电冷源 SCOP 计算书及暖通系统能耗监测记录

一、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书

1. 计算依据与范围

- 依据规范：《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）、《制冷系统能效限定值及能效等级》（GB 19577-2021）、《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577-2021）、项目暖通系统设计图纸（KT-01/KT-02）

- 计算范围：项目电冷源系统（2 台螺杆式冷水机组 + 配套循环水泵 + 冷却塔），计算周期为 2026 年 10 月（制冷季典型月）

- 核心定义：综合制冷性能系数（SCOP）= 制冷季总制冷量（kWh）/ 制冷季电冷源系统总耗电量（kWh），反映电冷源系统整体能效水平

2. 基础参数

2.1 设备参数

| 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 额定功率（kW） | 额定制冷量（kW） | 额定 COP | 运行参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺杆式冷水机组 | LSBLG280 | 2 台 | 75（单台输入功率） | 280（单台制冷量） | 3.73 | 冷冻水供 / 回水 7/12℃，冷却水供 / 回水 32/37℃ |
| 冷冻水循环泵 | KQL150/315-45/4 | 3 台（2 用 1 备） | 45（单台功率） | - | - | 流量 300m³/h，扬程 32m，变频控制 |
| 冷却水循环泵 | KQL150/315-55/4 | 3 台（2 用 1 备） | 55（单台功率） | - | - | 流量 350m³/h，扬程 35m，变频控制 |
| 冷却塔 | CT-800 | 2 台 | 15（单台风机功率） | - | - | 处理水量 350m³/h，冷却温差 5℃ |

2.2 运行时间参数

| 设备类型 | 月运行时间（h） | 运行负荷率（平均） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 600 | 75% | 随负荷变化启停，两台并联运行 |
| 冷冻水循环泵 | 720 | 70% | 24 小时运行，变频调节转速 |
| 冷却水循环泵 | 720 | 70% | 24 小时运行，变频调节转速 |
| 冷却塔 | 600 | 75% | 与冷水机组联动运行 |

3. 计算过程

3.1 制冷季总制冷量计算

单台冷水机组实际制冷量 = 额定制冷量 × 运行负荷率 = 280kW × 75% = 210kW

两台机组总制冷量（每小时）= 210kW × 2 = 420kW

月度总制冷量 = 420kW × 600h = 252,000 kWh

3.2 电冷源系统总耗电量计算

| 设备类型 | 单台耗电量（kWh / 月） | 总耗电量（kWh / 月） | 计算逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 75kW × 600h × 75% = 33,750 | 33,750 × 2 = 67,500 | 输入功率 × 运行时间 × 负荷率 |
| 冷冻水循环泵 | 45kW × 720h × 70% = 22,680 | 22,680 × 2 = 45,360 | 输入功率 × 运行时间 × 负荷率（2 台运行） |
| 冷却水循环泵 | 55kW × 720h × 70% = 27,720 | 27,720 × 2 = 55,440 | 输入功率 × 运行时间 × 负荷率（2 台运行） |
| 冷却塔 | 15kW × 600h × 75% = 6,750 | 6,750 × 2 = 13,500 | 风机功率 × 运行时间 × 负荷率 |
| 合计 | - | 181,800 | - |

3.3 综合制冷性能系数（SCOP）计算

SCOP = 月度总制冷量 / 月度总耗电量 = 252,000 kWh / 181,800 kWh ≈ 1.386

3.4 结果分析

- 计算结果显示，项目电冷源系统 SCOP 为 1.386，满足《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）中 “电冷源综合制冷性能系数≥1.2” 的要求；

- 与额定工况相比，实际 SCOP 略低于机组额定 COP（3.73），主要因循环泵、冷却塔等辅助设备能耗占比约 61.8%，后续可通过优化水泵变频参数、提升冷却塔换热效率进一步降低辅助能耗；

- 制冷季整体能效水平良好，符合项目节能设计目标。

4. 计算书附件

- 附件 1：冷水机组运行参数记录表（2026 年 10 月）

- 附件 2：循环泵、冷却塔能耗统计数据

- 附件 3：制冷量核算依据（温度、流量监测数据）

- 附件 4：计算过程复核表（审核人签字）

二、暖通系统能耗监测记录

1. 监测范围与内容

- 监测范围：项目全域暖通系统，包括冷水机组、循环水泵、冷却塔、空调末端（风机盘管、风管机）、新风系统、供暖锅炉（冬季）

- 监测内容：各设备耗电量、系统供回水温差 / 流量、制冷 / 制热量、运行状态，同步记录环境温湿度、室内负荷变化

- 监测方式：通过能源管理系统（EMS）实时采集数据，结合人工巡检记录，数据采集周期为 5 分钟 / 次

2. 月度能耗监测数据（2026 年 10 月）

2.1 设备能耗统计

| 设备类型 | 数量 | 月度耗电量（kWh） | 占暖通系统总能耗比例 | 与上月对比（±%） | 运行负荷率（平均） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 2 台 | 67,500 | 37.1% | -2.5% | 75% |
| 冷冻水循环泵 | 3 台（2 用 1 备） | 45,360 | 24.9% | -1.8% | 70% |
| 冷却水循环泵 | 3 台（2 用 1 备） | 55,440 | 30.5% | -0.9% | 70% |
| 冷却塔 | 2 台 | 13,500 | 7.4% | -3.2% | 75% |
| 空调末端 | 120 台 | 8,640 | 4.8% | +1.2% | 60% |
| 新风系统 | 8 台 | 4,320 | 2.4% | +0.5% | 55% |
| 供暖锅炉（未运行） | 1 台 | 0 | 0% | - | - |
| 合计 | - | 184,760 | 100% | -1.5% | - |

2.2 系统运行参数监测

| 监测项目 | 设计值 | 月度平均值 | 最大值 | 最小值 | 稳定性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冻水供温（℃） | 7 | 7.2 | 8.5 | 6.8 | 波动范围≤±1.5℃，符合要求 |
| 冷冻水回温（℃） | 12 | 11.8 | 13.2 | 10.5 | 波动范围≤±1.7℃，符合要求 |
| 冷却水供温（℃） | 32 | 32.5 | 34.8 | 31.2 | 波动范围≤±2.6℃，符合要求 |
| 冷却水回温（℃） | 37 | 36.8 | 38.5 | 35.2 | 波动范围≤±2.3℃，符合要求 |
| 冷冻水流量（m³/h） | 600 | 585 | 620 | 550 | 流量稳定，满足制冷需求 |
| 冷却水流量（m³/h） | 700 | 690 | 730 | 660 | 流量稳定，换热效率良好 |
| 室内温度（℃） | 24±1 | 23.8 | 25.2 | 22.5 | 舒适度达标，波动较小 |
| 室内湿度（%） | 55±5 | 53 | 60 | 48 | 湿度适宜，符合设计要求 |

3. 日常运行记录表（示例：2026 年 10 月 25 日）

| 记录时间 | 监测项目 | 核心数据 | 运行状态 | 异常情况 | 处理结果 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | 冷水机组 | 运行 1 台，输入功率 68kW，制冷量 195kW | 正常 | 无 | - | XXX |
| 10:00 | 循环水泵 | 冷冻泵 2 台运行，功率 38kW / 台；冷却泵 2 台运行，功率 48kW / 台 | 正常 | 无 | - | XXX |
| 12:00 | 冷却塔 | 2 台运行，风机功率 13.5kW / 台，冷却水温差 4.8℃ | 正常 | 无 | - | XXX |
| 14:00 | 空调末端 | 运行率 85%，总功率 7.8kW，室内温度 24.5℃ | 正常 | 无 | - | XXX |
| 16:00 | 新风系统 | 运行功率 3.8kW，新风量 1200m³/h，热回收效率 62% | 正常 | 无 | - | XXX |
| 18:00 | 冷水机组 | 运行 2 台，输入功率 72kW / 台，制冷量 205kW / 台 | 正常 | 无 | - | XXX |
| 20:00 | 系统汇总 | 当日耗电量 6,280kWh，制冷量 8,750kWh，实时 SCOP=1.39 | 正常 | 无 | - | XXX |

4. 周运行汇总记录（示例：2026 年第 43 周）

| 监测项目 | 运行状态 | 故障次数 | 能耗统计（kWh） | 核心运行指标 | 优化措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 正常 | 0 次 | 15,800 | 平均 COP=3.68，负荷率 73% | 优化机组启停策略，避免低负荷运行 |
| 循环水泵 | 正常 | 1 次（冷冻泵变频器故障） | 23,600 | 平均运行功率 39kW / 台，变频频率 45Hz | 检修变频器，校准变频参数 |
| 冷却塔 | 正常 | 0 次 | 3,200 | 平均冷却温差 4.7℃，换热效率 88% | 清洁冷却塔填料，提升换热效果 |
| 空调末端 | 正常 | 0 次 | 2,050 | 平均运行率 62%，室内温度达标率 100% | 优化末端开关时间，无人区域自动关闭 |
| 新风系统 | 正常 | 0 次 | 1,020 | 热回收效率平均 61% | 检查热交换器密封性，提升回收效率 |
| 系统合计 | 正常 | 1 次 | 45,670 | 周均 SCOP=1.37 | 调整水泵运行曲线，降低辅助能耗 |

5. 记录管理要求

- 日常运行记录表由暖通运维专员每日填写，能源分析员次日审核，确保数据与 EMS 系统采集数据一致；

- 月度能耗数据需与电力计量数据核对，差异率控制在 ±3% 以内，形成能耗分析报告；

- 所有记录文件纸质版按年度装订存档，电子版存储于项目能源管理数据库，本地 + 云端双备份，存档期限≥5 年；

- 监测数据作为暖通系统优化、设备维护、节能改造的核心依据，纳入项目年度节能评估报告。