电气专业设计及运行记录文件

四十八、电气专业施工图清单与设计说明

48.1 设计依据与原则

48.1.1 核心规范

- 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2020）

- 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

- 《光伏发电站设计规范》（GB 50797-2012）

- 《储能系统设计规范》（GB/T 51448-2021）

- 项目建筑、供暖空调、光伏系统设计文件

48.1.2 设计原则

- 安全可靠：采用 TN-S 接地系统，分级设置保护装置，满足历史建筑电气安全要求；

- 节能适配：优先利用屋面光伏系统供电，配置储能设施削峰填谷，降低电网依赖；

- 风貌协调：电气管线隐蔽敷设，配电箱、灯具选用仿古样式，不破坏徽派建筑风貌；

- 灵活扩展：预留电力接口，适配未来设备扩容需求，与电力交互系统联动控制。

48.2 施工图清单与核心内容

| 图纸名称 | 图纸编号 | 比例 | 核心内容 | 衔接文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气系统总平面图 | EL-Z01 | 1:200 | 标注 10kV 进线位置、变压器、光伏阵列、储能柜布置；绘制室外电缆沟走向 | 规划设计总平面图 GH-Z01 |
| 低压配电系统图 | EL-Z02 | 1:100 | 绘制低压配电柜接线图；标注断路器、接触器、漏电保护器型号；明确各回路负荷分配 | 用电负荷计算书 |
| 电力交互系统原理图 | EL-Z03 | 1:150 | 展示光伏、储能、电网、负荷交互逻辑；标注逆变器、PCS 储能变流器参数；绘制能量流向图 | 光伏系统设计文件 |
| 照明系统图 | EL-Z04 | 1:100 | 标注各区域照明灯具型号、安装位置、控制方式；设计应急照明回路（持续供电≥90min） | 建筑平面图、照明设计说明 |
| 管线敷设图 | EL-Z05 | 1:50 | 绘制强弱电管线走向；明确管线材质（阻燃 PVC 管、镀锌钢管）、敷设方式（暗敷于墙体 / 吊顶） | 建筑结构图纸 |
| 防雷接地系统图 | EL-Z06 | 1:150 | 设计屋顶防雷带（采用隐蔽式安装）、接地极布置；标注接地电阻要求（≤4Ω） | 建筑屋面图纸 |
| 设备基础及安装图 | EL-Z07 | 1:50 | 标注变压器、储能柜、光伏逆变器基础尺寸；展示设备固定方式、减振措施 | 设备区平面图 |
| 消防电气系统图 | EL-Z08 | 1:100 | 设计消防报警、联动控制系统；标注消防风机、应急照明联动逻辑 | 消防设计文件 |

48.3 关键设计参数说明

- 供配电系统：

  - 电源：10kV 电网进线 + 屋面光伏系统（20kW）+ 储能系统（15kWh）；

  - 变压器：选用 SCB13-200kVA 干式变压器（能效等级 1 级），安装于设备区专用机房；

  - 低压配电：采用单母线分段接线，设置 2 面低压配电柜（GCS 型），分区域供电。

- 电力交互核心设备：

  - 光伏逆变器：型号 SG5KTL-M，额定功率 5kW，转换效率≥98.5%；

  - 储能变流器（PCS）：型号 PCS-15kWh/380V，额定功率 5kW，充放电效率≥95%；

  - 储能电池：磷酸铁锂电池组，容量 15kWh，循环寿命≥3000 次。

- 照明系统：

  - 室内照明：办公用房采用 LED 筒灯（功率 12W，色温 3000K，仿古外壳），文化展示区采用轨道射灯（可调光）；

  - 室外照明：步道采用太阳能庭院灯（功率 8W，防水等级 IP65），屋顶花园区采用埋地灯（隐蔽式安装）；

  - 控制方式：采用智能照明控制系统，联动人体感应、光感传感器，无人时段自动关灯。

- 管线与接地：

  - 管线：强电采用阻燃 PVC 管（暗敷），弱电采用镀锌钢管（穿管保护）；电缆选用 YJV22-0.6/1kV 阻燃电缆；

  - 接地：采用联合接地系统，利用建筑基础钢筋作为自然接地极，补充人工接地极（镀锌角钢 L50×5），接地电阻实测≤3.2Ω。

四十九、建筑电力交互系统相关设计文件

49.1 系统设计依据与目标

49.1.1 设计依据

- 《微电网技术标准》（GB/T 38948-2020）

- 《分布式电源接入配电网设计规范》（GB/T 50841-2013）

- 《储能系统接入配电网技术规定》（DL/T 2244-2021）

- 项目光伏系统设计文件、用电负荷计算书

49.1.2 设计目标

- 能源自给：光伏 + 储能系统满足项目 30% 以上用电需求，降低电网能耗；

- 交互控制：实现 “光伏优先、储能削峰、电网备用” 的能量管理策略；

- 安全稳定：具备孤岛运行、故障穿越能力，保障供电连续性；

- 节能优化：通过负荷调节，降低峰谷电价差影响，提升能源利用效率。

49.2 电力交互系统架构设计

49.2.1 系统拓扑结构

- 能量源：屋面光伏阵列（20kW）、10kV 电网、储能系统（15kWh）；

- 负荷侧：供暖空调系统、照明系统、办公设备、消防设备、公共设施；

- 核心设备：光伏逆变器、PCS 储能变流器、能量管理系统（EMS）、低压配电柜；

- 控制层级：EMS 中央控制→设备本地控制→手动应急控制。

49.2.2 能量交互逻辑

| 运行模式 | 触发条件 | 能量流向 | 控制策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏直供模式 | 光伏出力≥负荷需求 | 光伏→逆变器→负荷 | 储能系统待机，多余电量优先储能（SOC≤80%） |
| 光储联供模式 | 光伏出力 + 储能放电≥负荷需求 | 光伏 + 储能→负荷 | 储能放电补充光伏不足，维持负荷稳定供电 |
| 电网供电模式 | 光伏出力 + 储能放电＜负荷需求 | 电网→负荷；光伏→储能（SOC≤90%） | 电网补充差额电量，储能系统充电至满电状态 |
| 储能削峰模式 | 电网峰段（10:00-12:00、16:00-18:00） | 储能→负荷 | 减少电网峰段用电量，降低电费成本 |
| 孤岛运行模式 | 电网故障停电 | 光伏 + 储能→关键负荷（应急照明、消防设备） | 自动切换，保障关键负荷持续供电≥4h |

49.2.3 能量管理系统（EMS）功能

- 监测功能：实时采集光伏出力、储能 SOC、负荷能耗、电网电压电流等参数；

- 控制功能：自动切换运行模式，调节储能充放电功率，优化能量分配；

- 保护功能：具备过压、过流、过温保护，电网故障时快速隔离；

- 数据功能：存储运行数据（≥1 年），生成能耗分析报表，支持远程监控。

49.3 系统安全设计

- 电气安全：设置防孤岛保护装置、过压欠压保护、漏电保护，动作时间≤0.1s；

- 消防安全：储能柜采用防火分隔设计，配置温度传感器 + 灭火装置，电缆沟设置防火封堵；

- 防雷安全：光伏阵列、储能系统设置防雷器（SPD），等级≥II 级，响应时间≤25ns；

- 操作安全：设备区设置绝缘垫、警示标识，配置应急照明与通风系统，保障运维安全。

49.4 设计文件附件

- 附件 1：电力交互系统设备清单及技术参数表；

- 附件 2：能量管理系统控制逻辑流程图；

- 附件 3：系统短路电流计算书；

- 附件 4：分布式电源接入电网备案证明。

五十、建筑用电负荷调节比例计算书

50.1 计算依据与基础参数

50.1.1 计算依据

- 《电力负荷计算规范》（GB/T 50054-2011）

- 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2020）

- 项目各专业设计文件（供暖空调、照明、设备用电）

- 电力交互系统设计文件

50.1.2 基础参数

| 参数名称 | 数值 | 取值说明 |
| --- | --- | --- |
| 计算负荷类型 | 长期负荷 + 短时负荷 | 长期负荷（照明、办公设备）、短时负荷（空调压缩机、排风机） |
| 同时系数 | Kx=0.7-0.9 | 按功能区域负荷特性选取 |
| 光伏系统额定功率 | 20kW | 屋面光伏阵列实际安装容量 |
| 储能系统额定容量 | 15kWh | 磷酸铁锂电池组容量 |
| 电网峰谷电价时段 | 峰段（10:00-12:00、16:00-18:00）、谷段（23:00 - 次日 7:00） | 黄山歙县电网电价政策 |

50.2 用电负荷分类与计算

50.2.1 负荷分类清单

| 负荷类别 | 设备名称 | 数量 | 单台功率（kW） | 总功率（kW） | 同时系数 Kx | 计算负荷（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖空调负荷 | 多联机室外机 | 1 | 13.5 | 13.5 | 0.8 | 10.8 |
|  | 多联机室内机 | 6 | 1.2 | 7.2 | 0.7 | 5.04 |
|  | 全热交换器 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.72 |
|  | 排风机 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 1.05 |
| 照明负荷 | 室内 LED 灯具 | 45 | 0.012 | 0.54 | 0.8 | 0.43 |
|  | 室外照明 | 12 | 0.008 | 0.096 | 0.9 | 0.086 |
| 办公及公共负荷 | 办公设备（电脑、打印机） | 8 | 0.3 | 2.4 | 0.7 | 1.68 |
|  | 文化展示设备 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
|  | 卫生间设备 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.48 |
| 消防负荷 | 消防风机 | 2 | 1.1 | 2.2 | 1.0 | 2.2 |
|  | 应急照明 | 15 | 0.02 | 0.3 | 1.0 | 0.3 |
| 储能系统负荷 | 储能变流器（PCS） | 1 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 2.5 |
| 合计 | - | - | - | 37.136 | - | 26.186 |

50.2.2 最大计算负荷

- 总计算负荷：26.19kW（有功功率），视在功率 S=32.73kVA（功率因数 cosφ=0.8）；

- 峰段最大负荷：22.5kW（10:00-12:00，照明 + 办公 + 空调同时运行）；

- 谷段最小负荷：8.6kW（23:00 - 次日 7:00，仅应急照明 + 待机设备运行）。

50.3 负荷调节比例计算

50.3.1 光伏出力调节计算

- 计算公式：

Î·_{PVè°è} = \frac{P_{PVÂ·max}}{P_{å³°è´è·}} Ã 100\%

  - 其中： P_{PVÂ·max} 为光伏最大出力（kW）； P_{å³°è´è·} 为峰段最大负荷（kW）。

- 计算过程：

  - 光伏最大出力：20kW（标准光照条件下）

  - 光伏调节比例： \frac{20}{22.5} Ã 100\% â 88.9\%

50.3.2 储能削峰调节计算

- 计算公式：

Î·_{ESSåå³°} = \frac{P_{ESSÂ·max}}{P_{å³°è´è·} - P_{PVÂ·max}} Ã 100\%

  - 其中： P_{ESSÂ·max} 为储能最大放电功率（kW）。

- 计算过程：

  - 峰段光伏出力：18kW（实际光照条件下）

  - 峰段剩余负荷： 22.5 - 18 = 4.5kW

  - 储能削峰比例： \frac{5}{4.5} Ã 100\% â 111.1\% （可完全覆盖剩余峰负荷）

50.3.3 谷段储能充电调节计算

- 计算公式：

Î·_{ESSåçµ} = \frac{E_{ESS}}{P_{è°·è´è·} Ã T_{è°·æ®µ}} Ã 100\%

  - 其中： E_{ESS} 为储能容量（kWh）； T_{è°·æ®µ} 为谷段时长（8h）。

- 计算过程：

  - 谷段电网供电量： 8.6 Ã 8 = 68.8kWh

  - 储能谷段充电量：15kWh（满充）

  - 储能充电调节比例： \frac{15}{68.8} Ã 100\% â 21.8\% （降低谷段电网供电压力）

50.3.4 总负荷调节比例

- 峰段总调节比例：

Î·_{å³°è°è} = \frac{P_{PVÂ·max} + P_{ESSÂ·max}}{P_{å³°è´è·}} Ã 100\% = \frac{18 + 5}{22.5} Ã 100\% â 102.2\%

（可实现峰段负荷完全自给）

- 全年负荷调节比例：

Î·_{å¨å¹´è°è} = \frac{E_{PVÂ·å¹´} + E_{ESSÂ·å¹´}}{E_{å¨å¹´è´è·}} Ã 100\%

  - 光伏年发电量：2.16 万 kWh（本地年辐照量 1080kWh/㎡）

  - 储能年充放电量：3.6 万 kWh（每日 2 次充放电）

  - 全年总用电量：8.2 万 kWh

  - 全年调节比例： \frac{2.16 + 3.6}{8.2} Ã 100\% â 70.2\%

50.4 计算结论

- 峰段负荷调节比例达 102.2%，可通过光伏 + 储能完全覆盖峰段负荷，实现 “零电网消耗”，降低峰段电费成本；

- 谷段储能充电调节比例 21.8%，有效利用谷段低价电，削峰填谷效果显著；

- 全年负荷调节比例 70.2%，大幅提升能源自给率，减少电网依赖，符合绿色建筑节能要求；

- 负荷调节方案与电力交互系统设计高度契合，控制策略科学可行，可支撑项目能源高效利用目标。

五十一、电力交互系统的运行记录

51.1 运行记录依据与范围

51.1.1 记录依据

- 《微电网运行控制技术规范》（GB/T 38948-2020）

- 《电力监控系统运行管理规范》（DL/T 5149-2022）

- 项目电力交互系统设计文件、能量管理系统操作手册

51.1.2 记录范围

- 记录时段：连续运行 3 个月（夏季 1 个月、冬季 1 个月、过渡季 1 个月）；

- 记录设备：光伏逆变器、储能系统（PCS + 电池）、能量管理系统（EMS）、低压配电柜；

- 记录参数：光伏出力、储能 SOC（荷电状态）、充放电功率、电网交互功率、各负荷能耗、系统运行模式。

51.2 运行记录设备与方法

- 监测设备：EMS 中央监控系统（数据采集频率 1 次 / 分钟）、智能电表（精度 0.5 级）、储能电池管理系统（BMS）；

- 记录方法：每日生成运行日报，每月汇总统计，重点记录峰谷时段、极端天气（暴雨、高温）下系统运行状态。

51.3 典型月度运行记录汇总（夏季 7 月）

7 月基础环境参数

- 月平均辐照量：125kWh/㎡，月平均温度：32.5℃；

- 峰段时长：6h / 天，谷段时长：8h / 天；

- 系统运行时长：24h / 天（不间断运行）。

7 月运行数据汇总表

| 统计项目 | 数值 | 占比 / 效率 |
| --- | --- | --- |
| 光伏总发电量 | 2450kWh | 日均 82.7kWh |
| 储能充放电总量 | 3850kWh | 充放电效率 94.8% |
| 电网购电量 | 1680kWh | 其中谷段购电 1250kWh（74.4%） |
| 电网售电量 | 320kWh | 光伏多余电量上网 |
| 峰段自给电量 | 2180kWh | 峰段自给率 96.4% |
| 系统运行模式占比 | 光伏直供 42%、光储联供 38%、电网供电 20% | - |
| 设备故障率 | 0 | 无故障停机 |

运行状态分析

- 光伏出力：单日最大出力 18.6kW（12:00-13:00），最小出力 0.8kW（阴天），出力稳定性良好；

- 储能运行：SOC 维持在 20%-90% 之间，峰段 10:00-12:00、16:00-18:00 放电，谷段 23:00 - 次日 5:00 充电，充放电响应时间≤10s；

- 电网交互：峰段仅少量购电（82kWh / 月），谷段大量充电，实现峰谷电价套利，月节省电费约 380 元；

- 负荷匹配：系统能自动根据光伏出力、负荷变化切换运行模式，无供电中断情况，供电可靠性 100%。

51.4 运行记录结论与建议

51.4.1 运行结论

- 电力交互系统连续运行 3 个月无故障，光伏、储能、电网协同运行稳定，各项运行参数符合设计要求；

- 峰段自给率 96.4%，全年预计负荷调节比例≥68%，接近计算值（70.2%），节能效果显著；

- 系统响应速度快，能快速适应光照、负荷变化，供电可靠性达 100%，满足历史建筑用电安全要求；

- 能量管理系统监测与控制功能完善，数据记录完整，便于后续运维与优化。

51.4.2 运维建议

- 定期维护：每月清洁光伏组件表面灰尘，每季度检查储能电池电压、温度，每年检测逆变器、PCS 运行状态；

- 优化控制：根据季节光照变化调整储能充放电策略，冬季增加谷段充电时长，夏季优化光伏出力利用；

- 数据管理：定期备份 EMS 运行数据，每半年进行一次能耗分析，对比运行数据与设计值差异；

- 应急处理：制定电网故障、设备故障应急预案，定期开展应急演练，确保关键负荷持续供电。

51.5 附件文件

- 附件 1：EMS 系统运行监控截图（典型日运行曲线）；

- 附件 2：智能电表、BMS 系统原始数据记录表；

- 附件 3：设备巡检记录及维护台账；

- 附件 4：月度运行分析报告。

五十二、储能设施的使用与维护记录

52.1 维护依据与范围

52.1.1 维护依据

- 《储能电池系统维护技术规范》（GB/T 34131-2017）

- 《电力储能用锂离子电池》（GB/T 36276-2018）

- 储能设施厂家提供的维护手册、操作说明书

- 项目储能系统设计文件

52.1.2 维护范围

- 维护对象：磷酸铁锂电池组（15kWh）、PCS 储能变流器、电池管理系统（BMS）、冷却系统；

- 维护周期：日常维护（每日）、定期维护（每月、每季度、每年）、专项维护（故障后）；

- 维护项目：外观检查、参数监测、清洁保养、性能测试、故障修复。

52.2 日常使用与维护记录

52.2.1 日常使用记录（每日）

| 记录日期 | 运行模式 | 充电时长（h） | 放电时长（h） | 最高 SOC（%） | 最低 SOC（%） | 电池最高温度（℃） | 运行状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （示例） | 光储联供 | 6.2 | 4.8 | 88 | 22 | 32 | 正常 |
| （示例） | 光伏直供 + 储能充电 | 5.5 | 0 | 90 | 35 | 30 | 正常 |
| （示例） | 电网供电 + 储能充电 | 7.0 | 5.2 | 89 | 21 | 33 | 正常 |

52.2.2 定期维护记录（每月）

| 维护日期 | 维护项目 | 维护内容 | 检测结果 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （示例） | 外观检查 | 电池组、PCS 外壳有无破损、变形、渗漏 | 无破损、渗漏 | 无 |
|  | 清洁保养 | 清洁电池组、PCS 表面灰尘，检查散热风扇 | 散热良好，无积尘 | 无 |
|  | 参数监测 | 测量电池单体电压、总电压、内阻 | 单体电压 3.2-3.3V，内阻≤80mΩ | 无 |
|  | 冷却系统 | 检查冷却风扇运行状态、冷却液液位 | 风扇运行正常，液位正常 | 无 |

52.2.3 季度维护记录（每 3 个月）

| 维护日期 | 维护项目 | 维护内容 | 检测结果 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （示例） | 性能测试 | 储能充放电循环测试（1C 充放电） | 充放电效率 94.5%，容量保持率 98.2% | 无 |
|  | BMS 功能测试 | 测试 SOC 估算精度、均衡功能 | SOC 误差≤2%，均衡功能正常 | 无 |
|  | 连接检查 | 检查电池组接线端子、PCS 接线螺栓紧固度 | 无松动、发热痕迹 | 紧固松动端子（1 处） |
|  | 绝缘测试 | 测量电池组对地绝缘电阻 | 绝缘电阻≥10MΩ | 无 |

52.2.4 年度维护记录（每年）

| 维护项目 | 维护内容 | 检测结果 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容量测试 | 全充全放容量测试 | 实际容量 14.7kWh，容量衰减率 2% | 无 |
| 循环寿命评估 | 基于运行数据评估剩余寿命 | 预计剩余循环寿命≥2800 次 | 无 |
| 设备校准 | 校准 BMS 电压、温度传感器，PCS 功率传感器 | 校准后误差≤1% | 无 |
| 系统升级 | 更新 BMS、PCS 固件程序 | 升级成功，运行稳定 | 无 |

52.3 故障处理记录

| 故障日期 | 故障现象 | 故障原因 | 处理过程 | 恢复时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （示例） | 储能无法充电 | BMS 过温保护触发（电池温度 38℃） | 检查冷却系统，清理散热风道灰尘，降低环境温度 | 2h |
| （示例） | 充放电功率不足 | PCS 散热风扇故障 | 更换故障风扇，测试 PCS 运行状态 | 4h |

52.4 维护结论与建议

52.4.1 维护结论

- 储能设施使用与维护记录完整，维护措施符合规范要求，设施运行状态良好；

- 电池组容量衰减率仅 2%，充放电效率≥94.5%，性能保持稳定，剩余寿命充足；

- 故障发生率低（2 次 / 年），故障处理及时，未影响系统正常运行；

- 维护工作有效保障了储能设施的安全性、可靠性，支撑电力交互系统高效运行。

52.4.2 维护建议

- 环境控制：保持储能设备区通风良好，夏季环境温度控制在≤35℃，冬季≥5℃，避免极端温度影响电池性能；

- 电池均衡：定期（每季度）启动 BMS 均衡功能，确保电池单体电压一致性，延长电池寿命；

- 备件储备：储备关键备件（散热风扇、传感器、熔断器），缩短故障修复时间；

- 人员培训：对运维人员进行专业培训，熟悉储能设施原理、操作及故障处理流程。

52.5 附件文件

- 附件 1：储能设施厂家维护手册及售后服务协议；

- 附件 2：电池单体电压、温度监测原始数据；

- 附件 3：维护人员资质证明及培训记录；

- 附件 4：故障处理报告及修复验证记录。