电梯与自动扶梯人流平衡计算及相关文件

一、电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告

1. 计算依据与范围

- 依据规范：《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2023）、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899-2011）、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）、《公共建筑设计标准》（GB 50352-2019）

- 计算范围：项目垂直及水平交通系统，覆盖 A 区展厅、B 区商业（餐饮 / 零售）、公共区域客流运输，计算高峰时段（节假日 10:00-16:00）人流平衡需求

- 基础参数设定：

  - 项目总建筑面积 3500㎡，设计最大容纳人数 800 人（按人均建筑面积 4.375㎡核算）

  - 高峰时段客流密度：展厅 40%、餐饮区 30%、零售区 20%、公共区域 10%

  - 电梯额定速度：1.0m/s，自动扶梯额定速度：0.5m/s

  - 服务楼层：地上 2 层（局部夹层），层高 4.5m，提升高度 4.5m（扶梯）、9m（电梯）

2. 客流需求分析

2.1 分区高峰客流统计

| 功能区域 | 建筑面积（㎡） | 设计容纳人数（人） | 高峰时段客流（人） | 垂直交通需求（人 / 小时） | 水平交通需求（人 / 小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 区展厅（1-2 层） | 1200 | 278 | 111 | 89（80% 跨层流动） | 44（40% 水平流动） |
| B 区餐饮区（1 层） | 800 | 185 | 56 | 17（30% 跨层流动） | 34（60% 水平流动） |
| B 区零售区（1-2 层） | 1000 | 231 | 46 | 37（80% 跨层流动） | 18（40% 水平流动） |
| 公共区域（1-2 层） | 500 | 116 | 11 | 9（80% 跨层流动） | 4（40% 水平流动） |
| 合计 | 3500 | 800 | 224 | 152 | 100 |

2.2 交通流量指标要求

- 垂直交通：高峰时段输送能力≥152 人 / 小时，平均等待时间≤90 秒，5 分钟输送率≥12.7%（152/1200×100%）

- 水平交通：高峰时段输送能力≥100 人 / 小时，扶梯通行速度≥0.5m/s，无拥堵堆积

3. 设备配置与人流平衡计算

3.1 电梯配置计算（客梯 2 台，无障碍电梯 1 台）

| 设备类型 | 型号规格 | 额定载重量（kg） | 额定人数（人） | 单程运行时间（秒） | 每小时输送能力（人 / 小时） | 配置数量（台） | 总输送能力（人 / 小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客梯 | TKJ1000/1.0-JXW | 1000 | 13 | 45（含开关门 20 秒） | 208（3600/45×13） | 2 | 416 |
| 无障碍电梯 | TKJ800/1.0-JXW | 800 | 10 | 50（含开关门 25 秒） | 144（3600/50×10） | 1 | 144 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 3 | 560 |

3.2 自动扶梯配置计算（2 台，上下行各 1 台）

| 设备类型 | 型号规格 | 额定速度（m/s） | 梯级宽度（mm） | 每小时理论输送能力（人 / 小时） | 实际输送能力（人 / 小时，80% 效率） | 配置数量（台） | 总输送能力（人 / 小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动扶梯 | JBT1000/0.5 | 0.5 | 1000 | 900（0.5×3600×0.5） | 720 | 2（上下行） | 720 |

3.3 人流平衡分析结论

- 垂直交通：3 台电梯总输送能力 560 人 / 小时，高峰需求 152 人 / 小时，满足率 368%，平均等待时间≤30 秒（远低于规范≤90 秒要求），无障碍电梯单独服务特殊人群，适配性良好；

- 水平交通：2 台自动扶梯总输送能力 720 人 / 小时，高峰需求 100 人 / 小时，满足率 720%，无拥堵风险，梯级宽度 1000mm 适配携带行李 / 婴儿车游客通行；

- 设备配置兼顾效率与冗余，可应对极端高峰客流（设计容纳人数 120%），人流平衡达标，无交通瓶颈；

- 建议优化运行策略：高峰时段电梯设置 “展厅 - 零售区” 直达模式，扶梯保持连续运行，提升运输效率。

4. 计算书附件

- 附件 1：分区客流密度计算明细表

- 附件 2：电梯单程运行时间核算表

- 附件 3：自动扶梯输送能力计算依据

- 附件 4：高峰时段客流模拟分析图

二、电梯及扶梯订货清单及产品资料

1. 电梯及扶梯订货清单

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 核心技术参数 | 安装位置 | 数量（台） | 用途 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.0-JXW | 额定载重量 1000kg，13 人，速度 1.0m/s，提升高度 9m，停靠楼层 1-2 层，门型：中分门 | A 区展厅东侧 | 2 | 普通游客垂直交通 | GB 7588-2023 |
| 2 | 无障碍电梯 | TKJ800/1.0-JXW | 额定载重量 800kg，10 人，速度 1.0m/s，提升高度 9m，停靠楼层 1-2 层，配备盲文按钮、语音报站 | B 区商业西侧 | 1 | 无障碍通行、货物运输 | GB 7588-2023、GB 50763-2012 |
| 3 | 自动扶梯 | JBT1000/0.5 | 额定速度 0.5m/s，梯级宽度 1000mm，提升高度 4.5m，倾斜角 30°，理论输送能力 900 人 / 小时 | 主入口大厅 | 2（上下行） | 水平及斜向交通 | GB 16899-2011 |

2. 核心产品资料

2.1 乘客电梯（TKJ1000/1.0-JXW）

- 核心技术参数：

  - 额定载重量：1000kg，额定人数：13 人，额定速度：1.0m/s

  - 提升高度：9m，层站数：2 层 2 站，门机类型：变频中分门（开门宽度 1.0m）

  - 控制系统：PLC 智能控制，支持集选控制、召唤登记、超载保护、应急平层

  - 轿厢尺寸：宽 1600mm× 深 1400mm× 高 2500mm，轿门宽度 1000mm

  - 工作环境：温度 - 5~40℃，湿度≤85%（无凝露），电源：380V/50Hz 三相五线制

- 功能配置：

  - 安全保护：超速保护、过载保护、门锁保护、缓冲器保护、光幕防夹人保护

  - 舒适功能：变频调速、轿厢通风、LED 照明、背景音乐、到站语音报站

  - 节能配置：待机休眠模式、LED 节能照明、变频门机（功耗≤1.5kW）

- 产品认证：具备特种设备制造许可证（TSG T5002-2017）、CE 认证，整机使用寿命≥15 年

2.2 自动扶梯（JBT1000/0.5）

- 核心技术参数：

  - 额定速度：0.5m/s，梯级宽度：1000mm，倾斜角度：30°

  - 提升高度：4.5m，水平投影长度：10.5m，梯级数量：50 级

  - 理论输送能力：900 人 / 小时，运行噪音≤65dB (A)

  - 电源：380V/50Hz 三相五线制，额定功率：7.5kW（运行）/1.5kW（待机）

- 功能配置：

  - 安全保护：梳齿板保护、围裙板保护、紧急停止按钮、防逆转保护、过载保护

  - 运行功能：连续运行模式、节能待机模式（无人时 30 秒降速）、故障自动停机

  - 材质配置：梯级采用铝合金材质（防滑花纹），围裙板采用不锈钢，梳齿板采用耐磨尼龙

- 产品认证：具备特种设备制造许可证（TSG T5002-2017）、ISO 9001 质量认证，整机使用寿命≥20 年

三、电梯产品性能检测报告

1. 检测依据与概况

- 依据规范：《电梯监督检验和定期检验规则 - 曳引与强制驱动电梯》（TSG T5002-2017）、《自动扶梯和自动人行道监督检验和定期检验规则》（TSG T5002-2017）、GB 7588-2023、GB 16899-2011

- 检测时间：2026 年 12 月 5 日 - 12 月 7 日（设备安装调试完成后）

- 检测机构：XX 特种设备检验研究院（具备 CMA、CNAS 认证）

- 检测设备：电梯速度测试仪、振动测试仪、噪音测试仪、拉力计、万用表等（均经计量校准合格）

2. 电梯性能检测结果

2.1 乘客电梯（TKJ1000/1.0-JXW）检测数据

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果（1# 电梯） | 检测结果（2# 电梯） | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定速度 | 偏差≤±5% | 1.02m/s（+2%） | 1.01m/s（+1%） | 合格 |
| 平层精度 | ≤±5mm | +2mm | +1mm | 合格 |
| 额定载重量偏差 | ≤±5% | 1020kg（+2%） | 1015kg（+1.5%） | 合格 |
| 轿厢振动加速度 | ≤0.25m/s² | 0.12m/s² | 0.10m/s² | 合格 |
| 运行噪音 | 机房≤80dB (A)，轿厢≤55dB (A) | 机房 72dB (A)，轿厢 50dB (A) | 机房 70dB (A)，轿厢 48dB (A) | 合格 |
| 门锁装置 | 动作可靠，电气安全装置有效 | 动作可靠，安全装置有效 | 动作可靠，安全装置有效 | 合格 |
| 应急平层功能 | 断电后 1 分钟内平层开门 | 35 秒平层开门 | 32 秒平层开门 | 合格 |
| 超载保护 | 超载 110% 时报警不运行 | 1100kg 时报警，不启动 | 1100kg 时报警，不启动 | 合格 |

2.2 自动扶梯（JBT1000/0.5）检测数据

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果（上行） | 检测结果（下行） | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定速度 | 偏差≤±5% | 0.51m/s（+2%） | 0.50m/s（0%） | 合格 |
| 倾斜角度 | 偏差≤±1° | 30.2°（+0.2°） | 30.1°（+0.1°） | 合格 |
| 输送能力 | 不低于理论值 80% | 730 人 / 小时（81.1%） | 725 人 / 小时（80.6%） | 合格 |
| 梳齿板间隙 | ≤4mm | 2.5mm | 2.3mm | 合格 |
| 运行噪音 | ≤65dB(A) | 62dB(A) | 61dB(A) | 合格 |
| 紧急停止功能 | 按下后 10 秒内停机 | 5 秒停机 | 4 秒停机 | 合格 |
| 防逆转保护 | 逆转时立即停机 | 无逆转，保护有效 | 无逆转，保护有效 | 合格 |
| 围裙板间隙 | ≤4mm | 3.0mm | 2.8mm | 合格 |

3. 检测结论

- 本次检测覆盖 3 台电梯、2 台自动扶梯的安全性能、运行性能、功能完整性，所有检测项目均符合 TSG T5002-2017 及相关国家标准要求；

- 电梯运行速度、平层精度、振动噪音等指标优于规范限值，安全保护装置（门锁、超载、应急平层）动作可靠；

- 自动扶梯输送能力、安全间隙、紧急停止功能达标，运行平稳无异常噪音；

- 检测过程中未发现不合格项，设备性能满足项目使用要求，综合检测结论：合格，同意投入使用。

4. 检测报告附件

- 附件 1：检测仪器校准证书

- 附件 2：现场检测照片（设备外观、检测过程）

- 附件 3：电梯限速器、安全钳等安全部件检测报告

- 附件 4：检测机构资质证明（CMA、CNAS 认证）

四、电梯运维、检查记录

1. 日常运维记录表（示例：2026 年 12 月 10 日）

| 运维日期 | 2026 年 12 月 10 日 | 运维人员 | XXX | 天气 | 晴，8~18℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维范围 | 3 台电梯、2 台自动扶梯的日常检查、清洁、润滑及功能测试 | 运维工具 | 润滑油、清洁工具、万用表、对讲机 |  |  |

1.1 电梯运维记录

| 设备编号 | 运维项目 | 标准要求 | 运维结果 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 乘客电梯 | 轿厢清洁 | 无灰尘、污渍，地面防滑 | 轿厢内部清洁，地面无滑腻 | 无 |
|  | 门机运行 | 开关门平稳，无卡顿 | 开关门顺畅，噪音≤45dB (A) | 无 |
|  | 润滑油位 | 曳引机润滑油位在刻度线之间 | 油位正常，无渗漏 | 无 |
|  | 安全装置测试 | 紧急停止、超载报警有效 | 测试正常，响应及时 | 无 |
|  | 控制系统 | 召唤登记、楼层显示正常 | 功能正常，无故障代码 | 无 |
| 2# 乘客电梯 | 同 1# 电梯运维项目 | 同标准要求 | 各项指标均符合要求 | 无 |
| 无障碍电梯 | 同 1# 电梯运维项目 + 无障碍功能 | 盲文按钮清晰，语音报站准确 | 无障碍功能正常，其余指标达标 | 无 |

1.2 自动扶梯运维记录

| 设备编号 | 运维项目 | 标准要求 | 运维结果 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上行扶梯 | 梯级清洁 | 无杂物、污渍，防滑花纹清晰 | 梯级清洁，防滑效果良好 | 无 |
|  | 梳齿板清洁 | 无异物堵塞，梳齿完好 | 梳齿板清洁，无损坏 | 无 |
|  | 润滑油位 | 链条、齿轮箱油位正常 | 油位达标，无渗漏 | 补充润滑油 500ml |
|  | 紧急停止按钮 | 标识清晰，按压有效 | 按钮完好，功能正常 | 无 |
| 下行扶梯 | 同上行扶梯运维项目 | 同标准要求 | 各项指标均符合要求，补充润滑油 450ml | 无 |

1.3 运维结论

本次日常运维覆盖所有电梯及扶梯，设备运行状态良好，安全装置有效，清洁达标，仅对扶梯补充少量润滑油，无其他异常情况，设备可正常投入使用。

2. 定期检查记录表（月度）

| 检查周期 | 2026 年 12 月（月度检查） | 检查人员 | XXX、XXX（特种设备作业人员证号：TS6FXXXXXXX） | 检查日期 | 2026 年 12 月 30 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 | 设备安全性能、运行参数、部件磨损、电气系统、安全保护装置 | 检测仪器 | 电梯速度测试仪、振动测试仪、噪音测试仪、万用表 |  |  |

2.1 电梯定期检查结果

| 检查项目 | 检查结果 | 不合格项 | 整改措施 | 整改完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行速度 | 1#1.02m/s、2#1.01m/s、无障碍 1.00m/s，均达标 | 无 | 无 | - |
| 平层精度 | 均≤±3mm，符合要求 | 无 | 无 | - |
| 振动与噪音 | 轿厢振动≤0.15m/s²，噪音≤52dB (A) | 无 | 无 | - |
| 安全部件 | 限速器、安全钳、缓冲器均有效 | 无 | 无 | - |
| 电气系统 | 绝缘电阻≥2MΩ，接线无松动 | 无 | 无 | - |
| 部件磨损 | 曳引轮、导靴磨损轻微，在允许范围 | 无 | 无 | - |

2.2 自动扶梯定期检查结果

| 检查项目 | 检查结果 | 不合格项 | 整改措施 | 整改完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输送能力 | 上行 728 人 / 小时、下行 722 人 / 小时，达标 | 无 | 无 | - |
| 梳齿板与围裙板间隙 | 均≤3mm，符合要求 | 无 | 无 | - |
| 链条张力 | 张力均匀，无松动 | 无 | 无 | - |
| 紧急停止功能 | 所有按钮均有效，停机及时 | 无 | 无 | - |
| 梯级磨损 | 防滑花纹完好，无变形 | 无 | 无 | - |

2.3 检查结论

月度定期检查结果良好，所有电梯及扶梯的安全性能、运行参数均符合规范要求，无不合格项，设备运行可靠，可继续投入使用。

3. 故障维修记录（示例）

| 故障日期 | 2026 年 12 月 15 日 | 设备编号 | 1# 乘客电梯 | 故障现象 | 轿厢门开关卡顿，偶尔无法正常关闭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修人员 | XXX | 维修时间 | 2026 年 12 月 15 日 14:00-15:30 | 故障原因 | 门机导轨有异物，门机变频器参数偏移 |
| 维修过程 | 1. 断电停机，清理门机导轨异物；2. 校准门机变频器参数；3. 测试开关门功能，连续运行 30 分钟无异常 |  |  |  |  |
| 维修结果 | 故障排除，开关门顺畅，无卡顿，功能恢复正常 |  |  |  |  |
| 验收人员 | XXX | 验收日期 | 2026 年 12 月 15 日 16:00 |  |  |