给排水标识设置说明及现场照片

一、给排水管道、设备、设施相关标识设置说明

1. 标识设置依据与原则

- 依据规范：《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收标准》（GB 50242-2017）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2019）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）

- 设置原则：

  - 清晰可辨：标识内容简洁、颜色醒目，便于运维人员快速识别；

  - 统一规范：标识样式、尺寸、安装位置统一，符合项目管理要求；

  - 永久耐用：采用耐腐蚀、抗老化材料，适应室内外环境；

  - 安全警示：对危险区域、高压设备设置警示标识，防范安全风险。

2. 管道标识设置要求

2.1 标识类型与内容

| 管道类型 | 标识颜色 | 标识内容 | 字体要求 | 尺寸规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活给水管 | 绿色 | 管道名称（生活给水）、流向箭头、管径、材质 | 黑体，字高≥50mm | 标识牌尺寸 300×150mm（长 × 宽），箭头长度≥80mm |
| 消防给水管 | 红色 | 管道名称（消防给水）、流向箭头、管径、压力等级 | 黑体，字高≥50mm | 标识牌尺寸 300×150mm，箭头长度≥80mm |
| 生活排水管 | 黑色 | 管道名称（生活排水）、流向箭头、管径、坡度 | 黑体，字高≥50mm | 标识牌尺寸 300×150mm，箭头长度≥80mm |
| 雨水管 | 蓝色 | 管道名称（雨水）、流向箭头、管径、回用 / 排放标识 | 黑体，字高≥50mm | 标识牌尺寸 300×150mm，箭头长度≥80mm |
| 污水管（餐饮） | 黄色 | 管道名称（餐饮污水）、流向箭头、管径、隔油池编号 | 黑体，字高≥50mm | 标识牌尺寸 300×150mm，箭头长度≥80mm |

2.2 安装位置

- 管道起点、终点、转弯处、分支处、阀门井内必须设置标识；

- 直线管道每隔 20m 设置 1 个标识，长距离管道适当加密；

- 标识安装高度距地面 1.5m，管道井内标识安装在便于观察的位置；

- 流向箭头与管道中心线平行，指向水流方向。

3. 设备标识设置要求

3.1 标识类型与内容

| 设备类型 | 标识颜色 | 标识内容 | 安装方式 | 尺寸规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成品不锈钢水箱 | 蓝色 | 设备名称、型号规格、容积、编号、责任人、维护周期 | 悬挂式（水箱侧面） | 标识牌尺寸 400×250mm，字体黑体字高≥40mm |
| 水泵（给水泵、应急泵） | 红色 | 设备名称、型号、流量、扬程、功率、编号、运行状态 | 螺栓固定（设备本体侧面） | 标识牌尺寸 300×200mm，字体黑体字高≥35mm |
| 消毒设备（臭氧发生器、紫外线消毒器） | 黄色 | 设备名称、型号、参数、操作注意事项、警示语 | 粘贴式 + 悬挂式 | 警示标识尺寸 200×150mm，操作说明标识尺寸 400×300mm |
| 阀门（闸阀、止回阀、排污阀） | 银色 | 阀门名称、编号、开关状态标识、操作人 | 悬挂式（阀门上方） | 标识牌尺寸 150×100mm，开关状态用红（关）绿（开）色标注 |
| 仪表（流量计、压力表、液位计） | 黑色 | 仪表名称、量程、精度、校准日期 | 粘贴式（仪表外壳） | 标识牌尺寸 100×80mm，字体黑体字高≥25mm |

3.2 安全警示标识

- 臭氧消毒设备旁设置 “注意臭氧”“禁止吸烟” 警示标识，采用红底白字，三角形警示框；

- 水泵房设置 “高压危险”“禁止无关人员入内” 警示标识，安装在房门外侧；

- 储水设施人孔盖设置 “生活饮用水”“禁止随意开启” 标识，采用蓝底白字。

4. 设施标识设置要求

| 设施类型 | 标识内容 | 标识颜色 | 安装位置 | 尺寸规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀门井 | 井内设施名称、编号、维护责任人 | 蓝色 | 井盖表面 | 字高≥30mm，采用激光雕刻 |
| 化粪池 / 隔油池 | 设施名称、编号、容积、清理周期 | 黄色 | 设施盖板上方 | 标识牌尺寸 300×200mm，黑体字高≥35mm |
| 雨水收集池 | 设施名称、容积、回用用途、维护周期 | 蓝色 | 设施侧面醒目位置 | 标识牌尺寸 400×250mm，黑体字高≥40mm |
| 管道井 | 井内管道类型、编号、维护注意事项 | 绿色 | 管道井门外侧 | 标识牌尺寸 200×150mm，黑体字高≥30mm |

二、给排水专业图纸及设计说明（标识相关补充）

1. 补充图纸目录

| 图纸编号 | 图纸名称 | 比例 | 核心内容 | 适用规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-09 | 给排水管道标识布置图 | 1:100 | 标注所有管道标识的位置、类型、编号 | GB 50242-2017 |
| S-10 | 给排水设备标识布置图 | 1:50 | 标注设备标识、安全警示标识的安装位置 | GB 2894-2008 |
| S-11 | 标识样式大样图 | 1:1 | 明确标识牌尺寸、颜色、字体、箭头样式 | 项目统一标准 |

2. 设计说明补充（标识部分）

2.1 标识材料要求

- 室内标识采用铝合金材质，表面喷塑处理，耐腐蚀、易清洁；

- 室外标识采用不锈钢材质（304），防止风吹雨淋生锈；

- 粘贴式标识采用防水、防紫外线不干胶，粘贴面平整无气泡；

- 警示标识采用反光材料，确保夜间可识别。

2.2 安装工艺要求

- 标识安装必须牢固，悬挂式标识采用膨胀螺栓固定，避免脱落；

- 标识牌表面平整，无划痕、变形，颜色均匀一致；

- 管道标识箭头与水流方向一致，设备标识正对检修通道；

- 标识安装完成后，需进行验收，确保符合设计要求。

三、管道、设备、设施相关标识现场照片记录

1. 照片记录说明

- 拍摄时间：2026 年 7 月 30 日（标识安装完成后）

- 拍摄范围：室内外管道标识、设备标识、安全警示标识、设施标识

- 拍摄要求：每张照片附拍摄地点、标识类型、备注说明，照片清晰可辨

2. 核心现场照片清单

| 照片编号 | 拍摄地点 | 标识类型 | 照片内容描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZS-01 | A 区历史建筑 3 层管道井 | 管道标识（生活给水管） | 绿色管道标识牌，标注 “生活给水 DN50 304 不锈钢”，流向箭头清晰 | 安装高度 1.5m，正对检修口 |
| ZS-02 | B 区商业区餐饮街 | 管道标识（餐饮污水管） | 黄色管道标识牌，标注 “餐饮污水 DN100 坡度 5‰ 隔油池 GY-03”，箭头指向隔油池方向 | 直线管道每隔 20m 设置 1 个 |
| ZS-03 | 储水设施设备间 | 设备标识（成品不锈钢水箱） | 蓝色悬挂式标识牌，标注 “生活饮用水储水箱 型号 SX-01 容积 50m³ 编号 SX-01 责任人 XXX 维护周期每季度 1 次” | 安装在水箱侧面醒目位置 |
| ZS-04 | 水泵房 | 设备标识 + 警示标识 | 红色水泵标识牌（标注 “给水泵 型号 ISG50-160 流量 5m³/h 扬程 32m”）+“高压危险” 警示标识 | 警示标识安装在水泵房门口 |
| ZS-05 | 雨水收集池旁 | 设施标识 + 消毒设备标识 | 蓝色雨水收集池标识牌（标注 “雨水收集池 容积 50m³ 回用绿化灌溉 维护周期每月 1 次”）+ 黄色臭氧消毒警示标识 | 标识正对通道，便于观察 |
| ZS-06 | 室外阀门井 | 设施标识（阀门井） | 井盖表面激光雕刻 “消防阀门井 编号 FM-05”，蓝色字体 | 字体清晰，不易磨损 |
| ZS-07 | 管道井门外侧 | 设施标识（管道井） | 绿色标识牌，标注 “生活给水管道井 编号 GS-12 维护注意事项：定期检查管道密封情况” | 安装在管道井门外侧中间位置 |
| ZS-08 | 紫外线消毒设备旁 | 安全警示标识 | 黄色三角形警示标识，标注 “注意紫外线 操作时佩戴防护眼镜” | 安装在设备正面，靠近操作按钮处 |

3. 照片归档说明

- 所有现场照片均存储为 JPG 格式，分辨率≥1920×1080 像素；

- 照片按 “标识类型 - 拍摄地点 - 日期” 分类归档，如 “管道标识 - A 区 3 层管道井 - 20260730.jpg”；

- 照片附电子台账，记录照片编号、拍摄地点、标识类型、拍摄人、验收情况；

- 纸质照片打印后与标识验收记录一并存档，电子照片存储在项目服务器，便于查阅。

四、标识验收记录

| 验收日期 | 验收部位 | 验收项目 | 验收标准 | 验收结果 | 验收人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-30 | 全项目管道标识 | 位置、颜色、内容、牢固度 | 位置符合设计，颜色正确，内容完整，安装牢固 | 合格 | XXX |
| 2026-07-30 | 全项目设备标识 | 内容、尺寸、安装方式 | 内容准确，尺寸达标，安装牢固，便于观察 | 合格 | XXX |
| 2026-07-30 | 安全警示标识 | 样式、位置、反光效果 | 样式符合 GB 2894-2008，位置醒目，反光效果良好 | 合格 | XXX |
| 2026-07-30 | 设施标识 | 内容、材质、耐久性 | 内容完整，材质符合要求，表面无损伤 | 合格 | XXX |

验收结论

给排水管道、设备、设施相关标识安装符合设计要求及规范标准，标识清晰、统一、牢固，安全警示到位，满足运维管理需求，验收合格。