水资源利用方案及节水相关文件

一、水资源利用方案

1. 方案依据与目标

- 依据规范：《建筑节水与中水利用工程技术规范》（GB 50335-2016）、《节水型生活用水器具》（GB/T 31436-2015）、《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB 50335-2016）、《安徽省节水型城市评价标准》

- 核心目标：

  - 综合节水率≥25%（较传统用水模式），人均日用水量≤120L / 人・d

  - 水资源循环利用率≥30%，雨水收集利用率≥15%

  - 节水器具普及率 100%，杜绝跑冒滴漏，管网漏损率≤8%

- 适用范围：项目全域用水系统，包括生活用水、绿化用水、清洁用水、消防备用水（非饮用水）

2. 水资源平衡分析

2.1 用水需求测算（按设计最大容纳 800 人核算）

| 用水类型 | 用水标准 | 日均用水量（m³/d） | 高峰日用水量（m³/d） | 年用水量（m³/a，按 360 天） | 占总用水量比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活用水（洗漱 / 如厕 / 餐饮） | 120L / 人・d | 96 | 115.2 | 34560 | 72% |
| 绿化用水 | 2L/㎡・d（绿化面积 800㎡） | 1.6 | 2.4 | 576 | 1.2% |
| 清洁用水（地面 / 设备） | 0.5L/㎡・d（建筑面积 3500㎡） | 1.75 | 2.63 | 630 | 1.3% |
| 不可预见用水 | 按总用水量 10% 计 | 10.94 | 13.13 | 3938.4 | 8.5% |
| 消防备用水（储存） | 30m³（按规范最低要求） | - | - | - | （应急备用） |
| 合计 | - | 109.29 | 133.36 | 39604.4 | 100% |

2.2 水资源供给与循环利用规划

| 水源类型 | 供给能力（m³/d） | 用途 | 年利用量（m³/a） | 节约自来水用量（m³/a） | 贡献率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市自来水（主供） | 135 | 生活用水、核心清洁用水 | 27747.5 | - | 68% |
| 雨水收集（屋面 + 地面） | 18（按年均降雨量 1600mm 核算） | 绿化用水、道路清洁、马桶冲洗 | 6480 | 6480 | 16% |
| 中水回用（生活污水处理） | 12（处理能力 15m³/d） | 绿化用水、设备清洁、马桶冲洗 | 4320 | 4320 | 11% |
| 冷凝水回收（空调系统） | 3 | 绿化用水、清洁用水 | 1080 | 1080 | 5% |
| 合计 | 168 | - | 39627.5 | 11880 | 100% |

3. 核心节水与水资源利用措施

3.1 节水器具与设备选型

- 生活用水端：全部采用一级水效器具（坐便器用水量≤4.8L / 次，淋浴器流量≤6L/min，水龙头流量≤3L/min）

- 餐饮区域：安装感应式水龙头、节水型洗碗机（水耗≤10L / 套）、隔油池（污水预处理）

- 绿化用水：采用智能滴灌系统（按需供水，避免漫灌），配套土壤湿度传感器

- 清洁用水：高压节水清洗机（水耗≤8L/min），清洁车配备水循环过滤装置

3.2 水资源循环利用系统

- 雨水收集利用系统：

  - 收集范围：屋面（面积 800㎡）、地面透水铺装（面积 500㎡），设置雨水斗、截污挂篮

  - 处理流程：雨水→截污→沉淀池→过滤池→消毒（紫外线）→储水箱（50m³）→加压供水

  - 用途：优先用于绿化灌溉、道路清洁，补充马桶冲洗用水（占马桶用水量 30%）

- 中水回用系统：

  - 处理对象：生活污水（洗漱、淋浴、餐饮废水，不含粪便污水），处理规模 15m³/d

  - 处理工艺：格栅→调节池→生物接触氧化→MBR 膜过滤→消毒→中水储水箱（30m³）

  - 用途：马桶冲洗（占比 70%）、设备清洁、绿化用水补充

- 冷凝水回收系统：

  - 回收对象：空调系统冷凝水（日均产生 3m³），设置冷凝水收集管、储水罐（10m³）

  - 用途：直接用于绿化灌溉、清洁用水，水质达标无需额外处理

3.3 管网优化与漏损控制

- 采用 PE 给水管材（耐腐蚀、密封性好），管道压力等级≥1.6MPa，接口采用热熔连接

- 安装智能水表（远传式，精度 1 级），分区计量、实时监测，异常用水自动报警

- 设置管网压力调节装置（减压阀），避免超压漏水，定期进行管网压力测试

- 建立巡检制度，每月检查阀门、接口、器具，及时修复漏点

4. 方案实施保障

- 技术保障：委托专业单位设计施工，系统竣工后进行通水试验、水质检测，达标后方可投入使用

- 管理保障：制定用水管理制度，明确专人负责水资源管理、设备维护、数据统计

- 节能激励：安装分项计量系统，对商业区域实行用水定额管理，超定额加价

- 应急保障：储备 30m³ 消防备用水，雨水 / 中水系统故障时，自动切换至自来水供给

二、节水器具、设备和系统的产品说明书

1. 核心节水器具产品清单及说明

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 核心节水参数 | 安装位置 | 数量（台 / 套） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节水型坐便器 | HT-801 | 一级水效，用水量 4.8L / 次（全冲）/3.0L / 次（半冲），冲净率≥95% | 公共卫生间、母婴室 | 32 | GB/T 31436-2015 |
| 2 | 感应式节水水龙头 | GL-602 | 一级水效，出水流量 2.5L/min，感应距离 5-10cm，延时关闭 3-5 秒 | 卫生间、餐饮区、母婴室 | 45 | GB/T 31436-2015 |
| 3 | 节水型淋浴器 | YL-503 | 一级水效，出水流量 5.5L/min，恒温控制（38℃），限流阀芯 | 母婴室、员工淋浴间 | 8 | GB/T 31436-2015 |
| 4 | 智能滴灌系统 | DG-1000 | 灌水均匀度≥90%，水利用系数≥0.95，单滴头流量 2-8L/h | 绿化区域 | 1（套） | GB/T 50485-2009 |
| 5 | 高压节水清洗机 | QX-800 | 工作压力 10MPa，水耗 7.5L/min，配备水循环过滤装置 | 清洁区域 | 2 | GB/T 37682-2019 |
| 6 | 节水型洗碗机 | XWJ-600 | 一级水效，水耗 8L / 套，洗涤温度≥60℃，节水率≥40% | 餐饮区 | 1 | GB/T 29554-2013 |
| 7 | 雨水收集处理系统 | YS-50 | 处理能力 50m³/d，过滤精度 10μm，消毒效率≥99% | 屋面 + 地面 | 1（套） | GB 50335-2016 |
| 8 | 中水回用设备 | ZS-15 | 处理能力 15m³/d，出水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020） | 污水处理间 | 1（套） | GB 50335-2016 |

2. 核心产品技术说明（示例）

2.1 节水型坐便器（HT-801）

- 核心参数：

  - 水效等级：一级（水效标识备案号：J20260XXXX）

  - 用水量：全冲 4.8L / 次，半冲 3.0L / 次，平均用水量 3.9L / 次

  - 冲净性能：冲净率≥95%，固体物排放能力≥100 个球（φ19mm）

  - 材质：陶瓷（釉面吸水率≤0.5%），管道内壁施釉，防堵塞设计

  - 安装方式：壁挂式 / 落地式，适配坑距 300/400mm

- 节水原理：采用双段冲水设计，按需选择冲水量；优化水封结构，减少渗漏；喷射虹吸式冲水，提高用水效率

- 认证资质：具备节水产品认证证书（CSC 认证）、ISO 9001 质量认证，使用寿命≥10 年

2.2 雨水收集处理系统（YS-50）

- 核心参数：

  - 处理能力：50m³/d，进水悬浮物（SS）≤200mg/L，出水 SS≤10mg/L

  - 处理流程：截污挂篮（孔径 5mm）→沉淀池（停留时间 30min）→石英砂过滤（粒径 0.5-1.2mm）→活性炭吸附→紫外线消毒（剂量≥30mJ/cm²）

  - 储水箱：PE 材质，容积 50m³，防渗漏、防藻类滋生，配备液位传感器

  - 控制方式：自动控制（液位联动水泵），手动备用，故障自动报警

- 节水效益：日均收集雨水 18m³，年节约自来水 6480m³，节水贡献率 16%

- 执行标准：符合《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB 50400-2016），出水水质满足绿化、清洁用水要求

三、用水器具产品节水性能检测报告

1. 检测依据与概况

- 依据规范：《节水型生活用水器具》（GB/T 31436-2015）、《水嘴水效限定值及水效等级》（GB 25501-2019）、《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502-2019）、《淋浴器水效限定值及水效等级》（GB 28378-2019）

- 检测时间：2026 年 12 月 10 日 - 12 月 12 日（产品进场前）

- 检测机构：XX 节水产品质量监督检验中心（具备 CMA、CNAS 认证）

- 检测样品：坐便器、水龙头、淋浴器、洗碗机等核心节水器具（每种产品随机抽样 3 台 / 套）

- 检测设备：水流量测试仪（精度 ±0.5%）、坐便器冲净性能测试仪、水质分析仪等（均经计量校准合格）

2. 节水性能检测结果

2.1 主要节水器具检测数据

| 产品名称 | 型号规格 | 检测项目 | 标准要求（一级水效） | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水型坐便器 | HT-801 | 平均用水量 | ≤4.8L / 次 | 3.8L / 次 | 合格 |
|  |  | 冲净率 | ≥90% | 96% | 合格 |
|  |  | 水封深度 | 50-80mm | 65mm | 合格 |
|  |  | 防渗漏性能 | 无渗漏 | 无渗漏 | 合格 |
| 感应式水龙头 | GL-602 | 出水流量 | ≤3.0L/min | 2.4L/min | 合格 |
|  |  | 感应响应时间 | ≤0.5s | 0.3s | 合格 |
|  |  | 关闭延迟时间 | 3-5s | 4s | 合格 |
|  |  | 节水率 | ≥40%（较普通水龙头） | 48% | 合格 |
| 节水型淋浴器 | YL-503 | 出水流量 | ≤6.0L/min | 5.2L/min | 合格 |
|  |  | 恒温精度 | ±2℃ | ±1℃ | 合格 |
|  |  | 节水率 | ≥30%（较普通淋浴器） | 35% | 合格 |
| 节水型洗碗机 | XWJ-600 | 水耗 | ≤10L / 套 | 7.8L / 套 | 合格 |
|  |  | 洗净度 | ≥95% | 98% | 合格 |
|  |  | 节水率 | ≥40%（较普通洗碗机） | 45% | 合格 |
| 智能滴灌系统 | DG-1000 | 灌水均匀度 | ≥85% | 92% | 合格 |
|  |  | 水利用系数 | ≥0.9 | 0.96 | 合格 |

2.2 系统整体节水效果检测

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节水器具普及率 | 100% | 100% | 合格 |
| 管网漏损率 | ≤8% | 5.2% | 合格 |
| 雨水收集利用率 | ≥15% | 18.3% | 合格 |
| 水资源循环利用率 | ≥30% | 32.1% | 合格 |
| 综合节水率 | ≥25% | 28.7% | 合格 |

3. 检测结论

- 本次检测覆盖项目所有核心节水器具及水资源利用系统，检测项目包括节水性能、使用功能、安全性能等，所有指标均符合 GB/T 31436-2015 等相关国家标准及设计要求；

- 坐便器、水龙头、淋浴器等器具水效等级均达到一级，节水率优于标准要求；雨水收集、中水回用系统运行稳定，出水水质达标，节水效益显著；

- 系统整体综合节水率达 28.7%，超过设计目标（25%），水资源循环利用率 32.1%，满足节水型建筑要求；

- 检测过程中未发现不合格项，综合检测结论：合格，同意相关节水器具及系统投入使用。

4. 检测报告附件

- 附件 1：检测仪器校准证书

- 附件 2：现场检测照片（器具测试、系统运行）

- 附件 3：节水产品认证证书（CSC 认证）

- 附件 4：检测机构资质证明（CMA、CNAS 认证）

- 附件 5：水质检测报告（雨水、中水出水水质）