地下车库设备运行记录

一、记录说明

- 记录范围：地下车库通风系统、照明系统、排水系统、消防联动设备等核心运行设备；

- 记录周期：每日巡查记录，每周汇总分析，每月全面检测；

- 责任分工：运维值班人员（日常记录）、技术主管（每周审核）、项目负责人（每月验收）；

- 异常处理：发现设备故障立即停机报修，记录故障详情及处理结果，恢复运行后需二次确认。

二、日常运行记录表（每日）

| 记录日期 | 记录时间 | 设备类别 | 设备名称及编号 | 运行状态（正常 / 异常） | 核心运行参数 | 巡检情况说明 | 处理结果 | 记录人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-XX-XX | 08:30 | 通风系统 | 送风机（TF-01~TF-04） | 正常 | 送风温度 24℃，风速 0.3m/s，运行电流 12A | 风机运行平稳，无异常噪音，出风口无堵塞 | —— | XXX | XXX |
| 2026-XX-XX | 08:35 | 通风系统 | 排风机（PF-01~PF-04） | 正常 | 排风温度 25℃，排风量 1500m³/h，运行电流 11.5A | 排风顺畅，滤网无明显积尘，电机温度正常 | —— | XXX | XXX |
| 2026-XX-XX | 08:45 | 照明系统 | 普通照明灯（ZM-01~ZM-80） | 正常 | 电压 220V，功率 36W / 盏，亮度均匀 | 80 盏灯具全部点亮，无闪烁、损坏现象 | —— | XXX | XXX |
| 2026-XX-XX | 08:55 | 照明系统 | 应急照明灯（YJ-01~YJ-20） | 正常 | 应急电压 36V，续航指示正常 | 模拟断电测试，20 盏应急灯均 3 秒内启动 | —— | XXX | XXX |
| 2026-XX-XX | 09:10 | 排水系统 | 潜水泵（SB-01~SB-03） | 正常 | 运行频率 50Hz，扬程 15m，出水量 50m³/h | 集水井水位正常（低于警戒水位 30cm），水泵无堵塞 | —— | XXX | XXX |
| 2026-XX-XX | 09:20 | 排水系统 | 排水沟及地漏 | 正常 | —— | 排水沟无积水、无堵塞，地漏滤网清洁 | —— | XXX | XXX |
| 2026-XX-XX | 09:30 | 消防联动 | 防火卷帘门（JL-01~JL-04） | 正常 | 联动信号响应正常，启闭灵活 | 手动 + 自动测试均达标，关闭后密封严密 | —— | XXX | XXX |
| 2026-XX-XX | 09:40 | 消防联动 | 烟感探测器（YG-01~YG-30） | 正常 | 信号传输稳定，无误报 | 模拟烟雾测试，探测器响应及时，联动排风机启动 | —— | XXX | XXX |
| 2026-XX-XX | 16:30 | 通风系统 | 送风机（TF-01~TF-04） | 正常 | 送风温度 26℃，风速 0.28m/s，运行电流 12.2A | 午后温度略有上升，设备运行稳定 | —— | XXX | XXX |
| 2026-XX-XX | 16:45 | 排水系统 | 潜水泵（SB-02） | 异常 | 运行电流 15A（超标），噪音偏大 | 集水井底部有少量沉淀物，导致水泵负载增加 | 1. 停机清理沉淀物；2. 检查叶轮无磨损；3. 重启后电流恢复 11.8A | XXX | XXX |

三、每周汇总表（示例：第 X 周）

| 设备类别 | 设备总数 | 正常运行数 | 异常次数 | 异常设备及原因 | 处理完成率 | 本周维护重点 | 技术主管签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风系统 | 8 台（4 送 4 排） | 8 台 | 0 次 | —— | 100% | 清洁风机滤网，检查皮带松紧度 | XXX |
| 照明系统 | 100 盏（80 普通 + 20 应急） | 98 盏 | 2 次 | 1. ZM-35 灯具损坏（灯丝断裂）；2. YJ-12 应急电池续航不足 | 100% | 更换损坏灯具及应急电池，全面巡检线路 | XXX |
| 排水系统 | 3 台潜水泵 + 20 个地漏 | 3 台 + 20 个 | 1 次 | SB-01 水泵管道轻微渗漏 | 100% | 修补管道渗漏处，清理所有地漏滤网 | XXX |
| 消防联动 | 4 台卷帘门 + 30 个探测器 | 4 台 + 30 个 | 0 次 | —— | 100% | 测试联动逻辑，检查探测器灵敏度 | XXX |

四、设备维护记录（每月）

| 维护日期 | 设备名称 | 维护类型（清洁 / 检修 / 更换） | 维护内容 | 维护人员 | 验收结果 | 下次维护计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-XX-XX | 所有送 / 排风机 | 清洁 + 检修 | 1. 拆卸清洁滤网；2. 检查电机轴承，加注润滑油；3. 测试运行参数 | XXX | 合格 | 下月第 X 周 |
| 2026-XX-XX | 普通照明灯 + 应急灯 | 检修 + 更换 | 1. 更换老化灯具 12 盏；2. 检测应急电池容量，更换续航不足电池 5 块；3. 紧固线路接头 | XXX | 合格 | 下月第 X 周 |
| 2026-XX-XX | 潜水泵 | 清洁 + 检修 | 1. 排空集水井，清理池底沉淀物；2. 检查叶轮磨损情况，更换密封件；3. 测试启停灵敏度 | XXX | 合格 | 下月第 X 周 |
| 2026-XX-XX | 消防联动设备 | 检修 + 联动测试 | 1. 测试防火卷帘门启闭速度；2. 校准烟感探测器灵敏度；3. 模拟火灾场景，测试全系统联动效果 | XXX | 合格 | 下月第 X 周 |

五、异常处理流程说明

- 设备异常发现后，记录人立即在 “运行状态” 标注 “异常”，详细描述故障现象及参数偏差；

- 轻微故障（如滤网堵塞、小范围渗漏）由值班人员现场处理，处理过程及结果记录在 “处理结果” 栏；

- 重大故障（如电机烧毁、联动失效）立即上报技术主管，暂停相关设备运行，设置警示标识，联系专业维修人员抢修；

- 故障修复后，需重新测试设备运行参数，由技术主管验收合格后，方可恢复正常使用；

- 所有异常情况及处理结果需单独存档，作为设备全生命周期管理依据。