用水计量及水质监测系统文件

一、用水远传计量系统与水质在线监测及发布系统说明

1. 系统设计依据与核心目标

- 依据规范：《室外给水设计标准》（GB50013-2018）、《电子远传水表》（CJ/T224-2019）、《水污染源在线监测系统运行技术规范》（HJ355-2019）、《地表水水质自动监测站运行维护技术规范》（HJ915.3-2024）

- 核心目标：

  - 实现用水量实时计量、远程传输与数据溯源，支撑节水管理；

  - 实时监测供水水质关键指标，保障用水安全（含古建筑消防用水、游客生活用水）；

  - 建立水质信息公开机制，通过多渠道向公众发布监测结果；

  - 与项目 EMS 系统、BAS 系统联动，实现水量水质异常自动预警与处置。

2. 用水远传计量系统说明

2.1 系统架构

- 层级设计：采用 “远传水表→数据采集器→集中器→云平台” 四级架构，基于物联网技术实现数据无线传输；

- 覆盖范围：项目全域用水点位，包括 A 区展厅、B 区商业（餐饮 / 零售）、公共卫生间、母婴室、消防用水、绿化灌溉等，总计安装远传水表 32 台；

- 传输方式：采用 LoRa+4G 双模通信，室内区域通过 LoRa 网关汇聚，室外区域直接 4G 传输，数据传输成功率≥99.8%；

- 平台功能：支持实时水量监测、历史数据查询（日 / 周 / 月）、用量统计分析、异常报警（超量 / 断水 / 故障）、远程阀控等功能。

2.2 关键设计参数

| 设计项 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 计量精度 | 一级水表（误差≤±2%） | 符合 CJ/T224-2019 标准要求 |
| 数据采集周期 | 常规 5 分钟 / 次，异常时 1 分钟 / 次 | 支持按需调整采集频率 |
| 存储容量 | 本地缓存≥30 天数据，云端存储≥3 年 | 双备份保障数据安全 |
| 阀控响应时间 | ≤30 秒 | 超量或故障时自动关阀保护 |
| 工作环境 | 温度 - 20~60℃，湿度≤95%（无凝露） | 适配历史建筑地下机房、室外管井等场景 |

3. 水质在线监测与发布系统说明

3.1 系统架构

- 监测点位：设置 2 个核心监测点（项目总进水口、消防用水储备池），覆盖 “源头 - 终端” 关键节点；

- 监测参数：常规五参数（pH、溶解氧、浊度、电导率、水温）+ 关键污染物指标（氨氮、COD、余氯），共 8 项核心指标；

- 发布渠道：

  - 现场发布：游客服务中心电子显示屏，实时滚动显示水质数据；

  - 线上发布：项目官网、微信公众号 “水质监测” 专栏，每日更新；

  - 应急发布：水质异常时，通过短信推送至运维人员及监管部门。

3.2 系统联动逻辑

- 与用水远传计量系统联动：发现水量突增 / 突减时，同步核查对应区域水质数据，判断是否存在管道泄漏污染；

- 与 BAS 系统联动：余氯含量低于标准限值（≥0.3mg/L）时，自动启动消毒装置；浊度超标时，触发供水泵停运并报警；

- 与消防系统联动：消防用水储备池水质不达标时，禁止投入使用并启动换水程序。

二、远传水表及水质监测设备产品型式检验报告

1. 远传水表型式检验报告

1.1 产品基本信息

| 产品名称 | 物联网远传水表 | 型号规格 | LXSY-15E（DN15~DN50） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | XX 智能仪表有限公司 | 检验机构 | 国家计量器具质量监督检验中心 |
| 检验日期 | 2026 年 3 月 20 日 | 检验报告编号 | JY-2026-SB-052 |
| 执行标准 | CJ/T224-2019《电子远传水表》、GB/T778.2-2018《饮用冷水水表 第 2 部分：试验方法》、GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》 | 检验结论 | 符合全部标准要求，型式检验合格 |

1.2 核心检验项目及结果

| 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 示值误差 | Q3≤±2%，Q1≤±5% | Q3 误差 1.2%，Q1 误差 3.8% | 合格 |
| 压力损失 | ≤0.06MPa（Q3 流量下） | 0.045MPa | 合格 |
| 远程抄表功能 | 数据传输成功率≥99.5% | 99.8% | 合格 |
| 机电转换误差 | ≤±1% | 0.6% | 合格 |
| 静压试验 | 1.6MPa 下保持 15min 无渗漏 | 无渗漏、无变形 | 合格 |
| 卫生安全 | 浸泡后水质符合 GB5749-2022 要求 | 重金属、微生物指标均达标 | 合格 |
| 环境适应性 | -20~60℃连续运行 72h 无故障 | 运行稳定，数据无漂移 | 合格 |

2. 水质监测设备型式检验报告

2.1 产品基本信息

| 产品名称 | 多参数水质在线监测仪 | 型号规格 | WQM-8000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | XX 环保科技有限公司 | 检验机构 | 国家环境监测仪器质量监督检验中心 |
| 检验日期 | 2026 年 4 月 8 日 | 检验报告编号 | JY-2026-SZ-079 |
| 执行标准 | HJ355-2019《水污染源在线监测系统运行技术规范》、HJ915.3-2024《地表水水质自动监测站运行维护技术规范》 | 检验结论 | 符合全部标准要求，型式检验合格 |

2.2 核心检验项目及结果

| 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测精度 | pH：±0.1pH，浊度：±5% FS，氨氮：±10% FS | pH：±0.08pH，浊度：±3.2% FS，氨氮：±6.5% FS | 合格 |
| 采样频率 | 可设置 1~60 分钟 / 次，误差≤±5% | 设定 30 分钟 / 次，误差 1.2% | 合格 |
| 数据存储 | 本地存储≥1 年，支持离线缓存 | 存储容量 100GB，离线缓存 96 小时 | 合格 |
| 报警响应 | 超标报警响应时间≤2 秒 | 1.3 秒，支持声光 + 短信报警 | 合格 |
| 通信协议 | 兼容 Modbus、HJ212 协议 | 与项目智能化平台无缝对接 | 合格 |
| 连续运行稳定性 | 720 小时连续运行无故障 | 运行正常，数据漂移≤±2% | 合格 |

3. 检验报告附件

- 附件 1：远传水表卫生安全检验报告（重金属、微生物检测结果）

- 附件 2：水质监测设备传感器校准报告（pH、氨氮、COD 传感器）

- 附件 3：系统联机运行测试记录（含数据传输成功率验证）

- 附件 4：检验机构资质证书（编号：CAL-2026-108）

三、用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件

1. 运行记录管理总则

- 记录周期：实时采集，每日记录核心数据，每周汇总分析，每月生成报告；

- 责任分工：运维技术员负责日常记录与数据录入，水务管理专员负责审核与分析，项目运维部负责监督；

- 数据用途：作为水量核算、水质评估、节水优化、故障追溯的核心依据，纳入项目运营年度报告。

2. 用水量远传计量运行记录

2.1 月度用水量统计数据（2026 年 10 月）

| 用水区域 | 水表数量（台） | 月度用水量（m³） | 日均用水量（m³） | 与上月对比（±%） | 主要用水场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 区展厅 | 6 | 320 | 10.3 | -2.8% | 展厅清洁、消防储备、卫生间 |
| B 区餐饮区 | 12 | 860 | 27.7 | +1.5% | 烹饪、清洁、顾客用水 |
| B 区商业区 | 8 | 450 | 14.5 | -1.2% | 商铺清洁、卫生间、空调补水 |
| 公共区域 | 4 | 280 | 9.0 | +3.2% | 绿化灌溉、公共卫生间、母婴室 |
| 消防储备 | 2 | 0（未动用） | 0 | - | 应急备用，每月巡检补水 10m³ |
| 合计 | 32 | 1910 | 61.6 | -0.5% | - |

2.2 日常运行记录表（示例：2026 年 10 月 20 日）

| 记录时间 | 用水区域 | 水表编号 | 瞬时流量（m³/h） | 当日累计用水量（m³） | 运行状态 | 报警情况 | 处理结果 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | A 区展厅 | SB-001 | 0.8 | 2.5 | 正常 | 无 | - | XXX |
| 10:00 | B 区餐饮区 | SB-012 | 3.2 | 8.6 | 正常 | 无 | - | XXX |
| 12:00 | B 区餐饮区 | SB-015 | 4.5 | 12.8 | 异常 | 流量超标（阈值 3.5m³/h） | 核查为新增商户用水，已更新用水计划 | XXX |
| 14:00 | 公共区域 | SB-028 | 1.2 | 3.5 | 正常 | 无 | - | XXX |
| 16:00 | B 区商业区 | SB-020 | 1.8 | 5.2 | 正常 | 无 | - | XXX |
| 18:00 | B 区餐饮区 | SB-018 | 3.8 | 10.5 | 正常 | 无 | - | XXX |
| 20:00 | 全域汇总 | - | - | 62.3 | 正常 | 1 次流量超标（已处置） | - | XXX |

3. 水质在线监测运行记录

3.1 月度水质统计数据（2026 年 10 月）

| 监测指标 | 标准限值（GB5749-2022） | 月度平均值 | 监测点最大值 | 达标率 | 与上月对比（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH 值 | 6.5~8.5 | 7.2 | 7.5（进水口） | 100% | +0.1 |
| 浊度（NTU） | ≤1 | 0.45 | 0.62（储备池） | 100% | -0.05 |
| 余氯（mg/L） | ≥0.3 | 0.52 | 0.68（进水口） | 100% | +0.03 |
| 氨氮（mg/L） | ≤0.5 | 0.18 | 0.25（餐饮区供水） | 100% | -0.02 |
| COD（mg/L） | ≤15 | 8.6 | 10.2（餐饮区供水） | 100% | +0.3 |
| 溶解氧（mg/L） | ≥6 | 7.8 | 8.5（进水口） | 100% | +0.2 |
| 电导率（μS/cm） | ≤400 | 285 | 320（储备池） | 100% | +5 |
| 水温（℃） | 5~30 | 22.3 | 24.5（午后进水口） | 100% | +0.8 |

3.2 日常运行记录表（示例：2026 年 10 月 20 日）

| 记录时间 | 监测点 | pH 值 | 浊度（NTU） | 余氯（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 运行状态 | 报警情况 | 处理结果 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | 总进水口 | 7.1 | 0.38 | 0.55 | 0.16 | 正常 | 无 | - | XXX |
| 10:00 | 储备池 | 7.3 | 0.42 | 0.48 | 0.17 | 正常 | 无 | - | XXX |
| 12:00 | 总进水口 | 7.4 | 0.45 | 0.51 | 0.19 | 正常 | 无 | - | XXX |
| 14:00 | 储备池 | 7.5 | 0.58 | 0.46 | 0.21 | 正常 | 无 | - | XXX |
| 16:00 | 总进水口 | 7.3 | 0.40 | 0.53 | 0.18 | 正常 | 无 | - | XXX |
| 18:00 | 储备池 | 7.2 | 0.52 | 0.49 | 0.20 | 正常 | 无 | - | XXX |
| 20:00 | 汇总 | 7.3 | 0.46 | 0.50 | 0.18 | 正常 | 无 | - | XXX |

4. 周运行汇总记录（示例：2026 年第 42 周）

| 系统名称 | 运行状态 | 故障次数 | 报警次数 | 核心数据表现 | 优化措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水远传计量系统 | 正常 | 1 次（水表通信中断） | 2 次（流量超标） | 日均用水量 60.8m³，数据传输成功率 99.7% | 修复通信故障，优化餐饮区用水阈值设置 |
| 水质在线监测系统 | 正常 | 0 次 | 0 次 | 所有指标达标率 100%，余氯平均 0.51mg/L | 保持现有监测频率，清洁储备池采样口 |

5. 记录管理要求

- 日常记录表由运维技术员每日填写，水务管理专员次日审核，确保数据真实完整；

- 月度数据汇总后需与供水单位缴费数据核对，差异率控制在 ±3% 以内；

- 所有记录文件纸质版按年度装订存档，电子版存储于项目水资源管理数据库，本地 + 云端双备份，存档期限≥5 年；

- 水质监测数据需按要求向环保监管部门报备（每月 5 日前上报上月数据），接受监督检查。