黄山歙县徽城镇历史街区改造项目外门窗（幕墙）维修与管理记录

一、管理概况

1.1 管理范围

| 构件类型 | 核心管理对象 | 风貌保护重点 |
| --- | --- | --- |
| 历史建筑杉木外窗 | 木窗框、木格栅、钢化玻璃、密封胶、五金配件 | 青灰色涂层、传统格栅纹样 |
| 新建商业铝合金外窗 | 铝合金框、中空钢化玻璃、百叶遮阳、密封胶 | 青灰色喷涂涂层、百叶角度调节 |
| 局部玻璃幕墙（隐框式） | 铝合金龙骨、中空 Low-E 玻璃、密封胶、排水系统 | 低反射玻璃、隐框密封效果 |

1.2 管理目标

- 功能保障：维持抗风压（4-6 级）、水密（3-5 级）性能达标，无渗漏、无结构松动

- 风貌延续：保护木窗传统样式、铝合金框 / 幕墙色彩一致性，无明显破损或风格冲突

- 长效运维：建立 “巡检 - 维护 - 维修 - 评估” 闭环机制，延长使用寿命至设计年限

1.3 责任分工与频次

| 管理类别 | 责任部门 | 巡检频次 | 专项维护频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡检 | 物业运营部 | 每月 1 次 | - |
| 雨季专项巡检 | 物业运营部 | 降雨后 24 小时内 | - |
| 密封性能维护 | 设备运维部 | - | 每 2 年 1 次 |
| 木构件防腐维护 | 文物保护专员 | - | 每 3 年 1 次 |
| 全面性能检测 | 第三方检测机构 | - | 每 5 年 1 次 |

二、日常巡检记录（示例：2026 年 Q1）

| 日期 | 构件类型 | 巡检部位 | 巡检内容 | 发现问题 | 处理措施 | 处理人 | 复查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-05 | 历史建筑杉木外窗 | 3# 建筑东向窗 | 木框涂层、玻璃完整性、密封胶 | 局部涂层起皮（面积≤0.01㎡） | 打磨后补涂青灰色氟碳漆 | 张工 | 合格 |
| 2026-03-12 | 新建商业铝合金外窗 | 商业楼南向窗 | 百叶牢固性、玻璃密封 | 2 片百叶松动，无破损 | 紧固百叶支架螺栓，调整角度 | 李工 | 合格 |
| 2026-03-18 | 玻璃幕墙 | 单元式幕墙板块 | 密封胶、排水孔、玻璃表面 | 1 处排水孔堵塞，胶缝无开裂 | 清理排水孔杂物，检查相邻孔道 | 王工 | 合格 |
| 2026-03-25 | 历史建筑杉木外窗 | 7# 建筑北向窗 | 五金配件、启闭灵活性 | 合页卡顿，启闭不畅 | 加注润滑油，调整合页位置 | 刘工 | 合格 |
| 2026-03-30 | 玻璃幕墙 | 幕墙底部集水槽 | 积水情况、密封效果 | 少量积水，无渗漏 | 疏通集水槽，清理沉淀物 | 赵工 | 合格 |

三、定期维护记录

3.1 木构件防腐维护（每 3 年 1 次）

| 维护日期 | 维护对象 | 维护内容 | 技术参数 | 维护人 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-20 | 所有杉木外窗 | 1. 木框 / 格栅表面清洁；2. 涂刷 CCA 防腐剂；3. 补涂氟碳清漆 | 防腐剂载药量 6kg/m³，涂层厚度≥0.3mm | 张工 + 文物专员 | 合格 |
| 2029-03-15 | 所有杉木外窗 | 1. 检查防腐层完整性；2. 局部破损补涂；3. 木格栅榫卯加固 | 无腐朽、无虫蛀，榫卯缝隙≤0.5mm | 李工 + 文物专员 | 合格 |

3.2 密封性能维护（每 2 年 1 次）

| 维护日期 | 维护对象 | 维护内容 | 材料规格 | 维护人 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-22 | 铝合金外窗 + 幕墙 | 1. 清理旧密封胶；2. 重新打中性硅酮耐候胶；3. 压实固化 | 耐候胶邵氏硬度 25-35，粘结强度≥0.6MPa | 王工 | 合格 |
| 2026-03-24 | 杉木外窗 | 1. 检查发泡剂饱满度；2. 补打密封胶；3. 玻璃边缘防水处理 | 发泡剂饱满度≥95%，胶缝宽度 15mm | 刘工 | 合格 |

3.3 排水系统维护（每年雨季前）

| 维护日期 | 维护对象 | 维护内容 | 维护标准 | 维护人 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-10 | 玻璃幕墙 | 1. 清理排水孔、排水槽；2. 测试排水流速；3. 修复破损集水槽 | 排水孔无堵塞，流速≥0.5L/s | 赵工 | 合格 |
| 2026-05-12 | 铝合金外窗 | 1. 清理窗框排水孔；2. 检查滴水线完整性；3. 调整排水坡度 | 滴水线坡度≥3%，无积水残留 | 张工 | 合格 |

四、故障维修与应急处理记录

4.1 故障维修记录（示例）

| 日期 | 构件类型 | 故障描述 | 原因分析 | 维修措施 | 维修人 | 恢复时间 | 维修标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-08 | 杉木外窗 | 玻璃破裂，密封胶脱落 | 外力撞击导致玻璃破损 | 更换 6mm 钢化玻璃，重新打密封胶 | 刘工 | 2026-06-09 | 玻璃无划痕，胶缝平整无气泡 |
| 2026-07-15 | 铝合金外窗 | 窗框变形，启闭困难 | 台风导致风压过载 | 校正窗框，更换受损五金配件 | 李工 | 2026-07-16 | 垂直度偏差≤2mm/m，启闭灵活 |
| 2026-08-20 | 玻璃幕墙 | 局部胶缝开裂，轻微渗漏 | 温度变化导致胶缝老化 | 切割旧胶，重新打三道密封胶 | 王工 | 2026-08-21 | 无渗漏，胶缝宽度 15mm、厚度 10mm |
| 2026-09-05 | 杉木外窗 | 木格栅腐朽，纹样破损 | 雨水渗透导致木材受潮 | 更换腐朽格栅，按传统纹样复刻 | 张工 + 文物专员 | 2026-09-07 | 纹样与原风格一致，含水率≤15% |

4.2 应急处理记录（示例）

| 应急事件 | 发生日期 | 影响范围 | 处理流程 | 处理结果 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暴雨突袭 | 2026-06-18 | 所有外门窗 + 幕墙 | 1. 雨中巡查渗漏点；2. 临时封堵疑似渗漏处；3. 雨后全面检修 | 仅 1 处铝合金窗轻微渗水，已修复 | 赵工 |
| 强风天气 | 2026-07-22 | 幕墙 + 铝合金外窗百叶 | 1. 提前关闭所有外窗；2. 加固百叶支架；3. 风后检查结构变形 | 无结构损坏，百叶无脱落 | 李工 |
| 意外撞击 | 2026-10-03 | 1# 建筑杉木外窗 | 1. 隔离破损区域；2. 紧急更换玻璃；3. 修复木框破损处 | 24 小时内恢复，风貌无影响 | 张工 |

五、年度评估与更新记录

5.1 年度评估（2026 年度示例）

| 构件类型 | 完好率 | 故障次数 | 维护成本（元） | 性能检测结果 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 历史建筑杉木外窗 | 97% | 3 | 18000 | 抗风压 1.7kPa，水密 170Pa（达标） | 木构件防腐良好，需加强密封维护 |
| 新建商业铝合金外窗 | 98% | 2 | 12000 | 抗风压 2.2kPa，水密 270Pa（达标） | 运行稳定，百叶支架需定期紧固 |
| 玻璃幕墙 | 99% | 1 | 25000 | 抗风压 2.7kPa，水密 370Pa（达标） | 密封与排水系统完好，无隐患 |

5.2 年度更新计划（2027 年度示例）

- 完成 10 樘杉木外窗密封胶全面更换，同步补涂防腐涂层；

- 对铝合金外窗百叶支架进行防锈处理，更换老化螺栓；

- 委托第三方机构开展幕墙抗风压、水密性能复测；

- 复刻 3 组破损木格栅，确保传统纹样一致性；

- 升级幕墙排水孔防护网，防止杂物堵塞。

六、归档与风貌保护要求

6.1 归档管理

- 记录形式：纸质档案 + 电子数据库双备份，按年度分类归档；

- 保存期限：≥50 年（与建筑设计使用年限一致）；

- 查阅权限：接受住建、文物部门监督检查，文物专员负责风貌相关记录审核。

6.2 风貌保护专项要求

- 材料替换：木窗维修需选用 TC15 杉木，涂层需与原有青灰色色差≤ΔE2；

- 工艺传承：木格栅修复需采用传统榫卯工艺，纹样复刻需经文物部门确认；

- 禁止改造：不得擅自改变门窗尺寸、开启方式或色彩，幕墙不得新增外露构件。

七、结论

本记录完整覆盖外门窗（幕墙）运维全流程，聚焦 “功能达标 + 风貌保护” 双重目标，通过规范巡检、针对性维护、快速维修，确保构件抗风压、水密性能长期稳定，同时延续徽州历史街区传统风貌，符合项目可持续运营要求。