黄山歙县徽城镇历史街区改造项目

一、室内气流组织模拟分析报告

编制单位：合肥工业大学建筑环境与能源应用工程研究所

编制日期：2026 年 5 月 22 日

依据标准：

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计标准》（GB 50736-2012）

- 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）

- 项目室内空气质量检测报告、装修材料环保参数

- 历史建筑保护与通风适配要求

1.1 模拟概况

1.1.1 模拟范围与边界条件

| 模拟区域 | 空间参数（长 × 宽 × 高） | 功能特性 | 边界条件设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 区历史建筑展厅 | 25m×18m×5m | 人员密集（峰值 30 人），展陈密集 | 室外温度 24℃，湿度 55%；室内热源 18W/㎡ |
| A 区历史建筑休憩区 | 15m×12m×4.5m | 人员流动（峰值 15 人），座椅布局 | 自然通风 + 机械辅助通风，窗墙比 0.3 |
| B 区商业区商铺（典型） | 10m×8m×4.5m | 人员固定（峰值 8 人），有餐饮业态 | 机械排风 + 自然补风，排风量 120m³/h |
| B 区商业区公共走廊 | 60m×3m×4m | 人员流动（峰值 50 人 /h），狭长空间 | 全自然通风，两端开口通风面积≥2㎡ |

1.1.2 模拟软件与方法

- 模拟软件：STAR-CCM+ 2023.1（计算流体力学 CFD 软件）

- 模拟方法：采用 RNG k-ε 湍流模型，网格划分密度≥50 万网格 / 区域，迭代收敛残差≤1e-6

- 评价指标：空气龄≤15min、通风效率≥0.7、速度场均匀性（风速 0.1~0.3m/s 占比≥80%）、污染物排出效率≥90%

1.2 模拟结果与分析

1.2.1 气流组织形态

| 区域 | 通风方式 | 气流形态特征 | 关键指标达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 区展厅 | 侧窗自然通风 + 顶部机械排风（隐蔽式） | 气流从侧窗流入，沿墙面下沉，经地面扩散后从顶部排出，无死角 | 空气龄 12min，通风效率 0.75，达标 |
| A 区休憩区 | 对角窗自然通风 + 壁式送风口辅助 | 气流形成对角循环，座椅区域风速 0.15~0.25m/s，舒适度高 | 速度场均匀性 85%，达标 |
| B 区商铺 | 后墙机械排风 + 前窗补风 | 气流从商铺入口流入，经操作区、休憩区后从后排风口排出，餐饮油烟快速导出 | 污染物排出效率 92%，达标 |
| B 区公共走廊 | 两端自然通风 + 中部侧窗辅助 | 气流沿走廊纵向流动，风速 0.2~0.3m/s，无涡流区域 | 空气龄 10min，通风效率 0.8，达标 |

1.2.2 污染物扩散与排出效果

| 污染物 | 区域 | 模拟浓度（mg/m³） | 实测浓度（mg/m³） | 排出效率 | 优化效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | A 区展厅 | 0.036 | 0.038 | 91% | 顶部排风使甲醛快速脱离人员呼吸区 |
| TVOC | B 区商铺 | 0.20 | 0.22 | 93% | 机械排风使 TVOC 排出速度提升 30% |
| 油烟（餐饮业态） | B 区商铺 | 未检出（≤0.1mg/m³） | 未检出 | 95% | 专用排风管道避免油烟扩散至公共区域 |
| 二氧化碳 | A 区休憩区 | 850ppm | 820ppm | 88% | 对角通风使 CO₂浓度维持在舒适范围（≤1000ppm） |

1.3 模拟结论与优化建议

1.3.1 结论

本次气流组织模拟覆盖项目核心区域，所有区域通风方式适配空间功能与历史建筑风貌，气流组织形态合理、无通风死角，污染物排出效率≥88%，满足室内空气质量与舒适度要求，与实测数据高度吻合（偏差≤5%），验证了通风设计的可行性。

1.3.2 优化建议

- A 区展厅：在展陈密集区域增设隐蔽式壁式送风口（徽派木质外观），进一步降低局部污染物浓度，送风口风速控制在 0.1m/s，避免影响展陈；

- B 区餐饮商铺：加装油烟净化装置（净化效率≥95%），排风管道独立设置，避免与其他区域排风混流，管道外壁做保温处理，防止冷凝水破坏建筑；

- 梅雨季节应对：当室外湿度≥70% 时，启动机械除湿通风模式，控制室内湿度≤60%，减少甲醛等污染物释放；

- 历史建筑通风保护：自然通风窗采用可拆卸木格栅（与装饰风格统一），调节通风量的同时避免破坏建筑结构，定期清理窗扇灰尘，保障通风效率。

二、防排气倒灌措施相关产品性能检测报告

检测机构：安徽省建筑工程质量监督检测总站（CMA 认证编号：CMA2026-A015）

检测日期：2026 年 5 月 25 日 - 2026 年 5 月 28 日

报告编号：HJJC-DG-2026-0588

依据标准：

- 《建筑通风和排烟系统用防火阀门》（GB 15930-2007）

- 《住宅厨房、卫生间排气道》（JG/T 194-2021）

- 《排风系统空气动力性能检测方法》（GB/T 1236-2017）

- 项目通风设计要求与安全防护专项报告

2.1 检测对象与用途

| 产品名称 | 型号规格 | 应用区域 / 部位 | 核心功能 | 取样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防倒灌排气阀（厨房专用） | 不锈钢材质，公称直径 150mm，重力式 + 磁吸式双重密封 | B 区餐饮商铺厨房排风管道出口 | 防止室外空气、油烟倒灌，防火阻燃 | 6 台（见证取样） |
| 防倒灌排风口（卫生间专用） | 铝合金材质，公称直径 100mm，单向百叶式 | A 区 / B 区卫生间排风出口 | 防止异味倒灌，防水防尘 | 6 台（见证取样） |
| 防火防倒灌止回阀（公共区域） | 碳钢材质，公称直径 200mm，70℃熔断关闭 | B 区公共走廊排风主管道 | 防倒灌 + 防火联动，阻断烟气蔓延 | 3 台（见证取样） |

2.2 核心检测项目与结果

2.2.1 防倒灌排气阀（厨房专用）

| 检测项目 | 标准要求（JG/T 194-2021） | 实测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密封性能（倒灌量） | ≤5m³/h（静压 50Pa 时） | 3.2m³/h | 合格 |
| 开启压力 | ≤10Pa | 6.8Pa | 合格 |
| 防火性能（耐火极限） | ≥1.0h | 1.5h | 合格 |
| 耐腐蚀性（中性盐雾） | 48h 无锈蚀 | 表面无锈蚀，密封性能无下降 | 合格 |
| 排风阻力 | ≤30Pa（额定风量 120m³/h） | 22Pa | 合格 |

2.2.2 防倒灌排风口（卫生间专用）

| 检测项目 | 标准要求（JG/T 194-2021） | 实测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密封性能（倒灌量） | ≤3m³/h（静压 30Pa 时） | 1.8m³/h | 合格 |
| 防水性能（IP 等级） | ≥IP54 | IP55 | 合格 |
| 开启角度 | ≥90°（额定风量 80m³/h） | 95° | 合格 |
| 耐老化性能（紫外线） | 1000h 无开裂、变形 | 表面完好，密封垫无老化 | 合格 |
| 噪声值 | ≤35dB(A) | 32dB(A) | 合格 |

2.2.3 防火防倒灌止回阀（公共区域）

| 检测项目 | 标准要求（GB 15930-2007） | 实测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防倒灌性能（泄漏量） | ≤0.5m³/(m・h)（静压 100Pa 时） | 0.3m³/(m·h) | 合格 |
| 熔断温度 | 70℃±3℃ | 68.5℃ | 合格 |
| 关闭时间 | ≤30s（熔断后） | 22s | 合格 |
| 抗压强度 | ≥1500Pa | 1800Pa | 合格 |
| 烟气密封性能 | 无可见烟气泄漏（1000Pa 时） | 无泄漏 | 合格 |

2.3 检测结论与应用要求

2.3.1 检测结论

本次检测的防倒灌排气阀、排风口、防火止回阀等产品，所有检测项目均符合国家现行标准及项目通风设计要求，防倒灌性能、防火性能、密封性能等核心指标达标，可有效防止排气倒灌、异味扩散及火灾时烟气蔓延，适配历史建筑保护与商业运营的双重安全需求。

2.3.2 安装与应用要求

- 安装规范：

  - 厨房排气阀安装于排风管道出口外侧，距墙面≤100mm，固定螺栓间距≤150mm，确保密封严密；

  - 卫生间排风口采用嵌入式安装（与墙面装饰平齐），叶片朝向室外下倾 15°，防止雨水倒灌；

  - 防火止回阀安装于公共走廊排风主管道与分区管道连接处，水平安装，阀片开启方向与气流方向一致。

- 适配性要求：

  - 产品外观需与建筑风貌协调（厨房排气阀表面做仿木喷涂，卫生间排风口采用青灰色涂层）；

  - 与气流组织设计衔接，排风口位置避开人员主要活动区域，避免气流直吹导致不适。

- 维护管理：

  - 每月清洁排风口叶片、阀片表面油污、灰尘，确保开启灵活；

  - 每半年检查密封垫完整性、螺栓紧固性，厨房排气阀每年拆解清洗一次；

  - 每年开展一次防火止回阀熔断测试与关闭性能检测，确保火灾时可靠动作。

报告签字：

模拟分析工程师：XXX

检测工程师：XXX

审核工程师：XXX

项目负责人：XXX

（编制单位 / 检测机构公章）

2026 年 5 月 28 日

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）