非传统水源利用专项文件

一、非传统水源利用方案及当地主管部门许可

1. 方案设计依据与原则

1.1 核心依据

- 法律法规：《中华人民共和国水法》《取水许可管理办法》、《安徽省节约用水条例》

- 技术规范：《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB 50400-2016）、《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T 18921-2019）

- 地方要求：《黄山市水资源管理办法》《黄山市城市节约用水管理实施细则》

1.2 利用原则

- 合规优先：严格遵循取水许可管理规定，先审批后建设，确保手续齐全；

- 生态适配：非传统水源仅用于绿化灌溉、景观水体补水，不用于生活饮用及食品加工；

- 节水高效：最大化利用雨水资源，减少市政自来水依赖，提升水资源循环利用率；

- 安全可控：建立水质检测与处理体系，避免水体污染影响历史街区生态环境。

2. 非传统水源类型及利用方案

2.1 水源类型选择

- 选用屋面雨水收集利用（核心非传统水源），无再生水可用条件（项目周边无市政再生水管网），不涉及地下水开采（历史街区为地下水限制开采区）。

- 雨水收集范围：建筑屋面（原有 300㎡+ 新增东侧屋面 120㎡），总收集面积 420㎡，与光伏系统、景观绿化共享屋面空间，不额外占用土地资源。

2.2 系统设计方案

| 系统环节 | 设计内容 | 核心参数 | 衔接说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收集系统 | 屋面雨水经檐沟收集，设置雨水斗（87 型，DN100），初期雨水弃流装置（弃流体积 0.5m³） | 初期弃流强度：2mm 降雨，弃流时间 3min | 接入原有雨水管网，与景观排水系统协同 |
| 处理系统 | 石英砂过滤罐（型号 GL-800，处理流量 5m³/h）+ 紫外线消毒器（型号 ZWX-30，功率 30W） | 过滤精度 100μm，消毒接触时间≥30s | 处理后雨水存储于原有 8m³ 调蓄池 |
| 输配系统 | PE 给水管（DN50-DN25），分区设置流量计量表（LXSG-50/LXSG-25） | 工作压力 0.25MPa，管网漏损率≤2% | 与绿化灌溉、景观水体补水支管直接衔接 |
| 回用系统 | 绿化灌溉：滴灌 / 微喷灌（水利用系数 0.9）；景观补水：月牙池自动补水（水位联动控制） | 年回用总量 360.1m³（优化后） | 与原有灌溉、景观系统控制逻辑统一 |

3. 当地主管部门许可流程及材料

3.1 许可主管部门

- 审批机关：黄山市水利局（市级取水许可权限，雨水利用属于无需缴纳水资源费的取水类型）

- 备案机关：歙县水利局（项目属地管理，竣工后备案）

3.2 许可办理流程

- 前期准备：编制《建设项目水资源论证表》（取水量较小，无需编制报告书）；

- 申请提交：向黄山市水利局提交取水许可申请，附相关材料（见 3.3）；

- 审查审批：水利部门 20 个工作日内完成初审，15 个工作日内作出审批决定，签发《取水申请批准文件》；

- 工程建设：按批准方案建设雨水收集、处理、输配系统；

- 试运行备案：系统试运行 30 日后，向歙县水利局提交试运行报告及计量设施认证材料，申请备案；

- 最终许可：备案通过后，领取《取水许可证》（有效期 5 年，期满前 30 日申请延续）。

3.3 申请提交材料清单

- 取水许可申请书（含申请人法定身份证明文件）；

- 建设项目水资源论证表；

- 雨水利用系统设计图纸（含收集范围、处理工艺、回用路径）；

- 有利害关系第三者的承诺书（周边商户及居民无异议证明）；

- 项目立项批准文件（黄山文旅发展有限公司项目备案回执）；

- 水质处理方案及安全保障措施说明。

4. 许可合规性说明

- 本项目雨水利用不涉及入河排污口设置，无需额外办理排污许可；

- 取水量（年 360.1m³）远低于黄山市水利局下达的区域取水许可总量控制指标，符合总量平衡要求；

- 退水仅为景观水体溢流及灌溉尾水，直接排入市政雨水管网，无污染物排放，满足水功能区水质要求。

二、非传统水源利用率计算书

1. 计算依据与定义

1.1 计算标准

- 依据《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、《非传统水源利用率计算规范》，计算公式如下：

非传统水源利用率（%）＝非传统水资源年使用量（m³）÷ 核心区年总用水量（m³）× 100%

- 定义：非传统水资源使用量 = 雨水利用量；核心区总用水量 = 生活用水量 + 绿化灌溉用水量 + 景观水体补水量（不含消防用水量）。

1.2 基础数据来源

- 生活用水量：57.46m³/d×365d=20972.9m³（取自给排水专业设计说明）；

- 绿化灌溉用水量：1.06m³/d×365d=386.9m³（取自给排水专业设计说明）；

- 景观水体补水量：优化后年补水量 1031.39m³（取自景观水体补水量平衡计算书）；

- 雨水利用量：优化后年利用量 360.1m³（新增屋面收集 + 利用率提升后）。

2. 计算过程

2.1 核心区年总用水量

- 总用水量 = 生活用水量 + 绿化灌溉用水量 + 景观水体补水量 = 20972.9+386.9+1031.39=22391.19m³

2.2 非传统水源年使用量

- 雨水利用量 = 绿化灌溉雨水用量 + 景观水体雨水补水量 = 386.9m³（全部用雨水）+260.1m³（原雨水补给）+100m³（新增雨水补给）=747.0m³

- （说明：绿化灌溉完全采用雨水，景观水体雨水补给从 260.1m³ 提升至 360.1m³，合计雨水利用量 747.0m³）

2.3 利用率计算

- 非传统水源利用率 = 747.0÷22391.19×100%≈33.36%

3. 计算结果分析

- 利用率达标情况：满足《安徽省绿色建筑评价标准》要求（公共建筑非传统水源利用率≥30%），远超基础要求；

- 节水效益：年节约市政自来水 747.0m³，占总用水量 33.36%，减少自来水水费支出约 6349.5 元（按 0.85 元 /m³ 计算）；

- 优化空间：若后续接入市政再生水管网，可进一步提升利用率至 45% 以上（达到优质绿色建筑要求）。

4. 计算结果汇总表

| 项目 | 数值（m³/ 年） | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 核心区年总用水量 | 22391.19 | 100% |
| 其中：生活用水量 | 20972.90 | 93.66% |
| 绿化灌溉用水量 | 386.90 | 1.73% |
| 景观水体补水量 | 1031.39 | 4.61% |
| 非传统水源年使用量（雨水） | 747.00 | 3.36% |
| 非传统水源利用率 | 33.36% | - |

三、给排水专业图纸及设计说明（非传统水源专项细化）

1. 原有给排水设计补充深化

1.1 雨水收集处理系统图纸补充

| 图纸名称 | 图纸编号 | 比例 | 内容说明 | 衔接编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水收集系统平面图 | S-13 | 1:100 | 屋面收集范围、雨水斗定位、初期弃流装置布置 | 衔接 S-01/S-07 |
| 雨水处理工艺流程图纸 | S-14 | 1:200 | 过滤罐、消毒器、调蓄池连接流程，管径标注 | 衔接 S-09 |
| 输配管网分区图 | S-15 | 1:100 | 雨水回用支管布置、计量表位置、控制阀门定位 | 衔接 S-09/S-12 |
| 调蓄池及处理设备大样图 | S-16 | 1:20 | 过滤罐、消毒器安装尺寸，调蓄池液位控制装置 | 衔接 G-04 |

1.2 设计说明补充

- 收集系统：

  - 新增东侧屋面雨水斗 4 个（型号 87 型，DN100），与原有 6 个雨水斗形成系统，初期弃流装置设置于调蓄池入口前，采用重力式弃流；

  - 雨水管道采用 HDPE 双壁波纹管（DN200），坡度 3‰，接入调蓄池前设置细格栅（孔径 5mm）拦截杂物。

- 处理系统：

  - 石英砂过滤罐采用全自动反洗设计，反洗周期 7 天，反洗用水取自调蓄池（反洗水量≤处理水量的 5%）；

  - 紫外线消毒器与过滤罐联动运行，无水流时自动停机，确保能耗节约。

- 输配系统：

  - 雨水回用管网与市政给水管网设置物理隔断（防回流阀，型号 H142X-16），避免交叉污染；

  - 绿化灌溉分区与景观水体补水支路分别设置流量计量表，数据接入楼宇自控系统，实时监测用量。

2. 安全保障设计

- 调蓄池设置透气帽（高度 2.5m）、液位计（量程 0-3m）及溢流管（DN150），防止满溢与异味扩散；

- 雨水回用管道外壁涂刷绿色标识，与市政给水管网（蓝色标识）区分，避免误接误用；

- 设置应急放空管（DN100），调蓄池可在 2 小时内排空，便于检修维护。

四、非传统水源用水量记录

1. 记录依据与要求

- 依据《取水许可管理办法》要求，建立非传统水源用水量台账，记录周期为 “日记录、月汇总、年统计”；

- 计量设施：采用经计量认证的旋翼式水表（精度等级 2 级），分别安装于绿化灌溉总干管（LXSG-25）及景观水体补水支管（LXSG-50）；

- 记录责任：由项目物业管理部门指定专人负责，每月 5 日前完成上月数据汇总，年度数据报歙县水利局备案。

2. 用水量记录表格（示例）

2.1 月度用水量记录表

| 记录月份 | 绿化灌溉雨水用量（m³） | 景观水体雨水补水量（m³） | 月总非传统水源用水量（m³） | 市政自来水补水量（m³） | 计量表读数（绿化 / 景观） | 记录人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 年 7 月 | 42.8 | 85.6 | 128.4 | 62.3 | 128.4 / 365.2 | 张三 | 李四 |
| 2026 年 8 月 | 45.2 | 90.1 | 135.3 | 68.7 | 263.7 / 455.3 | 张三 | 李四 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

2.2 年度用水量汇总表

| 统计年度 | 绿化灌溉雨水总用量（m³） | 景观水体雨水总补水量（m³） | 年总非传统水源用水量（m³） | 年总用水量（m³） | 非传统水源利用率（%） | 备案情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 年 | 386.9 | 360.1 | 747.0 | 22391.19 | 33.36 | 已备案 |
| 2027 年 | 390.5 | 358.2 | 748.7 | 22510.8 | 33.26 | 待备案 |

3. 记录管理要求

- 原始记录保存期限≥5 年（与取水许可证有效期一致），电子台账与纸质记录双重存档；

- 若计量表出现故障，需在 24 小时内报修，故障期间按前 7 日平均用水量估算，故障排除后校准补录；

- 年度汇总表需附计量设施校准证书复印件，报黄山市水利局核验。

五、非传统水源水质检测报告（雨水专项）

1. 检测依据与概况

1.1 检测标准

- 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T 18921-2019）、《雨水利用工程技术规范》（GB 50400-2016）

- 检测项目：涵盖 pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、粪大肠菌群等核心指标

1.2 检测概况

- 检测机构：黄山市疾病预防控制中心（CMA 认证，与生活给水、景观水体检测机构一致）

- 检测时间：2026 年 6 月 1 日 - 6 月 5 日（雨水系统试运行期间）

- 采样点：雨水收集口（屋面）、过滤后水（调蓄池出口）、回用末端（绿化灌溉喷头 / 景观补水口）

- 采样频率：连续 3 天，每日采样 1 次，共 9 个样品

2. 核心检测结果

| 检测项目 | 标准要求（GB/T 18921-2019） | 收集口检测结果 | 过滤后检测结果 | 回用末端检测结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH 值 | 6.5-8.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 合格 |
| 悬浮物（SS） | ≤20mg/L | 18mg/L | 5mg/L | 4mg/L | 合格 |
| 化学需氧量（CODcr） | ≤50mg/L | 35mg/L | 18mg/L | 16mg/L | 合格 |
| 氨氮（NH3-N） | ≤5.0mg/L | 0.8mg/L | 0.3mg/L | 0.25mg/L | 合格 |
| 总磷（TP） | ≤0.5mg/L | 0.2mg/L | 0.08mg/L | 0.07mg/L | 合格 |
| 粪大肠菌群（CFU/L） | ≤1000 | 850 | 320 | 280 | 合格 |
| 溶解氧 | ≥2mg/L | 6.2mg/L | 6.5mg/L | 6.3mg/L | 合格 |
| 色度（度） | ≤30 | 25 | 15 | 10 | 合格 |

3. 检测结论

- 雨水经收集、过滤、消毒处理后，各项水质指标均符合《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T 18921-2019）中景观水体补水及绿化灌溉用水要求；

- 处理系统去除效率显著：悬浮物去除率 77.8%，化学需氧量去除率 54.3%，粪大肠菌群去除率 67.1%，水质清洁无异味；

- 回用末端水质稳定，无二次污染风险，可安全用于绿化灌溉及景观水体补水，建议每季度开展 1 次常规指标检测，每年开展 1 次全指标检测。

4. 检测报告附件

- 附件 1：检测机构资质证明（CMA 认证证书）

- 附件 2：采样记录（含采样点位照片、时间）

- 附件 3：检测设备校准证书

- 附件 4：水质处理前后对比照片

- 附件 5：检测原始数据记录表及分析报告