公共建筑换气次数计算书

织暖寺村·青筑含荫-基于绿色建筑技术融合乡境共生下的党群服务中心建筑设计

设计编号：

| 工程地点 | ： | 南阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： | 南阳师范学院土木建筑工程学院 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T17838957255 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 织暖寺村·青筑含荫-基于绿色建筑技术融合乡境共生下的党群服务中心建筑设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 南阳 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  织暖寺村·青筑含荫-基于绿色建筑技术融合乡境共生下的党群服务中心建筑设计相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 1018.33 | ㎡ |
| 总面积 | 1018.33 | ㎡ |
| 面积比例RR | 100.00 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1003[展示区] | 492.93 | 123.23 | 45.87 |
| 1007[健身房] | 426.96 | 106.74 | 36.54 |
| 1008[健身房] | 317.84 | 79.46 | 52.84 |
| 1009[餐厅] | 310.27 | 77.57 | 51.75 |
| 1015[普通办公室] | 147.72 | 36.93 | 20.80 |
| 1022[会议室] | 116.68 | 29.17 | 17.89 |
| 1023[会议室] | 116.68 | 29.17 | 15.26 |
| 1024[会议室] | 116.68 | 29.17 | 15.46 |
| 1037[会议室] | 101.64 | 25.41 | 45.51 |
| b:2层 |  |  |  |
| 2004[报告厅] | 554.55 | 123.23 | 34.78 |
| b:3层 |  |  |  |
| A:2层 |  |  |  |
| 2006[阅览室] | 373.59 | 106.74 | 25.34 |
| 2016[会议室] | 129.26 | 36.93 | 23.80 |
| 2019[档案室] | 102.10 | 29.17 | 12.71 |
| 2020[密集办公室] | 102.10 | 29.17 | 12.09 |
| 2021[会议室] | 102.10 | 29.17 | 12.86 |
| 2027[库房] | 88.94 | 25.41 | 50.47 |
| 2036[普通办公室] | 88.94 | 25.41 | 53.25 |
| 2039[高档办公室] | 88.94 | 25.41 | 52.30 |
| 2040[会议室] | 88.94 | 25.41 | 42.51 |
| 2042[会议室] | 88.94 | 25.41 | 54.41 |
| A:3层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为100.00%，按照绿标5.2.10条款要求得8.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1003[展示区] | C2010 | 东 | 1.30 |
|  |  | C2010 | 东 | 1.44 |
|  |  | M2030 | 南 | -0.55 |
|  |  | M2025 | 北 | -0.54 |
|  |  | C2010 | 东 | 0.43 |
|  |  | C2010 | 东 | 0.82 |
|  |  | M1525 | 西 | 0.00 |
|  | 1001[大厅] | DC-1 | 南 | -0.03 |
|  |  | DC-1 | 南 | -0.03 |
|  |  | DC-1 | 南 | -0.05 |
|  |  | M2030 | 东 | 0.00 |
|  |  | M2030 | 东 | -0.00 |
|  |  | M2030 | 东 | 0.03 |
|  |  | DC-1 | 东 | 0.05 |
|  |  | DC-1 | 东 | 0.08 |
|  |  | DC-1 | 东 | 0.15 |
|  | 1007[健身房] | C1220 | 北 | -0.35 |
|  |  | C1220 | 北 | -0.30 |
|  |  | C-2 | 西 | -0.64 |
|  |  | C-2 | 西 | -0.65 |
|  |  | C-2 | 西 | -0.64 |
|  |  | C-2 | 西 | -0.64 |
|  |  | C-2 | 北 | -0.54 |
|  |  | C-2 | 北 | -0.47 |
|  |  | C-2 | 北 | -0.43 |
|  |  | C-2 | 北 | -0.42 |
|  |  | C-2 | 北 | -0.35 |
|  | 1008[健身房] | C1220 | 西 | -0.61 |
|  |  | C1220 | 西 | -0.58 |
|  |  | C1220 | 西 | -0.58 |
|  |  | C1220 | 西 | -0.55 |
|  |  | C1220 | 西 | -0.61 |
|  |  | C1220 | 西 | -0.53 |
|  |  | C1220 | 西 | -0.49 |
|  | 1009[餐厅] | C1218 | 南 | -0.98 |
|  |  | C1218 | 南 | -0.93 |
|  |  | M2025 | 南 | -0.90 |
|  |  | C1218 | 南 | -0.71 |
|  |  | C1218 | 南 | -0.76 |
|  |  | C1218 | 南 | -0.76 |
|  |  | C1218 | 西 | -0.62 |
|  |  | C1218 | 西 | -0.62 |
|  |  | C1218 | 西 | -0.63 |
|  | 1012[走廊] | C1230 | 南 | -0.13 |
|  |  | M2025 | 东 | 0.48 |
|  |  | HC1230 | 南 | -0.10 |
|  |  | HC1230 | 南 | -0.10 |
|  |  | C1230 | 南 | -0.20 |
|  |  | C1230 | 南 | -0.33 |
|  | 1014[走廊] | C-1[1030] | 东 | 0.35 |
|  |  | C-1 | 东 | 0.26 |
|  |  | C-1 | 东 | 0.21 |
|  |  | C-1 | 东 | 0.51 |
|  |  | C-1 | 东 | 0.56 |
|  |  | C-1 | 东 | 0.62 |
|  |  | C-1 | 东 | 0.64 |
|  |  | C-1 | 东 | 0.69 |
|  |  | C-1 | 东 | 0.60 |
|  | 1015[普通办公室] | C-5 | 北 | -0.23 |
|  | 1022[会议室] | C-4 | 北 | -0.21 |
|  | 1023[会议室] | C-4 | 北 | -0.18 |
|  | 1024[会议室] | C-4 | 北 | -0.18 |
|  | 1029[楼梯间] | M2022 | 北 | -0.43 |
|  | 1030[楼梯间] | M2019 | 西 | -0.57 |
|  | 1031[楼梯间] | C2113 | 西 | -0.64 |
|  | 1033[卫生间] | C1818 | 西 | -0.47 |
|  | 1037[会议室] | C2718 | 西 | -0.64 |
|  | 1038[卫生间] | C1818 | 西 | -0.51 |
|  | 1044[卫生间] | C1814 | 北 | -0.19 |
|  | 1045[卫生间] | C1814 | 北 | -0.21 |
| b:2层 | 2004[报告厅] | C2018 | 东 | 1.91 |
|  |  | C2018 | 东 | 2.31 |
|  |  | C2018 | 东 | 0.94 |
|  |  | C2018 | 东 | 1.18 |
|  | 2018[楼梯间] | C1813 | 南 | -0.54 |
|  | 2025[大厅] | C3030 | 西 | -0.67 |
|  |  | C3030 | 西 | -0.58 |
|  |  | C1024 | 南 | -0.51 |
|  |  | C1024 | 南 | -0.50 |
| A:2层 | 2002[大厅] | HC1230 | 南 | -0.08 |
|  |  | HC1230 | 南 | -0.08 |
|  |  | HC1230 | 南 | -0.08 |
|  |  | HC1230 | 东 | 0.08 |
|  |  | HC1230 | 东 | -0.02 |
|  |  | HC1230 | 东 | 0.17 |
|  |  | HC1230 | 东 | 0.04 |
|  |  | HC1230 | 东 | 0.25 |
|  |  | HC1230 | 东 | 0.28 |
|  | 2006[阅览室] | C1220 | 北 | -0.32 |
|  |  | C1220 | 北 | -0.24 |
|  |  | C1220 | 北 | -0.29 |
|  |  | C1220 | 北 | -0.22 |
|  |  | C1220 | 北 | -0.29 |
|  |  | C1220 | 北 | -0.40 |
|  |  | C1220 | 北 | -0.44 |
|  |  | C1220 | 北 | -0.56 |
|  | 2010[走廊] | M-1 | 东 | 1.21 |
|  |  | M-1 | 东 | 1.33 |
|  |  | M-1 | 东 | 1.43 |
|  |  | M-1 | 东 | 1.07 |
|  |  | M-1 | 东 | 1.32 |
|  |  | M-1 | 东 | 1.32 |
|  |  | C1230[1030] | 东 | 0.87 |
|  |  | HC1230 | 东 | 0.64 |
|  |  | HC1230 | 东 | 0.53 |
|  |  | M2025 | 南 | -1.55 |
|  | 2011[走廊] | C1230 | 南 | -0.13 |
|  |  | C1230 | 南 | -0.21 |
|  |  | C1230 | 南 | -0.32 |
|  |  | HC1230 | 南 | -0.11 |
|  |  | HC1230 | 南 | -0.11 |
|  | 2016[会议室] | C3015 | 北 | -0.22 |
|  | 2019[档案室] | C2015 | 北 | -0.19 |
|  | 2020[密集办公室] | C3015 | 北 | -0.17 |
|  | 2021[会议室] | C3015 | 北 | -0.18 |
|  | 2027[库房] | C1218 | 西 | -0.63 |
|  | 2028[楼梯间] | C2015 | 北 | -0.49 |
|  | 2032[楼梯间] | C2718 | 西 | -0.55 |
|  | 2034[卫生间] | C2118 | 西 | -0.46 |
|  | 2035[卫生间] | C2118 | 西 | -0.54 |
|  | 2036[普通办公室] | C2718 | 西 | -0.66 |
|  | 2039[高档办公室] | C3018 | 西 | -0.62 |
|  | 2040[会议室] | C2015 | 西 | -0.56 |
|  | 2041[楼梯间] | C2012 | 西 | -0.66 |
|  | 2042[会议室] | C2015 | 西 | -0.48 |
|  | 2043[卫生间] | C1814 | 北 | -0.16 |
|  | 2046[卫生间] | C1814 | 北 | -0.20 |