冷负荷计算报告书

织暖寺村·青筑含荫-基于绿色建筑技术融合乡境共生下的党群服务中心建筑设计

设计编号：

| 工程地点 | ： | 河南-南阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： | 南阳师范学院土木建筑工程学院 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月29日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T17838957255 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

4.3 梁柱	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	8

5.3 楼板	9

5.4 控温与非控温空间楼板	9

6 封闭阳台构造	9

7 地下围护构造	9

7.1 周边地面	9

7.2 非周边地面	10

8 窗构造	10

9 门构造	10

10 负荷指标	10

11 建筑按系统汇总表	11

12 建筑按楼层汇总表	11

13 房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 河南-南阳 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 33.00 |  |
| 东经 | 112.58 |  |
| 建筑名称 | 织暖寺村·青筑含荫-基于绿色建筑技术融合乡境共生下的党群服务中心建筑设计 |  |
| 建筑面积 | 地上 2262.65 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 8.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 85° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 湿度(%) | 88 | 92 | 93 | 95 | 96 | 97 | 94 | 89 | 82 | 77 | 72 | 68 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 |
| 湿度(%) | 65 | 63 | 61 | 62 | 64 | 65 | 68 | 73 | 78 | 82 | 84 | 87 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 18 | 43 | 71 | 83 | 71 | 43 | 18 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 37 | 69 | 97 | 121 | 136 | 143 | 146 | 143 | 136 | 121 | 97 | 69 | 37 |
|  | SE | 直射 | 96 | 205 | 273 | 291 | 245 | 152 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 37 | 69 | 97 | 121 | 136 | 143 | 146 | 143 | 136 | 121 | 97 | 69 | 37 |
|  | E | 直射 | 230 | 388 | 436 | 402 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 37 | 69 | 97 | 121 | 136 | 143 | 146 | 143 | 136 | 121 | 97 | 69 | 37 |
|  | NE | 直射 | 213 | 319 | 310 | 221 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 37 | 69 | 97 | 121 | 136 | 143 | 146 | 143 | 136 | 121 | 97 | 69 | 37 |
|  | N | 直射 | 50 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 50 |
|  |  | 散射 | 37 | 69 | 97 | 121 | 136 | 143 | 146 | 143 | 136 | 121 | 97 | 69 | 37 |
|  | H | 直射 | 25 | 139 | 300 | 461 | 579 | 646 | 670 | 646 | 579 | 461 | 300 | 139 | 25 |
|  |  | 散射 | 53 | 89 | 109 | 126 | 132 | 134 | 135 | 134 | 132 | 126 | 109 | 89 | 53 |

其他气象参数

| 气象位置 | 河南-南阳-南阳（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.1 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 34.3 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 8.1 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.50 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.57 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.8 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99040 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 反光隔热涂料 | 20 | 1 | 10 | 1 | 0.02 | 0.2 |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.029 | 0.494 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 25 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.029 | 0.309 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 4.545 | 1.6 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 25 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.029 | 0.309 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 4.652 | 2.912 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.208 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 86.33 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.71 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.36 |  |  |  |  |

备注：

外墙

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 苯土页岩陶板 | 15 | 0.52 | 8.16 | 1 | 0.029 | 0.235 |
| 加气混凝土砌块（B07级） | 120 | 0.22 | 3.429 | 1 | 0.545 | 1.87 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 50 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.057 | 0.618 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 4.545 | 1.6 |
| 厚石墨聚苯板 | 50 | 0.033 | 0.36 | 1 | 1.515 | 0.545 |
| 水性涂料 | 15 | 0.05 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.24 |
| 各层之和∑ | 400 | － | － | － | 6.992 | 5.109 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.140 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 401.70 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 11.49 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.08 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 加气混凝土砌块（B07级） | 20 | 0.22 | 3.429 | 1 | 0.091 | 0.312 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.515 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.744 | 3.069 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.525 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 91.84 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.34 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.09 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 加气混凝土砌块（B07级） | 12 | 0.22 | 3.429 | 1 | 0.055 | 0.187 |
| 岩棉 | 216 | 0.04 | 0.565 | 1.25 | 4.32 | 3.051 |
| 加气混凝土砌块（B07级） | 12 | 0.22 | 3.429 | 1 | 0.055 | 0.187 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 4.429 | 3.425 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.215 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 50.91 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.95 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.40 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 加气混凝土砌块（B07级） | 12 | 0.22 | 3.429 | 1 | 0.055 | 0.187 |
| 岩棉 | 216 | 0.04 | 0.565 | 1.25 | 4.32 | 3.051 |
| 加气混凝土砌块（B07级） | 12 | 0.22 | 3.429 | 1 | 0.055 | 0.187 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 4.429 | 3.425 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.215 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 50.91 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.95 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.40 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 加气混凝土砌块（B07级） | 200 | 0.22 | 3.429 | 1 | 0.909 | 3.117 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ＜80) | 60 | 0.05 | 0.59 | 1 | 1.2 | 0.708 |
| 厚石墨聚苯板 | 60 | 0.033 | 0.36 | 1 | 1.818 | 0.655 |
| 水性涂料 | 20 | 0.05 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.32 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 4.327 | 4.800 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.220 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 197.13 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.92 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 加气混凝土砌块（B07级） | 50 | 0.22 | 3.429 | 1 | 0.227 | 0.779 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ＜80) | 30 | 0.05 | 0.59 | 1 | 0.6 | 0.354 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.033 | 0.505 |
| 水性涂料 | 20 | 0.05 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.32 |
| 各层之和∑ | 150 | － | － | － | 1.260 | 1.958 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.676 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 42.72 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 3.53 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.15 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 加气混凝土砌块（B07级） | 20 | 0.22 | 3.429 | 1 | 0.091 | 0.312 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 0.606 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.754 | 1.514 |
| 夏季传热系数K |  | 0.382 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 53.56 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.17 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.21 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 加气混凝土砌块（B07级） | 20 | 0.22 | 3.429 | 1 | 0.091 | 0.312 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.160 | 1.498 |
| 夏季传热系数K |  | 0.292 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 3.705 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 31.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.69 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.47 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断桥铝框(框洞比0.2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃 | 1.92 | 0.40 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 木（塑料）框—双层玻璃门（玻璃比例不限） | 2.50 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 95348 | 2262.65 | 42.14 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1929.84 | 49.41 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调 | 1001[大厅] | 151.05 | 18 | 4631 | 4004 | 627 | 0.93 | 0 | 30.66 |
|  | 1003[村史馆] | 132.18 | 18 | 5092 | 4063 | 1029 | 1.53 | 0 | 38.53 |
|  | 1007[青少年活动室] | 113.77 | 18 | 8367 | 5262 | 3104 | 4.64 | 0 | 73.54 |
|  | 1008[老年人活动中心] | 84.96 | 18 | 6668 | 4350 | 2318 | 3.47 | 0 | 78.48 |
|  | 1009[餐厅] | 84.03 | 18 | 6186 | 4955 | 1232 | 1.83 | 0 | 73.62 |
|  | 1012[走廊] | 62.84 | 18 | 2651 | 1876 | 775 | 1.16 | 0 | 42.18 |
|  | 1014[走廊] | 53.89 | 18 | 3122 | 2457 | 664 | 0.99 | 0 | 57.93 |
|  | 1015[医疗室] | 40.40 | 18 | 1258 | 1092 | 165 | 0.25 | 0 | 31.13 |
|  | 1022[老年日间照料室] | 32.32 | 18 | 1658 | 1267 | 391 | 0.59 | 0 | 51.31 |
|  | 1023,1024[老年日间照料室] | 32.32 | 18 | 1595 | 1204 | 391 | 0.59 | 0 | 49.35 |
|  | 1026[过厅] | 46.64 | 18 | 3592 | 3398 | 194 | 0.29 | 0 | 77.02 |
|  | 1033[卫生间] | 28.32 | 18 | 913 | 785 | 129 | 0.19 | 0 | 32.24 |
|  | 1037[值班室] | 28.32 | 18 | 1811 | 1468 | 343 | 0.51 | 0 | 63.94 |
|  | 1038[卫生间] | 28.32 | 18 | 968 | 840 | 129 | 0.19 | 0 | 34.20 |
|  | 1044,1045[卫生间] | 24.24 | 18 | 589 | 479 | 110 | 0.16 | 0 | 24.29 |
|  | 2002[大厅] | 151.05 | 18 | 5598 | 4970 | 627 | 0.93 | 0 | 37.06 |
|  | 2006[阅览室] | 113.77 | 18 | 4287 | 3512 | 775 | 1.16 | 0 | 37.68 |
|  | 2010[走廊] | 67.44 | 18 | 3902 | 3071 | 831 | 1.24 | 0 | 57.87 |
|  | 2011[走廊] | 62.84 | 18 | 2863 | 2088 | 775 | 1.16 | 0 | 45.56 |
|  | 2016[党员活动] | 40.40 | 18 | 2129 | 1640 | 489 | 0.73 | 0 | 52.70 |
|  | 2019[档案室] | 32.32 | 18 | 536 | 536 | 0 | 0.00 | 0 | 16.57 |
|  | 2020[接待室] | 32.32 | 18 | 1200 | 1068 | 132 | 0.20 | 0 | 37.14 |
|  | 2021[会议室] | 32.32 | 18 | 1746 | 1355 | 391 | 0.59 | 0 | 54.03 |
|  | 2034[卫生间] | 28.32 | 18 | 1105 | 977 | 129 | 0.19 | 0 | 39.02 |
|  | 2035[卫生间] | 28.32 | 18 | 1154 | 1025 | 129 | 0.19 | 0 | 40.74 |
|  | 2036[调解室] | 28.32 | 18 | 1457 | 1342 | 116 | 0.17 | 0 | 51.46 |
|  | 2039[妇女儿童之家] | 28.32 | 18 | 1469 | 1353 | 116 | 0.17 | 0 | 51.88 |
|  | 2040,2042[普通办公室] | 28.32 | 18 | 1680 | 1337 | 343 | 0.51 | 0 | 59.33 |
|  | 2043,2046[卫生间] | 24.24 | 18 | 702 | 592 | 110 | 0.16 | 0 | 28.97 |
|  | 2004[报告厅] | 132.18 | 18 | 8194 | 5944 | 2250 | 3.37 | 0 | 61.99 |
|  | 2025[过厅] | 46.64 | 18 | 3658 | 3464 | 194 | 0.29 | 0 | 78.43 |
|  | 系统 | 1929.84 | 18 | 95348 | 75385 | 19963 | 29.83 | 0 | 49.41 |
| 建筑 |  | 1929.84 | 18 | 95348 | 75385 | 19963 | 29.83 | 0 | 49.41 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[大厅] | 151.05 | 18 | 4631 | 4004 | 627 | 0.93 | 0 | 30.66 |
|  | 1003[村史馆] | 132.18 | 18 | 5092 | 4063 | 1029 | 1.53 | 0 | 38.53 |
|  | 1007[青少年活动室] | 113.77 | 18 | 8367 | 5262 | 3104 | 4.64 | 0 | 73.54 |
|  | 1008[老年人活动中心] | 84.96 | 18 | 6668 | 4350 | 2318 | 3.47 | 0 | 78.48 |
|  | 1009[餐厅] | 84.03 | 18 | 6186 | 4955 | 1232 | 1.83 | 0 | 73.62 |
|  | 1012[走廊] | 62.84 | 18 | 2651 | 1876 | 775 | 1.16 | 0 | 42.18 |
|  | 1014[走廊] | 53.89 | 18 | 3122 | 2457 | 664 | 0.99 | 0 | 57.93 |
|  | 1015[医疗室] | 40.40 | 18 | 1258 | 1092 | 165 | 0.25 | 0 | 31.13 |
|  | 1022[老年日间照料室] | 32.32 | 18 | 1658 | 1267 | 391 | 0.59 | 0 | 51.31 |
|  | 1023,1024[老年日间照料室] | 32.32 | 18 | 1595 | 1204 | 391 | 0.59 | 0 | 49.35 |
|  | 1026[过厅] | 46.64 | 18 | 3592 | 3398 | 194 | 0.29 | 0 | 77.02 |
|  | 1033[卫生间] | 28.32 | 18 | 913 | 785 | 129 | 0.19 | 0 | 32.24 |
|  | 1037[值班室] | 28.32 | 18 | 1811 | 1468 | 343 | 0.51 | 0 | 63.94 |
|  | 1038[卫生间] | 28.32 | 18 | 968 | 840 | 129 | 0.19 | 0 | 34.20 |
|  | 1044,1045[卫生间] | 24.24 | 18 | 589 | 479 | 110 | 0.16 | 0 | 24.29 |
|  | 整层 | 1000.16 | 18 | 51285 | 39182 | 12103 | 18.07 | 0 | 51.28 |
| A:2层 | 2002[大厅] | 151.05 | 18 | 5598 | 4970 | 627 | 0.93 | 0 | 37.06 |
|  | 2006[阅览室] | 113.77 | 18 | 4287 | 3512 | 775 | 1.16 | 0 | 37.68 |
|  | 2010[走廊] | 67.44 | 18 | 3902 | 3071 | 831 | 1.24 | 0 | 57.87 |
|  | 2011[走廊] | 62.84 | 18 | 2863 | 2088 | 775 | 1.16 | 0 | 45.56 |
|  | 2016[党员活动] | 40.40 | 18 | 2129 | 1640 | 489 | 0.73 | 0 | 52.70 |
|  | 2019[档案室] | 32.32 | 18 | 536 | 536 | 0 | 0.00 | 0 | 16.57 |
|  | 2020[接待室] | 32.32 | 18 | 1200 | 1068 | 132 | 0.20 | 0 | 37.14 |
|  | 2021[会议室] | 32.32 | 18 | 1746 | 1355 | 391 | 0.59 | 0 | 54.03 |
|  | 2034[卫生间] | 28.32 | 18 | 1105 | 977 | 129 | 0.19 | 0 | 39.02 |
|  | 2035[卫生间] | 28.32 | 18 | 1154 | 1025 | 129 | 0.19 | 0 | 40.74 |
|  | 2036[调解室] | 28.32 | 18 | 1457 | 1342 | 116 | 0.17 | 0 | 51.46 |
|  | 2039[妇女儿童之家] | 28.32 | 18 | 1469 | 1353 | 116 | 0.17 | 0 | 51.88 |
|  | 2040,2042[普通办公室] | 28.32 | 18 | 1680 | 1337 | 343 | 0.51 | 0 | 59.33 |
|  | 2043,2046[卫生间] | 24.24 | 18 | 702 | 592 | 110 | 0.16 | 0 | 28.97 |
|  | 整层 | 750.85 | 18 | 32211 | 26796 | 5415 | 8.10 | 0 | 42.90 |
| b:2层 | 2004[报告厅] | 132.18 | 18 | 8194 | 5944 | 2250 | 3.37 | 0 | 61.99 |
|  | 2025[过厅] | 46.64 | 18 | 3658 | 3464 | 194 | 0.29 | 0 | 78.43 |
|  | 整层 | 178.82 | 18 | 11852 | 9408 | 2444 | 3.66 | 0 | 66.28 |
| 建筑 |  | 1929.84 | 18 | 95348 | 75385 | 19963 | 29.83 | 0 | 49.41 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[大厅] |  | 4.00 | 151.05 | 26 | 60 | 4003.9 | 18 | 4631.3 | 18 | 0.93 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 35.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=22.04 K=0.14 D=5.11 | 26.6 22.2 | 26.7 22.0 | 26.5 21.8 | 26.1 21.7 | 25.7 21.5 | 25.0 23.2 | 24.2 25.0 | 23.7 26.6 | 23.3 27.8 | 23.0 28.2 | 22.7 28.0 | 22.5 27.4 |
| 东外墙 | F=6.24 K=0.14 D=5.11 | 7.9 6.7 | 8.0 6.6 | 7.9 6.6 | 7.8 6.5 | 7.7 6.5 | 7.5 7.3 | 7.2 8.0 | 7.1 8.4 | 7.0 8.6 | 6.9 8.5 | 6.8 8.2 | 6.8 7.9 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=14.24 | 259.7 1267.5 | 219.3 1087.4 | 194.3 922.0 | 168.8 891.0 | 147.2 822.3 | 129.4 788.2 | 486.9 710.7 | 890.6 490.4 | 1232.8 424.8 | 1465.9 371.4 | 1518.4 327.8 | 1416.5 289.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 54.7 200.5 | 34.8 218.2 | 28.2 227.0 | 19.4 224.8 | 12.7 207.1 | 8.3 198.3 | 21.6 174.0 | 50.3 143.1 | 85.6 112.1 | 118.8 90.0 | 147.5 74.6 | 176.2 61.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 205.0 1067.1 | 184.5 869.2 | 166.1 695.0 | 149.5 666.2 | 134.5 615.2 | 121.1 589.9 | 465.3 536.8 | 840.3 347.4 | 1147.2 312.6 | 1347.1 281.4 | 1371.0 253.2 | 1240.3 227.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=7.32 | 138.3 644.0 | 117.1 487.9 | 103.8 487.8 | 90.3 470.5 | 78.9 433.9 | 69.4 415.3 | 428.0 374.4 | 718.3 260.3 | 896.7 225.7 | 972.4 197.6 | 904.2 174.5 | 748.6 154.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 28.1 103.1 | 17.9 112.1 | 14.5 116.7 | 9.9 115.6 | 6.5 106.5 | 4.3 101.9 | 11.1 89.4 | 25.8 73.5 | 44.0 57.6 | 61.0 46.3 | 75.8 38.3 | 90.6 31.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 110.2 540.9 | 99.2 375.8 | 89.3 371.1 | 80.4 354.9 | 72.3 327.5 | 65.1 313.3 | 416.9 285.0 | 692.5 186.7 | 852.7 168.1 | 911.4 151.3 | 828.4 136.1 | 658.0 122.5 |
| 东南外门 | F=17.95 K=2.50 | 89.8 329.0 | 57.1 358.0 | 46.3 372.5 | 31.8 368.9 | 20.9 339.9 | 13.6 325.4 | 35.4 285.5 | 82.5 234.8 | 140.5 184.0 | 194.9 147.8 | 242.0 122.4 | 289.1 100.6 |
| 内墙1 | F=16.00 K=0.21 | 14.1 31.3 | 14.1 31.3 | 14.1 31.3 | 14.1 31.3 | 14.1 31.3 | 14.1 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 24.4 | 31.3 24.4 | 31.3 24.4 | 31.3 24.4 | 31.3 24.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 422.9 566.4 | 347.4 589.1 | 294.5 611.8 | 256.8 634.4 | 219.0 649.5 | 188.8 657.1 | 166.2 672.2 | 158.6 679.7 | 339.9 694.8 | 430.5 702.4 | 490.9 709.9 | 528.7 521.1 |
| 照明 | 显热(W) | 619.3 1223.5 | 543.8 1268.8 | 407.8 1314.1 | 347.4 1344.3 | 287.0 1374.6 | 241.7 1389.7 | 211.5 1404.8 | 181.3 1419.9 | 679.7 1435.0 | 981.8 1450.1 | 1087.6 1450.1 | 1163.1 936.5 |
| 人体 | 显热(W) | 160.5 440.2 | 129.5 455.7 | 108.7 466.1 | 88.0 471.2 | 77.7 481.6 | 62.1 486.8 | 51.8 492.0 | 46.6 492.0 | 279.6 497.1 | 378.0 502.3 | 403.9 502.3 | 424.6 264.1 |
|  | 全热(W) | 160.5 1067.6 | 129.5 1083.1 | 108.7 1093.5 | 88.0 1098.7 | 77.7 1109.0 | 62.1 1114.2 | 51.8 1119.4 | 46.6 1119.4 | 907.0 1124.5 | 1005.4 1129.7 | 1031.3 1129.7 | 1052.0 264.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -67095.2 | 0.0 -73009.2 | 0.0 -75966.1 | 0.0 -75226.9 | 0.0 -69312.9 | 0.0 -66356.0 | -7216.4 0.0 | -16826.6 0.0 | -28654.5 0.0 | -39743.2 0.0 | -49353.3 0.0 | -58963.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -269572.9 | 0.0 -275719.3 | 0.0 -278792.5 | 0.0 -278024.2 | 0.0 -271877.8 | 0.0 -268804.6 | -207340.5 0.0 | -217328.4 0.0 | -229621.2 0.0 | -241145.7 0.0 | -251133.7 0.0 | -261121.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -282.26 | 0.00 -282.26 | 0.00 -282.26 | 0.00 -282.26 | 0.00 -282.26 | 0.00 -282.26 | -282.26 0.00 | -282.26 0.00 | -282.26 0.00 | -282.26 0.00 | -282.26 0.00 | -282.26 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1739 -264415 | 1463 -270785 | 1204 -273931 | 1031 -273157 | 878 -267089 | 752 -264053 | -205898 4631 | -215188 4264 | -225363 4150 | -236034 4060 | -245798 3975 | -255863 2325 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1739 -62564 | 1463 -68702 | 1204 -71732 | 1031 -70987 | 878 -65152 | 752 -62232 | -5774 4004 | -14687 3636 | -25024 3522 | -35258 3433 | -44645 3348 | -54332 2325 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1739 5158 | 1463 4934 | 1204 4861 | 1031 4867 | 878 4789 | 752 4751 | 1442 4631 | 2140 4264 | 4258 4150 | 5112 4060 | 5335 3975 | 5259 2325 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1739 4531 | 1463 4307 | 1204 4234 | 1031 4240 | 878 4161 | 752 4124 | 1442 4004 | 2140 3636 | 3631 3522 | 4485 3433 | 4708 3348 | 4631 2325 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[村史馆] |  | 4.00 | 132.18 | 26 | 60 | 4062.9 | 18 | 5092.4 | 18 | 1.53 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 6.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=56.48 K=0.14 D=5.11 | 71.9 60.4 | 72.0 59.9 | 71.6 59.4 | 70.4 59.0 | 69.3 58.7 | 67.6 65.9 | 65.5 72.2 | 64.2 76.0 | 63.2 77.7 | 62.5 77.0 | 61.8 74.7 | 61.3 71.4 |
| 北外墙 | F=27.80 K=0.14 D=5.11 | 27.5 22.6 | 27.6 22.4 | 27.5 22.1 | 27.3 21.9 | 27.5 21.8 | 26.8 23.3 | 24.9 24.2 | 24.4 24.5 | 23.9 25.2 | 23.6 25.9 | 23.2 26.5 | 23.0 27.1 |
| 西外墙 | F=32.00 K=0.14 D=5.11 | 42.2 34.6 | 44.7 34.3 | 46.4 34.0 | 46.5 33.7 | 45.6 33.4 | 42.5 34.1 | 38.0 35.0 | 37.1 36.1 | 36.5 37.1 | 36.0 37.9 | 35.5 38.7 | 35.1 39.3 |
| 南外墙 | F=26.80 K=0.14 D=5.11 | 29.9 23.3 | 29.7 23.1 | 28.9 22.9 | 27.9 22.7 | 27.4 22.5 | 26.6 23.1 | 25.6 23.9 | 25.1 24.8 | 24.6 26.2 | 24.3 27.6 | 23.9 28.8 | 23.7 29.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=8.00 | 151.1 703.6 | 127.9 533.1 | 113.4 532.9 | 98.7 514.0 | 86.2 474.1 | 75.8 453.7 | 467.6 409.1 | 784.8 284.4 | 979.7 246.6 | 1062.4 215.8 | 987.9 190.6 | 817.8 168.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 30.7 112.6 | 19.6 122.5 | 15.8 127.5 | 10.9 126.2 | 7.1 116.3 | 4.7 111.4 | 12.1 97.7 | 28.2 80.3 | 48.1 63.0 | 66.7 50.6 | 82.8 41.9 | 99.0 34.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 120.4 591.0 | 108.4 410.6 | 97.5 405.5 | 87.8 387.8 | 79.0 357.8 | 71.1 342.3 | 455.4 311.4 | 756.6 204.0 | 931.6 183.6 | 995.7 165.3 | 905.1 148.7 | 718.9 133.9 |
| 北外门 | F=5.00 K=2.50 | 25.0 91.6 | 15.9 99.7 | 12.9 103.8 | 8.8 102.7 | 5.8 94.7 | 3.8 90.6 | 9.9 79.5 | 23.0 65.4 | 39.1 51.3 | 54.3 41.2 | 67.4 34.1 | 80.5 28.0 |
| 南外门 | F=6.00 K=2.50 | 30.0 110.0 | 19.1 119.7 | 15.5 124.5 | 10.6 123.3 | 7.0 113.6 | 4.6 108.8 | 11.8 95.4 | 27.6 78.5 | 47.0 61.5 | 65.1 49.4 | 80.9 40.9 | 96.6 33.6 |
| 内墙1 | F=24.00 K=0.21 | 21.2 46.9 | 21.2 46.9 | 21.2 46.9 | 21.2 46.9 | 21.2 46.9 | 21.2 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 36.6 | 46.9 36.6 | 46.9 36.6 | 46.9 36.6 | 46.9 36.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 356.9 531.4 | 301.4 571.0 | 253.8 602.8 | 222.1 626.6 | 190.3 650.3 | 166.6 666.2 | 150.7 682.1 | 126.9 697.9 | 119.0 705.9 | 317.2 721.7 | 412.4 531.4 | 483.8 428.3 |
| 照明 | 显热(W) | 634.5 1487.1 | 515.5 1566.4 | 436.2 1645.7 | 356.9 1705.2 | 297.4 1744.8 | 257.8 1784.5 | 218.1 1804.3 | 178.4 1824.1 | 158.6 1844.0 | 832.8 1863.8 | 1229.3 1189.7 | 1387.9 773.3 |
| 人体 | 显热(W) | 203.9 688.3 | 169.9 713.7 | 144.4 739.2 | 119.0 756.2 | 102.0 773.2 | 85.0 781.7 | 76.5 790.2 | 59.5 798.7 | 51.0 807.2 | 441.8 815.7 | 603.3 416.4 | 654.3 254.9 |
|  | 全热(W) | 203.9 1717.7 | 169.9 1743.2 | 144.4 1768.7 | 119.0 1785.7 | 102.0 1802.7 | 85.0 1811.2 | 76.5 1819.7 | 59.5 1828.2 | 51.0 1836.7 | 1471.3 1845.2 | 1632.7 416.4 | 1683.7 254.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -94363.9 | 0.0 -102681.3 | 0.0 -106840.1 | 0.0 -105800.4 | 0.0 -97482.9 | 0.0 -93324.2 | -10149.3 0.0 | -23665.2 0.0 | -40300.2 0.0 | -55895.5 0.0 | -69411.4 0.0 | -82927.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -379132.0 | 0.0 -387776.4 | 0.0 -392098.6 | 0.0 -391018.1 | 0.0 -382373.6 | 0.0 -378051.4 | -291607.2 0.0 | -305654.4 0.0 | -322943.2 0.0 | -339151.5 0.0 | -353198.7 0.0 | -367245.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -396.97 | 0.00 -396.97 | 0.00 -396.97 | 0.00 -396.97 | 0.00 -396.97 | 0.00 -396.97 | -396.97 0.00 | -396.97 0.00 | -396.97 0.00 | -396.97 0.00 | -396.97 0.00 | -396.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1594 -374303 | 1345 -382957 | 1172 -387135 | 1009 -385976 | 880 -377310 | 778 -372943 | -290472 5092 | -304256 4976 | -321354 4949 | -335155 4942 | -348597 2608 | -362505 1890 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1594 -90564 | 1345 -98891 | 1172 -102906 | 1009 -101788 | 880 -93449 | 778 -89245 | -9014 4063 | -22267 3947 | -38711 3919 | -52929 3913 | -65839 2608 | -79216 1890 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1594 4829 | 1345 4820 | 1172 4964 | 1009 5042 | 880 5064 | 778 5108 | 1135 5092 | 1398 4976 | 1590 4949 | 3996 4942 | 4602 2608 | 4741 1890 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1594 3800 | 1345 3790 | 1172 3934 | 1009 4012 | 880 4034 | 778 4079 | 1135 4063 | 1398 3947 | 1590 3919 | 2967 3913 | 3573 2608 | 3711 1890 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 | 1.53 1.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[青少年活动室] |  | 4.00 | 113.77 | 26 | 60 | 5262.4 | 18 | 8366.6 | 18 | 4.64 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=39.52 K=0.14 D=5.11 | 39.0 32.1 | 39.3 31.8 | 39.2 31.5 | 38.8 31.2 | 39.1 31.0 | 38.1 33.2 | 35.4 34.4 | 34.6 34.9 | 34.0 35.8 | 33.5 36.8 | 33.0 37.7 | 32.7 38.5 |
| 西外墙 | F=22.72 K=0.14 D=5.11 | 29.9 24.6 | 31.8 24.3 | 33.0 24.1 | 33.0 23.9 | 32.4 23.7 | 30.2 24.2 | 27.0 24.9 | 26.4 25.6 | 25.9 26.3 | 25.5 26.9 | 25.2 27.4 | 25.0 27.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=16.80 | 276.7 931.1 | 232.0 972.0 | 205.1 986.4 | 177.5 960.0 | 154.2 891.3 | 135.1 883.6 | 390.3 819.5 | 484.1 528.2 | 550.8 455.7 | 672.0 397.3 | 777.3 350.0 | 863.0 308.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 64.5 236.5 | 41.1 257.3 | 33.2 267.7 | 22.8 265.1 | 15.0 244.3 | 9.8 233.9 | 25.4 205.2 | 59.3 168.7 | 101.0 132.2 | 140.1 106.2 | 173.9 88.0 | 207.8 72.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 212.1 694.7 | 190.9 714.7 | 171.8 718.7 | 154.7 694.9 | 139.2 647.1 | 125.3 649.7 | 364.8 614.3 | 424.8 359.4 | 449.8 323.5 | 531.9 291.1 | 603.4 262.0 | 655.2 235.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=9.60 | 215.2 544.7 | 184.0 759.2 | 163.5 1068.9 | 143.1 1322.7 | 125.6 1410.5 | 110.9 1356.6 | 228.5 1079.9 | 285.1 624.4 | 332.5 347.5 | 401.4 305.5 | 459.8 270.6 | 507.2 239.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 36.9 135.1 | 23.5 147.0 | 19.0 153.0 | 13.0 151.5 | 8.6 139.6 | 5.6 133.6 | 14.5 117.3 | 33.9 96.4 | 57.7 75.6 | 80.0 60.7 | 99.4 50.3 | 118.7 41.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 178.4 409.6 | 160.5 612.1 | 144.5 916.0 | 130.0 1171.2 | 117.0 1270.9 | 105.3 1223.0 | 214.0 962.6 | 251.3 528.0 | 274.8 272.0 | 321.3 244.8 | 360.4 220.3 | 388.5 198.3 |
| 内墙1 | F=28.32 K=0.21 | 25.0 55.4 | 25.0 55.4 | 25.0 55.4 | 25.0 55.4 | 25.0 55.4 | 25.0 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 43.2 | 55.4 43.2 | 55.4 43.2 | 55.4 43.2 | 55.4 43.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 511.9 762.2 | 432.3 819.1 | 364.1 864.6 | 318.5 898.8 | 273.0 932.9 | 238.9 955.6 | 216.2 978.4 | 182.0 1001.1 | 170.6 1012.5 | 455.1 1035.3 | 591.6 762.2 | 694.0 614.3 |
| 照明 | 显热(W) | 256.0 767.9 | 215.0 808.9 | 184.3 839.6 | 153.6 870.3 | 133.1 890.8 | 112.6 911.3 | 92.2 931.7 | 81.9 942.0 | 71.7 952.2 | 419.8 604.1 | 634.8 389.1 | 706.5 317.4 |
| 人体 | 显热(W) | 345.3 1165.5 | 287.8 1208.7 | 244.6 1251.9 | 201.4 1280.6 | 172.7 1309.4 | 143.9 1323.8 | 129.5 1338.2 | 100.7 1352.6 | 86.3 1367.0 | 748.2 1381.4 | 1021.6 705.1 | 1108.0 431.7 |
|  | 全热(W) | 345.3 4269.6 | 287.8 4312.8 | 244.6 4356.0 | 201.4 4384.8 | 172.7 4413.5 | 143.9 4427.9 | 129.5 4442.3 | 100.7 4456.7 | 86.3 4471.1 | 3852.4 4485.5 | 4125.7 705.1 | 4212.1 431.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.64 | 0.00 4.64 | 0.00 4.64 | 0.00 4.64 | 0.00 4.64 | 0.00 4.64 | 0.00 4.64 | 0.00 4.64 | 0.00 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 0.00 | 4.64 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -129945.4 | 0.0 -141399.1 | 0.0 -147126.0 | 0.0 -145694.3 | 0.0 -134240.5 | 0.0 -128513.7 | -13976.3 0.0 | -32588.6 0.0 | -55496.1 0.0 | -76971.8 0.0 | -95584.2 0.0 | -114196.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -522090.2 | 0.0 -533994.1 | 0.0 -539946.1 | 0.0 -538458.1 | 0.0 -526554.2 | 0.0 -520602.2 | -401562.7 0.0 | -420906.6 0.0 | -444714.5 0.0 | -467034.4 0.0 | -486378.3 0.0 | -505722.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -546.65 | 0.00 -546.65 | 0.00 -546.65 | 0.00 -546.65 | 0.00 -546.65 | 0.00 -546.65 | -546.65 0.00 | -546.65 0.00 | -546.65 0.00 | -546.65 0.00 | -546.65 0.00 | -546.65 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1699 -514702 | 1447 -526211 | 1259 -531720 | 1091 -529911 | 955 -517905 | 835 -511954 | -400388 8367 | -419656 7656 | -443387 7344 | -461119 6935 | -479675 2585 | -498626 2021 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1699 -125662 | 1447 -136720 | 1259 -142004 | 1091 -140251 | 955 -128695 | 835 -122970 | -12802 5262 | -31338 4552 | -54169 4240 | -74161 3830 | -91985 2585 | -110205 2021 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1699 7388 | 1447 7784 | 1259 8227 | 1091 8547 | 955 8649 | 835 8648 | 1174 8367 | 1250 7656 | 1327 7344 | 5915 6935 | 6703 2585 | 7096 2021 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1699 4284 | 1447 4679 | 1259 5122 | 1091 5443 | 955 5545 | 835 5544 | 1174 5262 | 1250 4552 | 1327 4240 | 2811 3830 | 3599 2585 | 3992 2021 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[老年人活动中心] |  | 4.00 | 84.96 | 26 | 60 | 4349.8 | 18 | 6667.9 | 18 | 3.47 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=31.20 K=0.14 D=5.11 | 41.1 33.7 | 43.6 33.4 | 45.3 33.1 | 45.4 32.8 | 44.4 32.6 | 41.4 33.3 | 37.0 34.2 | 36.2 35.2 | 35.6 36.1 | 35.1 37.0 | 34.6 37.7 | 34.3 38.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=16.80 | 376.6 953.3 | 322.0 1328.5 | 286.1 1870.6 | 250.4 2314.8 | 219.8 2468.4 | 194.1 2374.1 | 399.9 1889.8 | 499.0 1092.8 | 581.8 608.2 | 702.4 534.5 | 804.7 473.5 | 887.6 419.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 64.5 236.5 | 41.1 257.3 | 33.2 267.7 | 22.8 265.1 | 15.0 244.3 | 9.8 233.9 | 25.4 205.2 | 59.3 168.7 | 101.0 132.2 | 140.1 106.2 | 173.9 88.0 | 207.8 72.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 312.1 716.8 | 280.9 1071.2 | 252.8 1602.9 | 227.5 2049.6 | 204.8 2224.1 | 184.3 2140.2 | 374.4 1684.6 | 439.7 924.0 | 480.8 475.9 | 562.3 428.3 | 630.7 385.5 | 679.8 347.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 382.3 569.2 | 322.8 611.7 | 271.9 645.7 | 237.9 671.2 | 203.9 696.7 | 178.4 713.7 | 161.4 730.7 | 135.9 747.6 | 127.4 756.1 | 339.8 773.1 | 441.8 569.2 | 518.3 458.8 |
| 照明 | 显热(W) | 191.2 573.5 | 160.6 604.1 | 137.6 627.0 | 114.7 649.9 | 99.4 665.2 | 84.1 680.5 | 68.8 695.8 | 61.2 703.5 | 53.5 711.1 | 313.5 451.1 | 474.1 290.6 | 527.6 237.0 |
| 人体 | 显热(W) | 257.9 870.4 | 214.9 902.6 | 182.7 934.9 | 150.4 956.4 | 128.9 977.9 | 107.5 988.6 | 96.7 999.4 | 75.2 1010.1 | 64.5 1020.8 | 558.8 1031.6 | 762.9 526.5 | 827.4 322.4 |
|  | 全热(W) | 257.9 3188.5 | 214.9 3220.8 | 182.7 3253.0 | 150.4 3274.5 | 128.9 3296.0 | 107.5 3306.7 | 96.7 3317.5 | 75.2 3328.2 | 64.5 3339.0 | 2876.9 3349.7 | 3081.1 526.5 | 3145.6 322.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -97042.3 | 0.0 -105595.9 | 0.0 -109872.7 | 0.0 -108803.5 | 0.0 -100249.9 | 0.0 -95973.1 | -10437.4 0.0 | -24337.0 0.0 | -41444.1 0.0 | -57482.1 0.0 | -71381.6 0.0 | -85281.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -389893.5 | 0.0 -398783.3 | 0.0 -403228.2 | 0.0 -402117.0 | 0.0 -393227.2 | 0.0 -388782.3 | -299884.4 0.0 | -314330.3 0.0 | -332109.9 0.0 | -348778.2 0.0 | -363224.1 0.0 | -377670.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -408.24 | 0.00 -408.24 | 0.00 -408.24 | 0.00 -408.24 | 0.00 -408.24 | 0.00 -408.24 | -408.24 0.00 | -408.24 0.00 | -408.24 0.00 | -408.24 0.00 | -408.24 0.00 | -408.24 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1249 -384575 | 1064 -392985 | 924 -396799 | 799 -395174 | 696 -386068 | 606 -381674 | -299121 6668 | -313523 5907 | -331247 5451 | -344511 5145 | -358388 1897 | -372557 1476 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1249 -94042 | 1064 -102116 | 924 -105761 | 799 -104178 | 696 -95409 | 606 -91183 | -9674 4350 | -23529 3589 | -40581 3132 | -55532 2827 | -68864 1897 | -82486 1476 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1249 5318 | 1064 5799 | 924 6429 | 799 6943 | 696 7159 | 606 7108 | 764 6668 | 808 5907 | 863 5451 | 4268 5145 | 4836 1897 | 5113 1476 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1249 3000 | 1064 3480 | 924 4111 | 799 4625 | 696 4841 | 606 4790 | 764 4350 | 808 3589 | 863 3132 | 1950 2827 | 2518 1897 | 2795 1476 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[餐厅] |  | 4.00 | 84.03 | 26 | 60 | 4954.6 | 18 | 6186.5 | 18 | 1.83 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=41.60 K=0.21 D=2.91 | 145.6 61.6 | 119.8 75.5 | 99.9 100.0 | 93.1 127.9 | 87.4 157.0 | 82.8 180.3 | 78.7 197.0 | 75.6 207.6 | 71.3 210.7 | 68.6 206.5 | 65.9 192.9 | 63.6 169.6 |
| 顶板1 | F=28.89 K=0.68 | 79.9 79.9 | 79.9 79.9 | 79.9 79.9 | 79.9 79.9 | 79.9 79.9 | 79.9 79.9 | 79.9 79.9 | 79.9 79.9 | 79.9 79.9 | 79.9 79.9 | 79.9 79.9 | 79.9 79.9 |
| 南外墙 | F=25.80 K=0.14 D=5.11 | 28.8 22.4 | 28.6 22.2 | 27.8 22.0 | 26.8 21.8 | 26.4 21.7 | 25.6 22.2 | 24.7 23.0 | 24.1 23.9 | 23.7 25.2 | 23.4 26.6 | 23.0 27.7 | 22.8 28.5 |
| 东外墙 | F=32.32 K=0.14 D=5.11 | 41.1 34.6 | 41.2 34.3 | 41.0 34.0 | 40.3 33.8 | 39.7 33.6 | 38.7 37.7 | 37.5 41.3 | 36.8 43.5 | 36.2 44.5 | 35.7 44.1 | 35.3 42.7 | 35.1 40.9 |
| 西外墙 | F=25.84 K=0.14 D=5.11 | 34.1 27.9 | 36.1 27.7 | 37.5 27.4 | 37.6 27.2 | 36.8 27.0 | 34.3 27.5 | 30.7 28.3 | 30.0 29.1 | 29.5 29.9 | 29.0 30.6 | 28.7 31.2 | 28.4 31.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=10.80 | 181.7 774.6 | 152.6 796.9 | 134.9 767.2 | 116.9 709.0 | 101.6 588.0 | 89.1 565.7 | 224.9 510.2 | 291.9 346.0 | 333.7 298.8 | 452.4 260.7 | 572.3 229.7 | 691.3 202.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 41.5 152.0 | 26.4 165.4 | 21.4 172.1 | 14.7 170.4 | 9.7 157.0 | 6.3 150.3 | 16.3 131.9 | 38.1 108.5 | 64.9 85.0 | 90.0 68.3 | 111.8 56.5 | 133.6 46.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 140.2 622.6 | 126.2 631.5 | 113.6 595.1 | 102.2 538.6 | 92.0 431.0 | 82.8 415.3 | 208.6 378.2 | 253.7 237.5 | 268.8 213.8 | 362.4 192.4 | 460.5 173.2 | 557.7 155.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 145.3 367.7 | 124.2 512.4 | 110.3 721.5 | 96.6 892.8 | 84.8 952.1 | 74.9 915.7 | 154.2 728.9 | 192.5 421.5 | 224.4 234.6 | 270.9 206.2 | 310.4 182.6 | 342.4 161.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 24.9 91.2 | 15.8 99.2 | 12.8 103.3 | 8.8 102.3 | 5.8 94.2 | 3.8 90.2 | 9.8 79.1 | 22.9 65.1 | 39.0 51.0 | 54.0 41.0 | 67.1 33.9 | 80.2 27.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 120.4 276.5 | 108.3 413.2 | 97.5 618.3 | 87.8 790.6 | 79.0 857.9 | 71.1 825.5 | 144.4 649.8 | 169.6 356.4 | 185.5 183.6 | 216.9 165.2 | 243.3 148.7 | 262.2 133.8 |
| 南外门 | F=5.00 K=2.50 | 25.0 91.6 | 15.9 99.7 | 12.9 103.8 | 8.8 102.7 | 5.8 94.7 | 3.8 90.6 | 9.9 79.5 | 23.0 65.4 | 39.1 51.3 | 54.3 41.2 | 67.4 34.1 | 80.5 28.0 |
| 内墙1 | F=28.32 K=0.21 | 25.0 55.4 | 25.0 55.4 | 25.0 55.4 | 25.0 55.4 | 25.0 55.4 | 25.0 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 43.2 | 55.4 43.2 | 55.4 43.2 | 55.4 43.2 | 55.4 43.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 705.9 974.8 | 605.0 1075.6 | 521.0 1159.6 | 437.0 1243.7 | 386.5 1294.1 | 336.1 1344.5 | 302.5 1378.1 | 252.1 1428.5 | 218.5 1462.2 | 201.7 1479.0 | 605.0 1075.6 | 823.5 857.1 |
| 照明 | 显热(W) | 312.6 695.8 | 252.1 756.3 | 211.8 796.6 | 181.5 826.9 | 151.3 857.1 | 131.1 877.3 | 110.9 897.5 | 90.8 917.6 | 80.7 927.7 | 70.6 937.8 | 413.4 594.9 | 625.2 383.2 |
| 人体 | 显热(W) | 244.0 772.8 | 203.4 813.4 | 162.7 854.1 | 142.4 874.4 | 111.8 904.9 | 101.7 915.1 | 81.3 935.4 | 71.2 945.6 | 61.0 955.8 | 50.8 965.9 | 518.6 498.2 | 711.8 305.0 |
|  | 全热(W) | 244.0 2004.7 | 203.4 2045.3 | 162.7 2086.0 | 142.4 2106.3 | 111.8 2136.8 | 101.7 2147.0 | 81.3 2167.4 | 71.2 2177.5 | 61.0 2187.7 | 50.8 2197.9 | 1750.5 498.2 | 1943.7 305.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 0.00 1.83 | 1.83 0.00 | 1.83 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -119978.0 | 0.0 -130553.1 | 0.0 -135840.7 | 0.0 -134518.8 | 0.0 -123943.7 | 0.0 -118656.1 | -12904.2 0.0 | -30088.9 0.0 | -51239.3 0.0 | -71067.7 0.0 | -88252.4 0.0 | -105437.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -482043.5 | 0.0 -493034.4 | 0.0 -498529.8 | 0.0 -497155.9 | 0.0 -486165.1 | 0.0 -480669.6 | -370761.0 0.0 | -388621.2 0.0 | -410602.9 0.0 | -431210.8 0.0 | -449070.9 0.0 | -466931.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -504.72 | 0.00 -504.72 | 0.00 -504.72 | 0.00 -504.72 | 0.00 -504.72 | 0.00 -504.72 | -504.72 0.00 | -504.72 0.00 | -504.72 0.00 | -504.72 0.00 | -504.72 0.00 | -504.72 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1969 -476852 | 1684 -487453 | 1465 -492576 | 1286 -490928 | 1137 -479868 | 1023 -474326 | -369570 6186 | -387398 5784 | -409349 5596 | -429818 5554 | -445064 3033 | -462139 2331 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1969 -116019 | 1684 -126204 | 1465 -131119 | 1286 -129523 | 1137 -118878 | 1023 -113544 | -11714 4955 | -28866 4552 | -49986 4364 | -69675 4322 | -85477 3033 | -101877 2331 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1969 5191 | 1684 5581 | 1465 5954 | 1286 6227 | 1137 6297 | 1023 6344 | 1191 6186 | 1223 5784 | 1253 5596 | 1393 5554 | 4007 3033 | 4792 2331 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1969 3959 | 1684 4349 | 1465 4722 | 1286 4996 | 1137 5066 | 1023 5112 | 1191 4955 | 1223 4552 | 1253 4364 | 1393 4322 | 2775 3033 | 3560 2331 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 | 1.83 1.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[走廊] |  | 4.00 | 62.84 | 26 | 60 | 1875.9 | 18 | 2650.8 | 18 | 1.16 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 15.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=56.70 K=0.14 D=5.11 | 63.2 49.3 | 62.8 48.9 | 61.1 48.4 | 59.0 48.0 | 58.0 47.6 | 56.3 48.9 | 54.2 50.6 | 53.0 52.4 | 52.1 55.3 | 51.3 58.4 | 50.6 60.9 | 50.2 62.6 |
| 东外墙 | F=8.28 K=0.14 D=5.11 | 10.5 8.9 | 10.6 8.8 | 10.5 8.7 | 10.3 8.6 | 10.2 8.6 | 9.9 9.7 | 9.6 10.6 | 9.4 11.1 | 9.3 11.4 | 9.2 11.3 | 9.1 10.9 | 9.0 10.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=17.80 | 299.4 1276.6 | 251.5 1313.4 | 222.4 1264.5 | 192.6 1126.8 | 167.5 969.1 | 146.8 932.3 | 370.7 840.8 | 451.8 570.2 | 550.1 492.4 | 745.6 429.6 | 943.3 378.6 | 1139.4 333.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 68.4 250.5 | 43.5 272.6 | 35.2 283.7 | 24.2 280.9 | 15.9 258.8 | 10.4 247.8 | 26.9 217.4 | 62.8 178.8 | 107.0 140.1 | 148.4 112.5 | 184.3 93.2 | 220.2 76.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 231.1 1026.1 | 207.9 1040.8 | 187.2 980.8 | 168.4 845.9 | 151.6 710.3 | 136.4 684.5 | 343.8 623.4 | 388.9 391.5 | 443.1 352.3 | 597.2 317.1 | 759.0 285.4 | 919.2 256.8 |
| 东外门 | F=5.00 K=2.50 | 25.0 91.6 | 15.9 99.7 | 12.9 103.8 | 8.8 102.7 | 5.8 94.7 | 3.8 90.6 | 9.9 79.5 | 23.0 65.4 | 39.1 51.3 | 54.3 41.2 | 67.4 34.1 | 80.5 28.0 |
| 内墙1 | F=9.78 K=0.21 | 8.6 19.1 | 8.6 19.1 | 8.6 19.1 | 8.6 19.1 | 8.6 19.1 | 8.6 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 14.9 | 19.1 14.9 | 19.1 14.9 | 19.1 14.9 | 19.1 14.9 |
| 内门1 | F=4.40 K=3.00 | 54.1 120.1 | 54.1 120.1 | 54.1 120.1 | 54.1 120.1 | 54.1 120.1 | 54.1 120.1 | 120.1 120.1 | 120.1 93.7 | 120.1 93.7 | 120.1 93.7 | 120.1 93.7 | 120.1 93.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 88.0 248.2 | 75.4 257.7 | 66.0 263.9 | 59.7 270.2 | 50.3 276.5 | 47.1 279.7 | 125.7 285.9 | 163.4 210.5 | 191.7 169.7 | 210.5 141.4 | 226.2 119.4 | 238.8 100.5 |
| 照明 | 显热(W) | 22.6 108.1 | 18.9 110.6 | 16.3 113.1 | 13.8 114.4 | 11.3 115.6 | 10.1 116.9 | 52.8 118.1 | 77.9 75.4 | 88.0 49.0 | 94.3 40.2 | 99.3 32.7 | 104.3 27.7 |
| 人体 | 显热(W) | 51.2 325.5 | 43.9 332.8 | 36.6 336.5 | 32.9 340.1 | 25.6 343.8 | 21.9 347.5 | 190.2 351.1 | 259.7 179.2 | 281.6 109.7 | 296.3 87.8 | 307.2 73.1 | 318.2 62.2 |
|  | 全热(W) | 51.2 1100.4 | 43.9 1107.7 | 36.6 1111.3 | 32.9 1115.0 | 25.6 1118.7 | 21.9 1122.3 | 965.0 1126.0 | 1034.5 179.2 | 1056.5 109.7 | 1071.1 87.8 | 1082.1 73.1 | 1093.1 62.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -17945.2 | 0.0 -19526.9 | 0.0 -20317.8 | 0.0 -20120.0 | 0.0 -18538.3 | 0.0 -17747.4 | -1930.1 0.0 | -4500.4 0.0 | -7663.9 0.0 | -10629.6 0.0 | -13199.9 0.0 | -15770.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -72099.4 | 0.0 -73743.3 | 0.0 -74565.3 | 0.0 -74359.8 | 0.0 -72715.9 | 0.0 -71893.9 | -55454.9 0.0 | -58126.2 0.0 | -61414.0 0.0 | -64496.4 0.0 | -67167.7 0.0 | -69839.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -75.49 | 0.00 -75.49 | 0.00 -75.49 | 0.00 -75.49 | 0.00 -75.49 | 0.00 -75.49 | -75.49 0.00 | -75.49 0.00 | -75.49 0.00 | -75.49 0.00 | -75.49 0.00 | -75.49 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 623 -69077 | 542 -70657 | 489 -71512 | 440 -71435 | 391 -69946 | 359 -69154 | -53728 2651 | -56174 1273 | -59288 1048 | -62121 919 | -64550 818 | -66985 734 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 623 -15698 | 542 -17216 | 489 -18040 | 440 -17970 | 391 -16543 | 359 -15783 | -978 1876 | -3323 1273 | -6313 1048 | -9029 919 | -11358 818 | -13691 734 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 623 3022 | 542 3086 | 489 3053 | 440 2925 | 391 2770 | 359 2740 | 1727 2651 | 1952 1273 | 2126 1048 | 2376 919 | 2617 818 | 2855 734 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 623 2248 | 542 2311 | 489 2278 | 440 2150 | 391 1995 | 359 1965 | 952 1876 | 1177 1273 | 1351 1048 | 1601 919 | 1842 818 | 2080 734 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[走廊] |  | 4.00 | 53.89 | 26 | 60 | 2457.3 | 18 | 3121.8 | 18 | 0.99 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 15.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=32.35 K=0.14 D=5.11 | 41.2 34.6 | 41.3 34.3 | 41.0 34.0 | 40.3 33.8 | 39.7 33.6 | 38.7 37.8 | 37.5 41.4 | 36.8 43.5 | 36.2 44.5 | 35.8 44.1 | 35.4 42.8 | 35.1 40.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=31.79 | 600.6 2795.5 | 508.3 2118.2 | 450.5 2117.6 | 392.0 2042.5 | 342.3 1883.8 | 301.1 1802.7 | 1857.8 1625.5 | 3118.4 1129.9 | 3892.8 979.9 | 4221.4 857.6 | 3925.3 757.4 | 3249.6 668.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 122.1 447.4 | 77.7 486.8 | 62.9 506.6 | 43.2 501.6 | 28.4 462.2 | 18.5 442.5 | 48.1 388.3 | 112.2 319.2 | 191.1 250.2 | 265.0 200.9 | 329.1 166.4 | 393.2 136.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 478.5 2348.1 | 430.6 1631.4 | 387.6 1611.0 | 348.8 1540.8 | 313.9 1421.6 | 282.5 1360.2 | 1809.7 1237.3 | 3006.2 810.7 | 3701.8 729.6 | 3956.4 656.7 | 3596.2 591.0 | 2856.4 531.9 |
| 内墙1 | F=11.60 K=0.21 | 10.2 22.7 | 10.2 22.7 | 10.2 22.7 | 10.2 22.7 | 10.2 22.7 | 10.2 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 17.7 | 22.7 17.7 | 22.7 17.7 | 22.7 17.7 | 22.7 17.7 |
| 内门1 | F=4.40 K=3.00 | 54.1 120.1 | 54.1 120.1 | 54.1 120.1 | 54.1 120.1 | 54.1 120.1 | 54.1 120.1 | 120.1 120.1 | 120.1 93.7 | 120.1 93.7 | 120.1 93.7 | 120.1 93.7 | 120.1 93.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.4 212.9 | 64.7 220.9 | 56.6 226.3 | 51.2 231.7 | 43.1 237.1 | 40.4 239.8 | 107.8 245.2 | 140.1 180.5 | 164.4 145.5 | 180.5 121.3 | 194.0 102.4 | 204.8 86.2 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 92.7 | 16.2 94.8 | 14.0 97.0 | 11.9 98.1 | 9.7 99.2 | 8.6 100.2 | 45.3 101.3 | 66.8 64.7 | 75.4 42.0 | 80.8 34.5 | 85.1 28.0 | 89.5 23.7 |
| 人体 | 显热(W) | 43.9 279.1 | 37.6 285.4 | 31.4 288.5 | 28.2 291.7 | 22.0 294.8 | 18.8 298.0 | 163.1 301.1 | 222.7 153.7 | 241.5 94.1 | 254.0 75.3 | 263.5 62.7 | 272.9 53.3 |
|  | 全热(W) | 43.9 943.6 | 37.6 949.9 | 31.4 953.0 | 28.2 956.1 | 22.0 959.3 | 18.8 962.4 | 827.6 965.6 | 887.1 153.7 | 906.0 94.1 | 918.5 75.3 | 927.9 62.7 | 937.3 53.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.00 | 0.99 0.00 | 0.99 0.00 | 0.99 0.00 | 0.99 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -15388.4 | 0.0 -16744.8 | 0.0 -17423.0 | 0.0 -17253.5 | 0.0 -15897.1 | 0.0 -15218.9 | -1655.1 0.0 | -3859.2 0.0 | -6572.0 0.0 | -9115.2 0.0 | -11319.3 0.0 | -13523.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -61827.2 | 0.0 -63236.9 | 0.0 -63941.7 | 0.0 -63765.5 | 0.0 -62355.8 | 0.0 -61650.9 | -47554.0 0.0 | -49844.8 0.0 | -52664.1 0.0 | -55307.3 0.0 | -57598.1 0.0 | -59888.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -64.74 | 0.00 -64.74 | 0.00 -64.74 | 0.00 -64.74 | 0.00 -64.74 | 0.00 -64.74 | -64.74 0.00 | -64.74 0.00 | -64.74 0.00 | -64.74 0.00 | -64.74 0.00 | -64.74 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 845 -57605 | 732 -59676 | 658 -60371 | 588 -60260 | 521 -59000 | 472 -58365 | -44535 3122 | -45453 1684 | -47446 1417 | -49727 1244 | -52288 1105 | -55230 984 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 845 -11831 | 732 -13848 | 658 -14517 | 588 -14413 | 521 -13206 | 472 -12598 | 699 2457 | -132 1684 | -2019 1417 | -4200 1244 | -6673 1105 | -9529 984 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 845 4222 | 732 3561 | 658 3571 | 588 3505 | 521 3356 | 472 3286 | 3019 3122 | 4392 1684 | 5218 1417 | 5580 1244 | 5311 1105 | 4659 984 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 845 3558 | 732 2897 | 658 2906 | 588 2841 | 521 2691 | 472 2621 | 2354 2457 | 3728 1684 | 4553 1417 | 4915 1244 | 4646 1105 | 3995 984 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 | 0.99 0.99 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[医疗室] |  | 4.00 | 40.40 | 26 | 60 | 1092.4 | 18 | 1257.5 | 18 | 0.25 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 12.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=15.50 K=0.14 D=5.11 | 15.3 12.6 | 15.4 12.5 | 15.4 12.3 | 15.2 12.2 | 15.4 12.1 | 14.9 13.0 | 13.9 13.5 | 13.6 13.7 | 13.3 14.0 | 13.1 14.4 | 13.0 14.8 | 12.8 15.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 74.1 249.4 | 62.1 260.4 | 54.9 264.2 | 47.5 257.1 | 41.3 238.8 | 36.2 236.7 | 104.5 219.5 | 129.7 141.5 | 147.5 122.1 | 180.0 106.4 | 208.2 93.7 | 231.2 82.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 17.3 63.3 | 11.0 68.9 | 8.9 71.7 | 6.1 71.0 | 4.0 65.4 | 2.6 62.6 | 6.8 55.0 | 15.9 45.2 | 27.0 35.4 | 37.5 28.4 | 46.6 23.6 | 55.7 19.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 56.8 186.1 | 51.1 191.4 | 46.0 192.5 | 41.4 186.1 | 37.3 173.3 | 33.6 174.0 | 97.7 164.6 | 113.8 96.3 | 120.5 86.6 | 142.5 78.0 | 161.6 70.2 | 175.5 63.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 126.0 334.5 | 111.5 358.8 | 97.0 373.3 | 87.3 387.8 | 72.7 397.5 | 63.0 412.1 | 58.2 421.8 | 53.3 310.3 | 174.5 247.2 | 237.6 203.6 | 281.2 174.5 | 310.3 150.3 |
| 照明 | 显热(W) | 41.2 189.1 | 33.9 198.8 | 29.1 206.0 | 24.2 210.9 | 21.8 215.7 | 19.4 220.6 | 17.0 223.0 | 14.5 140.6 | 97.0 92.1 | 147.9 72.7 | 164.8 60.6 | 179.4 50.9 |
| 人体 | 显热(W) | 29.7 189.5 | 25.1 196.4 | 20.6 200.9 | 18.3 205.5 | 16.0 207.8 | 13.7 212.4 | 11.4 214.6 | 9.1 109.6 | 116.5 66.2 | 159.8 52.5 | 173.5 43.4 | 182.7 36.5 |
|  | 全热(W) | 29.7 354.6 | 25.1 361.4 | 20.6 366.0 | 18.3 370.6 | 16.0 372.9 | 13.7 377.4 | 11.4 379.7 | 9.1 109.6 | 281.5 66.2 | 324.9 52.5 | 338.6 43.4 | 347.7 36.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -23072.7 | 0.0 -25106.4 | 0.0 -26123.2 | 0.0 -25869.0 | 0.0 -23835.3 | 0.0 -22818.5 | -2481.6 0.0 | -5786.3 0.0 | -9853.7 0.0 | -13666.9 0.0 | -16971.6 0.0 | -20276.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -92700.7 | 0.0 -94814.3 | 0.0 -95871.1 | 0.0 -95606.9 | 0.0 -93493.3 | 0.0 -92436.5 | -71300.2 0.0 | -74734.8 0.0 | -78962.1 0.0 | -82925.1 0.0 | -86359.8 0.0 | -89794.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -97.06 | 0.00 -97.06 | 0.00 -97.06 | 0.00 -97.06 | 0.00 -97.06 | 0.00 -97.06 | -97.06 0.00 | -97.06 0.00 | -97.06 0.00 | -97.06 0.00 | -97.06 0.00 | -97.06 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 286 -91560 | 248 -93622 | 217 -94649 | 193 -94368 | 167 -92256 | 147 -91177 | -71095 1258 | -74515 716 | -78248 542 | -82022 450 | -85354 387 | -88713 335 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 286 -22098 | 248 -24080 | 217 -25066 | 193 -24795 | 167 -22763 | 147 -21724 | -2277 1092 | -5566 716 | -9305 542 | -12928 450 | -16131 387 | -19360 335 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 286 1140 | 248 1192 | 217 1222 | 193 1239 | 167 1237 | 147 1260 | 205 1258 | 220 716 | 714 542 | 903 450 | 1006 387 | 1081 335 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 286 975 | 248 1027 | 217 1057 | 193 1074 | 167 1072 | 147 1095 | 205 1092 | 220 716 | 549 542 | 738 450 | 841 387 | 916 335 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022[老年日间照料室] |  | 4.00 | 32.32 | 26 | 60 | 1267.0 | 18 | 1658.2 | 18 | 0.59 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 8.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=11.50 K=0.14 D=5.11 | 11.4 9.3 | 11.4 9.3 | 11.4 9.2 | 11.3 9.1 | 11.4 9.0 | 11.1 9.6 | 10.3 10.0 | 10.1 10.1 | 9.9 10.4 | 9.7 10.7 | 9.6 11.0 | 9.5 11.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 74.1 249.4 | 62.1 260.4 | 54.9 264.2 | 47.5 257.1 | 41.3 238.8 | 36.2 236.7 | 104.5 219.5 | 129.7 141.5 | 147.5 122.1 | 180.0 106.4 | 208.2 93.7 | 231.2 82.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 17.3 63.3 | 11.0 68.9 | 8.9 71.7 | 6.1 71.0 | 4.0 65.4 | 2.6 62.6 | 6.8 55.0 | 15.9 45.2 | 27.0 35.4 | 37.5 28.4 | 46.6 23.6 | 55.7 19.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 56.8 186.1 | 51.1 191.4 | 46.0 192.5 | 41.4 186.1 | 37.3 173.3 | 33.6 174.0 | 97.7 164.6 | 113.8 96.3 | 120.5 86.6 | 142.5 78.0 | 161.6 70.2 | 175.5 63.2 |
| 内墙1 | F=32.32 K=0.21 | 28.5 63.2 | 28.5 63.2 | 28.5 63.2 | 28.5 63.2 | 28.5 63.2 | 28.5 63.2 | 63.2 63.2 | 63.2 49.3 | 63.2 49.3 | 63.2 49.3 | 63.2 49.3 | 63.2 49.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 98.3 186.2 | 82.7 196.5 | 72.4 204.3 | 62.1 212.0 | 54.3 217.2 | 49.1 222.4 | 41.4 227.5 | 38.8 230.1 | 103.4 235.3 | 134.5 173.2 | 157.7 139.6 | 173.2 116.4 |
| 照明 | 显热(W) | 67.2 204.3 | 56.9 214.6 | 46.5 222.4 | 38.8 227.5 | 33.6 232.7 | 28.4 235.3 | 23.3 237.9 | 20.7 240.5 | 108.6 243.0 | 160.3 155.1 | 181.0 100.8 | 193.9 82.7 |
| 人体 | 显热(W) | 108.3 454.7 | 92.0 470.9 | 75.8 481.7 | 65.0 492.5 | 54.1 498.0 | 48.7 503.4 | 37.9 508.8 | 32.5 514.2 | 281.5 519.6 | 384.3 265.2 | 416.8 162.4 | 438.4 129.9 |
|  | 全热(W) | 108.3 845.9 | 92.0 862.2 | 75.8 873.0 | 65.0 883.8 | 54.1 889.2 | 48.7 894.7 | 37.9 900.1 | 32.5 905.5 | 672.7 910.9 | 775.6 265.2 | 808.1 162.4 | 829.7 129.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -61527.2 | 0.0 -66950.3 | 0.0 -69661.9 | 0.0 -68984.0 | 0.0 -63560.9 | 0.0 -60849.3 | -6617.6 0.0 | -15430.2 0.0 | -26276.6 0.0 | -36445.0 0.0 | -45257.7 0.0 | -54070.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -247201.8 | 0.0 -252838.1 | 0.0 -255656.3 | 0.0 -254951.8 | 0.0 -249315.4 | 0.0 -246497.3 | -190133.8 0.0 | -199292.9 0.0 | -210565.6 0.0 | -221133.7 0.0 | -230292.8 0.0 | -239451.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -258.83 | 0.00 -258.83 | 0.00 -258.83 | 0.00 -258.83 | 0.00 -258.83 | 0.00 -258.83 | -258.83 0.00 | -258.83 0.00 | -258.83 0.00 | -258.83 0.00 | -258.83 0.00 | -258.83 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 388 -245643 | 334 -251232 | 290 -254020 | 253 -253299 | 223 -247665 | 202 -244835 | -189853 1658 | -198998 1577 | -209460 1571 | -219810 760 | -228865 557 | -237951 472 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 388 -60360 | 334 -65735 | 290 -68417 | 253 -67722 | 223 -62302 | 202 -59579 | -6337 1267 | -15135 1186 | -25562 1180 | -35513 760 | -44221 557 | -52961 472 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 388 1558 | 334 1606 | 290 1636 | 253 1653 | 223 1650 | 202 1662 | 281 1658 | 295 1577 | 1105 1571 | 1323 760 | 1428 557 | 1501 472 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 388 1167 | 334 1215 | 290 1245 | 253 1262 | 223 1259 | 202 1271 | 281 1267 | 295 1186 | 714 1180 | 932 760 | 1037 557 | 1109 472 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1023[老年日间照料室] |  | 4.00 | 32.32 | 26 | 60 | 1203.7 | 18 | 1595.0 | 18 | 0.59 | 18 |
| 相同房间 |  | 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 8.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=11.50 K=0.14 D=5.11 | 11.4 9.3 | 11.4 9.3 | 11.4 9.2 | 11.3 9.1 | 11.4 9.0 | 11.1 9.6 | 10.3 10.0 | 10.1 10.1 | 9.9 10.4 | 9.7 10.7 | 9.6 11.0 | 9.5 11.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 74.1 249.4 | 62.1 260.4 | 54.9 264.2 | 47.5 257.1 | 41.3 238.8 | 36.2 236.7 | 104.5 219.5 | 129.7 141.5 | 147.5 122.1 | 180.0 106.4 | 208.2 93.7 | 231.2 82.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 17.3 63.3 | 11.0 68.9 | 8.9 71.7 | 6.1 71.0 | 4.0 65.4 | 2.6 62.6 | 6.8 55.0 | 15.9 45.2 | 27.0 35.4 | 37.5 28.4 | 46.6 23.6 | 55.7 19.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 56.8 186.1 | 51.1 191.4 | 46.0 192.5 | 41.4 186.1 | 37.3 173.3 | 33.6 174.0 | 97.7 164.6 | 113.8 96.3 | 120.5 86.6 | 142.5 78.0 | 161.6 70.2 | 175.5 63.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 98.3 186.2 | 82.7 196.5 | 72.4 204.3 | 62.1 212.0 | 54.3 217.2 | 49.1 222.4 | 41.4 227.5 | 38.8 230.1 | 103.4 235.3 | 134.5 173.2 | 157.7 139.6 | 173.2 116.4 |
| 照明 | 显热(W) | 67.2 204.3 | 56.9 214.6 | 46.5 222.4 | 38.8 227.5 | 33.6 232.7 | 28.4 235.3 | 23.3 237.9 | 20.7 240.5 | 108.6 243.0 | 160.3 155.1 | 181.0 100.8 | 193.9 82.7 |
| 人体 | 显热(W) | 108.3 454.7 | 92.0 470.9 | 75.8 481.7 | 65.0 492.5 | 54.1 498.0 | 48.7 503.4 | 37.9 508.8 | 32.5 514.2 | 281.5 519.6 | 384.3 265.2 | 416.8 162.4 | 438.4 129.9 |
|  | 全热(W) | 108.3 845.9 | 92.0 862.2 | 75.8 873.0 | 65.0 883.8 | 54.1 889.2 | 48.7 894.7 | 37.9 900.1 | 32.5 905.5 | 672.7 910.9 | 775.6 265.2 | 808.1 162.4 | 829.7 129.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -61527.2 | 0.0 -66950.3 | 0.0 -69661.9 | 0.0 -68984.0 | 0.0 -63560.9 | 0.0 -60849.3 | -6617.6 0.0 | -15430.2 0.0 | -26276.6 0.0 | -36445.0 0.0 | -45257.7 0.0 | -54070.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -247201.8 | 0.0 -252838.1 | 0.0 -255656.3 | 0.0 -254951.8 | 0.0 -249315.4 | 0.0 -246497.3 | -190133.8 0.0 | -199292.9 0.0 | -210565.6 0.0 | -221133.7 0.0 | -230292.8 0.0 | -239451.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -258.83 | 0.00 -258.83 | 0.00 -258.83 | 0.00 -258.83 | 0.00 -258.83 | 0.00 -258.83 | -258.83 0.00 | -258.83 0.00 | -258.83 0.00 | -258.83 0.00 | -258.83 0.00 | -258.83 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 359 -245707 | 305 -251295 | 261 -254083 | 225 -253362 | 195 -247729 | 174 -244899 | -189916 1595 | -199061 1528 | -209523 1522 | -219874 711 | -228928 508 | -238014 423 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 359 -60423 | 305 -65799 | 261 -68480 | 225 -67786 | 195 -62365 | 174 -59642 | -6400 1204 | -15199 1136 | -25626 1130 | -35576 711 | -44284 508 | -53024 423 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 359 1495 | 305 1543 | 261 1573 | 225 1590 | 195 1587 | 174 1599 | 217 1595 | 232 1528 | 1042 1522 | 1260 711 | 1365 508 | 1438 423 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 359 1104 | 305 1152 | 261 1182 | 225 1198 | 195 1196 | 174 1207 | 217 1204 | 232 1136 | 651 1130 | 869 711 | 973 508 | 1046 423 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1026[过厅] |  | 4.00 | 46.64 | 26 | 60 | 3398.2 | 18 | 3591.9 | 18 | 0.29 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 35.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=25.84 K=0.14 D=5.11 | 25.5 21.0 | 25.7 20.8 | 25.6 20.6 | 25.4 20.4 | 25.6 20.3 | 24.9 21.7 | 23.2 22.5 | 22.6 22.8 | 22.2 23.4 | 21.9 24.1 | 21.6 24.7 | 21.4 25.2 |
| 西外墙 | F=14.48 K=0.14 D=5.11 | 19.1 15.7 | 20.2 15.5 | 21.0 15.4 | 21.1 15.2 | 20.6 15.1 | 19.2 15.4 | 17.2 15.9 | 16.8 16.3 | 16.5 16.8 | 16.3 17.2 | 16.1 17.5 | 15.9 17.8 |
| 南外墙 | F=10.04 K=0.14 D=5.11 | 11.2 8.7 | 11.1 8.7 | 10.8 8.6 | 10.4 8.5 | 10.3 8.4 | 10.0 8.7 | 9.6 9.0 | 9.4 9.3 | 9.2 9.8 | 9.1 10.3 | 9.0 10.8 | 8.9 11.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=18.00 | 403.5 1021.4 | 345.0 1423.4 | 306.5 2004.3 | 268.2 2480.1 | 235.5 2644.7 | 208.0 2543.6 | 428.4 2024.8 | 534.6 1170.8 | 623.4 651.6 | 752.6 572.7 | 862.2 507.3 | 951.0 449.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 69.1 253.4 | 44.0 275.7 | 35.6 286.8 | 24.5 284.1 | 16.1 261.7 | 10.5 250.6 | 27.2 219.9 | 63.5 180.8 | 108.2 141.7 | 150.1 113.8 | 186.4 94.2 | 222.6 77.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 334.4 768.0 | 301.0 1147.8 | 270.9 1717.4 | 243.8 2196.0 | 219.4 2383.0 | 197.5 2293.1 | 401.2 1804.9 | 471.1 990.1 | 515.2 509.9 | 602.5 458.9 | 675.8 413.0 | 728.4 371.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.80 | 80.7 344.3 | 67.8 354.2 | 60.0 341.0 | 51.9 315.1 | 45.2 261.3 | 39.6 251.4 | 100.0 226.7 | 129.7 153.8 | 148.3 132.8 | 201.1 115.9 | 254.4 102.1 | 307.2 89.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 18.4 67.6 | 11.7 73.5 | 9.5 76.5 | 6.5 75.7 | 4.3 69.8 | 2.8 66.8 | 7.3 58.6 | 16.9 48.2 | 28.9 37.8 | 40.0 30.3 | 49.7 25.1 | 59.4 20.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 62.3 276.7 | 56.1 280.7 | 50.5 264.5 | 45.4 239.4 | 40.9 191.6 | 36.8 184.6 | 92.7 168.1 | 112.8 105.6 | 119.5 95.0 | 161.1 85.5 | 204.7 77.0 | 247.9 69.3 |
| 北外门 | F=6.00 K=2.50 | 30.0 110.0 | 19.1 119.7 | 15.5 124.5 | 10.6 123.3 | 7.0 113.6 | 4.6 108.8 | 11.8 95.4 | 27.6 78.5 | 47.0 61.5 | 65.1 49.4 | 80.9 40.9 | 96.6 33.6 |
| 南外门 | F=5.00 K=2.50 | 25.0 91.6 | 15.9 99.7 | 12.9 103.8 | 8.8 102.7 | 5.8 94.7 | 3.8 90.6 | 9.9 79.5 | 23.0 65.4 | 39.1 51.3 | 54.3 41.2 | 67.4 34.1 | 80.5 28.0 |
| 内墙1 | F=33.60 K=0.21 | 29.6 65.7 | 29.6 65.7 | 29.6 65.7 | 29.6 65.7 | 29.6 65.7 | 29.6 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 51.3 | 65.7 51.3 | 65.7 51.3 | 65.7 51.3 | 65.7 51.3 |
| 内门1 | F=2.40 K=3.00 | 29.5 65.5 | 29.5 65.5 | 29.5 65.5 | 29.5 65.5 | 29.5 65.5 | 29.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 51.1 | 65.5 51.1 | 65.5 51.1 | 65.5 51.1 | 65.5 51.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 130.6 174.9 | 107.3 181.9 | 90.9 188.9 | 79.3 195.9 | 67.6 200.5 | 58.3 202.9 | 51.3 207.5 | 49.0 209.9 | 104.9 214.5 | 132.9 216.9 | 151.6 219.2 | 163.2 160.9 |
| 照明 | 显热(W) | 191.2 377.8 | 167.9 391.8 | 125.9 405.8 | 107.3 415.1 | 88.6 424.4 | 74.6 429.1 | 65.3 433.7 | 56.0 438.4 | 209.9 443.1 | 303.1 447.7 | 335.8 447.7 | 359.1 289.2 |
| 人体 | 显热(W) | 49.6 135.9 | 40.0 140.7 | 33.6 143.9 | 27.2 145.5 | 24.0 148.7 | 19.2 150.3 | 16.0 151.9 | 14.4 151.9 | 86.3 153.5 | 116.7 155.1 | 124.7 155.1 | 131.1 81.5 |
|  | 全热(W) | 49.6 329.6 | 40.0 334.4 | 33.6 337.6 | 27.2 339.2 | 24.0 342.4 | 19.2 344.0 | 16.0 345.6 | 14.4 345.6 | 280.1 347.2 | 310.4 348.8 | 318.4 348.8 | 324.8 81.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -20716.5 | 0.0 -22542.5 | 0.0 -23455.5 | 0.0 -23227.2 | 0.0 -21401.2 | 0.0 -20488.2 | -2228.2 0.0 | -5195.4 0.0 | -8847.4 0.0 | -12271.2 0.0 | -15238.5 0.0 | -18205.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -83234.0 | 0.0 -85131.8 | 0.0 -86080.7 | 0.0 -85843.4 | 0.0 -83945.7 | 0.0 -82996.8 | -64019.0 0.0 | -67102.9 0.0 | -70898.4 0.0 | -74456.8 0.0 | -77540.7 0.0 | -80624.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -87.15 | 0.00 -87.15 | 0.00 -87.15 | 0.00 -87.15 | 0.00 -87.15 | 0.00 -87.15 | -87.15 0.00 | -87.15 0.00 | -87.15 0.00 | -87.15 0.00 | -87.15 0.00 | -87.15 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1026 -80608 | 879 -82050 | 762 -82399 | 669 -81697 | 589 -79689 | 521 -78849 | -63155 3592 | -66089 2613 | -69267 2054 | -72459 1946 | -75292 1855 | -78165 1289 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1026 -18284 | 879 -19655 | 762 -19968 | 669 -19274 | 589 -17338 | 521 -16535 | -1364 3398 | -4181 2419 | -7409 1861 | -10467 1753 | -13184 1662 | -15939 1289 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1026 2626 | 879 3081 | 762 3682 | 669 4147 | 589 4257 | 521 4147 | 864 3592 | 1014 2613 | 1632 2054 | 1998 1946 | 2248 1855 | 2460 1289 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1026 2432 | 879 2888 | 762 3488 | 669 3953 | 589 4063 | 521 3954 | 864 3398 | 1014 2419 | 1438 1861 | 1804 1753 | 2055 1662 | 2266 1289 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1033[卫生间] |  | 4.00 | 28.32 | 26 | 60 | 784.5 | 18 | 913.1 | 18 | 0.19 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 15.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.76 K=0.14 D=5.11 | 16.8 13.8 | 17.8 13.7 | 18.5 13.5 | 18.6 13.4 | 18.2 13.3 | 16.9 13.6 | 15.1 14.0 | 14.8 14.4 | 14.6 14.8 | 14.3 15.1 | 14.2 15.4 | 14.0 15.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 72.6 183.8 | 62.1 256.2 | 55.2 360.8 | 48.3 446.4 | 42.4 476.0 | 37.4 457.9 | 77.1 364.5 | 96.2 210.7 | 112.2 117.3 | 135.5 103.1 | 155.2 91.3 | 171.2 80.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 12.4 45.6 | 7.9 49.6 | 6.4 51.6 | 4.4 51.1 | 2.9 47.1 | 1.9 45.1 | 4.9 39.6 | 11.4 32.5 | 19.5 25.5 | 27.0 20.5 | 33.5 17.0 | 40.1 13.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 60.2 138.2 | 54.2 206.6 | 48.8 309.1 | 43.9 395.3 | 39.5 428.9 | 35.5 412.8 | 72.2 324.9 | 84.8 178.2 | 92.7 91.8 | 108.4 82.6 | 121.6 74.3 | 131.1 66.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.6 111.9 | 34.0 116.1 | 29.7 118.9 | 26.9 121.8 | 22.7 124.6 | 21.2 126.0 | 56.6 128.9 | 73.6 94.9 | 86.4 76.5 | 94.9 63.7 | 102.0 53.8 | 107.6 45.3 |
| 照明 | 显热(W) | 20.4 97.4 | 17.0 99.7 | 14.7 102.0 | 12.5 103.1 | 10.2 104.2 | 9.1 105.4 | 47.6 106.5 | 70.2 68.0 | 79.3 44.2 | 85.0 36.2 | 89.5 29.5 | 94.0 24.9 |
| 人体 | 显热(W) | 24.9 158.3 | 21.3 161.8 | 17.8 163.6 | 16.0 165.4 | 12.4 167.2 | 10.7 169.0 | 92.5 170.7 | 126.3 87.1 | 136.9 53.4 | 144.1 42.7 | 149.4 35.6 | 154.7 30.2 |
|  | 全热(W) | 24.9 286.9 | 21.3 290.4 | 17.8 292.2 | 16.0 294.0 | 12.4 295.8 | 10.7 297.5 | 221.1 299.3 | 254.8 87.1 | 265.5 53.4 | 272.6 42.7 | 278.0 35.6 | 283.3 30.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -8086.9 | 0.0 -8799.7 | 0.0 -9156.1 | 0.0 -9067.0 | 0.0 -8354.2 | 0.0 -7997.8 | -869.8 0.0 | -2028.1 0.0 | -3453.7 0.0 | -4790.2 0.0 | -5948.5 0.0 | -7106.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -32491.1 | 0.0 -33231.9 | 0.0 -33602.4 | 0.0 -33509.7 | 0.0 -32768.9 | 0.0 -32398.5 | -24990.4 0.0 | -26194.2 0.0 | -27675.8 0.0 | -29064.9 0.0 | -30268.7 0.0 | -31472.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -34.02 | 0.00 -34.02 | 0.00 -34.02 | 0.00 -34.02 | 0.00 -34.02 | 0.00 -34.02 | -34.02 0.00 | -34.02 0.00 | -34.02 0.00 | -34.02 0.00 | -34.02 0.00 | -34.02 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 174 -31797 | 152 -32456 | 136 -32715 | 122 -32531 | 106 -31755 | 95 -31398 | -24573 913 | -25684 475 | -27118 306 | -28463 261 | -29630 226 | -30802 197 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 174 -7522 | 152 -8152 | 136 -8397 | 122 -8217 | 106 -7469 | 95 -7126 | -581 785 | -1647 475 | -3024 306 | -4316 261 | -5438 226 | -6565 197 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 174 694 | 152 776 | 136 887 | 122 979 | 106 1014 | 95 1000 | 418 913 | 510 475 | 558 306 | 602 261 | 639 226 | 670 197 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 174 565 | 152 648 | 136 759 | 122 850 | 106 885 | 95 872 | 289 785 | 381 475 | 429 306 | 474 261 | 510 226 | 542 197 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1037[值班室] |  | 4.00 | 28.32 | 26 | 60 | 1467.9 | 18 | 1810.8 | 18 | 0.51 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 8.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=11.14 K=0.14 D=5.11 | 14.7 12.0 | 15.6 11.9 | 16.2 11.8 | 16.2 11.7 | 15.9 11.6 | 14.8 11.9 | 13.2 12.2 | 12.9 12.6 | 12.7 12.9 | 12.5 13.2 | 12.4 13.5 | 12.2 13.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.86 | 109.0 275.8 | 93.1 384.3 | 82.8 541.1 | 72.4 669.6 | 63.6 714.1 | 56.2 686.8 | 115.7 546.7 | 144.4 316.1 | 168.3 175.9 | 203.2 154.6 | 232.8 137.0 | 256.8 121.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 18.7 68.4 | 11.9 74.4 | 9.6 77.4 | 6.6 76.7 | 4.3 70.7 | 2.8 67.7 | 7.4 59.4 | 17.2 48.8 | 29.2 38.3 | 40.5 30.7 | 50.3 25.4 | 60.1 20.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 90.3 207.4 | 81.3 309.9 | 73.1 463.7 | 65.8 592.9 | 59.2 643.4 | 53.3 619.1 | 108.3 487.3 | 127.2 267.3 | 139.1 137.7 | 162.7 123.9 | 182.5 111.5 | 196.7 100.4 |
| 内墙1 | F=28.32 K=0.21 | 25.0 55.4 | 25.0 55.4 | 25.0 55.4 | 25.0 55.4 | 25.0 55.4 | 25.0 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 43.2 | 55.4 43.2 | 55.4 43.2 | 55.4 43.2 | 55.4 43.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 86.1 163.1 | 72.5 172.2 | 63.4 179.0 | 54.4 185.8 | 47.6 190.3 | 43.0 194.8 | 36.2 199.4 | 34.0 201.6 | 90.6 206.2 | 117.8 151.8 | 138.2 122.3 | 151.8 102.0 |
| 照明 | 显热(W) | 58.9 179.0 | 49.8 188.0 | 40.8 194.8 | 34.0 199.4 | 29.5 203.9 | 24.9 206.2 | 20.4 208.4 | 18.1 210.7 | 95.2 213.0 | 140.5 135.9 | 158.6 88.4 | 169.9 72.5 |
| 人体 | 显热(W) | 94.9 398.4 | 80.6 412.6 | 66.4 422.1 | 56.9 431.6 | 47.4 436.3 | 42.7 441.1 | 33.2 445.8 | 28.5 450.6 | 246.6 455.3 | 336.7 232.4 | 365.2 142.3 | 384.2 113.8 |
|  | 全热(W) | 94.9 741.2 | 80.6 755.5 | 66.4 765.0 | 56.9 774.4 | 47.4 779.2 | 42.7 783.9 | 33.2 788.7 | 28.5 793.4 | 589.5 798.2 | 679.6 232.4 | 708.0 142.3 | 727.0 113.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -53912.4 | 0.0 -58664.4 | 0.0 -61040.4 | 0.0 -60446.4 | 0.0 -55694.4 | 0.0 -53318.4 | -5798.6 0.0 | -13520.5 0.0 | -23024.5 0.0 | -31934.5 0.0 | -39656.5 0.0 | -47378.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -216607.5 | 0.0 -221546.3 | 0.0 -224015.7 | 0.0 -223398.3 | 0.0 -218459.6 | 0.0 -215990.2 | -166602.4 0.0 | -174627.9 0.0 | -184505.5 0.0 | -193765.7 0.0 | -201791.2 0.0 | -209816.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -226.80 | 0.00 -226.80 | 0.00 -226.80 | 0.00 -226.80 | 0.00 -226.80 | 0.00 -226.80 | -226.80 0.00 | -226.80 0.00 | -226.80 0.00 | -226.80 0.00 | -226.80 0.00 | -226.80 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 388 -215181 | 337 -219979 | 294 -222269 | 259 -221502 | 229 -216505 | 207 -214051 | -166328 1811 | -174335 1578 | -183494 1449 | -192557 731 | -200486 547 | -208444 466 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 388 -52829 | 337 -57440 | 294 -59636 | 259 -58893 | 229 -54083 | 207 -51722 | -5524 1468 | -13227 1235 | -22356 1107 | -31068 731 | -38694 547 | -46348 466 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 388 1427 | 337 1567 | 294 1747 | 259 1896 | 229 1955 | 207 1939 | 274 1811 | 293 1578 | 1012 1449 | 1209 731 | 1305 547 | 1373 466 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 388 1084 | 337 1225 | 294 1404 | 259 1553 | 229 1612 | 207 1596 | 274 1468 | 293 1235 | 669 1107 | 866 731 | 963 547 | 1030 466 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1038[卫生间] |  | 4.00 | 28.32 | 26 | 60 | 839.9 | 18 | 968.5 | 18 | 0.19 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 15.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.76 K=0.14 D=5.11 | 16.8 13.8 | 17.8 13.7 | 18.5 13.5 | 18.6 13.4 | 18.2 13.3 | 16.9 13.6 | 15.1 14.0 | 14.8 14.4 | 14.6 14.8 | 14.3 15.1 | 14.2 15.4 | 14.0 15.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 72.6 183.8 | 62.1 256.2 | 55.2 360.8 | 48.3 446.4 | 42.4 476.0 | 37.4 457.9 | 77.1 364.5 | 96.2 210.7 | 112.2 117.3 | 135.5 103.1 | 155.2 91.3 | 171.2 80.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 12.4 45.6 | 7.9 49.6 | 6.4 51.6 | 4.4 51.1 | 2.9 47.1 | 1.9 45.1 | 4.9 39.6 | 11.4 32.5 | 19.5 25.5 | 27.0 20.5 | 33.5 17.0 | 40.1 13.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 60.2 138.2 | 54.2 206.6 | 48.8 309.1 | 43.9 395.3 | 39.5 428.9 | 35.5 412.8 | 72.2 324.9 | 84.8 178.2 | 92.7 91.8 | 108.4 82.6 | 121.6 74.3 | 131.1 66.9 |
| 内墙1 | F=28.32 K=0.21 | 25.0 55.4 | 25.0 55.4 | 25.0 55.4 | 25.0 55.4 | 25.0 55.4 | 25.0 55.4 | 55.4 55.4 | 55.4 43.2 | 55.4 43.2 | 55.4 43.2 | 55.4 43.2 | 55.4 43.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.6 111.9 | 34.0 116.1 | 29.7 118.9 | 26.9 121.8 | 22.7 124.6 | 21.2 126.0 | 56.6 128.9 | 73.6 94.9 | 86.4 76.5 | 94.9 63.7 | 102.0 53.8 | 107.6 45.3 |
| 照明 | 显热(W) | 20.4 97.4 | 17.0 99.7 | 14.7 102.0 | 12.5 103.1 | 10.2 104.2 | 9.1 105.4 | 47.6 106.5 | 70.2 68.0 | 79.3 44.2 | 85.0 36.2 | 89.5 29.5 | 94.0 24.9 |
| 人体 | 显热(W) | 24.9 158.3 | 21.3 161.8 | 17.8 163.6 | 16.0 165.4 | 12.4 167.2 | 10.7 169.0 | 92.5 170.7 | 126.3 87.1 | 136.9 53.4 | 144.1 42.7 | 149.4 35.6 | 154.7 30.2 |
|  | 全热(W) | 24.9 286.9 | 21.3 290.4 | 17.8 292.2 | 16.0 294.0 | 12.4 295.8 | 10.7 297.5 | 221.1 299.3 | 254.8 87.1 | 265.5 53.4 | 272.6 42.7 | 278.0 35.6 | 283.3 30.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -8086.9 | 0.0 -8799.7 | 0.0 -9156.1 | 0.0 -9067.0 | 0.0 -8354.2 | 0.0 -7997.8 | -869.8 0.0 | -2028.1 0.0 | -3453.7 0.0 | -4790.2 0.0 | -5948.5 0.0 | -7106.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -32491.1 | 0.0 -33231.9 | 0.0 -33602.4 | 0.0 -33509.7 | 0.0 -32768.9 | 0.0 -32398.5 | -24990.4 0.0 | -26194.2 0.0 | -27675.8 0.0 | -29064.9 0.0 | -30268.7 0.0 | -31472.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -34.02 | 0.00 -34.02 | 0.00 -34.02 | 0.00 -34.02 | 0.00 -34.02 | 0.00 -34.02 | -34.02 0.00 | -34.02 0.00 | -34.02 0.00 | -34.02 0.00 | -34.02 0.00 | -34.02 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 199 -31742 | 177 -32400 | 161 -32660 | 147 -32476 | 131 -31700 | 120 -31343 | -24517 968 | -25629 518 | -27062 349 | -28407 304 | -29575 269 | -30747 240 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 199 -7466 | 177 -8097 | 161 -8342 | 147 -8161 | 131 -7413 | 120 -7071 | -525 840 | -1591 518 | -2969 349 | -4261 304 | -5383 269 | -6510 240 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 199 749 | 177 832 | 161 943 | 147 1034 | 131 1069 | 120 1056 | 473 968 | 565 518 | 613 349 | 658 304 | 694 269 | 726 240 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 199 621 | 177 703 | 161 814 | 147 906 | 131 941 | 120 927 | 344 840 | 437 518 | 485 349 | 529 304 | 566 269 | 597 240 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1044[卫生间] |  | 4.00 | 24.24 | 26 | 60 | 478.8 | 18 | 588.8 | 18 | 0.16 | 18 |
| 相同房间 |  | 1045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 15.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.48 K=0.14 D=5.11 | 9.4 7.7 | 9.4 7.6 | 9.4 7.6 | 9.3 7.5 | 9.4 7.4 | 9.1 8.0 | 8.5 8.3 | 8.3 8.4 | 8.2 8.6 | 8.0 8.8 | 7.9 9.0 | 7.8 9.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 41.5 139.7 | 34.8 145.8 | 30.8 148.0 | 26.6 144.0 | 23.1 133.7 | 20.3 132.5 | 58.5 122.9 | 72.6 79.2 | 82.6 68.4 | 100.8 59.6 | 116.6 52.5 | 129.5 46.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 9.7 35.5 | 6.2 38.6 | 5.0 40.2 | 3.4 39.8 | 2.3 36.6 | 1.5 35.1 | 3.8 30.8 | 8.9 25.3 | 15.1 19.8 | 21.0 15.9 | 26.1 13.2 | 31.2 10.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 31.8 104.2 | 28.6 107.2 | 25.8 107.8 | 23.2 104.2 | 20.9 97.1 | 18.8 97.5 | 54.7 92.2 | 63.7 53.9 | 67.5 48.5 | 79.8 43.7 | 90.5 39.3 | 98.3 35.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 33.9 95.7 | 29.1 99.4 | 25.5 101.8 | 23.0 104.2 | 19.4 106.7 | 18.2 107.9 | 48.5 110.3 | 63.0 81.2 | 73.9 65.4 | 81.2 54.5 | 87.3 46.1 | 92.1 38.8 |
| 照明 | 显热(W) | 17.5 83.4 | 14.5 85.3 | 12.6 87.3 | 10.7 88.2 | 8.7 89.2 | 7.8 90.2 | 40.7 91.1 | 60.1 58.2 | 67.9 37.8 | 72.7 31.0 | 76.6 25.2 | 80.5 21.3 |
| 人体 | 显热(W) | 21.3 135.5 | 18.3 138.5 | 15.2 140.0 | 13.7 141.6 | 10.7 143.1 | 9.1 144.6 | 79.2 146.1 | 108.1 74.6 | 117.2 45.7 | 123.3 36.5 | 127.9 30.4 | 132.4 25.9 |
|  | 全热(W) | 21.3 245.5 | 18.3 248.6 | 15.2 250.1 | 13.7 251.6 | 10.7 253.1 | 9.1 254.7 | 189.2 256.2 | 218.1 74.6 | 227.3 45.7 | 233.4 36.5 | 237.9 30.4 | 242.5 25.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -6921.8 | 0.0 -7531.9 | 0.0 -7837.0 | 0.0 -7760.7 | 0.0 -7150.6 | 0.0 -6845.5 | -744.5 0.0 | -1735.9 0.0 | -2956.1 0.0 | -4100.1 0.0 | -5091.5 0.0 | -6082.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -27810.2 | 0.0 -28444.3 | 0.0 -28761.3 | 0.0 -28682.1 | 0.0 -28048.0 | 0.0 -27730.9 | -21390.1 0.0 | -22420.5 0.0 | -23688.6 0.0 | -24877.5 0.0 | -25907.9 0.0 | -26938.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -29.12 | 0.00 -29.12 | 0.00 -29.12 | 0.00 -29.12 | 0.00 -29.12 | 0.00 -29.12 | -29.12 0.00 | -29.12 0.00 | -29.12 0.00 | -29.12 0.00 | -29.12 0.00 | -29.12 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 124 -27238 | 106 -27858 | 93 -28167 | 83 -28087 | 71 -27458 | 64 -27138 | -21045 589 | -21998 302 | -23229 226 | -24381 191 | -25382 163 | -26386 141 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 124 -6460 | 106 -7055 | 93 -7352 | 83 -7275 | 71 -6671 | 64 -6362 | -509 479 | -1424 302 | -2606 226 | -3714 191 | -4675 163 | -5641 141 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 124 572 | 106 587 | 93 595 | 83 596 | 71 590 | 64 593 | 345 589 | 422 302 | 460 226 | 496 191 | 526 163 | 552 141 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 124 462 | 106 477 | 93 485 | 83 486 | 71 480 | 64 483 | 235 479 | 312 302 | 350 226 | 386 191 | 416 163 | 442 141 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[大厅] |  | 3.50 | 151.05 | 26 | 60 | 4970.4 | 18 | 5597.8 | 18 | 0.93 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 35.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=152.01 K=0.21 D=2.91 | 532.1 225.3 | 437.6 275.9 | 364.9 365.4 | 340.0 467.3 | 319.5 573.8 | 302.6 659.0 | 287.6 719.8 | 276.1 758.6 | 260.6 770.0 | 250.7 754.7 | 240.7 704.9 | 232.3 619.9 |
| 东南外墙 | F=22.43 K=0.14 D=5.11 | 27.1 22.6 | 27.2 22.4 | 27.0 22.2 | 26.5 22.1 | 26.1 21.9 | 25.4 23.6 | 24.6 25.5 | 24.1 27.1 | 23.7 28.3 | 23.4 28.7 | 23.1 28.5 | 23.0 27.9 |
| 东外墙 | F=4.54 K=0.14 D=5.11 | 5.8 4.9 | 5.8 4.8 | 5.8 4.8 | 5.7 4.7 | 5.6 4.7 | 5.4 5.3 | 5.3 5.8 | 5.2 6.1 | 5.1 6.3 | 5.0 6.2 | 5.0 6.0 | 4.9 5.7 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=25.02 | 456.3 2226.8 | 385.3 1786.2 | 341.3 1619.7 | 296.6 1565.3 | 258.7 1444.7 | 227.3 1384.7 | 855.4 1248.6 | 1564.6 861.6 | 2165.8 746.2 | 2575.3 652.5 | 2667.6 575.9 | 2488.5 508.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 96.1 352.2 | 61.2 383.3 | 49.5 398.8 | 34.0 394.9 | 22.4 363.9 | 14.6 348.3 | 37.9 305.6 | 88.3 251.3 | 150.4 197.0 | 208.6 158.2 | 259.1 131.0 | 309.5 107.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 360.2 1874.6 | 324.2 1402.9 | 291.8 1220.9 | 262.6 1170.4 | 236.3 1080.8 | 212.7 1036.3 | 817.5 943.0 | 1476.3 610.3 | 2015.4 549.3 | 2366.7 494.3 | 2408.5 444.9 | 2178.9 400.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=7.32 | 138.3 644.0 | 117.1 487.9 | 103.8 487.8 | 90.3 470.5 | 78.9 433.9 | 69.4 415.3 | 428.0 374.4 | 718.3 260.3 | 896.7 225.7 | 972.4 197.6 | 904.2 174.5 | 748.6 154.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 28.1 103.1 | 17.9 112.1 | 14.5 116.7 | 9.9 115.6 | 6.5 106.5 | 4.3 101.9 | 11.1 89.4 | 25.8 73.5 | 44.0 57.6 | 61.0 46.3 | 75.8 38.3 | 90.6 31.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 110.2 540.9 | 99.2 375.8 | 89.3 371.1 | 80.4 354.9 | 72.3 327.5 | 65.1 313.3 | 416.9 285.0 | 692.5 186.7 | 852.7 168.1 | 911.4 151.3 | 828.4 136.1 | 658.0 122.5 |
| 内墙1 | F=14.00 K=0.21 | 12.3 27.4 | 12.3 27.4 | 12.3 27.4 | 12.3 27.4 | 12.3 27.4 | 12.3 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 21.4 | 27.4 21.4 | 27.4 21.4 | 27.4 21.4 | 27.4 21.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 422.9 566.4 | 347.4 589.1 | 294.5 611.8 | 256.8 634.4 | 219.0 649.5 | 188.8 657.1 | 166.2 672.2 | 158.6 679.7 | 339.9 694.8 | 430.5 702.4 | 490.9 709.9 | 528.7 521.1 |
| 照明 | 显热(W) | 619.3 1223.5 | 543.8 1268.8 | 407.8 1314.1 | 347.4 1344.3 | 287.0 1374.6 | 241.7 1389.7 | 211.5 1404.8 | 181.3 1419.9 | 679.7 1435.0 | 981.8 1450.1 | 1087.6 1450.1 | 1163.1 936.5 |
| 人体 | 显热(W) | 160.5 440.2 | 129.5 455.7 | 108.7 466.1 | 88.0 471.2 | 77.7 481.6 | 62.1 486.8 | 51.8 492.0 | 46.6 492.0 | 279.6 497.1 | 378.0 502.3 | 403.9 502.3 | 424.6 264.1 |
|  | 全热(W) | 160.5 1067.6 | 129.5 1083.1 | 108.7 1093.5 | 88.0 1098.7 | 77.7 1109.0 | 62.1 1114.2 | 51.8 1119.4 | 46.6 1119.4 | 907.0 1124.5 | 1005.4 1129.7 | 1031.3 1129.7 | 1052.0 264.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -67095.2 | 0.0 -73009.2 | 0.0 -75966.1 | 0.0 -75226.9 | 0.0 -69312.9 | 0.0 -66356.0 | -7216.4 0.0 | -16826.6 0.0 | -28654.5 0.0 | -39743.2 0.0 | -49353.3 0.0 | -58963.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -269572.9 | 0.0 -275719.3 | 0.0 -278792.5 | 0.0 -278024.2 | 0.0 -271877.8 | 0.0 -268804.6 | -207340.5 0.0 | -217328.4 0.0 | -229621.2 0.0 | -241145.7 0.0 | -251133.7 0.0 | -261121.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -282.26 | 0.00 -282.26 | 0.00 -282.26 | 0.00 -282.26 | 0.00 -282.26 | 0.00 -282.26 | -282.26 0.00 | -282.26 0.00 | -282.26 0.00 | -282.26 0.00 | -282.26 0.00 | -282.26 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2375 -263564 | 2006 -270174 | 1666 -273246 | 1464 -272390 | 1285 -266238 | 1135 -263129 | -205283 5598 | -214326 5154 | -224315 5052 | -234874 4943 | -244656 4801 | -254853 3059 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2375 -61714 | 2006 -68091 | 1666 -71047 | 1464 -70220 | 1285 -64301 | 1135 -61307 | -5159 4970 | -13824 4527 | -23976 4425 | -34099 4316 | -43503 4173 | -53323 3059 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2375 6008 | 2006 5546 | 1666 5547 | 1464 5635 | 1285 5640 | 1135 5676 | 2058 5598 | 3002 5154 | 5306 5052 | 6272 4943 | 6478 4801 | 6268 3059 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2375 5381 | 2006 4918 | 1666 4919 | 1464 5007 | 1285 5012 | 1135 5049 | 2058 4970 | 3002 4527 | 4679 4425 | 5645 4316 | 5850 4173 | 5641 3059 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[阅览室] |  | 3.50 | 113.77 | 26 | 60 | 3512.1 | 18 | 4286.9 | 18 | 1.16 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 4.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=113.77 K=0.21 D=2.91 | 398.3 168.6 | 327.5 206.5 | 273.1 273.4 | 254.5 349.7 | 239.1 429.4 | 226.5 493.2 | 215.2 538.7 | 206.6 567.7 | 195.0 576.3 | 187.6 564.8 | 180.2 527.6 | 173.8 463.9 |
| 北外墙 | F=30.08 K=0.14 D=5.11 | 29.7 24.5 | 29.9 24.2 | 29.8 24.0 | 29.6 23.7 | 29.8 23.6 | 29.0 25.2 | 27.0 26.2 | 26.4 26.5 | 25.9 27.2 | 25.5 28.0 | 25.1 28.7 | 24.9 29.3 |
| 西外墙 | F=28.28 K=0.14 D=5.11 | 37.3 30.6 | 39.5 30.3 | 41.0 30.0 | 41.1 29.8 | 40.3 29.6 | 37.6 30.1 | 33.5 31.0 | 32.8 31.9 | 32.2 32.8 | 31.8 33.5 | 31.4 34.2 | 31.1 34.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=19.20 | 316.2 1064.1 | 265.1 1110.8 | 234.4 1127.3 | 202.8 1097.1 | 176.2 1018.7 | 154.4 1009.8 | 446.0 936.6 | 553.3 603.6 | 629.5 520.8 | 768.0 454.1 | 888.4 400.0 | 986.3 352.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 73.7 270.2 | 46.9 294.1 | 38.0 306.0 | 26.1 303.0 | 17.2 279.2 | 11.2 267.3 | 29.1 234.5 | 67.8 192.8 | 115.4 151.1 | 160.1 121.4 | 198.8 100.5 | 237.5 82.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 242.4 793.9 | 218.2 816.8 | 196.4 821.4 | 176.7 794.1 | 159.1 739.5 | 143.2 742.5 | 417.0 702.1 | 485.5 410.8 | 514.1 369.7 | 607.9 332.7 | 689.6 299.5 | 748.8 269.5 |
| 内墙1 | F=24.78 K=0.21 | 21.8 48.5 | 21.8 48.5 | 21.8 48.5 | 21.8 48.5 | 21.8 48.5 | 21.8 48.5 | 48.5 48.5 | 48.5 37.8 | 48.5 37.8 | 48.5 37.8 | 48.5 37.8 | 48.5 37.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 172.9 327.6 | 145.6 345.8 | 127.4 359.5 | 109.2 373.2 | 95.6 382.3 | 86.5 391.4 | 72.8 400.5 | 68.3 405.0 | 182.0 414.1 | 236.6 304.9 | 277.6 245.7 | 304.9 204.8 |
| 照明 | 显热(W) | 147.9 449.4 | 125.1 472.1 | 102.4 489.2 | 85.3 500.6 | 73.9 511.9 | 62.6 517.6 | 51.2 523.3 | 45.5 529.0 | 238.9 534.7 | 352.7 341.3 | 398.2 221.8 | 426.6 182.0 |
| 人体 | 显热(W) | 214.3 900.2 | 182.2 932.4 | 150.0 953.8 | 128.6 975.2 | 107.2 985.9 | 96.5 996.7 | 75.0 1007.4 | 64.3 1018.1 | 557.3 1028.8 | 760.9 525.1 | 825.2 321.5 | 868.1 257.2 |
|  | 全热(W) | 214.3 1675.0 | 182.2 1707.1 | 150.0 1728.5 | 128.6 1750.0 | 107.2 1760.7 | 96.5 1771.4 | 75.0 1782.1 | 64.3 1792.8 | 1332.0 1803.6 | 1535.6 525.1 | 1599.9 321.5 | 1642.8 257.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -108287.8 | 0.0 -117832.6 | 0.0 -122605.0 | 0.0 -121411.9 | 0.0 -111867.1 | 0.0 -107094.7 | -11646.9 0.0 | -27157.2 0.0 | -46246.7 0.0 | -64143.2 0.0 | -79653.5 0.0 | -95163.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -435075.2 | 0.0 -444995.1 | 0.0 -449955.1 | 0.0 -448715.1 | 0.0 -438795.1 | 0.0 -433835.2 | -334635.6 0.0 | -350755.5 0.0 | -370595.4 0.0 | -389195.3 0.0 | -405315.3 0.0 | -421435.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -455.54 | 0.00 -455.54 | 0.00 -455.54 | 0.00 -455.54 | 0.00 -455.54 | 0.00 -455.54 | -455.54 0.00 | -455.54 0.00 | -455.54 0.00 | -455.54 0.00 | -455.54 0.00 | -455.54 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1338 -431287 | 1137 -441050 | 980 -445875 | 873 -444543 | 784 -434591 | 715 -429548 | -333666 4287 | -349710 3994 | -367911 3947 | -386009 2290 | -401866 1817 | -417796 1562 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1338 -105274 | 1137 -114662 | 980 -119299 | 873 -118014 | 784 -108437 | 715 -103582 | -10678 3512 | -26112 3220 | -44337 3173 | -61732 2290 | -76979 1817 | -92300 1562 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1338 3788 | 1137 3945 | 980 4080 | 873 4173 | 784 4205 | 715 4287 | 969 4287 | 1046 3994 | 2684 3947 | 3186 2290 | 3449 1817 | 3639 1562 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1338 3013 | 1137 3171 | 980 3306 | 873 3398 | 784 3430 | 715 3512 | 969 3512 | 1046 3220 | 1909 3173 | 2412 2290 | 2674 1817 | 2864 1562 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[走廊] |  | 3.50 | 67.44 | 26 | 60 | 3070.8 | 18 | 3902.3 | 18 | 1.24 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 15.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=67.83 K=0.21 D=2.91 | 237.4 100.5 | 195.3 123.1 | 162.8 163.0 | 151.7 208.5 | 142.6 256.0 | 135.0 294.0 | 128.3 321.2 | 123.2 338.5 | 116.3 343.6 | 111.8 336.8 | 107.4 314.5 | 103.6 276.6 |
| 东外墙 | F=38.61 K=0.14 D=5.11 | 49.2 41.3 | 49.2 41.0 | 49.0 40.6 | 48.1 40.3 | 47.4 40.1 | 46.2 45.1 | 44.8 49.4 | 43.9 51.9 | 43.2 53.1 | 42.7 52.6 | 42.2 51.0 | 41.9 48.8 |
| 南外墙 | F=6.62 K=0.14 D=5.11 | 7.4 5.8 | 7.3 5.7 | 7.1 5.7 | 6.9 5.6 | 6.8 5.6 | 6.6 5.7 | 6.3 5.9 | 6.2 6.1 | 6.1 6.5 | 6.0 6.8 | 5.9 7.1 | 5.9 7.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=31.79 | 600.6 2795.5 | 508.3 2118.2 | 450.5 2117.6 | 392.0 2042.5 | 342.3 1883.8 | 301.1 1802.7 | 1857.8 1625.5 | 3118.4 1129.9 | 3892.8 979.9 | 4221.4 857.6 | 3925.3 757.4 | 3249.6 668.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 122.1 447.4 | 77.7 486.8 | 62.9 506.6 | 43.2 501.6 | 28.4 462.2 | 18.5 442.5 | 48.1 388.3 | 112.2 319.2 | 191.1 250.2 | 265.0 200.9 | 329.1 166.4 | 393.2 136.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 478.5 2348.1 | 430.6 1631.4 | 387.6 1611.0 | 348.8 1540.8 | 313.9 1421.6 | 282.5 1360.2 | 1809.7 1237.3 | 3006.2 810.7 | 3701.8 729.6 | 3956.4 656.7 | 3596.2 591.0 | 2856.4 531.9 |
| 南外门 | F=5.00 K=2.50 | 25.0 91.6 | 15.9 99.7 | 12.9 103.8 | 8.8 102.7 | 5.8 94.7 | 3.8 90.6 | 9.9 79.5 | 23.0 65.4 | 39.1 51.3 | 54.3 41.2 | 67.4 34.1 | 80.5 28.0 |
| 内墙1 | F=9.60 K=0.21 | 8.5 18.8 | 8.5 18.8 | 8.5 18.8 | 8.5 18.8 | 8.5 18.8 | 8.5 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 14.7 | 18.8 14.7 | 18.8 14.7 | 18.8 14.7 | 18.8 14.7 |
| 内墙1 | F=11.88 K=0.21 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 | 10.5 10.5 |
| 内门1 | F=4.40 K=3.00 | 54.1 120.1 | 54.1 120.1 | 54.1 120.1 | 54.1 120.1 | 54.1 120.1 | 54.1 120.1 | 120.1 120.1 | 120.1 93.7 | 120.1 93.7 | 120.1 93.7 | 120.1 93.7 | 120.1 93.7 |
| 内门1 | F=2.40 K=3.00 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 94.4 266.4 | 80.9 276.5 | 70.8 283.2 | 64.1 290.0 | 53.9 296.7 | 50.6 300.1 | 134.9 306.8 | 175.3 225.9 | 205.7 182.1 | 225.9 151.7 | 242.8 128.1 | 256.3 107.9 |
| 照明 | 显热(W) | 24.3 116.0 | 20.2 118.7 | 17.5 121.4 | 14.8 122.7 | 12.1 124.1 | 10.8 125.4 | 56.6 126.8 | 83.6 80.9 | 94.4 52.6 | 101.2 43.2 | 106.5 35.1 | 111.9 29.7 |
| 人体 | 显热(W) | 54.9 349.3 | 47.1 357.2 | 39.2 361.1 | 35.3 365.0 | 27.5 368.9 | 23.5 372.9 | 204.1 376.8 | 278.7 192.3 | 302.2 117.7 | 317.9 94.2 | 329.7 78.5 | 341.5 66.7 |
|  | 全热(W) | 54.9 1180.8 | 47.1 1188.6 | 39.2 1192.6 | 35.3 1196.5 | 27.5 1200.4 | 23.5 1204.3 | 1035.6 1208.3 | 1110.1 192.3 | 1133.7 117.7 | 1149.4 94.2 | 1161.2 78.5 | 1172.9 66.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.24 | 0.00 1.24 | 0.00 1.24 | 0.00 1.24 | 0.00 1.24 | 0.00 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 0.00 | 1.24 0.00 | 1.24 0.00 | 1.24 0.00 | 1.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -19256.4 | 0.0 -20953.7 | 0.0 -21802.4 | 0.0 -21590.2 | 0.0 -19892.9 | 0.0 -19044.3 | -2071.1 0.0 | -4829.3 0.0 | -8223.9 0.0 | -11406.4 0.0 | -14164.5 0.0 | -16922.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -77367.8 | 0.0 -79131.9 | 0.0 -80013.9 | 0.0 -79793.4 | 0.0 -78029.3 | 0.0 -77147.3 | -59507.0 0.0 | -62373.6 0.0 | -65901.6 0.0 | -69209.2 0.0 | -72075.7 0.0 | -74942.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -81.01 | 0.00 -81.01 | 0.00 -81.01 | 0.00 -81.01 | 0.00 -81.01 | 0.00 -81.01 | -81.01 0.00 | -81.01 0.00 | -81.01 0.00 | -81.01 0.00 | -81.01 0.00 | -81.01 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1196 -72591 | 1027 -74981 | 912 -75807 | 824 -75606 | 741 -73949 | 680 -73100 | -56054 3902 | -57511 2239 | -60191 1935 | -63118 1732 | -66238 1554 | -69741 1382 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1196 -15311 | 1027 -17635 | 912 -18427 | 824 -18234 | 741 -16644 | 680 -15829 | 550 3071 | -798 2239 | -3345 1935 | -6146 1732 | -9158 1554 | -12553 1382 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1196 4777 | 1027 4150 | 912 4207 | 824 4188 | 741 4080 | 680 4047 | 3453 3902 | 4863 2239 | 5710 1935 | 6092 1732 | 5838 1554 | 5202 1382 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1196 3945 | 1027 3319 | 912 3375 | 824 3356 | 741 3249 | 680 3215 | 2622 3071 | 4031 2239 | 4879 1935 | 5260 1732 | 5006 1554 | 4370 1382 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 | 1.24 1.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[走廊] |  | 3.50 | 62.84 | 26 | 60 | 2088.1 | 18 | 2862.9 | 18 | 1.16 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 15.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=63.18 K=0.21 D=2.91 | 221.2 93.6 | 181.9 114.7 | 151.6 151.9 | 141.3 194.2 | 132.8 238.5 | 125.8 273.9 | 119.5 299.2 | 114.8 315.3 | 108.3 320.0 | 104.2 313.7 | 100.0 293.0 | 96.5 257.6 |
| 南外墙 | F=47.39 K=0.14 D=5.11 | 52.8 41.2 | 52.4 40.9 | 51.1 40.4 | 49.3 40.1 | 48.5 39.8 | 47.1 40.8 | 45.3 42.3 | 44.3 43.8 | 43.5 46.3 | 42.9 48.8 | 42.3 50.9 | 41.9 52.3 |
| 东外墙 | F=11.62 K=0.14 D=5.11 | 14.8 12.4 | 14.8 12.3 | 14.7 12.2 | 14.5 12.1 | 14.3 12.1 | 13.9 13.6 | 13.5 14.9 | 13.2 15.6 | 13.0 16.0 | 12.9 15.8 | 12.7 15.4 | 12.6 14.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=17.80 | 299.4 1276.6 | 251.5 1313.4 | 222.4 1264.5 | 192.6 1126.8 | 167.5 969.1 | 146.8 932.3 | 370.7 840.8 | 451.8 570.2 | 550.1 492.4 | 745.6 429.6 | 943.3 378.6 | 1139.4 333.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 68.4 250.5 | 43.5 272.6 | 35.2 283.7 | 24.2 280.9 | 15.9 258.8 | 10.4 247.8 | 26.9 217.4 | 62.8 178.8 | 107.0 140.1 | 148.4 112.5 | 184.3 93.2 | 220.2 76.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 231.1 1026.1 | 207.9 1040.8 | 187.2 980.8 | 168.4 845.9 | 151.6 710.3 | 136.4 684.5 | 343.8 623.4 | 388.9 391.5 | 443.1 352.3 | 597.2 317.1 | 759.0 285.4 | 919.2 256.8 |
| 内墙1 | F=8.01 K=0.21 | 7.1 15.7 | 7.1 15.7 | 7.1 15.7 | 7.1 15.7 | 7.1 15.7 | 7.1 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 12.2 | 15.7 12.2 | 15.7 12.2 | 15.7 12.2 | 15.7 12.2 |
| 内门1 | F=4.40 K=3.00 | 54.1 120.1 | 54.1 120.1 | 54.1 120.1 | 54.1 120.1 | 54.1 120.1 | 54.1 120.1 | 120.1 120.1 | 120.1 93.7 | 120.1 93.7 | 120.1 93.7 | 120.1 93.7 | 120.1 93.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 88.0 248.2 | 75.4 257.7 | 66.0 263.9 | 59.7 270.2 | 50.3 276.5 | 47.1 279.7 | 125.7 285.9 | 163.4 210.5 | 191.7 169.7 | 210.5 141.4 | 226.2 119.4 | 238.8 100.5 |
| 照明 | 显热(W) | 22.6 108.1 | 18.9 110.6 | 16.3 113.1 | 13.8 114.4 | 11.3 115.6 | 10.1 116.9 | 52.8 118.1 | 77.9 75.4 | 88.0 49.0 | 94.3 40.2 | 99.3 32.7 | 104.3 27.7 |
| 人体 | 显热(W) | 51.2 325.5 | 43.9 332.8 | 36.6 336.5 | 32.9 340.1 | 25.6 343.8 | 21.9 347.5 | 190.2 351.1 | 259.7 179.2 | 281.6 109.7 | 296.3 87.8 | 307.2 73.1 | 318.2 62.2 |
|  | 全热(W) | 51.2 1100.4 | 43.9 1107.7 | 36.6 1111.3 | 32.9 1115.0 | 25.6 1118.7 | 21.9 1122.3 | 965.0 1126.0 | 1034.5 179.2 | 1056.5 109.7 | 1071.1 87.8 | 1082.1 73.1 | 1093.1 62.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -17945.2 | 0.0 -19526.9 | 0.0 -20317.8 | 0.0 -20120.0 | 0.0 -18538.3 | 0.0 -17747.4 | -1930.1 0.0 | -4500.4 0.0 | -7663.9 0.0 | -10629.6 0.0 | -13199.9 0.0 | -15770.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -72099.4 | 0.0 -73743.3 | 0.0 -74565.3 | 0.0 -74359.8 | 0.0 -72715.9 | 0.0 -71893.9 | -55454.9 0.0 | -58126.2 0.0 | -61414.0 0.0 | -64496.4 0.0 | -67167.7 0.0 | -69839.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -75.49 | 0.00 -75.49 | 0.00 -75.49 | 0.00 -75.49 | 0.00 -75.49 | 0.00 -75.49 | -75.49 0.00 | -75.49 0.00 | -75.49 0.00 | -75.49 0.00 | -75.49 0.00 | -75.49 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 811 -69083 | 700 -70650 | 620 -71472 | 565 -71351 | 511 -69810 | 474 -68979 | -53627 2863 | -56091 1516 | -59227 1309 | -62079 1183 | -64526 1069 | -66977 954 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 811 -15704 | 700 -17209 | 620 -17999 | 565 -17886 | 511 -16407 | 474 -15607 | -877 2088 | -3240 1516 | -6252 1309 | -8987 1183 | -11333 1069 | -13683 954 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 811 3016 | 700 3093 | 620 3093 | 565 3009 | 511 2906 | 474 2915 | 1828 2863 | 2036 1516 | 2187 1309 | 2417 1183 | 2642 1069 | 2862 954 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 811 2242 | 700 2318 | 620 2318 | 565 2234 | 511 2131 | 474 2140 | 1053 2088 | 1261 1516 | 1412 1309 | 1642 1183 | 1867 1069 | 2088 954 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2016[党员活动] |  | 3.50 | 40.40 | 26 | 60 | 1639.9 | 18 | 2129.0 | 18 | 0.73 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 8.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=40.40 K=0.21 D=2.91 | 141.4 59.9 | 116.3 73.3 | 97.0 97.1 | 90.4 124.2 | 84.9 152.5 | 80.4 175.1 | 76.4 191.3 | 73.4 201.6 | 69.3 204.6 | 66.6 200.6 | 64.0 187.3 | 61.7 164.7 |
| 北外墙 | F=13.00 K=0.14 D=5.11 | 12.8 10.6 | 12.9 10.5 | 12.9 10.4 | 12.8 10.3 | 12.9 10.2 | 12.5 10.9 | 11.7 11.3 | 11.4 11.5 | 11.2 11.8 | 11.0 12.1 | 10.9 12.4 | 10.8 12.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 74.1 249.4 | 62.1 260.4 | 54.9 264.2 | 47.5 257.1 | 41.3 238.8 | 36.2 236.7 | 104.5 219.5 | 129.7 141.5 | 147.5 122.1 | 180.0 106.4 | 208.2 93.7 | 231.2 82.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 17.3 63.3 | 11.0 68.9 | 8.9 71.7 | 6.1 71.0 | 4.0 65.4 | 2.6 62.6 | 6.8 55.0 | 15.9 45.2 | 27.0 35.4 | 37.5 28.4 | 46.6 23.6 | 55.7 19.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 56.8 186.1 | 51.1 191.4 | 46.0 192.5 | 41.4 186.1 | 37.3 173.3 | 33.6 174.0 | 97.7 164.6 | 113.8 96.3 | 120.5 86.6 | 142.5 78.0 | 161.6 70.2 | 175.5 63.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 122.8 232.7 | 103.4 245.6 | 90.5 255.3 | 77.6 265.0 | 67.9 271.5 | 61.4 278.0 | 51.7 284.4 | 48.5 287.6 | 129.3 294.1 | 168.1 216.5 | 197.2 174.5 | 216.5 145.4 |
| 照明 | 显热(W) | 84.0 255.3 | 71.1 268.3 | 58.2 278.0 | 48.5 284.4 | 42.0 290.9 | 35.6 294.1 | 29.1 297.3 | 25.9 300.6 | 135.7 303.8 | 200.4 193.9 | 226.2 126.0 | 242.4 103.4 |
| 人体 | 显热(W) | 135.3 568.3 | 115.0 588.6 | 94.7 602.1 | 81.2 615.7 | 67.7 622.4 | 60.9 629.2 | 47.4 636.0 | 40.6 642.7 | 351.8 649.5 | 480.4 331.5 | 521.0 203.0 | 548.0 162.4 |
|  | 全热(W) | 135.3 1057.4 | 115.0 1077.7 | 94.7 1091.3 | 81.2 1104.8 | 67.7 1111.5 | 60.9 1118.3 | 47.4 1125.1 | 40.6 1131.8 | 840.9 1138.6 | 969.5 331.5 | 1010.1 203.0 | 1037.1 162.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.73 | 0.00 0.73 | 0.00 0.73 | 0.00 0.73 | 0.00 0.73 | 0.00 0.73 | 0.00 0.73 | 0.00 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.00 | 0.73 0.00 | 0.73 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -76909.0 | 0.0 -83687.9 | 0.0 -87077.4 | 0.0 -86230.0 | 0.0 -79451.1 | 0.0 -76061.6 | -8271.9 0.0 | -19287.8 0.0 | -32845.7 0.0 | -45556.2 0.0 | -56572.1 0.0 | -67587.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -309002.2 | 0.0 -316047.7 | 0.0 -319570.4 | 0.0 -318689.7 | 0.0 -311644.3 | 0.0 -308121.6 | -237667.3 0.0 | -249116.1 0.0 | -263207.0 0.0 | -276417.1 0.0 | -287866.0 0.0 | -299314.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -323.54 | 0.00 -323.54 | 0.00 -323.54 | 0.00 -323.54 | 0.00 -323.54 | 0.00 -323.54 | -323.54 0.00 | -323.54 0.00 | -323.54 0.00 | -323.54 0.00 | -323.54 0.00 | -323.54 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 571 -307137 | 481 -314112 | 408 -317574 | 358 -316644 | 317 -309569 | 287 -306008 | -237347 2129 | -248787 2075 | -261873 2075 | -274822 1061 | -286149 797 | -297515 671 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 571 -75533 | 481 -82241 | 408 -85570 | 358 -84673 | 317 -77865 | 287 -74438 | -7951 1640 | -18958 1586 | -32001 1586 | -44450 1061 | -55345 797 | -66277 671 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 571 1865 | 481 1936 | 408 1996 | 358 2046 | 317 2075 | 287 2113 | 321 2129 | 329 2075 | 1334 2075 | 1596 1061 | 1717 797 | 1800 671 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 571 1376 | 481 1447 | 408 1507 | 358 1557 | 317 1586 | 287 1624 | 321 1640 | 329 1586 | 845 1586 | 1106 1061 | 1227 797 | 1311 671 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2019[档案室] |  | 3.50 | 32.32 | 26 | 60 | 535.6 | 18 | 535.6 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 3.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 10.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=32.32 K=0.21 D=2.91 | 113.1 47.9 | 93.0 58.7 | 77.6 77.7 | 72.3 99.4 | 67.9 122.0 | 64.3 140.1 | 61.1 153.0 | 58.7 161.3 | 55.4 163.7 | 53.3 160.5 | 51.2 149.9 | 49.4 131.8 |
| 北外墙 | F=11.00 K=0.14 D=5.11 | 10.9 8.9 | 10.9 8.9 | 10.9 8.8 | 10.8 8.7 | 10.9 8.6 | 10.6 9.2 | 9.9 9.6 | 9.6 9.7 | 9.5 10.0 | 9.3 10.2 | 9.2 10.5 | 9.1 10.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.00 | 49.4 166.3 | 41.4 173.6 | 36.6 176.1 | 31.7 171.4 | 27.5 159.2 | 24.1 157.8 | 69.7 146.3 | 86.4 94.3 | 98.4 81.4 | 120.0 71.0 | 138.8 62.5 | 154.1 55.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 11.5 42.2 | 7.3 45.9 | 5.9 47.8 | 4.1 47.3 | 2.7 43.6 | 1.8 41.8 | 4.5 36.6 | 10.6 30.1 | 18.0 23.6 | 25.0 19.0 | 31.1 15.7 | 37.1 12.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 37.9 124.0 | 34.1 127.6 | 30.7 128.3 | 27.6 124.1 | 24.9 115.5 | 22.4 116.0 | 65.1 109.7 | 75.9 64.2 | 80.3 57.8 | 95.0 52.0 | 107.7 46.8 | 117.0 42.1 |
| 内墙1 | F=28.28 K=0.21 | 24.9 55.3 | 24.9 55.3 | 24.9 55.3 | 24.9 55.3 | 24.9 55.3 | 24.9 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 43.2 | 55.3 43.2 | 55.3 43.2 | 55.3 43.2 | 55.3 43.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.4 60.1 | 17.5 65.9 | 15.5 69.8 | 13.6 73.7 | 11.6 76.6 | 10.7 78.5 | 8.7 58.2 | 7.8 46.5 | 6.8 37.8 | 32.0 32.0 | 44.6 27.1 | 53.3 23.3 |
| 照明 | 显热(W) | 16.8 94.4 | 14.2 99.5 | 11.6 104.7 | 10.3 108.6 | 9.0 111.2 | 7.8 113.8 | 6.5 71.1 | 5.2 45.2 | 5.2 36.2 | 49.1 29.7 | 76.3 24.6 | 86.6 20.7 |
| 人体 | 显热(W) | 9.1 72.2 | 8.2 75.8 | 6.4 77.6 | 5.5 80.4 | 4.6 82.2 | 4.6 83.1 | 3.7 42.0 | 2.7 24.7 | 2.7 20.1 | 44.8 16.4 | 63.0 13.7 | 68.5 11.0 |
|  | 全热(W) | 9.1 138.2 | 8.2 141.8 | 6.4 143.7 | 5.5 146.4 | 4.6 148.2 | 4.6 149.1 | 3.7 42.0 | 2.7 24.7 | 2.7 20.1 | 110.8 16.4 | 129.1 13.7 | 134.5 11.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -3076.4 | 0.0 -3347.5 | 0.0 -3483.1 | 0.0 -3449.2 | 0.0 -3178.0 | 0.0 -3042.5 | -330.9 0.0 | -771.5 0.0 | -1313.8 0.0 | -1822.2 0.0 | -2262.9 0.0 | -2703.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -12360.1 | 0.0 -12641.9 | 0.0 -12782.8 | 0.0 -12747.6 | 0.0 -12465.8 | 0.0 -12324.9 | -9506.7 0.0 | -9964.6 0.0 | -10528.3 0.0 | -11056.7 0.0 | -11514.6 0.0 | -11972.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -12.94 | 0.00 -12.94 | 0.00 -12.94 | 0.00 -12.94 | 0.00 -12.94 | 0.00 -12.94 | -12.94 0.00 | -12.94 0.00 | -12.94 0.00 | -12.94 0.00 | -12.94 0.00 | -12.94 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 245 -11789 | 210 -12038 | 184 -12147 | 169 -12084 | 157 -11785 | 147 -11621 | -9292 536 | -9739 425 | -10295 392 | -10627 363 | -11010 331 | -11430 296 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 245 -2571 | 210 -2810 | 184 -2913 | 169 -2852 | 157 -2563 | 147 -2405 | -116 536 | -546 425 | -1081 392 | -1458 363 | -1824 331 | -2227 296 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 245 571 | 210 604 | 184 636 | 169 663 | 157 681 | 147 704 | 215 536 | 226 425 | 233 392 | 430 363 | 504 331 | 542 296 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 245 505 | 210 538 | 184 570 | 169 597 | 157 615 | 147 638 | 215 536 | 226 425 | 233 392 | 364 363 | 438 331 | 476 296 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2020[接待室] |  | 3.50 | 32.32 | 26 | 60 | 1068.4 | 18 | 1200.4 | 18 | 0.20 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 12.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=32.32 K=0.21 D=2.91 | 113.1 47.9 | 93.0 58.7 | 77.6 77.7 | 72.3 99.4 | 67.9 122.0 | 64.3 140.1 | 61.1 153.0 | 58.7 161.3 | 55.4 163.7 | 53.3 160.5 | 51.2 149.9 | 49.4 131.8 |
| 北外墙 | F=9.50 K=0.14 D=5.11 | 9.4 7.7 | 9.4 7.6 | 9.4 7.6 | 9.3 7.5 | 9.4 7.4 | 9.2 8.0 | 8.5 8.3 | 8.3 8.4 | 8.2 8.6 | 8.0 8.8 | 7.9 9.1 | 7.9 9.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 74.1 249.4 | 62.1 260.4 | 54.9 264.2 | 47.5 257.1 | 41.3 238.8 | 36.2 236.7 | 104.5 219.5 | 129.7 141.5 | 147.5 122.1 | 180.0 106.4 | 208.2 93.7 | 231.2 82.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 17.3 63.3 | 11.0 68.9 | 8.9 71.7 | 6.1 71.0 | 4.0 65.4 | 2.6 62.6 | 6.8 55.0 | 15.9 45.2 | 27.0 35.4 | 37.5 28.4 | 46.6 23.6 | 55.7 19.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 56.8 186.1 | 51.1 191.4 | 46.0 192.5 | 41.4 186.1 | 37.3 173.3 | 33.6 174.0 | 97.7 164.6 | 113.8 96.3 | 120.5 86.6 | 142.5 78.0 | 161.6 70.2 | 175.5 63.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.8 267.6 | 89.2 287.0 | 77.6 298.6 | 69.8 310.3 | 58.2 318.0 | 50.4 329.7 | 46.5 337.4 | 42.7 248.2 | 139.6 197.8 | 190.0 162.9 | 224.9 139.6 | 248.2 120.2 |
| 照明 | 显热(W) | 33.0 151.3 | 27.1 159.0 | 23.3 164.8 | 19.4 168.7 | 17.5 172.6 | 15.5 176.5 | 13.6 178.4 | 11.6 112.5 | 77.6 73.7 | 118.3 58.2 | 131.9 48.5 | 143.5 40.7 |
| 人体 | 显热(W) | 23.7 151.6 | 20.1 157.1 | 16.4 160.8 | 14.6 164.4 | 12.8 166.2 | 11.0 169.9 | 9.1 171.7 | 7.3 87.7 | 93.2 53.0 | 127.9 42.0 | 138.8 34.7 | 146.1 29.2 |
|  | 全热(W) | 23.7 283.7 | 20.1 289.2 | 16.4 292.8 | 14.6 296.5 | 12.8 298.3 | 11.0 301.9 | 9.1 303.8 | 7.3 87.7 | 225.2 53.0 | 259.9 42.0 | 270.9 34.7 | 278.2 29.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -18458.1 | 0.0 -20085.1 | 0.0 -20898.6 | 0.0 -20695.2 | 0.0 -19068.3 | 0.0 -18254.8 | -1985.3 0.0 | -4629.1 0.0 | -7883.0 0.0 | -10933.5 0.0 | -13577.3 0.0 | -16221.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -74160.5 | 0.0 -75851.4 | 0.0 -76696.9 | 0.0 -76485.5 | 0.0 -74794.6 | 0.0 -73949.2 | -57040.2 0.0 | -59787.9 0.0 | -63169.7 0.0 | -66340.1 0.0 | -69087.8 0.0 | -71835.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -77.65 | 0.00 -77.65 | 0.00 -77.65 | 0.00 -77.65 | 0.00 -77.65 | 0.00 -77.65 | -77.65 0.00 | -77.65 0.00 | -77.65 0.00 | -77.65 0.00 | -77.65 0.00 | -77.65 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 354 -73153 | 301 -74790 | 259 -75591 | 233 -75346 | 207 -73638 | 187 -72756 | -56797 1200 | -59530 760 | -62516 619 | -65531 539 | -68193 475 | -70877 414 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 354 -17583 | 301 -19155 | 259 -19925 | 233 -19688 | 207 -18043 | 187 -17194 | -1742 1068 | -4371 760 | -7361 619 | -10256 539 | -12814 475 | -15395 414 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 354 1008 | 301 1062 | 259 1106 | 233 1139 | 207 1157 | 187 1193 | 243 1200 | 258 760 | 654 619 | 810 539 | 895 475 | 958 414 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 354 876 | 301 930 | 259 974 | 233 1007 | 207 1025 | 187 1061 | 243 1068 | 258 760 | 521 619 | 678 539 | 763 475 | 826 414 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2021[会议室] |  | 3.50 | 32.32 | 26 | 60 | 1355.0 | 18 | 1746.3 | 18 | 0.59 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 8.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=32.32 K=0.21 D=2.91 | 113.1 47.9 | 93.0 58.7 | 77.6 77.7 | 72.3 99.4 | 67.9 122.0 | 64.3 140.1 | 61.1 153.0 | 58.7 161.3 | 55.4 163.7 | 53.3 160.5 | 51.2 149.9 | 49.4 131.8 |
| 北外墙 | F=9.50 K=0.14 D=5.11 | 9.4 7.7 | 9.4 7.6 | 9.4 7.6 | 9.3 7.5 | 9.4 7.4 | 9.2 8.0 | 8.5 8.3 | 8.3 8.4 | 8.2 8.6 | 8.0 8.8 | 7.9 9.1 | 7.9 9.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 74.1 249.4 | 62.1 260.4 | 54.9 264.2 | 47.5 257.1 | 41.3 238.8 | 36.2 236.7 | 104.5 219.5 | 129.7 141.5 | 147.5 122.1 | 180.0 106.4 | 208.2 93.7 | 231.2 82.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 17.3 63.3 | 11.0 68.9 | 8.9 71.7 | 6.1 71.0 | 4.0 65.4 | 2.6 62.6 | 6.8 55.0 | 15.9 45.2 | 27.0 35.4 | 37.5 28.4 | 46.6 23.6 | 55.7 19.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 56.8 186.1 | 51.1 191.4 | 46.0 192.5 | 41.4 186.1 | 37.3 173.3 | 33.6 174.0 | 97.7 164.6 | 113.8 96.3 | 120.5 86.6 | 142.5 78.0 | 161.6 70.2 | 175.5 63.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 98.3 186.2 | 82.7 196.5 | 72.4 204.3 | 62.1 212.0 | 54.3 217.2 | 49.1 222.4 | 41.4 227.5 | 38.8 230.1 | 103.4 235.3 | 134.5 173.2 | 157.7 139.6 | 173.2 116.4 |
| 照明 | 显热(W) | 67.2 204.3 | 56.9 214.6 | 46.5 222.4 | 38.8 227.5 | 33.6 232.7 | 28.4 235.3 | 23.3 237.9 | 20.7 240.5 | 108.6 243.0 | 160.3 155.1 | 181.0 100.8 | 193.9 82.7 |
| 人体 | 显热(W) | 108.3 454.7 | 92.0 470.9 | 75.8 481.7 | 65.0 492.5 | 54.1 498.0 | 48.7 503.4 | 37.9 508.8 | 32.5 514.2 | 281.5 519.6 | 384.3 265.2 | 416.8 162.4 | 438.4 129.9 |
|  | 全热(W) | 108.3 845.9 | 92.0 862.2 | 75.8 873.0 | 65.0 883.8 | 54.1 889.2 | 48.7 894.7 | 37.9 900.1 | 32.5 905.5 | 672.7 910.9 | 775.6 265.2 | 808.1 162.4 | 829.7 129.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -61527.2 | 0.0 -66950.3 | 0.0 -69661.9 | 0.0 -68984.0 | 0.0 -63560.9 | 0.0 -60849.3 | -6617.6 0.0 | -15430.2 0.0 | -26276.6 0.0 | -36445.0 0.0 | -45257.7 0.0 | -54070.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -247201.8 | 0.0 -252838.1 | 0.0 -255656.3 | 0.0 -254951.8 | 0.0 -249315.4 | 0.0 -246497.3 | -190133.8 0.0 | -199292.9 0.0 | -210565.6 0.0 | -221133.7 0.0 | -230292.8 0.0 | -239451.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -258.83 | 0.00 -258.83 | 0.00 -258.83 | 0.00 -258.83 | 0.00 -258.83 | 0.00 -258.83 | -258.83 0.00 | -258.83 0.00 | -258.83 0.00 | -258.83 0.00 | -258.83 0.00 | -258.83 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 470 -245660 | 396 -251238 | 337 -254007 | 295 -253264 | 261 -247608 | 236 -244760 | -189857 1746 | -199004 1687 | -209470 1684 | -219822 869 | -228879 656 | -237967 553 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 470 -60377 | 396 -65742 | 337 -68404 | 295 -67688 | 261 -62245 | 236 -59504 | -6341 1355 | -15142 1296 | -25572 1292 | -35525 869 | -44235 656 | -52976 553 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 470 1541 | 396 1600 | 337 1649 | 295 1687 | 261 1707 | 236 1737 | 277 1746 | 289 1687 | 1096 1684 | 1312 869 | 1414 656 | 1485 553 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 470 1150 | 396 1209 | 337 1258 | 295 1296 | 261 1316 | 236 1346 | 277 1355 | 289 1296 | 705 1292 | 920 869 | 1023 656 | 1094 553 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2034[卫生间] |  | 3.50 | 28.32 | 26 | 60 | 976.6 | 18 | 1105.1 | 18 | 0.19 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 15.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=28.32 K=0.21 D=2.91 | 99.1 42.0 | 81.5 51.4 | 68.0 68.1 | 63.3 87.1 | 59.5 106.9 | 56.4 122.8 | 53.6 134.1 | 51.4 141.3 | 48.5 143.4 | 46.7 140.6 | 44.8 131.3 | 43.3 115.5 |
| 西外墙 | F=10.22 K=0.14 D=5.11 | 13.5 11.1 | 14.3 11.0 | 14.8 10.8 | 14.9 10.8 | 14.6 10.7 | 13.6 10.9 | 12.1 11.2 | 11.9 11.5 | 11.7 11.8 | 11.5 12.1 | 11.3 12.3 | 11.2 12.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.78 | 84.7 214.5 | 72.4 298.9 | 64.4 420.9 | 56.3 520.8 | 49.5 555.4 | 43.7 534.2 | 90.0 425.2 | 112.3 245.9 | 130.9 136.8 | 158.0 120.3 | 181.1 106.5 | 199.7 94.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 14.5 53.2 | 9.2 57.9 | 7.5 60.2 | 5.1 59.7 | 3.4 55.0 | 2.2 52.6 | 5.7 46.2 | 13.3 38.0 | 22.7 29.8 | 31.5 23.9 | 39.1 19.8 | 46.8 16.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 70.2 161.3 | 63.2 241.0 | 56.9 360.7 | 51.2 461.2 | 46.1 500.4 | 41.5 481.5 | 84.2 379.0 | 98.9 207.9 | 108.2 107.1 | 126.5 96.4 | 141.9 86.7 | 153.0 78.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.6 111.9 | 34.0 116.1 | 29.7 118.9 | 26.9 121.8 | 22.7 124.6 | 21.2 126.0 | 56.6 128.9 | 73.6 94.9 | 86.4 76.5 | 94.9 63.7 | 102.0 53.8 | 107.6 45.3 |
| 照明 | 显热(W) | 20.4 97.4 | 17.0 99.7 | 14.7 102.0 | 12.5 103.1 | 10.2 104.2 | 9.1 105.4 | 47.6 106.5 | 70.2 68.0 | 79.3 44.2 | 85.0 36.2 | 89.5 29.5 | 94.0 24.9 |
| 人体 | 显热(W) | 24.9 158.3 | 21.3 161.8 | 17.8 163.6 | 16.0 165.4 | 12.4 167.2 | 10.7 169.0 | 92.5 170.7 | 126.3 87.1 | 136.9 53.4 | 144.1 42.7 | 149.4 35.6 | 154.7 30.2 |
|  | 全热(W) | 24.9 286.9 | 21.3 290.4 | 17.8 292.2 | 16.0 294.0 | 12.4 295.8 | 10.7 297.5 | 221.1 299.3 | 254.8 87.1 | 265.5 53.4 | 272.6 42.7 | 278.0 35.6 | 283.3 30.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -8086.9 | 0.0 -8799.7 | 0.0 -9156.1 | 0.0 -9067.0 | 0.0 -8354.2 | 0.0 -7997.8 | -869.8 0.0 | -2028.1 0.0 | -3453.7 0.0 | -4790.2 0.0 | -5948.5 0.0 | -7106.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -32491.1 | 0.0 -33231.9 | 0.0 -33602.4 | 0.0 -33509.7 | 0.0 -32768.9 | 0.0 -32398.5 | -24990.4 0.0 | -26194.2 0.0 | -27675.8 0.0 | -29064.9 0.0 | -30268.7 0.0 | -31472.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -34.02 | 0.00 -34.02 | 0.00 -34.02 | 0.00 -34.02 | 0.00 -34.02 | 0.00 -34.02 | -34.02 0.00 | -34.02 0.00 | -34.02 0.00 | -34.02 0.00 | -34.02 0.00 | -34.02 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 282 -31727 | 241 -32364 | 209 -32589 | 190 -32372 | 169 -31571 | 155 -31202 | -24509 1105 | -25620 649 | -27054 466 | -28396 416 | -29562 369 | -30733 323 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 282 -7452 | 241 -8061 | 209 -8272 | 190 -8058 | 169 -7285 | 155 -6930 | -517 977 | -1582 649 | -2960 466 | -4250 416 | -5370 369 | -6496 323 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 282 764 | 241 867 | 209 1013 | 190 1137 | 169 1198 | 155 1197 | 481 1105 | 574 649 | 622 466 | 669 416 | 707 369 | 739 323 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 282 635 | 241 739 | 209 884 | 190 1009 | 169 1069 | 155 1068 | 352 977 | 446 649 | 494 466 | 540 416 | 578 369 | 611 323 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2035[卫生间] |  | 3.50 | 28.32 | 26 | 60 | 1025.1 | 18 | 1153.6 | 18 | 0.19 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 15.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=28.32 K=0.21 D=2.91 | 99.1 42.0 | 81.5 51.4 | 68.0 68.1 | 63.3 87.1 | 59.5 106.9 | 56.4 122.8 | 53.6 134.1 | 51.4 141.3 | 48.5 143.4 | 46.7 140.6 | 44.8 131.3 | 43.3 115.5 |
| 西外墙 | F=10.22 K=0.14 D=5.11 | 13.5 11.1 | 14.3 11.0 | 14.8 10.8 | 14.9 10.8 | 14.6 10.7 | 13.6 10.9 | 12.1 11.2 | 11.9 11.5 | 11.7 11.8 | 11.5 12.1 | 11.3 12.3 | 11.2 12.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.78 | 84.7 214.5 | 72.4 298.9 | 64.4 420.9 | 56.3 520.8 | 49.5 555.4 | 43.7 534.2 | 90.0 425.2 | 112.3 245.9 | 130.9 136.8 | 158.0 120.3 | 181.1 106.5 | 199.7 94.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 14.5 53.2 | 9.2 57.9 | 7.5 60.2 | 5.1 59.7 | 3.4 55.0 | 2.2 52.6 | 5.7 46.2 | 13.3 38.0 | 22.7 29.8 | 31.5 23.9 | 39.1 19.8 | 46.8 16.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 70.2 161.3 | 63.2 241.0 | 56.9 360.7 | 51.2 461.2 | 46.1 500.4 | 41.5 481.5 | 84.2 379.0 | 98.9 207.9 | 108.2 107.1 | 126.5 96.4 | 141.9 86.7 | 153.0 78.1 |
| 内墙1 | F=24.78 K=0.21 | 21.8 48.5 | 21.8 48.5 | 21.8 48.5 | 21.8 48.5 | 21.8 48.5 | 21.8 48.5 | 48.5 48.5 | 48.5 37.8 | 48.5 37.8 | 48.5 37.8 | 48.5 37.8 | 48.5 37.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.6 111.9 | 34.0 116.1 | 29.7 118.9 | 26.9 121.8 | 22.7 124.6 | 21.2 126.0 | 56.6 128.9 | 73.6 94.9 | 86.4 76.5 | 94.9 63.7 | 102.0 53.8 | 107.6 45.3 |
| 照明 | 显热(W) | 20.4 97.4 | 17.0 99.7 | 14.7 102.0 | 12.5 103.1 | 10.2 104.2 | 9.1 105.4 | 47.6 106.5 | 70.2 68.0 | 79.3 44.2 | 85.0 36.2 | 89.5 29.5 | 94.0 24.9 |
| 人体 | 显热(W) | 24.9 158.3 | 21.3 161.8 | 17.8 163.6 | 16.0 165.4 | 12.4 167.2 | 10.7 169.0 | 92.5 170.7 | 126.3 87.1 | 136.9 53.4 | 144.1 42.7 | 149.4 35.6 | 154.7 30.2 |
|  | 全热(W) | 24.9 286.9 | 21.3 290.4 | 17.8 292.2 | 16.0 294.0 | 12.4 295.8 | 10.7 297.5 | 221.1 299.3 | 254.8 87.1 | 265.5 53.4 | 272.6 42.7 | 278.0 35.6 | 283.3 30.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -8086.9 | 0.0 -8799.7 | 0.0 -9156.1 | 0.0 -9067.0 | 0.0 -8354.2 | 0.0 -7997.8 | -869.8 0.0 | -2028.1 0.0 | -3453.7 0.0 | -4790.2 0.0 | -5948.5 0.0 | -7106.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -32491.1 | 0.0 -33231.9 | 0.0 -33602.4 | 0.0 -33509.7 | 0.0 -32768.9 | 0.0 -32398.5 | -24990.4 0.0 | -26194.2 0.0 | -27675.8 0.0 | -29064.9 0.0 | -30268.7 0.0 | -31472.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -34.02 | 0.00 -34.02 | 0.00 -34.02 | 0.00 -34.02 | 0.00 -34.02 | 0.00 -34.02 | -34.02 0.00 | -34.02 0.00 | -34.02 0.00 | -34.02 0.00 | -34.02 0.00 | -34.02 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 304 -31679 | 262 -32316 | 231 -32541 | 212 -32324 | 191 -31523 | 176 -31153 | -24461 1154 | -25571 687 | -27005 504 | -28348 453 | -29514 407 | -30685 361 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 304 -7403 | 262 -8012 | 231 -8223 | 212 -8010 | 191 -7237 | 176 -6881 | -469 1025 | -1534 687 | -2911 504 | -4202 453 | -5322 407 | -6448 361 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 304 812 | 262 916 | 231 1061 | 212 1186 | 191 1246 | 176 1245 | 529 1154 | 623 687 | 671 504 | 717 453 | 755 407 | 788 361 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 304 684 | 262 787 | 231 933 | 212 1057 | 191 1117 | 176 1117 | 401 1025 | 494 687 | 542 504 | 589 453 | 627 407 | 659 361 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2036[调解室] |  | 3.50 | 28.32 | 26 | 60 | 1341.7 | 18 | 1457.4 | 18 | 0.17 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 12.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=28.32 K=0.21 D=2.91 | 99.1 42.0 | 81.5 51.4 | 68.0 68.1 | 63.3 87.1 | 59.5 106.9 | 56.4 122.8 | 53.6 134.1 | 51.4 141.3 | 48.5 143.4 | 46.7 140.6 | 44.8 131.3 | 43.3 115.5 |
| 西外墙 | F=9.14 K=0.14 D=5.11 | 12.0 9.9 | 12.8 9.8 | 13.3 9.7 | 13.3 9.6 | 13.0 9.6 | 12.1 9.7 | 10.8 10.0 | 10.6 10.3 | 10.4 10.6 | 10.3 10.8 | 10.1 11.0 | 10.0 11.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.86 | 109.0 275.8 | 93.1 384.3 | 82.8 541.1 | 72.4 669.6 | 63.6 714.1 | 56.2 686.8 | 115.7 546.7 | 144.4 316.1 | 168.3 175.9 | 203.2 154.6 | 232.8 137.0 | 256.8 121.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 18.7 68.4 | 11.9 74.4 | 9.6 77.4 | 6.6 76.7 | 4.3 70.7 | 2.8 67.7 | 7.4 59.4 | 17.2 48.8 | 29.2 38.3 | 40.5 30.7 | 50.3 25.4 | 60.1 20.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 90.3 207.4 | 81.3 309.9 | 73.1 463.7 | 65.8 592.9 | 59.2 643.4 | 53.3 619.1 | 108.3 487.3 | 127.2 267.3 | 139.1 137.7 | 162.7 123.9 | 182.5 111.5 | 196.7 100.4 |
| 内墙1 | F=24.78 K=0.21 | 21.8 48.5 | 21.8 48.5 | 21.8 48.5 | 21.8 48.5 | 21.8 48.5 | 21.8 48.5 | 48.5 48.5 | 48.5 37.8 | 48.5 37.8 | 48.5 37.8 | 48.5 37.8 | 48.5 37.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 88.4 234.5 | 78.2 251.5 | 68.0 261.7 | 61.2 271.9 | 51.0 278.7 | 44.2 288.9 | 40.8 295.7 | 37.4 217.5 | 122.3 173.3 | 166.5 142.7 | 197.1 122.3 | 217.5 105.4 |
| 照明 | 显热(W) | 28.9 132.5 | 23.8 139.3 | 20.4 144.4 | 17.0 147.8 | 15.3 151.2 | 13.6 154.6 | 11.9 156.3 | 10.2 98.6 | 68.0 64.6 | 103.7 51.0 | 115.5 42.5 | 125.7 35.7 |
| 人体 | 显热(W) | 20.8 132.9 | 17.6 137.7 | 14.4 140.9 | 12.8 144.1 | 11.2 145.7 | 9.6 148.9 | 8.0 150.5 | 6.4 76.8 | 81.6 46.4 | 112.0 36.8 | 121.6 30.4 | 128.1 25.6 |
|  | 全热(W) | 20.8 248.6 | 17.6 253.4 | 14.4 256.6 | 12.8 259.8 | 11.2 261.4 | 9.6 264.6 | 8.0 266.2 | 6.4 76.8 | 197.3 46.4 | 227.8 36.8 | 237.4 30.4 | 243.8 25.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -16173.7 | 0.0 -17599.3 | 0.0 -18312.1 | 0.0 -18133.9 | 0.0 -16708.3 | 0.0 -15995.5 | -1739.6 0.0 | -4056.2 0.0 | -6907.4 0.0 | -9580.3 0.0 | -11896.9 0.0 | -14213.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -64982.3 | 0.0 -66463.9 | 0.0 -67204.7 | 0.0 -67019.5 | 0.0 -65537.9 | 0.0 -64797.0 | -49980.7 0.0 | -52388.4 0.0 | -55351.6 0.0 | -58129.7 0.0 | -60537.4 0.0 | -62945.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -68.04 | 0.00 -68.04 | 0.00 -68.04 | 0.00 -68.04 | 0.00 -68.04 | 0.00 -68.04 | -68.04 0.00 | -68.04 0.00 | -68.04 0.00 | -68.04 0.00 | -68.04 0.00 | -68.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 380 -63991 | 329 -65326 | 289 -65875 | 262 -65525 | 235 -63968 | 214 -63221 | -49691 1457 | -52080 898 | -54688 652 | -57323 574 | -59651 512 | -61999 452 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 380 -15298 | 329 -16577 | 289 -17098 | 262 -16755 | 235 -15254 | 214 -14535 | -1450 1342 | -3747 898 | -6360 652 | -8889 574 | -11126 512 | -13384 452 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 380 992 | 329 1138 | 289 1330 | 262 1494 | 235 1570 | 214 1576 | 289 1457 | 309 898 | 663 652 | 807 574 | 886 512 | 946 452 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 380 876 | 329 1022 | 289 1214 | 262 1379 | 235 1455 | 214 1460 | 289 1342 | 309 898 | 548 652 | 691 574 | 771 512 | 830 452 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2039[妇女儿童之家] |  | 3.50 | 28.32 | 26 | 60 | 1353.4 | 18 | 1469.1 | 18 | 0.17 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 12.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=28.32 K=0.21 D=2.91 | 99.1 42.0 | 81.5 51.4 | 68.0 68.1 | 63.3 87.1 | 59.5 106.9 | 56.4 122.8 | 53.6 134.1 | 51.4 141.3 | 48.5 143.4 | 46.7 140.6 | 44.8 131.3 | 43.3 115.5 |
| 西外墙 | F=8.60 K=0.14 D=5.11 | 11.3 9.3 | 12.0 9.2 | 12.5 9.1 | 12.5 9.1 | 12.2 9.0 | 11.4 9.2 | 10.2 9.4 | 10.0 9.7 | 9.8 10.0 | 9.7 10.2 | 9.5 10.4 | 9.4 10.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 121.1 306.4 | 103.5 427.0 | 91.9 601.3 | 80.5 744.0 | 70.6 793.4 | 62.4 763.1 | 128.5 607.4 | 160.4 351.2 | 187.0 195.5 | 225.8 171.8 | 258.6 152.2 | 285.3 134.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 20.7 76.0 | 13.2 82.7 | 10.7 86.1 | 7.3 85.2 | 4.8 78.5 | 3.2 75.2 | 8.2 66.0 | 19.1 54.2 | 32.5 42.5 | 45.0 34.1 | 55.9 28.3 | 66.8 23.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 100.3 230.4 | 90.3 344.3 | 81.3 515.2 | 73.1 658.8 | 65.8 714.9 | 59.2 687.9 | 120.4 541.5 | 141.3 297.0 | 154.6 153.0 | 180.7 137.7 | 202.7 123.9 | 218.5 111.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 88.4 234.5 | 78.2 251.5 | 68.0 261.7 | 61.2 271.9 | 51.0 278.7 | 44.2 288.9 | 40.8 295.7 | 37.4 217.5 | 122.3 173.3 | 166.5 142.7 | 197.1 122.3 | 217.5 105.4 |
| 照明 | 显热(W) | 28.9 132.5 | 23.8 139.3 | 20.4 144.4 | 17.0 147.8 | 15.3 151.2 | 13.6 154.6 | 11.9 156.3 | 10.2 98.6 | 68.0 64.6 | 103.7 51.0 | 115.5 42.5 | 125.7 35.7 |
| 人体 | 显热(W) | 20.8 132.9 | 17.6 137.7 | 14.4 140.9 | 12.8 144.1 | 11.2 145.7 | 9.6 148.9 | 8.0 150.5 | 6.4 76.8 | 81.6 46.4 | 112.0 36.8 | 121.6 30.4 | 128.1 25.6 |
|  | 全热(W) | 20.8 248.6 | 17.6 253.4 | 14.4 256.6 | 12.8 259.8 | 11.2 261.4 | 9.6 264.6 | 8.0 266.2 | 6.4 76.8 | 197.3 46.4 | 227.8 36.8 | 237.4 30.4 | 243.8 25.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -16173.7 | 0.0 -17599.3 | 0.0 -18312.1 | 0.0 -18133.9 | 0.0 -16708.3 | 0.0 -15995.5 | -1739.6 0.0 | -4056.2 0.0 | -6907.4 0.0 | -9580.3 0.0 | -11896.9 0.0 | -14213.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -64982.3 | 0.0 -66463.9 | 0.0 -67204.7 | 0.0 -67019.5 | 0.0 -65537.9 | 0.0 -64797.0 | -49980.7 0.0 | -52388.4 0.0 | -55351.6 0.0 | -58129.7 0.0 | -60537.4 0.0 | -62945.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -68.04 | 0.00 -68.04 | 0.00 -68.04 | 0.00 -68.04 | 0.00 -68.04 | 0.00 -68.04 | -68.04 0.00 | -68.04 0.00 | -68.04 0.00 | -68.04 0.00 | -68.04 0.00 | -68.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 370 -64009 | 317 -65332 | 275 -65864 | 247 -65500 | 220 -63937 | 198 -63194 | -49728 1469 | -52113 895 | -54719 633 | -57350 553 | -59674 489 | -62020 427 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 370 -15316 | 317 -16583 | 275 -17087 | 247 -16730 | 220 -15223 | 198 -14508 | -1487 1353 | -3780 895 | -6390 633 | -8916 553 | -11150 489 | -13404 427 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 370 973 | 317 1132 | 275 1341 | 247 1520 | 220 1601 | 198 1603 | 253 1469 | 276 895 | 633 633 | 780 553 | 863 489 | 925 427 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 370 858 | 317 1016 | 275 1225 | 247 1404 | 220 1485 | 198 1487 | 253 1353 | 276 895 | 517 633 | 664 553 | 747 489 | 809 427 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2040[普通办公室] |  | 3.50 | 28.32 | 26 | 60 | 1337.2 | 18 | 1680.1 | 18 | 0.51 | 18 |
| 相同房间 |  | 2042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(㎡/人) |  | 设备 | 8.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=28.32 K=0.21 D=2.91 | 99.1 42.0 | 81.5 51.4 | 68.0 68.1 | 63.3 87.1 | 59.5 106.9 | 56.4 122.8 | 53.6 134.1 | 51.4 141.3 | 48.5 143.4 | 46.7 140.6 | 44.8 131.3 | 43.3 115.5 |
| 西外墙 | F=11.00 K=0.14 D=5.11 | 14.5 11.9 | 15.4 11.8 | 16.0 11.7 | 16.0 11.6 | 15.7 11.5 | 14.6 11.7 | 13.0 12.0 | 12.8 12.4 | 12.5 12.7 | 12.4 13.0 | 12.2 13.3 | 12.1 13.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.00 | 67.3 170.2 | 57.5 237.2 | 51.1 334.0 | 44.7 413.3 | 39.2 440.8 | 34.7 423.9 | 71.4 337.5 | 89.1 195.1 | 103.9 108.6 | 125.4 95.5 | 143.7 84.5 | 158.5 74.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 11.5 42.2 | 7.3 45.9 | 5.9 47.8 | 4.1 47.3 | 2.7 43.6 | 1.8 41.8 | 4.5 36.6 | 10.6 30.1 | 18.0 23.6 | 25.0 19.0 | 31.1 15.7 | 37.1 12.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 55.7 128.0 | 50.2 191.3 | 45.1 286.2 | 40.6 366.0 | 36.6 397.2 | 32.9 382.2 | 66.9 300.8 | 78.5 165.0 | 85.9 85.0 | 100.4 76.5 | 112.6 68.8 | 121.4 62.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 86.1 163.1 | 72.5 172.2 | 63.4 179.0 | 54.4 185.8 | 47.6 190.3 | 43.0 194.8 | 36.2 199.4 | 34.0 201.6 | 90.6 206.2 | 117.8 151.8 | 138.2 122.3 | 151.8 102.0 |
| 照明 | 显热(W) | 58.9 179.0 | 49.8 188.0 | 40.8 194.8 | 34.0 199.4 | 29.5 203.9 | 24.9 206.2 | 20.4 208.4 | 18.1 210.7 | 95.2 213.0 | 140.5 135.9 | 158.6 88.4 | 169.9 72.5 |
| 人体 | 显热(W) | 94.9 398.4 | 80.6 412.6 | 66.4 422.1 | 56.9 431.6 | 47.4 436.3 | 42.7 441.1 | 33.2 445.8 | 28.5 450.6 | 246.6 455.3 | 336.7 232.4 | 365.2 142.3 | 384.2 113.8 |
|  | 全热(W) | 94.9 741.2 | 80.6 755.5 | 66.4 765.0 | 56.9 774.4 | 47.4 779.2 | 42.7 783.9 | 33.2 788.7 | 28.5 793.4 | 589.5 798.2 | 679.6 232.4 | 708.0 142.3 | 727.0 113.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -53912.4 | 0.0 -58664.4 | 0.0 -61040.4 | 0.0 -60446.4 | 0.0 -55694.4 | 0.0 -53318.4 | -5798.6 0.0 | -13520.5 0.0 | -23024.5 0.0 | -31934.5 0.0 | -39656.5 0.0 | -47378.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -216607.5 | 0.0 -221546.3 | 0.0 -224015.7 | 0.0 -223398.3 | 0.0 -218459.6 | 0.0 -215990.2 | -166602.4 0.0 | -174627.9 0.0 | -184505.5 0.0 | -193765.7 0.0 | -201791.2 0.0 | -209816.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -226.80 | 0.00 -226.80 | 0.00 -226.80 | 0.00 -226.80 | 0.00 -226.80 | 0.00 -226.80 | -226.80 0.00 | -226.80 0.00 | -226.80 0.00 | -226.80 0.00 | -226.80 0.00 | -226.80 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 421 -215300 | 357 -220130 | 306 -222463 | 269 -221727 | 239 -216727 | 216 -214247 | -166375 1680 | -174394 1555 | -183565 1482 | -192643 769 | -200586 582 | -208554 492 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 421 -52948 | 357 -57591 | 306 -59831 | 269 -59118 | 239 -54305 | 216 -51918 | -5571 1337 | -13287 1212 | -22427 1139 | -31155 769 | -38794 582 | -46459 492 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 421 1307 | 357 1416 | 306 1553 | 269 1672 | 239 1733 | 216 1743 | 228 1680 | 234 1555 | 940 1482 | 1122 769 | 1206 582 | 1263 492 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 421 965 | 357 1073 | 306 1210 | 269 1329 | 239 1390 | 216 1401 | 228 1337 | 234 1212 | 597 1139 | 779 769 | 863 582 | 920 492 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2043[卫生间] |  | 3.50 | 24.24 | 26 | 60 | 592.2 | 18 | 702.3 | 18 | 0.16 | 18 |
| 相同房间 |  | 2046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 4.0(W/㎡) |  | 新风 | 15.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.24 K=0.21 D=2.91 | 84.9 35.9 | 69.8 44.0 | 58.2 58.3 | 54.2 74.5 | 51.0 91.5 | 48.3 105.1 | 45.9 114.8 | 44.0 121.0 | 41.6 122.8 | 40.0 120.3 | 38.4 112.4 | 37.0 98.8 |
| 北外墙 | F=7.98 K=0.14 D=5.11 | 7.9 6.5 | 7.9 6.4 | 7.9 6.4 | 7.8 6.3 | 7.9 6.3 | 7.7 6.7 | 7.2 6.9 | 7.0 7.0 | 6.9 7.2 | 6.8 7.4 | 6.7 7.6 | 6.6 7.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 41.5 139.7 | 34.8 145.8 | 30.8 148.0 | 26.6 144.0 | 23.1 133.7 | 20.3 132.5 | 58.5 122.9 | 72.6 79.2 | 82.6 68.4 | 100.8 59.6 | 116.6 52.5 | 129.5 46.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 9.7 35.5 | 6.2 38.6 | 5.0 40.2 | 3.4 39.8 | 2.3 36.6 | 1.5 35.1 | 3.8 30.8 | 8.9 25.3 | 15.1 19.8 | 21.0 15.9 | 26.1 13.2 | 31.2 10.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 31.8 104.2 | 28.6 107.2 | 25.8 107.8 | 23.2 104.2 | 20.9 97.1 | 18.8 97.5 | 54.7 92.2 | 63.7 53.9 | 67.5 48.5 | 79.8 43.7 | 90.5 39.3 | 98.3 35.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 33.9 95.7 | 29.1 99.4 | 25.5 101.8 | 23.0 104.2 | 19.4 106.7 | 18.2 107.9 | 48.5 110.3 | 63.0 81.2 | 73.9 65.4 | 81.2 54.5 | 87.3 46.1 | 92.1 38.8 |
| 照明 | 显热(W) | 17.5 83.4 | 14.5 85.3 | 12.6 87.3 | 10.7 88.2 | 8.7 89.2 | 7.8 90.2 | 40.7 91.1 | 60.1 58.2 | 67.9 37.8 | 72.7 31.0 | 76.6 25.2 | 80.5 21.3 |
| 人体 | 显热(W) | 21.3 135.5 | 18.3 138.5 | 15.2 140.0 | 13.7 141.6 | 10.7 143.1 | 9.1 144.6 | 79.2 146.1 | 108.1 74.6 | 117.2 45.7 | 123.3 36.5 | 127.9 30.4 | 132.4 25.9 |
|  | 全热(W) | 21.3 245.5 | 18.3 248.6 | 15.2 250.1 | 13.7 251.6 | 10.7 253.1 | 9.1 254.7 | 189.2 256.2 | 218.1 74.6 | 227.3 45.7 | 233.4 36.5 | 237.9 30.4 | 242.5 25.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -6921.8 | 0.0 -7531.9 | 0.0 -7837.0 | 0.0 -7760.7 | 0.0 -7150.6 | 0.0 -6845.5 | -744.5 0.0 | -1735.9 0.0 | -2956.1 0.0 | -4100.1 0.0 | -5091.5 0.0 | -6082.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -27810.2 | 0.0 -28444.3 | 0.0 -28761.3 | 0.0 -28682.1 | 0.0 -28048.0 | 0.0 -27730.9 | -21390.1 0.0 | -22420.5 0.0 | -23688.6 0.0 | -24877.5 0.0 | -25907.9 0.0 | -26938.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -29.12 | 0.00 -29.12 | 0.00 -29.12 | 0.00 -29.12 | 0.00 -29.12 | 0.00 -29.12 | -29.12 0.00 | -29.12 0.00 | -29.12 0.00 | -29.12 0.00 | -29.12 0.00 | -29.12 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 207 -27203 | 174 -27815 | 150 -28110 | 136 -28013 | 121 -27368 | 111 -27034 | -21000 702 | -21956 421 | -23189 347 | -24343 309 | -25345 274 | -26350 239 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 207 -6425 | 174 -7012 | 150 -7295 | 136 -7202 | 121 -6580 | 111 -6259 | -465 592 | -1381 421 | -2566 347 | -3675 309 | -4638 274 | -5605 239 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 207 607 | 174 630 | 150 652 | 136 669 | 121 680 | 111 697 | 390 702 | 465 421 | 500 347 | 535 309 | 563 274 | 588 239 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 207 497 | 174 519 | 150 542 | 136 559 | 121 570 | 111 587 | 280 592 | 355 421 | 390 347 | 425 309 | 453 274 | 478 239 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[报告厅] |  | 4.50 | 132.18 | 26 | 60 | 5943.7 | 18 | 8194.1 | 18 | 3.37 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=132.18 K=0.21 D=2.91 | 462.7 195.9 | 380.5 239.9 | 317.3 317.7 | 295.7 406.3 | 277.8 499.0 | 263.1 573.0 | 250.1 625.9 | 240.1 659.6 | 226.6 669.5 | 218.0 656.3 | 209.3 613.0 | 202.0 539.0 |
| 南外墙 | F=36.90 K=0.14 D=5.11 | 41.1 32.1 | 40.8 31.8 | 39.8 31.5 | 38.4 31.2 | 37.7 31.0 | 36.6 31.8 | 35.3 32.9 | 34.5 34.1 | 33.9 36.0 | 33.4 38.0 | 33.0 39.6 | 32.7 40.7 |
| 东外墙 | F=58.14 K=0.14 D=5.11 | 74.0 62.2 | 74.1 61.7 | 73.7 61.2 | 72.5 60.7 | 71.4 60.4 | 69.6 67.9 | 67.4 74.3 | 66.1 78.2 | 65.1 80.0 | 64.3 79.2 | 63.6 76.9 | 63.1 73.5 |
| 北外墙 | F=36.90 K=0.14 D=5.11 | 36.4 30.0 | 36.7 29.7 | 36.6 29.4 | 36.3 29.1 | 36.5 28.9 | 35.6 31.0 | 33.1 32.1 | 32.3 32.6 | 31.7 33.4 | 31.3 34.4 | 30.8 35.2 | 30.5 36.0 |
| 西外墙 | F=36.00 K=0.14 D=5.11 | 47.4 38.9 | 50.3 38.6 | 52.2 38.2 | 52.4 37.9 | 51.3 37.6 | 47.8 38.4 | 42.7 39.4 | 41.8 40.6 | 41.1 41.7 | 40.5 42.6 | 39.9 43.5 | 39.5 44.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=14.40 | 272.1 1266.4 | 230.3 959.6 | 204.1 959.3 | 177.6 925.3 | 155.1 853.4 | 136.4 816.7 | 841.6 736.4 | 1412.7 511.9 | 1763.5 443.9 | 1912.4 388.5 | 1778.2 343.1 | 1472.1 303.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 55.3 202.7 | 35.2 220.5 | 28.5 229.5 | 19.6 227.2 | 12.9 209.4 | 8.4 200.4 | 21.8 175.9 | 50.8 144.6 | 86.6 113.4 | 120.1 91.0 | 149.1 75.4 | 178.1 62.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 216.8 1063.7 | 195.1 739.0 | 175.6 729.8 | 158.0 698.0 | 142.2 644.0 | 128.0 616.2 | 819.8 560.5 | 1361.8 367.3 | 1677.0 330.5 | 1792.3 297.5 | 1629.1 267.7 | 1294.0 241.0 |
| 内墙1 | F=27.00 K=0.21 | 23.8 52.8 | 23.8 52.8 | 23.8 52.8 | 23.8 52.8 | 23.8 52.8 | 23.8 52.8 | 52.8 52.8 | 52.8 41.2 | 52.8 41.2 | 52.8 41.2 | 52.8 41.2 | 52.8 41.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 251.1 475.9 | 211.5 502.3 | 185.1 522.1 | 158.6 542.0 | 138.8 555.2 | 125.6 568.4 | 105.7 581.6 | 99.1 588.2 | 264.4 601.4 | 343.7 442.8 | 403.2 356.9 | 442.8 297.4 |
| 照明 | 显热(W) | 268.3 703.2 | 231.3 740.2 | 203.6 768.0 | 166.6 786.5 | 148.0 805.0 | 129.5 823.5 | 111.0 842.0 | 92.5 851.3 | 397.9 860.5 | 573.7 545.9 | 629.2 370.1 | 666.2 314.6 |
| 人体 | 显热(W) | 622.6 2614.9 | 529.2 2708.3 | 435.8 2770.5 | 373.6 2832.8 | 311.3 2863.9 | 280.2 2895.0 | 217.9 2926.2 | 186.8 2957.3 | 1618.7 2988.4 | 2210.2 1525.3 | 2397.0 933.9 | 2521.5 747.1 |
|  | 全热(W) | 622.6 4865.3 | 529.2 4958.7 | 435.8 5020.9 | 373.6 5083.2 | 311.3 5114.3 | 280.2 5145.5 | 217.9 5176.6 | 186.8 5207.7 | 3869.2 5238.8 | 4460.6 1525.3 | 4647.4 933.9 | 4771.9 747.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.37 | 0.00 3.37 | 0.00 3.37 | 0.00 3.37 | 0.00 3.37 | 0.00 3.37 | 0.00 3.37 | 0.00 3.37 | 3.37 3.37 | 3.37 0.00 | 3.37 0.00 | 3.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -377455.4 | 0.0 -410725.4 | 0.0 -427360.4 | 0.0 -423201.6 | 0.0 -389931.7 | 0.0 -373296.7 | -40597.3 0.0 | -94660.9 0.0 | -161200.8 0.0 | -223581.9 0.0 | -277645.6 0.0 | -331709.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1516527.9 | 0.0 -1551105.6 | 0.0 -1568394.5 | 0.0 -1564072.3 | 0.0 -1529494.6 | 0.0 -1512205.7 | -1166428.8 0.0 | -1222617.6 0.0 | -1291772.9 0.0 | -1356606.1 0.0 | -1412794.9 0.0 | -1468983.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1587.88 | 0.00 -1587.88 | 0.00 -1587.88 | 0.00 -1587.88 | 0.00 -1587.88 | 0.00 -1587.88 | -1587.88 0.00 | -1587.88 0.00 | -1587.88 0.00 | -1587.88 0.00 | -1587.88 0.00 | -1587.88 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2100 -1508805 | 1809 -1543490 | 1572 -1560593 | 1395 -1556117 | 1252 -1521457 | 1148 -1504057 | -1164671 8194 | -1220359 8045 | -1285027 8047 | -1348876 3794 | -1404907 2853 | -1461210 2437 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2100 -371983 | 1809 -405361 | 1572 -421810 | 1395 -417497 | 1252 -384144 | 1148 -367398 | -38840 5944 | -92402 5795 | -156705 5796 | -218102 3794 | -272009 2853 | -326186 2437 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.37 3.37 | 3.37 3.37 | 3.37 3.37 | 3.37 3.37 | 3.37 3.37 | 3.37 3.37 | 3.37 3.37 | 3.37 3.37 | 3.37 3.37 | 3.37 3.37 | 3.37 3.37 | 3.37 3.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2100 7723 | 1809 7615 | 1572 7801 | 1395 7955 | 1252 8038 | 1148 8149 | 1758 8194 | 2259 8045 | 6746 8047 | 7731 3794 | 7887 2853 | 7774 2437 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2100 5472 | 1809 5365 | 1572 5551 | 1395 5705 | 1252 5787 | 1148 5898 | 1758 5944 | 2259 5795 | 4496 5796 | 5480 3794 | 5637 2853 | 5523 2437 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.37 3.37 | 3.37 3.37 | 3.37 3.37 | 3.37 3.37 | 3.37 3.37 | 3.37 3.37 | 3.37 3.37 | 3.37 3.37 | 3.37 3.37 | 3.37 3.37 | 3.37 3.37 | 3.37 3.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2025[过厅] |  | 4.50 | 46.64 | 26 | 60 | 3463.9 | 18 | 3657.6 | 18 | 0.29 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 35.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=46.64 K=0.21 D=2.91 | 163.3 69.1 | 134.3 84.6 | 111.9 112.1 | 104.3 143.4 | 98.0 176.1 | 92.8 202.2 | 88.2 220.8 | 84.7 232.7 | 79.9 236.2 | 76.9 231.6 | 73.9 216.3 | 71.3 190.2 |
| 北外墙 | F=35.82 K=0.14 D=5.11 | 35.4 29.1 | 35.6 28.8 | 35.5 28.5 | 35.2 28.3 | 35.5 28.1 | 34.5 30.1 | 32.1 31.2 | 31.4 31.6 | 30.8 32.4 | 30.3 33.4 | 29.9 34.2 | 29.6 34.9 |
| 西外墙 | F=18.54 K=0.14 D=5.11 | 24.4 20.0 | 25.9 19.9 | 26.9 19.7 | 27.0 19.5 | 26.4 19.4 | 24.6 19.8 | 22.0 20.3 | 21.5 20.9 | 21.1 21.5 | 20.8 22.0 | 20.6 22.4 | 20.4 22.8 |
| 南外墙 | F=17.52 K=0.14 D=5.11 | 19.5 15.2 | 19.4 15.1 | 18.9 15.0 | 18.2 14.8 | 17.9 14.7 | 17.4 15.1 | 16.8 15.6 | 16.4 16.2 | 16.1 17.1 | 15.9 18.1 | 15.6 18.8 | 15.5 19.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=18.00 | 403.5 1021.4 | 345.0 1423.4 | 306.5 2004.3 | 268.2 2480.1 | 235.5 2644.7 | 208.0 2543.6 | 428.4 2024.8 | 534.6 1170.8 | 623.4 651.6 | 752.6 572.7 | 862.2 507.3 | 951.0 449.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 69.1 253.4 | 44.0 275.7 | 35.6 286.8 | 24.5 284.1 | 16.1 261.7 | 10.5 250.6 | 27.2 219.9 | 63.5 180.8 | 108.2 141.7 | 150.1 113.8 | 186.4 94.2 | 222.6 77.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 334.4 768.0 | 301.0 1147.8 | 270.9 1717.4 | 243.8 2196.0 | 219.4 2383.0 | 197.5 2293.1 | 401.2 1804.9 | 471.1 990.1 | 515.2 509.9 | 602.5 458.9 | 675.8 413.0 | 728.4 371.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.80 | 80.7 344.3 | 67.8 354.2 | 60.0 341.0 | 51.9 315.1 | 45.2 261.3 | 39.6 251.4 | 100.0 226.7 | 129.7 153.8 | 148.3 132.8 | 201.1 115.9 | 254.4 102.1 | 307.2 89.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.92 | 18.4 67.6 | 11.7 73.5 | 9.5 76.5 | 6.5 75.7 | 4.3 69.8 | 2.8 66.8 | 7.3 58.6 | 16.9 48.2 | 28.9 37.8 | 40.0 30.3 | 49.7 25.1 | 59.4 20.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.40 | 62.3 276.7 | 56.1 280.7 | 50.5 264.5 | 45.4 239.4 | 40.9 191.6 | 36.8 184.6 | 92.7 168.1 | 112.8 105.6 | 119.5 95.0 | 161.1 85.5 | 204.7 77.0 | 247.9 69.3 |
| 内墙1 | F=33.60 K=0.21 | 29.6 65.7 | 29.6 65.7 | 29.6 65.7 | 29.6 65.7 | 29.6 65.7 | 29.6 65.7 | 65.7 65.7 | 65.7 51.3 | 65.7 51.3 | 65.7 51.3 | 65.7 51.3 | 65.7 51.3 |
| 内门1 | F=2.40 K=3.00 | 29.5 65.5 | 29.5 65.5 | 29.5 65.5 | 29.5 65.5 | 29.5 65.5 | 29.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 51.1 | 65.5 51.1 | 65.5 51.1 | 65.5 51.1 | 65.5 51.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 130.6 174.9 | 107.3 181.9 | 90.9 188.9 | 79.3 195.9 | 67.6 200.5 | 58.3 202.9 | 51.3 207.5 | 49.0 209.9 | 104.9 214.5 | 132.9 216.9 | 151.6 219.2 | 163.2 160.9 |
| 照明 | 显热(W) | 191.2 377.8 | 167.9 391.8 | 125.9 405.8 | 107.3 415.1 | 88.6 424.4 | 74.6 429.1 | 65.3 433.7 | 56.0 438.4 | 209.9 443.1 | 303.1 447.7 | 335.8 447.7 | 359.1 289.2 |
| 人体 | 显热(W) | 49.6 135.9 | 40.0 140.7 | 33.6 143.9 | 27.2 145.5 | 24.0 148.7 | 19.2 150.3 | 16.0 151.9 | 14.4 151.9 | 86.3 153.5 | 116.7 155.1 | 124.7 155.1 | 131.1 81.5 |
|  | 全热(W) | 49.6 329.6 | 40.0 334.4 | 33.6 337.6 | 27.2 339.2 | 24.0 342.4 | 19.2 344.0 | 16.0 345.6 | 14.4 345.6 | 280.1 347.2 | 310.4 348.8 | 318.4 348.8 | 324.8 81.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -20716.5 | 0.0 -22542.5 | 0.0 -23455.5 | 0.0 -23227.2 | 0.0 -21401.2 | 0.0 -20488.2 | -2228.2 0.0 | -5195.4 0.0 | -8847.4 0.0 | -12271.2 0.0 | -15238.5 0.0 | -18205.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -83234.0 | 0.0 -85131.8 | 0.0 -86080.7 | 0.0 -85843.4 | 0.0 -83945.7 | 0.0 -82996.8 | -64019.0 0.0 | -67102.9 0.0 | -70898.4 0.0 | -74456.8 0.0 | -77540.7 0.0 | -80624.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -87.15 | 0.00 -87.15 | 0.00 -87.15 | 0.00 -87.15 | 0.00 -87.15 | 0.00 -87.15 | -87.15 0.00 | -87.15 0.00 | -87.15 0.00 | -87.15 0.00 | -87.15 0.00 | -87.15 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1157 -80721 | 1002 -82166 | 869 -82497 | 778 -81761 | 698 -79703 | 628 -78827 | -63068 3658 | -66034 2722 | -69253 2199 | -72481 2109 | -75347 2019 | -78251 1440 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1157 -18398 | 1002 -19771 | 869 -20065 | 778 -19338 | 698 -17352 | 628 -16513 | -1277 3464 | -4126 2529 | -7395 2005 | -10490 1916 | -13239 1825 | -16026 1440 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1157 2513 | 1002 2965 | 869 3584 | 778 4083 | 698 4243 | 628 4169 | 951 3658 | 1069 2722 | 1646 2199 | 1975 2109 | 2194 2019 | 2373 1440 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1157 2319 | 1002 2772 | 869 3390 | 778 3889 | 698 4049 | 628 3976 | 951 3464 | 1069 2529 | 1452 2005 | 1782 1916 | 2000 1825 | 2180 1440 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |