热负荷计算报告书

织暖寺村·青筑含荫-基于绿色建筑技术融合乡境共生下的党群服务中心建筑设计

设计编号：

| 工程地点 | ： | 河南-南阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： | 南阳师范学院土木建筑工程学院 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月29日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T17838957255 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

14 房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 河南-南阳 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 33.00 |  |
| 东经 | 112.58 |  |
| 建筑名称 | 织暖寺村·青筑含荫-基于绿色建筑技术融合乡境共生下的党群服务中心建筑设计 |  |
| 建筑面积 | 地上 2262.65 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 8.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 85° |  |

气象参数

| 气象位置 | 河南-南阳-南阳（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -2.1 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.208 |
| 外墙 | 填充墙构造一 | 0.14 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.528 |

备注：外墙平均传热系数：0.14 (W/㎡.K)

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.215 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.215 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 0.22 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.675 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.382 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 3.705 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断桥铝框(框洞比0.2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃 | 1.92 | 0.40 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 木（塑料）框—双层玻璃门（玻璃比例不限） | 2.50 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 154598 | 2262.65 | 68.33 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1929.84 | 80.11 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 空调 | 1001[大厅] | 151.05 | 22 | 12625 | 5304 | 0 | 0 | 0 | 17929 | 118.7 |
|  | 1003[村史馆] | 132.18 | 22 | 7783 | 4642 | 0 | 0 | 0 | 12425 | 94.0 |
|  | 1007[青少年活动室] | 113.77 | 22 | 8468 | 3995 | 0 | 0 | 0 | 12464 | 109.6 |
|  | 1008[老年人活动中心] | 84.96 | 22 | 6503 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 9486 | 111.7 |
|  | 1009[餐厅] | 84.03 | 22 | 5765 | 2951 | 0 | 0 | 0 | 8716 | 103.7 |
|  | 1012[走廊] | 62.84 | 22 | 3844 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 6050 | 96.3 |
|  | 1014[走廊] | 53.89 | 22 | 4007 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 5899 | 109.5 |
|  | 1015[医疗室] | 40.40 | 22 | 3080 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 4499 | 111.4 |
|  | 1022[老年日间照料室] | 32.32 | 22 | 2605 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 3740 | 115.7 |
|  | 1023,1024[老年日间照料室] | 32.32 | 22 | 2505 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 112.6 |
|  | 1026[过厅] | 46.64 | 22 | 3426 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 5064 | 108.6 |
|  | 1033[卫生间] | 28.32 | 22 | 2071 | 995 | 0 | 0 | 0 | 3066 | 108.3 |
|  | 1037[值班室] | 28.32 | 22 | 2225 | 995 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 113.7 |
|  | 1038[卫生间] | 28.32 | 22 | 2159 | 995 | 0 | 0 | 0 | 3154 | 111.4 |
|  | 1044,1045[卫生间] | 24.24 | 22 | 1840 | 851 | 0 | 0 | 0 | 2691 | 111.0 |
|  | 2002[大厅] | 151.05 | 22 | 2252 | 4641 | 0 | 0 | 0 | 6894 | 45.6 |
|  | 2006[阅览室] | 113.77 | 22 | 1777 | 3496 | 0 | 0 | 0 | 5273 | 46.4 |
|  | 2010[走廊] | 67.44 | 22 | 2521 | 2072 | 0 | 0 | 0 | 4594 | 68.1 |
|  | 2011[走廊] | 62.84 | 22 | 1406 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 3337 | 53.1 |
|  | 2016[党员活动] | 40.40 | 22 | 467 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 1709 | 42.3 |
|  | 2019[档案室] | 32.32 | 22 | 435 | 993 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 44.2 |
|  | 2020[接待室];2021[会议室] | 32.32 | 22 | 414 | 993 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 43.5 |
|  | 2034[卫生间] | 28.32 | 22 | 341 | 870 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 42.8 |
|  | 2035[卫生间] | 28.32 | 22 | 418 | 870 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 45.5 |
|  | 2036[调解室] | 28.32 | 22 | 462 | 870 | 0 | 0 | 0 | 1332 | 47.0 |
|  | 2039[妇女儿童之家] | 28.32 | 22 | 407 | 870 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 45.1 |
|  | 2040,2042[普通办公室] | 28.32 | 22 | 309 | 870 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 41.6 |
|  | 2043,2046[卫生间] | 24.24 | 22 | 272 | 745 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 42.0 |
|  | 2004[报告厅] | 132.18 | 22 | 1936 | 5222 | 0 | 0 | 0 | 7158 | 54.2 |
|  | 2025[过厅] | 46.64 | 22 | 1675 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 3517 | 75.4 |
|  | 合计 | 1929.84 |  | 89338 | 65260 | 0 | 0 | 0 | 154598 | 80.1 |
| 总计 |  | 1929.84 |  | 89338 | 65260 | 0 | 0 |  | 154598 | 80.1 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[大厅] | 151.05 | 22 | 12625 | 5304 | 0 | 0 | 0 | 17929 | 118.7 |
|  | 1003[村史馆] | 132.18 | 22 | 7783 | 4642 | 0 | 0 | 0 | 12425 | 94.0 |
|  | 1007[青少年活动室] | 113.77 | 22 | 8468 | 3995 | 0 | 0 | 0 | 12464 | 109.6 |
|  | 1008[老年人活动中心] | 84.96 | 22 | 6503 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 9486 | 111.7 |
|  | 1009[餐厅] | 84.03 | 22 | 5765 | 2951 | 0 | 0 | 0 | 8716 | 103.7 |
|  | 1012[走廊] | 62.84 | 22 | 3844 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 6050 | 96.3 |
|  | 1014[走廊] | 53.89 | 22 | 4007 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 5899 | 109.5 |
|  | 1015[医疗室] | 40.40 | 22 | 3080 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 4499 | 111.4 |
|  | 1022[老年日间照料室] | 32.32 | 22 | 2605 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 3740 | 115.7 |
|  | 1023,1024[老年日间照料室] | 32.32 | 22 | 2505 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 112.6 |
|  | 1026[过厅] | 46.64 | 22 | 3426 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 5064 | 108.6 |
|  | 1033[卫生间] | 28.32 | 22 | 2071 | 995 | 0 | 0 | 0 | 3066 | 108.3 |
|  | 1037[值班室] | 28.32 | 22 | 2225 | 995 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 113.7 |
|  | 1038[卫生间] | 28.32 | 22 | 2159 | 995 | 0 | 0 | 0 | 3154 | 111.4 |
|  | 1044,1045[卫生间] | 24.24 | 22 | 1840 | 851 | 0 | 0 | 0 | 2691 | 111.0 |
|  | 合计 | 1000.16 |  | 73250 | 35123 | 0 | 0 |  | 108373 | 108.4 |
| A:2层 | 2002[大厅] | 151.05 | 22 | 2252 | 4641 | 0 | 0 | 0 | 6894 | 45.6 |
|  | 2006[阅览室] | 113.77 | 22 | 1777 | 3496 | 0 | 0 | 0 | 5273 | 46.4 |
|  | 2010[走廊] | 67.44 | 22 | 2521 | 2072 | 0 | 0 | 0 | 4594 | 68.1 |
|  | 2011[走廊] | 62.84 | 22 | 1406 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 3337 | 53.1 |
|  | 2016[党员活动] | 40.40 | 22 | 467 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 1709 | 42.3 |
|  | 2019[档案室] | 32.32 | 22 | 435 | 993 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 44.2 |
|  | 2020[接待室];2021[会议室] | 32.32 | 22 | 414 | 993 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 43.5 |
|  | 2034[卫生间] | 28.32 | 22 | 341 | 870 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 42.8 |
|  | 2035[卫生间] | 28.32 | 22 | 418 | 870 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 45.5 |
|  | 2036[调解室] | 28.32 | 22 | 462 | 870 | 0 | 0 | 0 | 1332 | 47.0 |
|  | 2039[妇女儿童之家] | 28.32 | 22 | 407 | 870 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 45.1 |
|  | 2040,2042[普通办公室] | 28.32 | 22 | 309 | 870 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 41.6 |
|  | 2043,2046[卫生间] | 24.24 | 22 | 272 | 745 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 42.0 |
|  | 合计 | 750.85 |  | 12477 | 23072 | 0 | 0 |  | 35550 | 47.3 |
| b:2层 | 2004[报告厅] | 132.18 | 22 | 1936 | 5222 | 0 | 0 | 0 | 7158 | 54.2 |
|  | 2025[过厅] | 46.64 | 22 | 1675 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 3517 | 75.4 |
|  | 合计 | 178.82 |  | 3611 | 7065 | 0 | 0 |  | 10675 | 59.7 |
| 总计 |  | 1929.84 |  | 89338 | 65260 | 0 | 0 |  | 154598 | 80.1 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[大厅] | 东南外墙 | 22.04 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 74.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 66.9 | 0.00 | 66.9 |
|  | 东外墙 | 6.24 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 21.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0.00 | 20.0 |
|  | 东南外窗 | 14.24 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 659.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 593.2 | 0.00 | 593.2 |
|  | 东外窗 | 7.32 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 338.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.9 | 0.00 | 321.9 |
|  | 东南外门 | 17.95 | 2.50 | 22 | 24.1 | 1.0 | 1081.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 973.5 | 0.00 | 973.5 |
|  | 内墙 | 16.00 | 0.22 | 22 | 24.1 | 0.6 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.00 | 49.7 |
|  | 非周边地面 | 114.88 | 3.71 | 22 | 24.1 | 1.0 | 10257.5 |  |  | 0.00 | 10257.5 | 0.00 | 10257.5 |
|  | 周边地面 | 37.13 | 0.38 | 22 | 24.1 | 1.0 | 341.8 |  |  | 0.00 | 341.8 | 0.00 | 341.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5304.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17929 |
| 1003[村史馆] | 东外墙 | 56.48 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 190.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.0 | 0.00 | 181.0 |
|  | 北外墙 | 27.80 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 93.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 98.5 | 0.00 | 98.5 |
|  | 西外墙 | 32.00 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
|  | 南外墙 | 26.80 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 90.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.9 | 0.00 | 76.9 |
|  | 东外窗 | 8.00 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 370.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 351.7 | 0.00 | 351.7 |
|  | 北外门 | 5.00 | 2.50 | 22 | 24.1 | 1.0 | 301.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 316.3 | 0.00 | 316.3 |
|  | 南外门 | 6.00 | 2.50 | 22 | 24.1 | 1.0 | 361.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 307.3 | 0.00 | 307.3 |
|  | 内墙 | 24.00 | 0.22 | 22 | 24.1 | 0.6 | 74.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.6 | 0.00 | 74.6 |
|  | 非周边地面 | 63.14 | 3.71 | 22 | 24.1 | 1.0 | 5638.2 |  |  | 0.00 | 5638.2 | 0.00 | 5638.2 |
|  | 周边地面 | 69.04 | 0.38 | 22 | 24.1 | 1.0 | 635.6 |  |  | 0.00 | 635.6 | 0.00 | 635.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4642.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12425 |
| 1007[青少年活动室] | 北外墙 | 39.52 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 133.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.0 | 0.00 | 140.0 |
|  | 西外墙 | 22.72 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 76.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.8 | 0.00 | 72.8 |
|  | 北外窗 | 16.80 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 777.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 816.2 | 0.00 | 816.2 |
|  | 西外窗 | 9.60 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 444.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 422.0 | 0.00 | 422.0 |
|  | 内墙 | 28.32 | 0.22 | 22 | 24.1 | 0.6 | 88.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.0 | 0.00 | 88.0 |
|  | 非周边地面 | 73.45 | 3.71 | 22 | 24.1 | 1.0 | 6558.1 |  |  | 0.00 | 6558.1 | 0.00 | 6558.1 |
|  | 周边地面 | 40.32 | 0.38 | 22 | 24.1 | 1.0 | 371.2 |  |  | 0.00 | 371.2 | 0.00 | 371.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3995.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12464 |
| 1008[老年人活动中心] | 西外墙 | 31.20 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 105.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 |
|  | 西外窗 | 16.80 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 777.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 738.5 | 0.00 | 738.5 |
|  | 非周边地面 | 60.96 | 3.71 | 22 | 24.1 | 1.0 | 5443.1 |  |  | 0.00 | 5443.1 | 0.00 | 5443.1 |
|  | 周边地面 | 24.00 | 0.38 | 22 | 24.1 | 1.0 | 220.9 |  |  | 0.00 | 220.9 | 0.00 | 220.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2983.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9486 |
| 1009[餐厅] | 屋顶 | 41.60 | 0.21 | 22 | 24.1 | 1.0 | 208.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.5 | 0.00 | 208.5 |
|  | 顶板 | 28.89 | 0.68 | 22 | 24.1 | 0.8 | 352.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.4 | 0.00 | 352.4 |
|  | 南外墙 | 25.80 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 87.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 74.0 | 0.00 | 74.0 |
|  | 东外墙 | 32.32 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 109.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.6 | 0.00 | 103.6 |
|  | 西外墙 | 25.84 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 87.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.8 | 0.00 | 82.8 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 499.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 424.8 | 0.00 | 424.8 |
|  | 西外窗 | 6.48 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 299.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 284.9 | 0.00 | 284.9 |
|  | 南外门 | 5.00 | 2.50 | 22 | 24.1 | 1.0 | 301.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 256.1 | 0.00 | 256.1 |
|  | 内墙 | 28.32 | 0.22 | 22 | 24.1 | 0.6 | 88.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.0 | 0.00 | 88.0 |
|  | 非周边地面 | 38.91 | 3.71 | 22 | 24.1 | 1.0 | 3474.5 |  |  | 0.00 | 3474.5 | 0.00 | 3474.5 |
|  | 周边地面 | 45.12 | 0.38 | 22 | 24.1 | 1.0 | 415.4 |  |  | 0.00 | 415.4 | 0.00 | 415.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2951.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8716 |
| 1012[走廊] | 南外墙 | 56.70 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 191.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 162.6 | 0.00 | 162.6 |
|  | 东外墙 | 8.28 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 27.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.00 | 26.5 |
|  | 南外窗 | 17.80 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 823.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 700.1 | 0.00 | 700.1 |
|  | 东外门 | 5.00 | 2.50 | 22 | 24.1 | 1.0 | 301.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 286.2 | 0.00 | 286.2 |
|  | 内墙 | 9.78 | 0.22 | 22 | 24.1 | 0.6 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.00 | 30.4 |
|  | 内门 | 4.40 | 3.00 | 22 | 24.1 | 0.6 | 190.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.9 | 0.00 | 190.9 |
|  | 非周边地面 | 23.29 | 3.71 | 22 | 24.1 | 1.0 | 2079.6 |  |  | 0.00 | 2079.6 | 0.00 | 2079.6 |
|  | 周边地面 | 39.89 | 0.38 | 22 | 24.1 | 1.0 | 367.2 |  |  | 0.00 | 367.2 | 0.00 | 367.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2206.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6050 |
| 1014[走廊] | 东外墙 | 32.35 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 109.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.7 | 0.00 | 103.7 |
|  | 东外窗 | 31.79 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 1470.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1397.3 | 0.00 | 1397.3 |
|  | 内墙 | 11.60 | 0.22 | 22 | 24.1 | 0.6 | 36.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.1 | 0.00 | 36.1 |
|  | 内门 | 4.40 | 3.00 | 22 | 24.1 | 0.6 | 190.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.9 | 0.00 | 190.9 |
|  | 非周边地面 | 22.21 | 3.71 | 22 | 24.1 | 1.0 | 1983.5 |  |  | 0.00 | 1983.5 | 0.00 | 1983.5 |
|  | 周边地面 | 32.07 | 0.38 | 22 | 24.1 | 1.0 | 295.2 |  |  | 0.00 | 295.2 | 0.00 | 295.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1892.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5899 |
| 1015[医疗室] | 北外墙 | 15.50 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 52.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.9 | 0.00 | 54.9 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 208.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.6 | 0.00 | 218.6 |
|  | 非周边地面 | 30.40 | 3.71 | 22 | 24.1 | 1.0 | 2714.4 |  |  | 0.00 | 2714.4 | 0.00 | 2714.4 |
|  | 周边地面 | 10.00 | 0.38 | 22 | 24.1 | 1.0 | 92.1 |  |  | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1418.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4499 |
| 1022[老年日间照料室] | 北外墙 | 11.50 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 38.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.7 | 0.00 | 40.7 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 208.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.6 | 0.00 | 218.6 |
|  | 内墙 | 32.32 | 0.22 | 22 | 24.1 | 0.6 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 非周边地面 | 24.32 | 3.71 | 22 | 24.1 | 1.0 | 2171.5 |  |  | 0.00 | 2171.5 | 0.00 | 2171.5 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.38 | 22 | 24.1 | 1.0 | 73.6 |  |  | 0.00 | 73.6 | 0.00 | 73.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1135.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3740 |
| 1023,1024[老年日间照料室] | 北外墙 | 11.50 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 38.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.7 | 0.00 | 40.7 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 208.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.6 | 0.00 | 218.6 |
|  | 非周边地面 | 24.32 | 3.71 | 22 | 24.1 | 1.0 | 2171.5 |  |  | 0.00 | 2171.5 | 0.00 | 2171.5 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.38 | 22 | 24.1 | 1.0 | 73.6 |  |  | 0.00 | 73.6 | 0.00 | 73.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1135.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3640 |
| 1026[过厅] | 北外墙 | 25.84 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 87.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.5 | 0.00 | 91.5 |
|  | 西外墙 | 14.48 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 48.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.4 | 0.00 | 46.4 |
|  | 南外墙 | 10.04 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 33.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 28.8 | 0.00 | 28.8 |
|  | 西外窗 | 18.00 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 832.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 791.3 | 0.00 | 791.3 |
|  | 南外窗 | 4.80 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 222.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.00 | 188.8 |
|  | 北外门 | 6.00 | 2.50 | 22 | 24.1 | 1.0 | 361.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 379.6 | 0.00 | 379.6 |
|  | 南外门 | 5.00 | 2.50 | 22 | 24.1 | 1.0 | 301.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 256.1 | 0.00 | 256.1 |
|  | 内墙 | 33.60 | 0.22 | 22 | 24.1 | 0.6 | 104.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.5 | 0.00 | 104.5 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 22 | 24.1 | 0.6 | 104.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.1 | 0.00 | 104.1 |
|  | 非周边地面 | 12.56 | 3.71 | 22 | 24.1 | 1.0 | 1121.3 |  |  | 0.00 | 1121.3 | 0.00 | 1121.3 |
|  | 周边地面 | 34.08 | 0.38 | 22 | 24.1 | 1.0 | 313.7 |  |  | 0.00 | 313.7 | 0.00 | 313.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1637.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5064 |
| 1033[卫生间] | 西外墙 | 12.76 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 43.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.9 | 0.00 | 40.9 |
|  | 西外窗 | 3.24 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 149.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.4 | 0.00 | 142.4 |
|  | 非周边地面 | 20.32 | 3.71 | 22 | 24.1 | 1.0 | 1814.4 |  |  | 0.00 | 1814.4 | 0.00 | 1814.4 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.38 | 22 | 24.1 | 1.0 | 73.6 |  |  | 0.00 | 73.6 | 0.00 | 73.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3066 |
| 1037[值班室] | 西外墙 | 11.14 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 37.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.7 | 0.00 | 35.7 |
|  | 西外窗 | 4.86 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 224.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 213.6 | 0.00 | 213.6 |
|  | 内墙 | 28.32 | 0.22 | 22 | 24.1 | 0.6 | 88.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.0 | 0.00 | 88.0 |
|  | 非周边地面 | 20.32 | 3.71 | 22 | 24.1 | 1.0 | 1814.4 |  |  | 0.00 | 1814.4 | 0.00 | 1814.4 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.38 | 22 | 24.1 | 1.0 | 73.6 |  |  | 0.00 | 73.6 | 0.00 | 73.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3220 |
| 1038[卫生间] | 西外墙 | 12.76 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 43.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.9 | 0.00 | 40.9 |
|  | 西外窗 | 3.24 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 149.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.4 | 0.00 | 142.4 |
|  | 内墙 | 28.32 | 0.22 | 22 | 24.1 | 0.6 | 88.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.0 | 0.00 | 88.0 |
|  | 非周边地面 | 20.32 | 3.71 | 22 | 24.1 | 1.0 | 1814.4 |  |  | 0.00 | 1814.4 | 0.00 | 1814.4 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.38 | 22 | 24.1 | 1.0 | 73.6 |  |  | 0.00 | 73.6 | 0.00 | 73.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3154 |
| 1044,1045[卫生间] | 北外墙 | 9.48 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 32.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.00 | 33.6 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 116.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.4 | 0.00 | 122.4 |
|  | 非周边地面 | 18.24 | 3.71 | 22 | 24.1 | 1.0 | 1628.7 |  |  | 0.00 | 1628.7 | 0.00 | 1628.7 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.38 | 22 | 24.1 | 1.0 | 55.2 |  |  | 0.00 | 55.2 | 0.00 | 55.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 851.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2691 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108373 |
| 2002[大厅] | 屋顶 | 152.01 | 0.21 | 22 | 24.1 | 1.0 | 762.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762.0 | 0.00 | 762.0 |
|  | 东南外墙 | 22.43 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 75.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 68.1 | 0.00 | 68.1 |
|  | 东外墙 | 4.54 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 15.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 0.00 | 14.6 |
|  | 东南外窗 | 25.02 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 1157.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1042.1 | 0.00 | 1042.1 |
|  | 东外窗 | 7.32 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 338.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.9 | 0.00 | 321.9 |
|  | 内墙 | 14.00 | 0.22 | 22 | 24.1 | 0.6 | 43.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.5 | 0.00 | 43.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4641.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6894 |
| 2006[阅览室] | 屋顶 | 113.77 | 0.21 | 22 | 24.1 | 1.0 | 570.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.3 | 0.00 | 570.3 |
|  | 北外墙 | 30.08 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 101.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.6 | 0.00 | 106.6 |
|  | 西外墙 | 28.28 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 95.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.6 | 0.00 | 90.6 |
|  | 北外窗 | 19.20 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 888.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 932.8 | 0.00 | 932.8 |
|  | 内墙 | 24.78 | 0.22 | 22 | 24.1 | 0.6 | 77.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.0 | 0.00 | 77.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3495.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5273 |
| 2010[走廊] | 屋顶 | 67.83 | 0.21 | 22 | 24.1 | 1.0 | 340.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.0 | 0.00 | 340.0 |
|  | 东外墙 | 38.61 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 130.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.8 | 0.00 | 123.8 |
|  | 南外墙 | 6.62 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 22.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 19.0 | 0.00 | 19.0 |
|  | 东外窗 | 31.79 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 1470.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1397.3 | 0.00 | 1397.3 |
|  | 南外门 | 5.00 | 2.50 | 22 | 24.1 | 1.0 | 301.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 256.1 | 0.00 | 256.1 |
|  | 内墙 | 9.60 | 0.22 | 22 | 24.1 | 0.6 | 29.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.00 | 29.8 |
|  | 内墙 | 11.88 | 0.22 | 22 | 24.1 | 0.7 | 43.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.1 | 0.00 | 43.1 |
|  | 内门 | 4.40 | 3.00 | 22 | 24.1 | 0.6 | 190.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.9 | 0.00 | 190.9 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 22 | 24.1 | 0.7 | 121.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.5 | 0.00 | 121.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2072.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4594 |
| 2011[走廊] | 屋顶 | 63.18 | 0.21 | 22 | 24.1 | 1.0 | 316.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.7 | 0.00 | 316.7 |
|  | 南外墙 | 47.39 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 159.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 135.9 | 0.00 | 135.9 |
|  | 东外墙 | 11.62 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 39.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.2 | 0.00 | 37.2 |
|  | 南外窗 | 17.80 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 823.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 700.1 | 0.00 | 700.1 |
|  | 内墙 | 8.01 | 0.22 | 22 | 24.1 | 0.6 | 24.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.9 | 0.00 | 24.9 |
|  | 内门 | 4.40 | 3.00 | 22 | 24.1 | 0.6 | 190.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.9 | 0.00 | 190.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1931.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3337 |
| 2016[党员活动] | 屋顶 | 40.40 | 0.21 | 22 | 24.1 | 1.0 | 202.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.5 | 0.00 | 202.5 |
|  | 北外墙 | 13.00 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 43.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.1 | 0.00 | 46.1 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 208.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.6 | 0.00 | 218.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1241.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |
| 2019[档案室] | 屋顶 | 32.32 | 0.21 | 22 | 24.1 | 1.0 | 162.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.0 | 0.00 | 162.0 |
|  | 北外墙 | 11.00 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 37.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 北外窗 | 3.00 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 138.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 145.8 | 0.00 | 145.8 |
|  | 内墙 | 28.28 | 0.22 | 22 | 24.1 | 0.6 | 87.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.9 | 0.00 | 87.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1428 |
| 2020[接待室];2021[会议室] | 屋顶 | 32.32 | 0.21 | 22 | 24.1 | 1.0 | 162.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.0 | 0.00 | 162.0 |
|  | 北外墙 | 9.50 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 32.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 208.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.6 | 0.00 | 218.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1407 |
| 2034[卫生间] | 屋顶 | 28.32 | 0.21 | 22 | 24.1 | 1.0 | 142.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.0 | 0.00 | 142.0 |
|  | 西外墙 | 10.22 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 34.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 西外窗 | 3.78 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 174.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.2 | 0.00 | 166.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1211 |
| 2035[卫生间] | 屋顶 | 28.32 | 0.21 | 22 | 24.1 | 1.0 | 142.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.0 | 0.00 | 142.0 |
|  | 西外墙 | 10.22 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 34.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 西外窗 | 3.78 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 174.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.2 | 0.00 | 166.2 |
|  | 内墙 | 24.78 | 0.22 | 22 | 24.1 | 0.6 | 77.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.0 | 0.00 | 77.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1288 |
| 2036[调解室] | 屋顶 | 28.32 | 0.21 | 22 | 24.1 | 1.0 | 142.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.0 | 0.00 | 142.0 |
|  | 西外墙 | 9.14 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 30.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 西外窗 | 4.86 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 224.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 213.6 | 0.00 | 213.6 |
|  | 内墙 | 24.78 | 0.22 | 22 | 24.1 | 0.6 | 77.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.0 | 0.00 | 77.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1332 |
| 2039[妇女儿童之家] | 屋顶 | 28.32 | 0.21 | 22 | 24.1 | 1.0 | 142.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.0 | 0.00 | 142.0 |
|  | 西外墙 | 8.60 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 29.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.6 | 0.00 | 27.6 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 249.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.4 | 0.00 | 237.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1277 |
| 2040,2042[普通办公室] | 屋顶 | 28.32 | 0.21 | 22 | 24.1 | 1.0 | 142.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.0 | 0.00 | 142.0 |
|  | 西外墙 | 11.00 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 37.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.3 | 0.00 | 35.3 |
|  | 西外窗 | 3.00 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 138.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.9 | 0.00 | 131.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1179 |
| 2043,2046[卫生间] | 屋顶 | 24.24 | 0.21 | 22 | 24.1 | 1.0 | 121.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.5 | 0.00 | 121.5 |
|  | 北外墙 | 7.98 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.00 | 28.3 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 116.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.4 | 0.00 | 122.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1017 |
| A:2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35550 |
| 2004[报告厅] | 屋顶 | 132.18 | 0.21 | 22 | 24.1 | 1.0 | 662.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.6 | 0.01 | 669.2 |
|  | 南外墙 | 36.90 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 124.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 105.8 | 0.01 | 106.9 |
|  | 东外墙 | 58.14 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 196.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.4 | 0.01 | 188.2 |
|  | 北外墙 | 36.90 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 124.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.7 | 0.01 | 132.0 |
|  | 西外墙 | 36.00 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 121.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.01 | 116.5 |
|  | 东外窗 | 14.40 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 666.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 633.0 | 0.01 | 639.3 |
|  | 内墙 | 27.00 | 0.22 | 22 | 24.1 | 0.6 | 83.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.01 | 83.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5222.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7158 |
| 2025[过厅] | 屋顶 | 46.64 | 0.21 | 22 | 24.1 | 1.0 | 233.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.8 | 0.01 | 236.1 |
|  | 北外墙 | 35.82 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 120.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.9 | 0.01 | 128.2 |
|  | 西外墙 | 18.54 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 62.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.4 | 0.01 | 60.0 |
|  | 南外墙 | 17.52 | 0.14 | 22 | 24.1 | 1.0 | 59.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 50.2 | 0.01 | 50.7 |
|  | 西外窗 | 18.00 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 832.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 791.3 | 0.01 | 799.2 |
|  | 南外窗 | 4.80 | 1.92 | 22 | 24.1 | 1.0 | 222.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.01 | 190.7 |
|  | 内墙 | 33.60 | 0.22 | 22 | 24.1 | 0.6 | 104.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.5 | 0.01 | 104.5 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 22 | 24.1 | 0.6 | 104.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.1 | 0.01 | 105.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1842.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3517 |
| b:2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10675 |
| 织暖寺村·青筑含荫-基于绿色建筑技术融合乡境共生下的党群服务中心建筑设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154598 |