建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

西藏某高校某校区教学楼

设计编号：

| 工程地点 | ： | 西藏-拉萨 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月3日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构做法简要说明	6

4.3 体形系数	7

4.4 窗墙比	7

4.5 天窗	9

4.6 屋顶	9

4.7 外墙	9

4.8 挑空楼板	13

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	13

4.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙	14

4.11 外窗	14

4.12 周边地面	18

4.13 采暖地下室外墙	19

4.14 变形缝	19

4.15 可开启窗扇	19

4.16 非中空窗面积比	19

4.17 规定性指标检查结论	19

建筑概况

| 工程名称 | 西藏某高校教育城校区教学楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 西藏-拉萨 |
| 气候分区 | 寒冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上11550㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 17.6m |
| 计算建筑体积 | 51370.09 |
| 计算建筑外表面积 | 14728.24 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.48 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.88 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1~2层平面

3~4层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| 石墨聚苯板 | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1633.5 | 0.0162 |  |
| 地砖 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 合成高分子防水卷材 | 0.150 | 6.070 | 580.0 | 5823.6 | 0.0000 | 湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022 |
| 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) | 0.560 | 7.630 | 1300.0 | 1050.0 | 0.1050 | 四川65%导则 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.540 | 31.0 | 4311.6 | 0.0000 | 湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022 |
| 蒸压加气混凝土砌块b07 | 0.210 | 3.510 | 725.0 | 1110.0 | 0.0000 | 《蒸压加气混凝土》JGJ/T17-2020 |
| 花岗岩、玄武岩 | 3.490 | 25.490 | 2800.0 | 920.0 | 0.0113 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.215,D=4.164)：（由上到下）

地砖 10mm＋水泥砂浆 30mm＋水泥砂浆 20mm＋合成高分子防水卷材 3mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 140mm＋自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.249,D=5.426)：（由外到内）

水泥砂浆 12mm＋难燃型挤塑聚苯板 90mm＋蒸压加气混凝土砌块b07 200mm＋水泥砂浆 8mm＋花岗岩、玄武岩 30mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.439,D=3.064)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.412,D=2.426)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

5. 外窗：70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

6. 幕墙：70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

7. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.580,D=1.766)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋钢筋混凝土 100mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 14728.24 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 51370.09 |
| 体形系数 | 0.29 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~2 | 9.800 | 6323.75 | 6292.98 | 30986.36 |
| 3~4 | 7.800 | 5226.60 | 5821.96 | 20383.73 |
| 屋顶 | － | － | 2613.30 | － |
| 合计 | 17.60 | 11550.34 | 14728.24 | 51370.09 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 1479.75 | 3503.59 | 0.42 |
| 北向 | 立面2 | 603.78 | 3505.60 | 0.17 |
| 东向 | 立面3 | 277.58 | 2117.88 | 0.13 |
| 西向 | 立面4 | 379.53 | 2118.77 | 0.18 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 125.45 | 1479.75 |
|  |  | C0820 | 0.80×2.00 | 1~2 | 4 | 1.60 | 6.40 |  |
|  |  | C1514 | 1.50×1.20 | 1~2 | 2 | 1.80 | 3.60 |  |
|  |  | C1827 | 1.80×2.70 | 3~4 | 6 | 4.86 | 29.16 |  |
|  |  | C2422 | 2.40×2.20 | 1~2 | 36 | 5.28 | 190.08 |  |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 3~4 | 6 | 5.76 | 34.56 |  |
|  |  | C2622 | 2.60×2.20 | 1~2 | 36 | 5.72 | 205.92 |  |
|  |  | C2722 | 2.70×2.20 | 1~2 | 12 | 5.94 | 71.28 |  |
|  |  | C2728 | 2.70×2.80 | 3~4 | 90 | 7.56 | 680.40 |  |
|  |  | C3024 | 3.00×2.40 | 3~4 | 12 | 7.20 | 86.40 |  |
|  |  | C4525 | 4.50×2.50 | 1~2 | 2 | 11.25 | 22.50 |  |
|  |  | C4825 | 4.80×2.50 | 1~2 | 2 | 12.00 | 24.00 |  |
| 北向 | 立面2 | C0820 | 0.80×2.00 | 1~2 | 84 | 1.60 | 134.40 | 603.78 |
|  |  | C0824 | 0.80×2.40 | 1~2 | 42 | 1.92 | 80.64 |  |
|  |  | C0914 | 0.90×1.40 | 3~4 | 4 | 1.26 | 5.04 |  |
|  |  | C0920 | 0.90×2.00 | 1~2 | 2 | 1.80 | 3.60 |  |
|  |  | C0921 | 0.90×2.10 | 3~4 | 100 | 1.89 | 189.00 |  |
|  |  | C0921 | 2.40×2.10 | 3~4 | 2 | 5.04 | 10.08 |  |
|  |  | C0924 | 0.90×2.40 | 1~2 | 8 | 2.16 | 17.28 |  |
|  |  | C1220 | 1.20×2.00 | 1~2 | 2 | 2.40 | 4.80 |  |
|  |  | C1225 | 1.20×2.50 | 1~2 | 8 | 3.00 | 24.00 |  |
|  |  | C1521 | 1.50×2.10 | 3~4 | 4 | 3.15 | 12.60 |  |
|  |  | C1525 | 0.90×2.50 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 |  |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 3~4 | 6 | 3.78 | 22.68 |  |
|  |  | C1827 | 1.80×2.70 | 3~4 | 6 | 4.86 | 29.16 |  |
|  |  | C2021 | 2.00×2.10 | 3~4 | 2 | 4.20 | 8.40 |  |
|  |  | C3024 | 3.00×2.40 | 3~4 | 8 | 7.20 | 57.60 |  |
| 东向 | 立面3 | C1514 | 1.50×1.40 | 1~2 | 2 | 2.10 | 4.20 | 277.58 |
|  |  | C2728 | 1.50×1.50 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 |  |
|  |  | C2728 | 1.80×1.50 | 1~2 | 12 | 2.70 | 32.40 |  |
|  |  | C2728 | 2.70×1.50 | 1~2 | 4 | 4.05 | 16.20 |  |
|  |  | C2728 | 1.20×1.50 | 1~2 | 2 | 1.80 | 3.60 |  |
|  |  | C2728 | 1.50×1.80 | 1~2 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  |  | C2728 | 2.70×2.80 | 3~4 | 18 | 7.56 | 136.08 |  |
|  |  | C3014 | 3.00×1.40 | 1~2 | 8 | 4.20 | 33.60 |  |
|  |  | C3020 | 3.00×2.00 | 3~4 | 6 | 6.00 | 36.00 |  |
|  |  | C3028 | 1.00×2.80 | 1~2 | 2 | 2.80 | 5.60 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | 3.45×4.90 | 1~2 | 6 | 16.91 | 101.43 | 379.53 |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 1~2 | 6 | 5.76 | 34.56 |  |
|  |  | C2728 | 2.70×2.80 | 1~2 | 16 | 7.56 | 120.96 |  |
|  |  | C2728 | 1.80×1.20 | 1~2 | 6 | 2.16 | 12.96 |  |
|  |  | C3026 | 3.00×2.60 | 3~4 | 6 | 7.80 | 46.80 |  |
|  |  | C3028 | 1.50×1.50 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 |  |
|  |  | C3627 | 3.60×2.70 | 3~4 | 6 | 9.72 | 58.32 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 10 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.006 | 0.099 |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 合成高分子防水卷材 | 3 | 0.150 | 6.070 | 1.20 | 0.017 | 0.121 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 140 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 4.242 | 1.493 |
| 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) | 30 | 0.560 | 7.630 | 1.00 | 0.054 | 0.409 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 373 | － | － | － | 4.463 | 4.164 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.88[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.19+∑R) | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 12 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.013 | 0.147 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 90 | 0.030 | 0.540 | 1.00 | 3.000 | 1.620 |
| 蒸压加气混凝土砌块b07 | 200 | 0.210 | 3.510 | 1.20 | 0.794 | 3.343 |
| 水泥砂浆 | 8 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.009 | 0.098 |
| 花岗岩、玄武岩 | 30 | 3.490 | 25.490 | 1.00 | 0.009 | 0.219 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 3.824 | 5.426 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.19+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 + 751.87/8207.73 = 0.34 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯板 | 70 | 0.033 | 0.280 | 1.10 | 1.928 | 0.594 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.090 | 3.064 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.19+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 215.10 | 36.57 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 1036.40 | 124.37 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 536.60 | 64.39 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 522.20 | 62.66 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 49.20 | 0.25 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.160 | 173.83 | 27.81 |
|  | 合计 |  |  |  | 316.05 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 170.10 | 28.92 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 1242.80 | 149.14 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 292.00 | 35.04 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 266.20 | 31.94 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 152.40 | 0.76 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.160 | 10.92 | 1.75 |
|  | 合计 |  |  |  | 247.55 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 154.85 | 26.33 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 260.00 | 31.20 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 148.40 | 17.81 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 136.40 | 16.37 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 23.40 | 0.12 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.160 | 28.75 | 4.60 |
|  | 合计 |  |  |  | 96.42 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 156.15 | 26.55 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 269.60 | 32.35 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 139.00 | 16.68 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 89.40 | 10.73 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 160.40 | 0.80 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.160 | 29.69 | 4.75 |
|  | 合计 |  |  |  | 91.86 |
| 总计 |  |  |  |  | 751.87 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 | 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1960.48 | 1.000 | 0.25 | 5.43 | 0.48 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 + 316.05/1960.48 = 0.41 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2865.82 | 1.000 | 0.25 | 5.43 | 0.48 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 + 247.55/2865.82 = 0.34 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1753.75 | 1.000 | 0.25 | 5.43 | 0.48 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 + 96.42/1753.75 = 0.30 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1627.67 | 1.000 | 0.25 | 5.43 | 0.48 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 + 91.86/1627.67 = 0.31 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 8207.73 | 1.000 | 0.25 | 5.43 | 0.48 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 + 751.87/8207.73 = 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 2.236 | 2.426 |
| 传热系数K=1/(0.19+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 18 | 1.80 | 0.33 | 0.385 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1514，C2728，C3014，C3020，C3028，C2424，C3026，C3627，C0820，C1827，C2422，C2622，C2722，C3024，C4525，C4825，C0824，C0914，C0920，C0921，C0924，C1220，C1225，C1521，C1525，C1821，C2021 |  |  |  |
|  | 备注：《建筑节能门窗》16J607 |  |  |  |  |
| 2 | 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 108 | 1.80 | 0.33 | 0.385 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：《建筑节能门窗》16J607 |  |  |  |  |

外遮阳类型

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 125.45 | 108 | 1.800 |
| 2 | C0820 | 1~2 | 4 | 1.60 | 6.40 | 18 | 1.800 |
| 3 | C1514 | 1~2 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 1.800 |
| 4 | C1827 | 3~4 | 6 | 4.86 | 29.16 | 18 | 1.800 |
| 5 | C2422 | 1~2 | 36 | 5.28 | 190.08 | 18 | 1.800 |
| 6 | C2424 | 3~4 | 6 | 5.76 | 34.56 | 18 | 1.800 |
| 7 | C2622 | 1~2 | 36 | 5.72 | 205.92 | 18 | 1.800 |
| 8 | C2722 | 1~2 | 12 | 5.94 | 71.28 | 18 | 1.800 |
| 9 | C2728 | 3~4 | 90 | 7.56 | 680.40 | 18 | 1.800 |
| 10 | C3024 | 3~4 | 12 | 7.20 | 86.40 | 18 | 1.800 |
| 11 | C4525 | 1~2 | 2 | 11.25 | 22.50 | 18 | 1.800 |
| 12 | C4825 | 1~2 | 2 | 12.00 | 24.00 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1479.75 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0820 | 1~2 | 84 | 1.60 | 134.40 | 18 | 1.800 |
| 2 | C0824 | 1~2 | 42 | 1.92 | 80.64 | 18 | 1.800 |
| 3 | C0914 | 3~4 | 4 | 1.26 | 5.04 | 18 | 1.800 |
| 4 | C0920 | 1~2 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 1.800 |
| 5 | C0921 | 3~4 | 100 | 1.89 | 189.00 | 18 | 1.800 |
| 6 | C0921 | 3~4 | 2 | 5.04 | 10.08 | 18 | 1.800 |
| 7 | C0924 | 1~2 | 8 | 2.16 | 17.28 | 18 | 1.800 |
| 8 | C1220 | 1~2 | 2 | 2.40 | 4.80 | 18 | 1.800 |
| 9 | C1225 | 1~2 | 8 | 3.00 | 24.00 | 18 | 1.800 |
| 10 | C1521 | 3~4 | 4 | 3.15 | 12.60 | 18 | 1.800 |
| 11 | C1525 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 | 18 | 1.800 |
| 12 | C1821 | 3~4 | 6 | 3.78 | 22.68 | 18 | 1.800 |
| 13 | C1827 | 3~4 | 6 | 4.86 | 29.16 | 18 | 1.800 |
| 14 | C2021 | 3~4 | 2 | 4.20 | 8.40 | 18 | 1.800 |
| 15 | C3024 | 3~4 | 8 | 7.20 | 57.60 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 603.78 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1514 | 1~2 | 2 | 2.10 | 4.20 | 18 | 1.800 |
| 2 | C2728 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 | 18 | 1.800 |
| 3 | C2728 | 1~2 | 12 | 2.70 | 32.40 | 18 | 1.800 |
| 4 | C2728 | 1~2 | 4 | 4.05 | 16.20 | 18 | 1.800 |
| 5 | C2728 | 1~2 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 1.800 |
| 6 | C2728 | 1~2 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 1.800 |
| 7 | C2728 | 3~4 | 18 | 7.56 | 136.08 | 18 | 1.800 |
| 8 | C3014 | 1~2 | 8 | 4.20 | 33.60 | 18 | 1.800 |
| 9 | C3020 | 3~4 | 6 | 6.00 | 36.00 | 18 | 1.800 |
| 10 | C3028 | 1~2 | 2 | 2.80 | 5.60 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 277.58 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | 6 | 16.91 | 101.43 | 108 | 1.800 |
| 2 | C2424 | 1~2 | 6 | 5.76 | 34.56 | 18 | 1.800 |
| 3 | C2728 | 1~2 | 16 | 7.56 | 120.96 | 18 | 1.800 |
| 4 | C2728 | 1~2 | 6 | 2.16 | 12.96 | 18 | 1.800 |
| 5 | C3026 | 3~4 | 6 | 7.80 | 46.80 | 18 | 1.800 |
| 6 | C3028 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 | 18 | 1.800 |
| 7 | C3627 | 3~4 | 6 | 9.72 | 58.32 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 379.53 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 125.45 | 108 | 0.335 | 0.335 |
| 2 | C0820 | 1~2 | 4 | 1.60 | 6.40 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 3 | C1514 | 1~2 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 4 | C1827 | 3~4 | 6 | 4.86 | 29.16 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 5 | C2422 | 1~2 | 36 | 5.28 | 190.08 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 6 | C2424 | 3~4 | 6 | 5.76 | 34.56 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 7 | C2622 | 1~2 | 36 | 5.72 | 205.92 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 8 | C2722 | 1~2 | 12 | 5.94 | 71.28 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 9 | C2728 | 3~4 | 90 | 7.56 | 680.40 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 10 | C3024 | 3~4 | 12 | 7.20 | 86.40 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 11 | C4525 | 1~2 | 2 | 11.25 | 22.50 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 12 | C4825 | 1~2 | 2 | 12.00 | 24.00 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1479.75 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.335 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0820 | 1~2 | 84 | 1.60 | 134.40 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 2 | C0824 | 1~2 | 42 | 1.92 | 80.64 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 3 | C0914 | 3~4 | 4 | 1.26 | 5.04 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 4 | C0920 | 1~2 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 5 | C0921 | 3~4 | 100 | 1.89 | 189.00 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 6 | C0921 | 3~4 | 2 | 5.04 | 10.08 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 7 | C0924 | 1~2 | 8 | 2.16 | 17.28 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 8 | C1220 | 1~2 | 2 | 2.40 | 4.80 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 9 | C1225 | 1~2 | 8 | 3.00 | 24.00 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 10 | C1521 | 3~4 | 4 | 3.15 | 12.60 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 11 | C1525 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 | 18 | 0.335 | 百叶遮阳0 | 0.631 | 0.211 |
| 12 | C1821 | 3~4 | 6 | 3.78 | 22.68 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 13 | C1827 | 3~4 | 6 | 4.86 | 29.16 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 14 | C2021 | 3~4 | 2 | 4.20 | 8.40 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 15 | C3024 | 3~4 | 8 | 7.20 | 57.60 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 603.78 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.334 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1514 | 1~2 | 2 | 2.10 | 4.20 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 2 | C2728 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 3 | C2728 | 1~2 | 12 | 2.70 | 32.40 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 4 | C2728 | 1~2 | 4 | 4.05 | 16.20 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 5 | C2728 | 1~2 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 6 | C2728 | 1~2 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 7 | C2728 | 3~4 | 18 | 7.56 | 136.08 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 8 | C3014 | 1~2 | 8 | 4.20 | 33.60 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 9 | C3020 | 3~4 | 6 | 6.00 | 36.00 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 10 | C3028 | 1~2 | 2 | 2.80 | 5.60 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 277.58 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.335 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | 6 | 16.91 | 101.43 | 108 | 0.335 | 0.335 |
| 2 | C2424 | 1~2 | 6 | 5.76 | 34.56 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 3 | C2728 | 1~2 | 16 | 7.56 | 120.96 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 4 | C2728 | 1~2 | 6 | 2.16 | 12.96 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 5 | C3026 | 3~4 | 6 | 7.80 | 46.80 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 6 | C3028 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 7 | C3627 | 3~4 | 6 | 9.72 | 58.32 | 18 | 0.335 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 379.53 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.335 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 1479.75 | 1.80 | 0.33 | 0.42 | K≤1.90, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 603.78 | 1.80 | 0.33 | 0.17 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 277.58 | 1.80 | 0.33 | 0.13 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 379.53 | 1.80 | 0.33 | 0.18 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 2740.64 | 1.80 | 0.33 | 0.24 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-3的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 1.515 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 1.594 | 1.766 |
| 保温材料层R | 1.52 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 1479.75 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 603.78 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 277.58 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 379.53 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 6 | 外窗 | 满足 |  |
| 7 | 周边地面 | 满足 |  |
| 8 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。