冷负荷计算报告书

西藏某高校某校区教学楼

设计编号：

| 工程地点 | ： | 西藏-拉萨 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月4日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

4.3 梁柱	8

4.4 挑空楼板	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	9

5.3 楼板	9

5.4 控温与非控温空间楼板	9

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.2 非周边地面	10

8 窗构造	10

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按楼层汇总表	11

12 房间冷负荷详细表	14

建筑概况

概况

| 地理位置 | 西藏-拉萨 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 39.62 |  |
| 东经 | 109.74 |  |
| 建筑名称 | 西藏某高校某校区教学楼 |  |
| 建筑面积 | 地上 11550.34 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 17.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| 湿度(%) | 58 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 63 | 59 | 53 | 49 | 45 | 42 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| 湿度(%) | 39 | 38 | 37 | 37 | 39 | 40 | 42 | 46 | 50 | 53 | 55 | 57 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 2 | 56 | 133 | 194 | 216 | 194 | 133 | 56 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 37 | 59 | 78 | 95 | 108 | 112 | 114 | 112 | 108 | 95 | 78 | 59 | 37 |
|  | SE | 直射 | 243 | 390 | 460 | 463 | 402 | 279 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 37 | 59 | 78 | 95 | 108 | 112 | 114 | 112 | 108 | 95 | 78 | 59 | 37 |
|  | E | 直射 | 556 | 678 | 659 | 551 | 362 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 37 | 59 | 78 | 95 | 108 | 112 | 114 | 112 | 108 | 95 | 78 | 59 | 37 |
|  | NE | 直射 | 506 | 531 | 423 | 242 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 37 | 59 | 78 | 95 | 108 | 112 | 114 | 112 | 108 | 95 | 78 | 59 | 37 |
|  | N | 直射 | 107 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 107 |
|  |  | 散射 | 37 | 59 | 78 | 95 | 108 | 112 | 114 | 112 | 108 | 95 | 78 | 59 | 37 |
|  | H | 直射 | 81 | 258 | 454 | 621 | 750 | 824 | 850 | 824 | 750 | 621 | 454 | 258 | 81 |
|  |  | 散射 | 41 | 49 | 51 | 56 | 57 | 52 | 53 | 52 | 57 | 56 | 51 | 49 | 41 |

其他气象参数

| 气象位置 | 西藏-拉萨-拉萨（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 1 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 19.2 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 24.1 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 9.4 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.48 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.88 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 13.5 |
| 夏季大气压力(Pa) | 65290 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 10 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.006 | 0.099 |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.032 | 0.367 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 合成高分子防水卷材 | 3 | 0.15 | 6.07 | 1.2 | 0.017 | 0.121 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 140 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 4.242 | 1.493 |
| 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300) | 30 | 0.56 | 7.63 | 1 | 0.054 | 0.409 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 373 | － | － | － | 4.463 | 4.164 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.216 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 223.31 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 11.19 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.16 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 12 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.013 | 0.147 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 90 | 0.03 | 0.54 | 1 | 3 | 1.62 |
| 蒸压加气混凝土砌块b07 | 200 | 0.21 | 3.51 | 1.2 | 0.794 | 3.343 |
| 水泥砂浆 | 8 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.009 | 0.098 |
| 花岗岩、玄武岩 | 30 | 3.49 | 25.49 | 1 | 0.009 | 0.219 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 3.824 | 5.426 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.251 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 220.14 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 13.52 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.08 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯板 | 70 | 0.033 | 0.28 | 1.1 | 1.928 | 0.594 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.090 | 3.064 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.445 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 120.46 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.49 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.08 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 2.236 | 2.426 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.417 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 76.25 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.77 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 220 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.978 | 3.789 |
| 石灰砂浆 | 5 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.006 | 0.062 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.989 | 3.912 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.827 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 22.33 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.48 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.23 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1 | 0.667 | 0.213 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 190 | 0.18 | 3.1 | 1 | 1.056 | 3.272 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.747 | 3.734 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.508 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 70.61 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.44 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 15 | 0.033 | 0.28 | 1.2 | 0.379 | 0.127 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 175 | － | － | － | 0.494 | 1.807 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.401 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 21.22 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.72 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 80 | 0.041 | 0.615 | 1.2 | 1.626 | 1.2 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.741 | 2.879 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.510 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 73.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.40 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.515 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 1.594 | 1.766 |
| 夏季传热系数K |  | 0.291 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.587 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 150.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.09 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.43 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 1.80 | 0.39 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 388465 | 11550.34 | 33.63 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 6365.93 | 61.02 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001@1[普通教室] | 149.94 | 6 | 9040 | 7472 | 4897 | 7.34 | 0 | 60.29 |
|  | 1003@1[大厅] | 32.75 | 17 | 164 | 289 | 120 | 0.18 | -278 | 5.00 |
|  | 1004@1,1025@1,1046@1[普通教室] | 95.04 | 6 | 5655 | 4869 | 3104 | 4.65 | 0 | 59.50 |
|  | 1005@1,1026@1,1047@1[普通教室] | 192.06 | 6 | 11571 | 10092 | 6273 | 9.40 | 0 | 60.25 |
|  | 1006@1[普通教室] | 27.37 | 6 | 1639 | 1461 | 894 | 1.34 | 0 | 59.88 |
|  | 1007@1[普通教室] | 7.56 | 6 | 415 | 347 | 247 | 0.37 | 0 | 54.95 |
|  | 1008@1[普通教室] | 11.67 | 6 | 717 | 596 | 381 | 0.57 | 0 | 61.51 |
|  | 1009@1,1030@1[普通教室] | 8.25 | 17 | 1121 | 1563 | 270 | 0.40 | -808 | 135.87 |
|  | 1011@1[普通教室] | 8.25 | 6 | 659 | 514 | 269 | 0.40 | 0 | 79.90 |
|  | 1012@1,1014@1,1016@1,1018@1,1033@1,1035@1,1037@1,1039@1[普通教室] | 12.00 | 17 | 1052 | 1695 | 392 | 0.59 | -1174 | 87.71 |
|  | 1013@1[普通教室] | 12.00 | 6 | 853 | 578 | 392 | 0.59 | 0 | 71.06 |
|  | 1015@1[普通教室] | 12.00 | 6 | 962 | 750 | 392 | 0.59 | 0 | 80.17 |
|  | 1017@1[普通教室] | 12.00 | 6 | 780 | 524 | 392 | 0.59 | 0 | 64.98 |
|  | 1019@1[普通教室] | 12.00 | 6 | 962 | 749 | 392 | 0.59 | 0 | 80.16 |
|  | 1020@1[普通教室] | 9.88 | 17 | 1241 | 1770 | 323 | 0.48 | -967 | 125.54 |
|  | 1021@1[普通教室] | 9.62 | 6 | 693 | 476 | 314 | 0.47 | 0 | 72.03 |
|  | 1022@1[健身活动室] | 144.51 | 6 | 9136 | 6619 | 4720 | 7.07 | 0 | 63.22 |
|  | 1024@1[普通教室] | 32.75 | 17 | 4006 | 5759 | 1070 | 1.60 | -3205 | 122.30 |
|  | 1027@1,1048@1[普通教室] | 27.37 | 6 | 1569 | 1276 | 894 | 1.34 | 0 | 57.32 |
|  | 1028@1[普通教室] | 7.56 | 6 | 405 | 321 | 247 | 0.37 | 0 | 53.62 |
|  | 1029@1[普通教室] | 11.66 | 6 | 887 | 687 | 381 | 0.57 | 0 | 76.11 |
|  | 1032@1[普通教室] | 8.25 | 6 | 578 | 389 | 269 | 0.40 | 0 | 70.08 |
|  | 1034@1,1036@1,1038@1,1040@1[普通教室] | 12.00 | 6 | 1247 | 1255 | 392 | 0.59 | 0 | 103.88 |
|  | 1041@1[普通教室] | 9.75 | 17 | 1099 | 1621 | 318 | 0.48 | -954 | 112.76 |
|  | 1042@1[普通教室] | 9.75 | 6 | 1131 | 1229 | 318 | 0.48 | 0 | 116.02 |
|  | 1043@1[普通教室] | 149.39 | 6 | 9646 | 7202 | 4879 | 7.31 | 0 | 64.57 |
|  | 1045@1[普通教室] | 32.75 | 6 | 1318 | 1143 | 1070 | 1.60 | 0 | 40.25 |
|  | 1049@1[普通教室] | 7.56 | 6 | 414 | 342 | 247 | 0.37 | 0 | 54.70 |
|  | 1050@1[普通教室] | 11.55 | 6 | 710 | 591 | 377 | 0.56 | 0 | 61.52 |
|  | 整层 | 1807.08 | 6 | 110290 | 103340 | 58073 | 86.98 | 0 | 61.03 |
| 2层 | 1001@2[普通教室] | 149.94 | 6 | 8823 | 7246 | 4897 | 7.34 | 0 | 58.84 |
|  | 1003@2[大厅] | 32.75 | 17 | 146 | 271 | 120 | 0.18 | -278 | 4.46 |
|  | 1004@2[普通教室] | 95.04 | 6 | 5646 | 4860 | 3104 | 4.65 | 0 | 59.40 |
|  | 1005@2[普通教室] | 192.06 | 6 | 11560 | 10079 | 6273 | 9.40 | 0 | 60.19 |
|  | 1006@2[普通教室] | 27.37 | 6 | 1643 | 1464 | 894 | 1.34 | 0 | 60.00 |
|  | 1007@2[普通教室] | 7.56 | 6 | 416 | 348 | 247 | 0.37 | 0 | 55.07 |
|  | 1008@2[普通教室] | 11.67 | 6 | 719 | 597 | 381 | 0.57 | 0 | 61.64 |
|  | 1009@2,1030@2[普通教室] | 8.25 | 17 | 1132 | 1574 | 270 | 0.40 | -808 | 137.16 |
|  | 1011@2[普通教室] | 8.25 | 6 | 672 | 524 | 269 | 0.40 | 0 | 81.44 |
|  | 1012@2,1014@2,1016@2,1018@2,1033@2,1035@2,1037@2,1039@2[普通教室] | 12.00 | 17 | 1068 | 1710 | 392 | 0.59 | -1174 | 88.99 |
|  | 1013@2[普通教室] | 12.00 | 6 | 871 | 593 | 392 | 0.59 | 0 | 72.60 |
|  | 1015@2[普通教室] | 12.00 | 6 | 981 | 765 | 392 | 0.59 | 0 | 81.72 |
|  | 1017@2[普通教室] | 12.00 | 6 | 798 | 537 | 392 | 0.59 | 0 | 66.53 |
|  | 1019@2[普通教室] | 12.00 | 6 | 981 | 765 | 392 | 0.59 | 0 | 81.71 |
|  | 1020@2[普通教室] | 9.88 | 17 | 1250 | 1780 | 323 | 0.48 | -967 | 126.54 |
|  | 1021@2[普通教室] | 9.62 | 6 | 705 | 486 | 314 | 0.47 | 0 | 73.26 |
|  | 1022@2[健身活动室] | 144.51 | 6 | 8924 | 6399 | 4720 | 7.07 | 0 | 61.75 |
|  | 1024@2[普通教室] | 32.75 | 17 | 3989 | 5742 | 1070 | 1.60 | -3205 | 121.78 |
|  | 1025@2[普通教室] | 95.04 | 6 | 5649 | 4864 | 3104 | 4.65 | 0 | 59.44 |
|  | 1026@2[普通教室] | 192.06 | 6 | 11568 | 10087 | 6273 | 9.40 | 0 | 60.23 |
|  | 1027@2[普通教室] | 27.37 | 6 | 1571 | 1277 | 894 | 1.34 | 0 | 57.38 |
|  | 1028@2[普通教室] | 7.56 | 6 | 406 | 321 | 247 | 0.37 | 0 | 53.69 |
|  | 1029@2[普通教室] | 11.66 | 6 | 888 | 688 | 381 | 0.57 | 0 | 76.18 |
|  | 1032@2[普通教室] | 8.25 | 6 | 591 | 399 | 269 | 0.40 | 0 | 71.62 |
|  | 1034@2,1036@2,1038@2,1040@2[普通教室] | 12.00 | 6 | 1265 | 1271 | 392 | 0.59 | 0 | 105.43 |
|  | 1041@2[普通教室] | 9.75 | 17 | 1110 | 1632 | 318 | 0.48 | -954 | 113.89 |
|  | 1042@2[普通教室] | 9.75 | 6 | 1145 | 1240 | 318 | 0.48 | 0 | 117.39 |
|  | 1043@2[普通教室] | 149.39 | 6 | 9438 | 6984 | 4879 | 7.31 | 0 | 63.18 |
|  | 1045@2[普通教室] | 32.75 | 6 | 1301 | 1125 | 1070 | 1.60 | 0 | 39.71 |
|  | 1046@2[普通教室] | 95.04 | 6 | 5644 | 4859 | 3104 | 4.65 | 0 | 59.39 |
|  | 1047@2[普通教室] | 192.06 | 6 | 11560 | 10079 | 6273 | 9.40 | 0 | 60.19 |
|  | 1048@2[普通教室] | 27.37 | 6 | 1571 | 1278 | 894 | 1.34 | 0 | 57.41 |
|  | 1049@2[普通教室] | 7.56 | 6 | 414 | 343 | 247 | 0.37 | 0 | 54.77 |
|  | 1050@2[普通教室] | 11.55 | 6 | 712 | 592 | 377 | 0.56 | 0 | 61.65 |
|  | 整层 | 1807.08 | 6 | 109960 | 102859 | 58073 | 86.98 | 0 | 60.85 |
| 3层 | 3002@3[普通教室] | 105.84 | 6 | 6245 | 5344 | 3457 | 5.18 | 0 | 59.00 |
|  | 3003@3[普通教室] | 103.68 | 6 | 6312 | 5700 | 3386 | 5.07 | 0 | 60.88 |
|  | 3004@3[普通教室] | 103.68 | 6 | 6337 | 5709 | 3386 | 5.07 | 0 | 61.12 |
|  | 3005@3[普通教室] | 103.68 | 6 | 6277 | 5663 | 3386 | 5.07 | 0 | 60.55 |
|  | 3006@3[普通教室] | 24.47 | 6 | 1453 | 1196 | 799 | 1.20 | 0 | 59.37 |
|  | 3007@3[普通教室] | 30.24 | 6 | 1758 | 1420 | 988 | 1.48 | 0 | 58.12 |
|  | 3009@3[普通教室] | 86.40 | 6 | 5074 | 4470 | 2822 | 4.23 | 0 | 58.72 |
|  | 3010@3[普通教室] | 103.68 | 6 | 6263 | 5649 | 3386 | 5.07 | 0 | 60.41 |
|  | 3011@3[普通教室] | 103.68 | 6 | 6342 | 5713 | 3386 | 5.07 | 0 | 61.17 |
|  | 3012@3[普通教室] | 103.68 | 6 | 6281 | 5666 | 3386 | 5.07 | 0 | 60.58 |
|  | 3013@3[普通教室] | 24.47 | 6 | 1449 | 1184 | 799 | 1.20 | 0 | 59.21 |
|  | 3014@3[普通教室] | 30.24 | 6 | 1728 | 1341 | 988 | 1.48 | 0 | 57.13 |
|  | 3016@3[普通教室] | 86.40 | 6 | 5073 | 4469 | 2822 | 4.23 | 0 | 58.71 |
|  | 3017@3[普通教室] | 103.68 | 6 | 6258 | 5646 | 3386 | 5.07 | 0 | 60.36 |
|  | 3018@3[普通教室] | 103.68 | 6 | 6337 | 5709 | 3386 | 5.07 | 0 | 61.12 |
|  | 3019@3[普通教室] | 103.68 | 6 | 6277 | 5663 | 3386 | 5.07 | 0 | 60.55 |
|  | 3020@3[普通教室] | 24.47 | 6 | 1447 | 1182 | 799 | 1.20 | 0 | 59.13 |
|  | 3021@3[普通教室] | 30.24 | 6 | 1765 | 1440 | 988 | 1.48 | 0 | 58.35 |
|  | 整层 | 1375.88 | 6 | 82674 | 73160 | 44939 | 67.31 | 0 | 60.09 |
| 4层 | 3002@4[普通教室] | 105.84 | 6 | 6575 | 5623 | 3457 | 5.18 | 0 | 62.12 |
|  | 3003@4,3005@4,3012@4,3019@4[普通教室] | 103.68 | 6 | 6493 | 5835 | 3386 | 5.07 | 0 | 62.63 |
|  | 3004@4,3011@4,3018@4[普通教室] | 103.68 | 6 | 6508 | 5836 | 3386 | 5.07 | 0 | 62.77 |
|  | 3006@4[普通教室] | 24.47 | 6 | 1505 | 1237 | 799 | 1.20 | 0 | 61.51 |
|  | 3007@4[普通教室] | 30.24 | 6 | 1814 | 1464 | 988 | 1.48 | 0 | 60.00 |
|  | 3009@4,3016@4[普通教室] | 86.40 | 6 | 5334 | 4688 | 2822 | 4.23 | 0 | 61.74 |
|  | 3010@4,3017@4[普通教室] | 103.68 | 6 | 6439 | 5781 | 3386 | 5.07 | 0 | 62.10 |
|  | 3013@4,3020@4[普通教室] | 24.47 | 6 | 1500 | 1223 | 799 | 1.20 | 0 | 61.30 |
|  | 3014@4[普通教室] | 30.24 | 6 | 1783 | 1383 | 988 | 1.48 | 0 | 58.95 |
|  | 3021@4[普通教室] | 30.24 | 6 | 1822 | 1485 | 988 | 1.48 | 0 | 60.26 |
|  | 整层 | 1375.88 | 6 | 85541 | 75424 | 44939 | 67.31 | 0 | 62.17 |
| 建筑 |  | 6365.93 | 6 | 388465 | 351661 | 206024 | 308.58 | 0 | 61.02 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001@1[普通教室] |  | 4.90 | 149.94 | 26 | 60 | 7472.1 | 14 | 9039.8 | 6 | 7.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=57.58 K=0.25 D=5.43 | -0.9 -32.7 | -7.1 -34.2 | -15.4 -35.3 | -14.4 -37.1 | -14.3 -38.1 | -15.1 -39.2 | -17.4 -40.1 | -19.2 -40.9 | -22.3 -15.3 | -26.3 -3.1 | -29.0 1.9 | -31.1 2.4 |
| 南外墙 | F=41.43 K=0.25 D=5.43 | -42.9 -51.0 | -39.3 -52.0 | -37.0 -52.7 | -35.9 -53.9 | -36.6 -54.6 | -38.9 -55.3 | -40.9 -55.9 | -42.0 -56.4 | -44.1 -54.9 | -46.8 -52.8 | -48.5 -50.4 | -49.9 -47.2 |
| 西外墙 | F=10.54 K=0.25 D=5.43 | -4.7 -5.4 | -4.2 -5.8 | -3.8 -6.0 | -1.6 -6.4 | 0.3 -6.7 | 1.8 -6.9 | 2.5 -7.1 | 2.6 -7.3 | 0.9 -6.9 | -4.0 -6.4 | -4.6 -5.8 | -5.1 -5.2 |
| 北外墙 | F=11.76 K=0.25 D=5.43 | -12.6 -14.2 | -12.0 -14.5 | -11.6 -14.6 | -11.3 -15.0 | -11.1 -15.2 | -11.2 -15.4 | -11.0 -15.6 | -10.5 -15.7 | -10.7 -13.7 | -12.9 -13.3 | -13.5 -13.3 | -13.9 -13.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=23.25 | -118.0 876.4 | -180.4 923.6 | -216.4 875.9 | -254.0 748.3 | -285.5 652.4 | -311.0 702.5 | 128.3 700.5 | 190.7 226.6 | 223.6 125.8 | 279.6 45.4 | 516.2 -19.2 | 729.0 -76.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -387.1 -126.8 | -422.6 -95.3 | -434.4 -79.5 | -450.2 -83.5 | -462.0 -115.0 | -469.9 -130.8 | -446.3 -174.2 | -395.0 -229.4 | -331.9 -284.6 | -272.7 -324.0 | -221.5 -351.6 | -170.2 -375.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 269.1 1003.2 | 242.2 1018.8 | 218.0 955.4 | 196.2 831.8 | 176.6 767.4 | 158.9 833.2 | 574.6 874.7 | 585.7 456.0 | 555.5 410.4 | 552.4 369.4 | 737.7 332.4 | 899.2 299.2 |
| 内墙1 | F=39.84 K=0.51 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 |
| 内墙1 | F=18.42 K=0.51 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 |
| 内门1 | F=7.20 K=3.00 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 |
| 内门1 | F=10.00 K=3.00 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 209.9 592.3 | 179.9 614.8 | 157.4 629.8 | 142.4 644.8 | 120.0 659.8 | 112.5 667.2 | 299.9 682.2 | 389.9 502.3 | 457.3 404.8 | 502.3 337.4 | 539.8 284.9 | 569.8 239.9 |
| 照明 | 显热(W) | 242.9 1160.6 | 202.4 1187.6 | 175.4 1214.5 | 148.4 1228.0 | 121.5 1241.5 | 108.0 1255.0 | 566.8 1268.5 | 836.7 809.7 | 944.6 526.3 | 1012.1 431.8 | 1066.1 350.9 | 1120.1 296.9 |
| 人体 | 显热(W) | 948.4 6029.2 | 812.9 6164.7 | 677.4 6232.5 | 609.7 6300.2 | 474.2 6368.0 | 406.5 6435.7 | 3522.7 6503.5 | 4809.8 3319.5 | 5216.3 2032.3 | 5487.3 1625.9 | 5690.5 1354.9 | 5893.8 1151.7 |
|  | 全热(W) | 948.4 10926.7 | 812.9 11062.2 | 677.4 11129.9 | 609.7 11197.7 | 474.2 11265.4 | 406.5 11333.1 | 8420.1 11400.9 | 9707.3 3319.5 | 10113.7 2032.3 | 10384.7 1625.9 | 10588.0 1354.9 | 10791.2 1151.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.34 | 0.00 7.34 | 0.00 7.34 | 0.00 7.34 | 0.00 7.34 | 0.00 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 0.00 | 7.34 0.00 | 7.34 0.00 | 7.34 0.00 | 7.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1696.3 | 0.0 -1274.4 | 0.0 -1063.4 | 0.0 -1116.1 | 0.0 -1538.1 | 0.0 -1749.0 | 0.0 -2329.1 | -5282.5 -3067.5 | -4438.7 -3805.8 | -3647.6 0.0 | -2962.0 0.0 | -2276.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -14621.0 | 0.0 -14190.9 | 0.0 -13975.8 | 0.0 -14029.6 | 0.0 -14459.7 | 0.0 -14674.8 | 0.0 -15266.2 | -18277.2 -16019.0 | -17416.9 -16771.7 | -16610.4 0.0 | -15911.4 0.0 | -15212.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -18.21 | 0.00 -18.21 | 0.00 -18.21 | 0.00 -18.21 | 0.00 -18.21 | 0.00 -18.21 | 0.00 -18.21 | -18.21 -18.21 | -18.21 -18.21 | -18.21 0.00 | -18.21 0.00 | -18.21 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 670 -1477 | 400 -818 | 174 -543 | 31 -632 | -184 -1064 | -300 -1142 | 9040 -1641 | -7530 -11590 | -6062 -14082 | -4830 2056 | -3605 1595 | -2411 1241 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 670 6550 | 400 7201 | 174 7472 | 31 7384 | -184 6961 | -300 6886 | 4142 6398 | 567 1362 | 2018 -1116 | 3235 2056 | 4447 1595 | 5628 1241 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 670 13144 | 400 13373 | 174 13433 | 31 13398 | -184 13396 | -300 13532 | 9040 13625 | 10747 4429 | 11355 2690 | 11780 2056 | 12306 1595 | 12802 1241 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 670 8247 | 400 8476 | 174 8536 | 31 8500 | -184 8499 | -300 8635 | 4142 8727 | 5849 4429 | 6457 2690 | 6883 2056 | 7409 1595 | 7904 1241 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003@1[大厅] |  | 4.90 | 32.75 | 26 | 60 | 289.1 | 17 | 163.9 | 17 | 0.18 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=14.58 K=0.25 D=5.43 | -15.1 -18.0 | -13.8 -18.3 | -13.0 -18.5 | -12.6 -19.0 | -12.9 -19.2 | -13.7 -19.5 | -14.4 -19.7 | -14.8 -19.9 | -15.5 -19.3 | -16.5 -18.6 | -17.1 -17.7 | -17.6 -16.6 |
| 西外墙 | F=40.14 K=0.25 D=5.43 | -18.0 -20.7 | -16.1 -22.0 | -14.6 -23.0 | -6.3 -24.5 | 1.3 -25.4 | 6.9 -26.3 | 9.7 -27.1 | 9.8 -27.7 | 3.4 -26.4 | -15.2 -24.5 | -17.4 -22.2 | -19.3 -19.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.10 | -10.7 79.2 | -16.3 83.4 | -19.5 79.1 | -22.9 67.6 | -25.8 58.9 | -28.1 63.4 | 11.6 63.3 | 17.2 20.5 | 20.2 11.4 | 25.3 4.1 | 46.6 -1.7 | 65.8 -6.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -35.0 -11.5 | -38.2 -8.6 | -39.2 -7.2 | -40.7 -7.5 | -41.7 -10.4 | -42.4 -11.8 | -40.3 -15.7 | -35.7 -20.7 | -30.0 -25.7 | -24.6 -29.3 | -20.0 -31.8 | -15.4 -33.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 24.3 90.6 | 21.9 92.0 | 19.7 86.3 | 17.7 75.1 | 15.9 69.3 | 14.4 75.3 | 51.9 79.0 | 52.9 41.2 | 50.2 37.1 | 49.9 33.4 | 66.6 30.0 | 81.2 27.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.10 | 9.1 64.4 | 1.5 122.9 | -3.5 209.3 | -8.5 287.5 | -12.8 337.4 | -16.4 355.2 | 22.1 306.5 | 26.7 54.0 | 28.7 41.6 | 39.0 31.3 | 49.4 22.7 | 58.4 15.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -35.0 -11.5 | -38.2 -8.6 | -39.2 -7.2 | -40.7 -7.5 | -41.7 -10.4 | -42.4 -11.8 | -40.3 -15.7 | -35.7 -20.7 | -30.0 -25.7 | -24.6 -29.3 | -20.0 -31.8 | -15.4 -33.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.1 75.9 | 39.7 131.5 | 35.7 216.5 | 32.2 295.0 | 28.9 347.8 | 26.0 367.0 | 62.5 322.2 | 62.4 74.7 | 58.7 67.3 | 63.7 60.5 | 69.4 54.5 | 73.8 49.0 |
| 西外门 | F=4.80 K=1.97 | -87.6 -28.7 | -95.6 -21.6 | -98.3 -18.0 | -101.8 -18.9 | -104.5 -26.0 | -106.3 -29.6 | -100.9 -39.4 | -89.3 -51.9 | -75.1 -64.4 | -61.7 -73.3 | -50.1 -79.5 | -38.5 -84.9 |
| 内墙1 | F=16.75 K=0.51 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 |
| 内窗1 | F=32.64 K=1.80 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 |
| 内门1 | F=14.40 K=3.00 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 |
| 照明 | 显热(W) | 59.0 281.7 | 49.1 288.2 | 42.6 294.8 | 36.0 298.1 | 29.5 301.3 | 26.2 304.6 | 137.6 307.9 | 203.1 196.5 | 229.3 127.7 | 245.6 104.8 | 258.7 85.2 | 271.9 72.1 |
| 人体 | 显热(W) | 13.9 88.2 | 11.9 90.2 | 9.9 91.2 | 8.9 92.1 | 6.9 93.1 | 5.9 94.1 | 51.5 95.1 | 70.3 48.5 | 76.3 29.7 | 80.3 23.8 | 83.2 19.8 | 86.2 16.8 |
|  | 全热(W) | 13.9 208.2 | 11.9 210.2 | 9.9 211.2 | 8.9 212.2 | 6.9 213.2 | 5.9 214.2 | 171.6 215.2 | 190.4 48.5 | 196.3 29.7 | 200.3 23.8 | 203.3 19.8 | 206.2 16.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -32.2 | 0.0 -24.2 | 0.0 -20.2 | 0.0 -21.2 | 0.0 -29.2 | 0.0 -33.2 | 0.0 -44.2 | -100.2 -58.2 | -84.2 -72.2 | -69.2 0.0 | -56.2 0.0 | -43.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -277.5 | 0.0 -269.3 | 0.0 -265.2 | 0.0 -266.2 | 0.0 -274.4 | 0.0 -278.5 | 0.0 -289.7 | -346.8 -304.0 | -330.5 -318.3 | -315.2 0.0 | -301.9 0.0 | -288.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.35 | 0.00 -0.35 | 0.00 -0.35 | 0.00 -0.35 | 0.00 -0.35 | 0.00 -0.35 | 0.00 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 0.00 | -0.35 0.00 | -0.35 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -800 -131 | -830 -46 | -848 50 | -858 117 | -869 146 | -877 164 | -183 97 | -423 -504 | -363 -638 | -318 -372 | -248 -413 | -181 -444 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -800 -6 | -830 79 | -848 175 | -858 242 | -869 271 | -877 289 | -303 223 | -297 -258 | -237 -392 | -192 -372 | -123 -413 | -56 -444 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -800 146 | -830 223 | -848 315 | -858 383 | -869 420 | -877 442 | -183 387 | -77 -200 | -32 -319 | -3 -372 | 54 -413 | 107 -444 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -800 26 | -830 103 | -848 195 | -858 263 | -869 300 | -877 322 | -303 267 | -197 -200 | -152 -319 | -123 -372 | -66 -413 | -13 -444 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004@1[普通教室] |  | 4.90 | 95.04 | 26 | 60 | 4869.4 | 14 | 5654.6 | 6 | 4.65 | 6 |
| 相同房间 |  | 1025@1,1046@1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=35.28 K=0.25 D=5.43 | -0.5 -20.1 | -4.3 -21.0 | -9.4 -21.6 | -8.8 -22.7 | -8.8 -23.4 | -9.3 -24.0 | -10.7 -24.6 | -11.8 -25.0 | -13.7 -9.4 | -16.1 -1.9 | -17.7 1.2 | -19.0 1.5 |
| 南外墙 | F=43.56 K=0.25 D=5.43 | -45.1 -53.6 | -41.3 -54.7 | -38.9 -55.4 | -37.8 -56.7 | -38.5 -57.4 | -40.9 -58.1 | -43.0 -58.8 | -44.2 -59.3 | -46.4 -57.8 | -49.2 -55.5 | -51.0 -53.0 | -52.5 -49.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=21.12 | -107.2 796.1 | -163.8 838.9 | -196.6 795.6 | -230.7 679.8 | -259.3 592.7 | -282.5 638.1 | 116.6 636.3 | 173.2 205.9 | 203.1 114.3 | 254.0 41.2 | 468.9 -17.4 | 662.2 -69.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -351.6 -115.2 | -383.9 -86.6 | -394.6 -72.2 | -409.0 -75.8 | -419.7 -104.5 | -426.9 -118.8 | -405.4 -158.2 | -358.8 -208.4 | -301.5 -258.5 | -247.8 -294.3 | -201.2 -319.4 | -154.6 -340.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 244.5 911.3 | 220.0 925.5 | 198.0 867.9 | 178.2 755.6 | 160.4 697.1 | 144.4 756.9 | 522.0 794.5 | 532.0 414.2 | 504.6 372.8 | 501.8 335.5 | 670.1 302.0 | 816.8 271.8 |
| 内墙1 | F=83.16 K=0.51 | -287.3 -160.5 | -287.3 -160.5 | -287.3 -160.5 | -287.3 -160.5 | -287.3 -160.5 | -287.3 -160.5 | -160.5 -160.5 | -160.5 -160.5 | -160.5 -160.5 | -160.5 -160.5 | -160.5 -160.5 | -160.5 -160.5 |
| 内窗1 | F=12.60 K=1.80 | -154.2 -86.2 | -154.2 -86.2 | -154.2 -86.2 | -154.2 -86.2 | -154.2 -86.2 | -154.2 -86.2 | -86.2 -86.2 | -86.2 -86.2 | -86.2 -86.2 | -86.2 -86.2 | -86.2 -86.2 | -86.2 -86.2 |
| 内门1 | F=4.20 K=3.00 | -85.7 -47.9 | -85.7 -47.9 | -85.7 -47.9 | -85.7 -47.9 | -85.7 -47.9 | -85.7 -47.9 | -47.9 -47.9 | -47.9 -47.9 | -47.9 -47.9 | -47.9 -47.9 | -47.9 -47.9 | -47.9 -47.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 133.1 375.4 | 114.0 389.7 | 99.8 399.2 | 90.3 408.7 | 76.0 418.2 | 71.3 422.9 | 190.1 432.4 | 247.1 318.4 | 289.9 256.6 | 318.4 213.8 | 342.1 180.6 | 361.2 152.1 |
| 照明 | 显热(W) | 154.0 735.6 | 128.3 752.7 | 111.2 769.8 | 94.1 778.4 | 77.0 786.9 | 68.4 795.5 | 359.3 804.0 | 530.3 513.2 | 598.8 333.6 | 641.5 273.7 | 675.7 222.4 | 709.9 188.2 |
| 人体 | 显热(W) | 601.1 3821.6 | 515.3 3907.4 | 429.4 3950.4 | 386.5 3993.3 | 300.6 4036.3 | 257.6 4079.2 | 2232.8 4122.1 | 3048.7 2104.0 | 3306.3 1288.2 | 3478.1 1030.5 | 3606.9 858.8 | 3735.7 730.0 |
|  | 全热(W) | 601.1 6925.7 | 515.3 7011.6 | 429.4 7054.6 | 386.5 7097.5 | 300.6 7140.4 | 257.6 7183.4 | 5337.0 7226.3 | 6152.8 2104.0 | 6410.5 1288.2 | 6582.2 1030.5 | 6711.1 858.8 | 6839.9 730.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 0.00 | 4.65 0.00 | 4.65 0.00 | 4.65 0.00 | 4.65 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1075.2 | 0.0 -807.7 | 0.0 -674.0 | 0.0 -707.5 | 0.0 -974.9 | 0.0 -1108.6 | 0.0 -1476.3 | -3348.3 -1944.3 | -2813.4 -2412.3 | -2312.0 0.0 | -1877.4 0.0 | -1442.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -9267.4 | 0.0 -8994.7 | 0.0 -8858.4 | 0.0 -8892.5 | 0.0 -9165.1 | 0.0 -9301.5 | 0.0 -9676.3 | -11584.8 -10153.4 | -11039.5 -10630.6 | -10528.3 0.0 | -10085.3 0.0 | -9642.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | -11.54 -11.54 | -11.54 -11.54 | -11.54 0.00 | -11.54 0.00 | -11.54 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 208 -803 | 21 -372 | -132 -211 | -234 -302 | -380 -602 | -463 -638 | 5655 -955 | -4832 -7391 | -3892 -9000 | -3092 1207 | -2251 898 | -1435 658 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 208 4285 | 21 4711 | -132 4869 | -234 4779 | -380 4484 | -463 4450 | 2550 4141 | 300 818 | 1230 -781 | 2020 1207 | 2853 898 | 3660 658 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 208 8465 | 21 8623 | -132 8648 | -234 8590 | -380 8563 | -463 8663 | 5655 8721 | 6753 2763 | 7148 1631 | 7436 1207 | 7834 898 | 8207 658 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 208 5360 | 21 5519 | -132 5543 | -234 5486 | -380 5459 | -463 5559 | 2550 5617 | 3649 2763 | 4043 1631 | 4332 1207 | 4730 898 | 5103 658 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005@1[普通教室] |  | 4.90 | 192.06 | 26 | 60 | 10092.3 | 14 | 11571.4 | 6 | 9.40 | 6 |
| 相同房间 |  | 1026@1,1047@1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=35.28 K=0.25 D=5.43 | -15.8 -18.2 | -14.1 -19.4 | -12.9 -20.2 | -5.5 -21.5 | 1.1 -22.3 | 6.1 -23.1 | 8.5 -23.8 | 8.6 -24.3 | 3.0 -23.2 | -13.3 -21.5 | -15.3 -19.5 | -16.9 -17.5 |
| 南外墙 | F=84.39 K=0.25 D=5.43 | -87.3 -103.9 | -80.0 -105.9 | -75.3 -107.3 | -73.2 -109.8 | -74.6 -111.2 | -79.3 -112.6 | -83.4 -113.9 | -85.6 -114.9 | -89.8 -111.9 | -95.3 -107.6 | -98.9 -102.6 | -101.7 -96.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=46.20 | -234.4 1741.5 | -358.4 1835.2 | -430.1 1740.5 | -504.7 1487.0 | -567.2 1296.5 | -618.0 1395.8 | 255.0 1392.0 | 378.9 450.4 | 444.3 250.0 | 555.6 90.1 | 1025.8 -38.1 | 1448.6 -151.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -769.2 -252.0 | -839.8 -189.3 | -863.3 -158.0 | -894.6 -165.8 | -918.1 -228.5 | -933.8 -259.9 | -886.8 -346.1 | -784.9 -455.8 | -659.5 -565.5 | -542.0 -643.9 | -440.1 -698.7 | -338.2 -745.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 534.8 1993.6 | 481.3 2024.5 | 433.2 1898.5 | 389.9 1652.8 | 350.9 1525.0 | 315.8 1655.7 | 1141.8 1738.1 | 1163.8 906.1 | 1103.9 815.5 | 1097.6 734.0 | 1465.9 660.6 | 1786.8 594.5 |
| 内墙1 | F=134.61 K=0.51 | -465.0 -259.9 | -465.0 -259.9 | -465.0 -259.9 | -465.0 -259.9 | -465.0 -259.9 | -465.0 -259.9 | -259.9 -259.9 | -259.9 -259.9 | -259.9 -259.9 | -259.9 -259.9 | -259.9 -259.9 | -259.9 -259.9 |
| 内窗1 | F=25.20 K=1.80 | -308.4 -172.4 | -308.4 -172.4 | -308.4 -172.4 | -308.4 -172.4 | -308.4 -172.4 | -308.4 -172.4 | -172.4 -172.4 | -172.4 -172.4 | -172.4 -172.4 | -172.4 -172.4 | -172.4 -172.4 | -172.4 -172.4 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | -128.5 -71.8 | -128.5 -71.8 | -128.5 -71.8 | -128.5 -71.8 | -128.5 -71.8 | -128.5 -71.8 | -71.8 -71.8 | -71.8 -71.8 | -71.8 -71.8 | -71.8 -71.8 | -71.8 -71.8 | -71.8 -71.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 268.9 758.6 | 230.5 787.4 | 201.7 806.7 | 182.5 825.9 | 153.6 845.1 | 144.0 854.7 | 384.1 873.9 | 499.4 643.4 | 585.8 518.6 | 643.4 432.1 | 691.4 364.9 | 729.8 307.3 |
| 照明 | 显热(W) | 311.1 1486.5 | 259.3 1521.1 | 224.7 1555.7 | 190.1 1573.0 | 155.6 1590.3 | 138.3 1607.5 | 726.0 1624.8 | 1071.7 1037.1 | 1210.0 674.1 | 1296.4 553.1 | 1365.5 449.4 | 1434.7 380.3 |
| 人体 | 显热(W) | 1214.8 7722.7 | 1041.3 7896.3 | 867.7 7983.1 | 781.0 8069.8 | 607.4 8156.6 | 520.6 8243.4 | 4512.2 8330.2 | 6160.8 4251.8 | 6681.5 2603.2 | 7028.6 2082.5 | 7288.9 1735.4 | 7549.2 1475.1 |
|  | 全热(W) | 1214.8 13995.8 | 1041.3 14169.3 | 867.7 14256.1 | 781.0 14342.9 | 607.4 14429.6 | 520.6 14516.4 | 10785.2 14603.2 | 12433.9 4251.8 | 12954.5 2603.2 | 13301.6 2082.5 | 13561.9 1735.4 | 13822.2 1475.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.40 | 0.00 9.40 | 0.00 9.40 | 0.00 9.40 | 0.00 9.40 | 0.00 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 0.00 | 9.40 0.00 | 9.40 0.00 | 9.40 0.00 | 9.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2172.7 | 0.0 -1632.3 | 0.0 -1362.1 | 0.0 -1429.6 | 0.0 -1970.1 | 0.0 -2240.3 | 0.0 -2983.4 | -6766.3 -3929.1 | -5685.5 -4874.8 | -4672.2 0.0 | -3794.0 0.0 | -2915.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -18727.8 | 0.0 -18176.9 | 0.0 -17901.4 | 0.0 -17970.3 | 0.0 -18521.2 | 0.0 -18796.7 | 0.0 -19554.3 | -23410.9 -20518.4 | -22309.0 -21482.6 | -21276.0 0.0 | -20380.7 0.0 | -19485.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | -23.32 -23.32 | -23.32 -23.32 | -23.32 0.00 | -23.32 0.00 | -23.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 555 -1372 | 177 -493 | -126 -174 | -332 -377 | -626 -997 | -790 -1062 | 11571 -1702 | -9608 -14779 | -7705 -18076 | -6092 2525 | -4354 1886 | -2673 1394 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 555 8911 | 177 9778 | -126 10092 | -332 9891 | -626 9281 | -790 9221 | 5298 8596 | 764 1810 | 2645 -1468 | 4239 2525 | 5959 1886 | 7624 1394 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 555 17356 | 177 17684 | -126 17727 | -332 17593 | -626 17524 | -790 17735 | 11571 17852 | 13803 5739 | 14604 3407 | 15184 2525 | 16026 1886 | 16813 1394 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 555 11083 | 177 11411 | -126 11454 | -332 11320 | -626 11251 | -790 11462 | 5298 11579 | 7530 5739 | 8331 3407 | 8911 2525 | 9753 1886 | 10540 1394 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006@1[普通教室] |  | 4.90 | 27.37 | 26 | 60 | 1461.4 | 14 | 1639.1 | 6 | 1.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=19.12 K=0.25 D=5.43 | -20.4 -23.0 | -19.6 -23.5 | -18.9 -23.8 | -18.3 -24.4 | -18.1 -24.7 | -18.1 -25.1 | -17.8 -25.3 | -17.0 -25.6 | -17.4 -22.3 | -21.0 -21.6 | -21.9 -21.6 | -22.5 -21.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=12.00 | -54.4 347.6 | -87.3 376.6 | -106.5 382.3 | -126.4 364.9 | -143.1 339.2 | -156.7 398.8 | 138.9 432.8 | 150.7 127.9 | 139.5 74.8 | 194.9 32.2 | 256.9 -1.9 | 311.0 -32.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -199.8 -65.5 | -218.1 -49.2 | -224.2 -41.0 | -232.4 -43.1 | -238.5 -59.4 | -242.5 -67.5 | -230.3 -89.9 | -203.9 -118.4 | -171.3 -146.9 | -140.8 -167.2 | -114.3 -181.5 | -87.9 -193.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 145.4 413.0 | 130.8 425.8 | 117.7 423.3 | 106.0 408.0 | 95.4 398.6 | 85.8 466.3 | 369.3 522.7 | 354.6 246.3 | 310.8 221.6 | 335.7 199.5 | 371.3 179.5 | 398.9 161.6 |
| 内墙1 | F=69.59 K=0.51 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.3 108.1 | 32.8 112.2 | 28.7 115.0 | 26.0 117.7 | 21.9 120.4 | 20.5 121.8 | 54.7 124.6 | 71.2 91.7 | 83.5 73.9 | 91.7 61.6 | 98.5 52.0 | 104.0 43.8 |
| 照明 | 显热(W) | 44.3 211.9 | 37.0 216.8 | 32.0 221.7 | 27.1 224.2 | 22.2 226.7 | 19.7 229.1 | 103.5 231.6 | 152.7 147.8 | 172.5 96.1 | 184.8 78.8 | 194.6 64.1 | 204.5 54.2 |
| 人体 | 显热(W) | 173.1 1100.7 | 148.4 1125.4 | 123.7 1137.8 | 111.3 1150.2 | 86.6 1162.5 | 74.2 1174.9 | 643.1 1187.3 | 878.1 606.0 | 952.3 371.0 | 1001.8 296.8 | 1038.9 247.3 | 1076.0 210.2 |
|  | 全热(W) | 173.1 1994.8 | 148.4 2019.5 | 123.7 2031.9 | 111.3 2044.3 | 86.6 2056.6 | 74.2 2069.0 | 1537.2 2081.4 | 1772.2 606.0 | 1846.4 371.0 | 1895.9 296.8 | 1933.0 247.3 | 1970.1 210.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -309.7 | 0.0 -232.6 | 0.0 -194.1 | 0.0 -203.8 | 0.0 -280.8 | 0.0 -319.3 | 0.0 -425.2 | -964.4 -560.0 | -810.3 -694.8 | -665.9 0.0 | -540.8 0.0 | -415.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2669.2 | 0.0 -2590.7 | 0.0 -2551.5 | 0.0 -2561.3 | 0.0 -2639.8 | 0.0 -2679.1 | 0.0 -2787.0 | -3336.7 -2924.4 | -3179.7 -3061.9 | -3032.4 0.0 | -2904.8 0.0 | -2777.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | -3.32 -3.32 | -3.32 -3.32 | -3.32 0.00 | -3.32 0.00 | -3.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -137 -207 | -206 -66 | -258 -2 | -298 -12 | -348 -99 | -378 -63 | 1639 -120 | -1384 -2154 | -1133 -2646 | -864 270 | -621 162 | -388 77 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -137 1258 | -206 1397 | -258 1461 | -298 1451 | -348 1366 | -378 1403 | 745 1348 | 94 210 | 343 -279 | 609 270 | 849 162 | 1080 77 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -137 2462 | -206 2524 | -258 2550 | -298 2549 | -348 2541 | -378 2616 | 1639 2667 | 1952 770 | 2047 416 | 2169 270 | 2284 162 | 2390 77 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -137 1568 | -206 1630 | -258 1656 | -298 1655 | -348 1647 | -378 1722 | 745 1773 | 1058 770 | 1153 416 | 1275 270 | 1390 162 | 1496 77 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007@1[普通教室] |  | 4.90 | 7.56 | 26 | 60 | 347.4 | 14 | 415.4 | 6 | 0.37 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.42 K=0.25 D=5.43 | -6.9 -7.7 | -6.6 -7.9 | -6.3 -8.0 | -6.1 -8.2 | -6.1 -8.3 | -6.1 -8.4 | -6.0 -8.5 | -5.7 -8.6 | -5.8 -7.5 | -7.1 -7.3 | -7.3 -7.3 | -7.6 -7.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.40 | -10.9 69.5 | -17.5 75.3 | -21.3 76.5 | -25.3 73.0 | -28.6 67.8 | -31.3 79.8 | 27.8 86.6 | 30.1 25.6 | 27.9 15.0 | 39.0 6.4 | 51.4 -0.4 | 62.2 -6.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -40.0 -13.1 | -43.6 -9.8 | -44.8 -8.2 | -46.5 -8.6 | -47.7 -11.9 | -48.5 -13.5 | -46.1 -18.0 | -40.8 -23.7 | -34.3 -29.4 | -28.2 -33.4 | -22.9 -36.3 | -17.6 -38.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 29.1 82.6 | 26.2 85.2 | 23.5 84.7 | 21.2 81.6 | 19.1 79.7 | 17.2 93.3 | 73.9 104.5 | 70.9 49.3 | 62.2 44.3 | 67.1 39.9 | 74.3 35.9 | 79.8 32.3 |
| 内墙1 | F=27.51 K=0.51 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.6 29.9 | 9.1 31.0 | 7.9 31.8 | 7.2 32.5 | 6.0 33.3 | 5.7 33.6 | 15.1 34.4 | 19.7 25.3 | 23.1 20.4 | 25.3 17.0 | 27.2 14.4 | 28.7 12.1 |
| 照明 | 显热(W) | 12.2 58.5 | 10.2 59.9 | 8.8 61.2 | 7.5 61.9 | 6.1 62.6 | 5.4 63.3 | 28.6 64.0 | 42.2 40.8 | 47.6 26.5 | 51.0 21.8 | 53.8 17.7 | 56.5 15.0 |
| 人体 | 显热(W) | 47.8 304.0 | 41.0 310.8 | 34.2 314.2 | 30.7 317.7 | 23.9 321.1 | 20.5 324.5 | 177.6 327.9 | 242.5 167.4 | 263.0 102.5 | 276.7 82.0 | 286.9 68.3 | 297.2 58.1 |
|  | 全热(W) | 47.8 550.9 | 41.0 557.7 | 34.2 561.2 | 30.7 564.6 | 23.9 568.0 | 20.5 571.4 | 424.5 574.8 | 489.4 167.4 | 509.9 102.5 | 523.6 82.0 | 533.8 68.3 | 544.1 58.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -85.5 | 0.0 -64.3 | 0.0 -53.6 | 0.0 -56.3 | 0.0 -77.5 | 0.0 -88.2 | 0.0 -117.4 | -266.3 -154.7 | -223.8 -191.9 | -183.9 0.0 | -149.3 0.0 | -114.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -737.2 | 0.0 -715.5 | 0.0 -704.6 | 0.0 -707.4 | 0.0 -729.0 | 0.0 -739.9 | 0.0 -769.7 | -921.5 -807.7 | -878.1 -845.6 | -837.5 0.0 | -802.2 0.0 | -767.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | -0.92 -0.92 | -0.92 -0.92 | -0.92 0.00 | -0.92 0.00 | -0.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -81 -111 | -97 -74 | -110 -57 | -120 -58 | -132 -80 | -139 -75 | 415 -93 | -420 -632 | -350 -763 | -280 45 | -218 18 | -158 -3 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -81 294 | -97 330 | -110 347 | -120 346 | -132 324 | -139 330 | 168 312 | -12 21 | 57 -110 | 126 45 | 188 18 | 248 -3 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -81 626 | -97 641 | -110 648 | -120 649 | -132 649 | -139 665 | 415 677 | 501 176 | 528 82 | 557 45 | 584 18 | 609 -3 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -81 379 | -97 394 | -110 401 | -120 402 | -132 402 | -139 418 | 168 430 | 254 176 | 281 82 | 310 45 | 337 18 | 362 -3 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008@1[普通教室] |  | 4.90 | 11.67 | 26 | 60 | 595.8 | 14 | 717.5 | 6 | 0.57 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=20.58 K=0.25 D=5.43 | -0.3 -11.7 | -2.5 -12.2 | -5.5 -12.6 | -5.2 -13.3 | -5.1 -13.6 | -5.4 -14.0 | -6.2 -14.3 | -6.9 -14.6 | -8.0 -5.5 | -9.4 -1.1 | -10.4 0.7 | -11.1 0.9 |
| 北外墙 | F=10.54 K=0.25 D=5.43 | -11.3 -12.7 | -10.8 -13.0 | -10.4 -13.1 | -10.1 -13.5 | -10.0 -13.6 | -10.0 -13.8 | -9.8 -14.0 | -9.4 -14.1 | -9.6 -12.3 | -11.6 -11.9 | -12.1 -11.9 | -12.4 -11.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.20 | -14.5 92.7 | -23.3 100.4 | -28.4 101.9 | -33.7 97.3 | -38.2 90.5 | -41.8 106.3 | 37.1 115.4 | 40.2 34.1 | 37.2 19.9 | 52.0 8.6 | 68.5 -0.5 | 82.9 -8.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -53.3 -17.5 | -58.2 -13.1 | -59.8 -10.9 | -62.0 -11.5 | -63.6 -15.8 | -64.7 -18.0 | -61.4 -24.0 | -54.4 -31.6 | -45.7 -39.2 | -37.5 -44.6 | -30.5 -48.4 | -23.4 -51.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 38.8 110.1 | 34.9 113.5 | 31.4 112.9 | 28.3 108.8 | 25.4 106.3 | 22.9 124.3 | 98.5 139.4 | 94.6 65.7 | 82.9 59.1 | 89.5 53.2 | 99.0 47.9 | 106.4 43.1 |
| 内墙1 | F=13.47 K=0.51 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.3 46.1 | 14.0 47.8 | 12.2 49.0 | 11.1 50.2 | 9.3 51.3 | 8.7 51.9 | 23.3 53.1 | 30.3 39.1 | 35.6 31.5 | 39.1 26.2 | 42.0 22.2 | 44.3 18.7 |
| 照明 | 显热(W) | 18.9 90.3 | 15.7 92.4 | 13.6 94.5 | 11.5 95.5 | 9.4 96.6 | 8.4 97.6 | 44.1 98.7 | 65.1 63.0 | 73.5 40.9 | 78.7 33.6 | 82.9 27.3 | 87.1 23.1 |
| 人体 | 显热(W) | 73.8 469.1 | 63.2 479.6 | 52.7 484.9 | 47.4 490.2 | 36.9 495.4 | 31.6 500.7 | 274.1 506.0 | 374.2 258.3 | 405.8 158.1 | 426.9 126.5 | 442.7 105.4 | 458.5 89.6 |
|  | 全热(W) | 73.8 850.1 | 63.2 860.6 | 52.7 865.9 | 47.4 871.2 | 36.9 876.4 | 31.6 881.7 | 655.1 887.0 | 755.2 258.3 | 786.8 158.1 | 807.9 126.5 | 823.7 105.4 | 839.5 89.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -132.0 | 0.0 -99.1 | 0.0 -82.7 | 0.0 -86.8 | 0.0 -119.7 | 0.0 -136.1 | 0.0 -181.2 | -411.0 -238.6 | -345.3 -296.1 | -283.8 0.0 | -230.4 0.0 | -177.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1137.5 | 0.0 -1104.0 | 0.0 -1087.3 | 0.0 -1091.5 | 0.0 -1125.0 | 0.0 -1141.7 | 0.0 -1187.7 | -1421.9 -1246.3 | -1355.0 -1304.8 | -1292.3 0.0 | -1237.9 0.0 | -1183.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | -1.42 -1.42 | -1.42 -1.42 | -1.42 0.00 | -1.42 0.00 | -1.42 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 36 -109 | 10 -54 | -12 -28 | -25 -30 | -44 -63 | -55 -58 | 717 -88 | -573 -907 | -465 -1098 | -362 156 | -269 117 | -179 86 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 36 516 | 10 570 | -12 596 | -25 594 | -44 561 | -55 567 | 336 538 | 57 101 | 163 -89 | 266 156 | 357 117 | 446 86 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 36 1029 | 10 1050 | -12 1060 | -25 1061 | -44 1062 | -55 1084 | 717 1100 | 849 340 | 890 207 | 931 156 | 969 117 | 1004 86 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 36 648 | 10 669 | -12 679 | -25 680 | -44 681 | -55 703 | 336 719 | 468 340 | 509 207 | 550 156 | 588 117 | 623 86 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009@1[普通教室] |  | 4.90 | 8.25 | 26 | 60 | 1563.0 | 17 | 1121.2 | 17 | 0.40 | 6 |
| 相同房间 |  | 1030@1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=8.61 K=0.25 D=5.43 | -3.9 -4.4 | -3.5 -4.7 | -3.1 -4.9 | -1.3 -5.3 | 0.3 -5.4 | 1.5 -5.6 | 2.1 -5.8 | 2.1 -5.9 | 0.7 -5.7 | -3.3 -5.2 | -3.7 -4.8 | -4.1 -4.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | 32.9 231.9 | 5.5 442.5 | -12.6 753.4 | -30.6 1034.9 | -46.0 1214.6 | -59.0 1278.8 | 79.7 1103.3 | 96.2 194.5 | 103.4 149.6 | 140.5 112.6 | 177.8 81.8 | 210.3 54.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -125.9 -41.2 | -137.4 -31.0 | -141.3 -25.9 | -146.4 -27.1 | -150.2 -37.4 | -152.8 -42.5 | -145.1 -56.6 | -128.4 -74.6 | -107.9 -92.5 | -88.7 -105.4 | -72.0 -114.3 | -55.3 -122.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 158.8 273.1 | 142.9 473.5 | 128.6 779.2 | 115.8 1062.0 | 104.2 1252.0 | 93.8 1321.3 | 224.8 1160.0 | 224.6 269.1 | 211.4 242.2 | 229.2 218.0 | 249.8 196.2 | 265.6 176.5 |
| 内墙1 | F=11.67 K=0.51 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 |
| 内门1 | F=4.50 K=3.00 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.6 32.6 | 9.9 33.8 | 8.7 34.7 | 7.8 35.5 | 6.6 36.3 | 6.2 36.7 | 16.5 37.5 | 21.5 27.6 | 25.2 22.3 | 27.6 18.6 | 29.7 15.7 | 31.4 13.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.4 63.9 | 11.1 65.4 | 9.7 66.8 | 8.2 67.6 | 6.7 68.3 | 5.9 69.1 | 31.2 69.8 | 46.0 44.6 | 52.0 29.0 | 55.7 23.8 | 58.7 19.3 | 61.6 16.3 |
| 人体 | 显热(W) | 52.2 331.8 | 44.7 339.3 | 37.3 343.0 | 33.6 346.7 | 26.1 350.4 | 22.4 354.2 | 193.9 357.9 | 264.7 182.7 | 287.1 111.8 | 302.0 89.5 | 313.2 74.6 | 324.3 63.4 |
|  | 全热(W) | 52.2 601.3 | 44.7 608.8 | 37.3 612.5 | 33.6 616.2 | 26.1 620.0 | 22.4 623.7 | 463.4 627.4 | 534.2 182.7 | 556.6 111.8 | 571.5 89.5 | 582.7 74.6 | 593.9 63.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -93.3 | 0.0 -70.1 | 0.0 -58.5 | 0.0 -61.4 | 0.0 -84.6 | 0.0 -96.3 | 0.0 -128.2 | -290.7 -168.8 | -244.3 -209.4 | -200.7 0.0 | -163.0 0.0 | -125.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -804.6 | 0.0 -780.9 | 0.0 -769.1 | 0.0 -772.1 | 0.0 -795.7 | 0.0 -807.6 | 0.0 -840.1 | -1005.8 -881.5 | -958.5 -923.0 | -914.1 0.0 | -875.6 0.0 | -837.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | -1.00 -1.00 | -1.00 -1.00 | -1.00 0.00 | -1.00 0.00 | -1.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -26 47 | -64 291 | -92 619 | -115 903 | -139 1064 | -155 1121 | 519 918 | -380 -512 | -294 -690 | -196 165 | -104 113 | -18 69 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -26 489 | -64 732 | -92 1061 | -115 1344 | -139 1506 | -155 1563 | 250 1361 | 66 201 | 150 24 | 248 165 | 339 113 | 424 69 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -26 851 | -64 1072 | -92 1389 | -115 1675 | -139 1860 | -155 1929 | 519 1758 | 626 370 | 664 233 | 718 165 | 771 113 | 819 69 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -26 582 | -64 802 | -92 1119 | -115 1406 | -139 1590 | -155 1659 | 250 1489 | 357 370 | 395 233 | 449 165 | 502 113 | 550 69 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011@1[普通教室] |  | 4.90 | 8.25 | 26 | 60 | 513.8 | 10 | 659.2 | 6 | 0.40 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=13.37 K=0.25 D=5.43 | -0.2 -7.6 | -1.6 -7.9 | -3.6 -8.2 | -3.4 -8.6 | -3.3 -8.9 | -3.5 -9.1 | -4.0 -9.3 | -4.5 -9.5 | -5.2 -3.5 | -6.1 -0.7 | -6.7 0.4 | -7.2 0.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.80 | -3.6 212.4 | -12.2 123.3 | -17.5 121.1 | -22.9 113.9 | -27.4 103.2 | -31.2 106.8 | 226.1 104.3 | 349.9 45.2 | 402.9 31.3 | 405.8 20.0 | 355.9 10.8 | 271.1 2.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -46.6 -15.3 | -50.9 -11.5 | -52.3 -9.6 | -54.2 -10.1 | -55.6 -13.9 | -56.6 -15.8 | -53.7 -21.0 | -47.6 -27.6 | -40.0 -34.3 | -32.8 -39.0 | -26.7 -42.3 | -20.5 -45.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 43.0 227.7 | 38.7 134.8 | 34.8 130.7 | 31.4 123.9 | 28.2 117.0 | 25.4 122.5 | 279.8 125.3 | 397.5 72.9 | 442.9 65.6 | 438.6 59.0 | 382.6 53.1 | 291.6 47.8 |
| 内墙1 | F=11.67 K=0.51 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 |
| 内门1 | F=4.50 K=3.00 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.5 32.6 | 9.9 33.8 | 8.7 34.6 | 7.8 35.5 | 6.6 36.3 | 6.2 36.7 | 16.5 37.5 | 21.4 27.6 | 25.2 22.3 | 27.6 18.6 | 29.7 15.7 | 31.3 13.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.4 63.9 | 11.1 65.3 | 9.7 66.8 | 8.2 67.6 | 6.7 68.3 | 5.9 69.1 | 31.2 69.8 | 46.0 44.5 | 52.0 29.0 | 55.7 23.8 | 58.7 19.3 | 61.6 16.3 |
| 人体 | 显热(W) | 52.2 331.7 | 44.7 339.2 | 37.3 342.9 | 33.5 346.6 | 26.1 350.4 | 22.4 354.1 | 193.8 357.8 | 264.6 182.6 | 287.0 111.8 | 301.9 89.5 | 313.1 74.5 | 324.3 63.4 |
|  | 全热(W) | 52.2 601.2 | 44.7 608.6 | 37.3 612.4 | 33.5 616.1 | 26.1 619.8 | 22.4 623.6 | 463.3 627.3 | 534.1 182.6 | 556.5 111.8 | 571.4 89.5 | 582.6 74.5 | 593.7 63.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -93.3 | 0.0 -70.1 | 0.0 -58.5 | 0.0 -61.4 | 0.0 -84.6 | 0.0 -96.2 | 0.0 -128.2 | -290.6 -168.8 | -244.2 -209.4 | -200.7 0.0 | -163.0 0.0 | -125.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -804.5 | 0.0 -780.8 | 0.0 -769.0 | 0.0 -771.9 | 0.0 -795.6 | 0.0 -807.4 | 0.0 -840.0 | -1005.6 -881.4 | -958.3 -922.8 | -913.9 0.0 | -875.5 0.0 | -837.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | -1.00 -1.00 | -1.00 -1.00 | -1.00 0.00 | -1.00 0.00 | -1.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -59 24 | -80 -31 | -98 -16 | -109 -21 | -123 -51 | -132 -54 | 659 -84 | -132 -665 | -1 -806 | 67 77 | 71 47 | 40 22 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -59 466 | -80 410 | -98 425 | -109 420 | -123 391 | -132 387 | 390 358 | 313 48 | 444 -92 | 510 77 | 514 47 | 482 22 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -59 829 | -80 749 | -98 753 | -109 751 | -123 745 | -132 753 | 659 756 | 873 217 | 957 117 | 981 77 | 946 47 | 877 22 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -59 559 | -80 480 | -98 483 | -109 481 | -123 475 | -132 484 | 390 486 | 604 217 | 688 117 | 711 77 | 677 47 | 607 22 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012@1[普通教室] |  | 4.90 | 12.00 | 26 | 60 | 1695.0 | 17 | 1052.5 | 17 | 0.59 | 6 |
| 相同房间 |  | 1014@1,1016@1,1018@1,1033@1,1035@1,1037@1,1039@1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=15.96 K=0.25 D=5.43 | -7.1 -8.2 | -6.4 -8.8 | -5.8 -9.1 | -2.5 -9.7 | 0.5 -10.1 | 2.7 -10.5 | 3.9 -10.8 | 3.9 -11.0 | 1.3 -10.5 | -6.0 -9.7 | -6.9 -8.8 | -7.7 -7.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | 32.9 231.9 | 5.5 442.5 | -12.6 753.4 | -30.6 1034.9 | -46.0 1214.6 | -59.0 1278.8 | 79.7 1103.3 | 96.2 194.5 | 103.4 149.6 | 140.5 112.6 | 177.8 81.8 | 210.3 54.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -125.9 -41.2 | -137.4 -31.0 | -141.3 -25.9 | -146.4 -27.1 | -150.2 -37.4 | -152.8 -42.5 | -145.1 -56.6 | -128.4 -74.6 | -107.9 -92.5 | -88.7 -105.4 | -72.0 -114.3 | -55.3 -122.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 158.8 273.1 | 142.9 473.5 | 128.6 779.2 | 115.8 1062.0 | 104.2 1252.0 | 93.8 1321.3 | 224.8 1160.0 | 224.6 269.1 | 211.4 242.2 | 229.2 218.0 | 249.8 196.2 | 265.6 176.5 |
| 内墙1 | F=17.52 K=0.51 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 |
| 内门1 | F=6.00 K=3.00 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.8 47.4 | 14.4 49.2 | 12.6 50.4 | 11.4 51.6 | 9.6 52.8 | 9.0 53.4 | 24.0 54.6 | 31.2 40.2 | 36.6 32.4 | 40.2 27.0 | 43.2 22.8 | 45.6 19.2 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 92.9 | 16.2 95.0 | 14.0 97.2 | 11.9 98.3 | 9.7 99.4 | 8.6 100.4 | 45.4 101.5 | 67.0 64.8 | 75.6 42.1 | 81.0 34.6 | 85.3 28.1 | 89.6 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 75.9 482.5 | 65.1 493.4 | 54.2 498.8 | 48.8 504.2 | 38.0 509.6 | 32.5 515.1 | 281.9 520.5 | 384.9 265.7 | 417.5 162.6 | 439.1 130.1 | 455.4 108.4 | 471.7 92.2 |
|  | 全热(W) | 75.9 874.5 | 65.1 885.3 | 54.2 890.7 | 48.8 896.1 | 38.0 901.6 | 32.5 907.0 | 673.9 912.4 | 776.9 265.7 | 809.4 162.6 | 831.1 130.1 | 847.4 108.4 | 863.6 92.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -135.8 | 0.0 -102.0 | 0.0 -85.1 | 0.0 -89.3 | 0.0 -123.1 | 0.0 -140.0 | 0.0 -186.4 | -422.8 -245.5 | -355.2 -304.6 | -291.9 0.0 | -237.1 0.0 | -182.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1170.1 | 0.0 -1135.7 | 0.0 -1118.5 | 0.0 -1122.8 | 0.0 -1157.2 | 0.0 -1174.4 | 0.0 -1221.8 | -1462.7 -1282.0 | -1393.9 -1342.2 | -1329.3 0.0 | -1273.4 0.0 | -1217.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -45 -34 | -88 225 | -121 562 | -144 846 | -171 999 | -189 1052 | 725 837 | -590 -830 | -470 -1068 | -345 192 | -229 130 | -118 80 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -45 608 | -88 867 | -121 1203 | -144 1488 | -171 1641 | -189 1695 | 333 1481 | 58 206 | 177 -31 | 301 192 | 416 130 | 525 80 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -45 1136 | -88 1361 | -121 1680 | -144 1969 | -171 2156 | -189 2227 | 725 2059 | 873 452 | 924 274 | 985 192 | 1045 130 | 1099 80 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -45 744 | -88 969 | -121 1288 | -144 1577 | -171 1764 | -189 1835 | 333 1667 | 481 452 | 532 274 | 593 192 | 653 130 | 707 80 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013@1[普通教室] |  | 4.90 | 12.00 | 26 | 60 | 577.8 | 12 | 852.7 | 6 | 0.59 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=20.82 K=0.25 D=5.43 | -0.3 -11.8 | -2.6 -12.4 | -5.6 -12.8 | -5.2 -13.4 | -5.2 -13.8 | -5.5 -14.2 | -6.3 -14.5 | -6.9 -14.8 | -8.1 -5.5 | -9.5 -1.1 | -10.5 0.7 | -11.2 0.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | -3.5 204.8 | -11.8 118.9 | -16.9 116.8 | -22.1 109.8 | -26.4 99.5 | -30.1 103.0 | 218.0 100.6 | 337.4 43.6 | 388.5 30.2 | 391.3 19.3 | 343.2 10.4 | 261.4 2.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -45.0 -14.7 | -49.1 -11.1 | -50.5 -9.2 | -52.3 -9.7 | -53.7 -13.4 | -54.6 -15.2 | -51.8 -20.2 | -45.9 -26.6 | -38.5 -33.0 | -31.7 -37.6 | -25.7 -40.8 | -19.8 -43.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 41.5 219.6 | 37.3 130.0 | 33.6 126.0 | 30.2 119.5 | 27.2 112.9 | 24.5 118.1 | 269.8 120.8 | 383.3 70.3 | 427.1 63.2 | 423.0 56.9 | 368.9 51.2 | 281.2 46.1 |
| 内墙1 | F=17.52 K=0.51 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 |
| 内门1 | F=6.00 K=3.00 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.8 47.4 | 14.4 49.2 | 12.6 50.4 | 11.4 51.6 | 9.6 52.8 | 9.0 53.4 | 24.0 54.6 | 31.2 40.2 | 36.6 32.4 | 40.2 27.0 | 43.2 22.8 | 45.6 19.2 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 92.9 | 16.2 95.0 | 14.0 97.2 | 11.9 98.3 | 9.7 99.4 | 8.6 100.4 | 45.4 101.5 | 67.0 64.8 | 75.6 42.1 | 81.0 34.6 | 85.3 28.1 | 89.6 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 75.9 482.5 | 65.1 493.4 | 54.2 498.8 | 48.8 504.2 | 38.0 509.6 | 32.5 515.1 | 281.9 520.5 | 384.9 265.7 | 417.5 162.6 | 439.1 130.1 | 455.4 108.4 | 471.7 92.2 |
|  | 全热(W) | 75.9 874.5 | 65.1 885.3 | 54.2 890.7 | 48.8 896.1 | 38.0 901.6 | 32.5 907.0 | 673.9 912.4 | 776.9 265.7 | 809.4 162.6 | 831.1 130.1 | 847.4 108.4 | 863.6 92.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -135.8 | 0.0 -102.0 | 0.0 -85.1 | 0.0 -89.3 | 0.0 -123.1 | 0.0 -140.0 | 0.0 -186.4 | -422.8 -245.5 | -355.2 -304.6 | -291.9 0.0 | -237.1 0.0 | -182.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1170.1 | 0.0 -1135.7 | 0.0 -1118.5 | 0.0 -1122.8 | 0.0 -1157.2 | 0.0 -1174.4 | 0.0 -1221.8 | -1462.7 -1282.0 | -1393.9 -1342.2 | -1329.3 0.0 | -1273.4 0.0 | -1217.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -75 -65 | -102 -102 | -124 -78 | -138 -83 | -157 -120 | -168 -127 | 853 -169 | -359 -985 | -194 -1183 | -97 108 | -67 68 | -71 36 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -75 578 | -102 540 | -124 563 | -138 559 | -157 522 | -168 515 | 461 474 | 289 52 | 453 -145 | 548 108 | 577 68 | 573 36 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -75 1106 | -102 1034 | -124 1040 | -138 1040 | -157 1037 | -168 1047 | 853 1052 | 1103 297 | 1200 160 | 1232 108 | 1206 68 | 1147 36 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -75 714 | -102 642 | -124 648 | -138 648 | -157 645 | -168 655 | 461 660 | 711 297 | 808 160 | 840 108 | 814 68 | 755 36 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015@1[普通教室] |  | 4.90 | 12.00 | 26 | 60 | 749.6 | 10 | 962.1 | 6 | 0.59 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=19.47 K=0.25 D=5.43 | -0.3 -11.1 | -2.4 -11.6 | -5.2 -11.9 | -4.9 -12.6 | -4.8 -12.9 | -5.1 -13.3 | -5.9 -13.6 | -6.5 -13.8 | -7.6 -5.2 | -8.9 -1.0 | -9.8 0.7 | -10.5 0.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.05 | -5.2 307.3 | -17.6 178.4 | -25.3 175.2 | -33.1 164.7 | -39.7 149.3 | -45.1 154.4 | 327.0 150.9 | 506.1 65.4 | 582.8 45.3 | 587.0 28.9 | 514.8 15.6 | 392.1 3.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -67.4 -22.1 | -73.6 -16.6 | -75.7 -13.9 | -78.4 -14.5 | -80.5 -20.0 | -81.9 -22.8 | -77.7 -30.3 | -68.8 -40.0 | -57.8 -49.6 | -47.5 -56.4 | -38.6 -61.3 | -29.7 -65.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 62.2 329.4 | 56.0 195.0 | 50.4 189.0 | 45.3 179.2 | 40.8 169.3 | 36.7 177.2 | 404.7 181.3 | 574.9 105.4 | 640.6 94.9 | 634.5 85.4 | 553.3 76.8 | 421.7 69.1 |
| 内墙1 | F=17.52 K=0.51 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 |
| 内门1 | F=6.00 K=3.00 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.8 47.4 | 14.4 49.2 | 12.6 50.4 | 11.4 51.6 | 9.6 52.8 | 9.0 53.4 | 24.0 54.6 | 31.2 40.2 | 36.6 32.4 | 40.2 27.0 | 43.2 22.8 | 45.6 19.2 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 92.9 | 16.2 95.0 | 14.0 97.2 | 11.9 98.3 | 9.7 99.4 | 8.6 100.4 | 45.4 101.5 | 67.0 64.8 | 75.6 42.1 | 81.0 34.6 | 85.3 28.1 | 89.6 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 75.9 482.5 | 65.1 493.4 | 54.2 498.8 | 48.8 504.2 | 38.0 509.6 | 32.5 515.1 | 281.9 520.5 | 384.9 265.7 | 417.5 162.6 | 439.1 130.1 | 455.4 108.4 | 471.7 92.2 |
|  | 全热(W) | 75.9 874.5 | 65.1 885.3 | 54.2 890.7 | 48.8 896.1 | 38.0 901.6 | 32.5 907.0 | 673.9 912.4 | 776.9 265.7 | 809.4 162.6 | 831.1 130.1 | 847.4 108.4 | 863.6 92.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -135.8 | 0.0 -102.0 | 0.0 -85.1 | 0.0 -89.3 | 0.0 -123.1 | 0.0 -140.0 | 0.0 -186.4 | -422.8 -245.5 | -355.2 -304.6 | -291.9 0.0 | -237.1 0.0 | -182.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1170.1 | 0.0 -1135.7 | 0.0 -1118.5 | 0.0 -1122.8 | 0.0 -1157.2 | 0.0 -1174.4 | 0.0 -1221.8 | -1462.7 -1282.0 | -1393.9 -1342.2 | -1329.3 0.0 | -1273.4 0.0 | -1217.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -76 39 | -107 -42 | -133 -19 | -149 -27 | -170 -69 | -183 -75 | 962 -118 | -190 -962 | 1 -1167 | 99 117 | 105 73 | 61 38 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -76 681 | -107 600 | -133 622 | -149 615 | -170 573 | -183 568 | 570 525 | 458 75 | 647 -130 | 744 117 | 750 73 | 704 38 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -76 1209 | -107 1094 | -133 1099 | -149 1096 | -170 1088 | -183 1100 | 962 1104 | 1272 320 | 1395 175 | 1428 117 | 1379 73 | 1278 38 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -76 817 | -107 702 | -133 707 | -149 704 | -170 696 | -183 708 | 570 712 | 881 320 | 1003 175 | 1036 117 | 987 73 | 886 38 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017@1[普通教室] |  | 4.90 | 12.00 | 26 | 60 | 523.6 | 14 | 779.8 | 6 | 0.59 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=21.72 K=0.25 D=5.43 | -0.3 -12.3 | -2.7 -12.9 | -5.8 -13.3 | -5.4 -14.0 | -5.4 -14.4 | -5.7 -14.8 | -6.6 -15.1 | -7.2 -15.4 | -8.4 -5.8 | -9.9 -1.2 | -10.9 0.7 | -11.7 0.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | -2.3 136.6 | -7.8 79.3 | -11.2 77.9 | -14.7 73.2 | -17.6 66.3 | -20.1 68.6 | 145.3 67.1 | 225.0 29.1 | 259.0 20.1 | 260.9 12.9 | 228.8 6.9 | 174.3 1.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -30.0 -9.8 | -32.7 -7.4 | -33.6 -6.2 | -34.9 -6.5 | -35.8 -8.9 | -36.4 -10.1 | -34.5 -13.5 | -30.6 -17.8 | -25.7 -22.0 | -21.1 -25.1 | -17.1 -27.2 | -13.2 -29.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 27.6 146.4 | 24.9 86.7 | 22.4 84.0 | 20.2 79.7 | 18.1 75.2 | 16.3 78.8 | 179.9 80.6 | 255.5 46.8 | 284.7 42.2 | 282.0 37.9 | 245.9 34.1 | 187.4 30.7 |
| 内墙1 | F=17.52 K=0.51 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 |
| 内门1 | F=6.00 K=3.00 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.8 47.4 | 14.4 49.2 | 12.6 50.4 | 11.4 51.6 | 9.6 52.8 | 9.0 53.4 | 24.0 54.6 | 31.2 40.2 | 36.6 32.4 | 40.2 27.0 | 43.2 22.8 | 45.6 19.2 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 92.9 | 16.2 95.0 | 14.0 97.2 | 11.9 98.3 | 9.7 99.4 | 8.6 100.4 | 45.4 101.5 | 67.0 64.8 | 75.6 42.1 | 81.0 34.6 | 85.3 28.1 | 89.6 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 75.9 482.5 | 65.1 493.4 | 54.2 498.8 | 48.8 504.2 | 38.0 509.6 | 32.5 515.1 | 281.9 520.5 | 384.9 265.7 | 417.5 162.6 | 439.1 130.1 | 455.4 108.4 | 471.7 92.2 |
|  | 全热(W) | 75.9 874.5 | 65.1 885.3 | 54.2 890.7 | 48.8 896.1 | 38.0 901.6 | 32.5 907.0 | 673.9 912.4 | 776.9 265.7 | 809.4 162.6 | 831.1 130.1 | 847.4 108.4 | 863.6 92.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -135.8 | 0.0 -102.0 | 0.0 -85.1 | 0.0 -89.3 | 0.0 -123.1 | 0.0 -140.0 | 0.0 -186.4 | -422.8 -245.5 | -355.2 -304.6 | -291.9 0.0 | -237.1 0.0 | -182.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1170.1 | 0.0 -1135.7 | 0.0 -1118.5 | 0.0 -1122.8 | 0.0 -1157.2 | 0.0 -1174.4 | 0.0 -1221.8 | -1462.7 -1282.0 | -1393.9 -1342.2 | -1329.3 0.0 | -1273.4 0.0 | -1217.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -73 -133 | -98 -142 | -119 -118 | -131 -120 | -149 -154 | -159 -162 | 780 -204 | -472 -1000 | -324 -1193 | -228 101 | -182 65 | -158 36 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -73 509 | -98 500 | -119 524 | -131 522 | -149 488 | -159 481 | 388 440 | 176 37 | 323 -155 | 417 101 | 463 65 | 485 36 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -73 1037 | -98 994 | -119 1001 | -131 1003 | -149 1003 | -159 1012 | 780 1018 | 991 282 | 1070 149 | 1101 101 | 1092 65 | 1059 36 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -73 645 | -98 602 | -119 609 | -131 611 | -149 612 | -159 621 | 388 626 | 599 282 | 678 149 | 709 101 | 700 65 | 667 36 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019@1[普通教室] |  | 4.90 | 12.00 | 26 | 60 | 749.4 | 10 | 961.9 | 6 | 0.59 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=19.47 K=0.25 D=5.43 | -0.3 -11.1 | -2.4 -11.6 | -5.2 -11.9 | -4.9 -12.6 | -4.8 -12.9 | -5.1 -13.3 | -5.9 -13.6 | -6.5 -13.8 | -7.6 -5.2 | -8.9 -1.0 | -9.8 0.7 | -10.5 0.8 |
| 北外墙 | F=0.17 K=0.25 D=5.43 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.1 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.05 | -5.2 307.3 | -17.6 178.4 | -25.3 175.2 | -33.1 164.7 | -39.7 149.3 | -45.1 154.4 | 327.0 150.9 | 506.1 65.4 | 582.8 45.3 | 587.0 28.9 | 514.8 15.6 | 392.1 3.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -67.4 -22.1 | -73.6 -16.6 | -75.7 -13.9 | -78.4 -14.5 | -80.5 -20.0 | -81.9 -22.8 | -77.7 -30.3 | -68.8 -40.0 | -57.8 -49.6 | -47.5 -56.4 | -38.6 -61.3 | -29.7 -65.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 62.2 329.4 | 56.0 195.0 | 50.4 189.0 | 45.3 179.2 | 40.8 169.3 | 36.7 177.2 | 404.7 181.3 | 574.9 105.4 | 640.6 94.9 | 634.5 85.4 | 553.3 76.8 | 421.7 69.1 |
| 内墙1 | F=17.52 K=0.51 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 |
| 内门1 | F=6.00 K=3.00 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.8 47.4 | 14.4 49.2 | 12.6 50.4 | 11.4 51.6 | 9.6 52.8 | 9.0 53.4 | 24.0 54.6 | 31.2 40.2 | 36.6 32.4 | 40.2 27.0 | 43.2 22.8 | 45.6 19.2 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 92.9 | 16.2 95.0 | 14.0 97.2 | 11.9 98.3 | 9.7 99.4 | 8.6 100.4 | 45.4 101.5 | 67.0 64.8 | 75.6 42.1 | 81.0 34.6 | 85.3 28.1 | 89.6 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 75.9 482.5 | 65.1 493.4 | 54.2 498.8 | 48.8 504.2 | 38.0 509.6 | 32.5 515.1 | 281.9 520.5 | 384.9 265.7 | 417.5 162.6 | 439.1 130.1 | 455.4 108.4 | 471.7 92.2 |
|  | 全热(W) | 75.9 874.5 | 65.1 885.3 | 54.2 890.7 | 48.8 896.1 | 38.0 901.6 | 32.5 907.0 | 673.9 912.4 | 776.9 265.7 | 809.4 162.6 | 831.1 130.1 | 847.4 108.4 | 863.6 92.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -135.8 | 0.0 -102.0 | 0.0 -85.1 | 0.0 -89.3 | 0.0 -123.1 | 0.0 -140.0 | 0.0 -186.4 | -422.8 -245.5 | -355.2 -304.6 | -291.9 0.0 | -237.1 0.0 | -182.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1170.1 | 0.0 -1135.7 | 0.0 -1118.5 | 0.0 -1122.8 | 0.0 -1157.2 | 0.0 -1174.4 | 0.0 -1221.8 | -1462.7 -1282.0 | -1393.9 -1342.2 | -1329.3 0.0 | -1273.4 0.0 | -1217.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -76 38 | -107 -42 | -133 -19 | -149 -27 | -170 -70 | -183 -75 | 962 -118 | -190 -962 | 1 -1167 | 99 117 | 105 73 | 61 37 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -76 681 | -107 600 | -133 622 | -149 614 | -170 573 | -183 568 | 570 525 | 458 74 | 647 -130 | 744 117 | 749 73 | 704 37 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -76 1209 | -107 1094 | -133 1099 | -149 1096 | -170 1088 | -183 1100 | 962 1103 | 1272 320 | 1394 175 | 1428 117 | 1378 73 | 1278 37 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -76 817 | -107 702 | -133 707 | -149 704 | -170 696 | -183 708 | 570 711 | 880 320 | 1003 175 | 1036 117 | 986 73 | 886 37 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020@1[普通教室] |  | 4.90 | 9.88 | 26 | 60 | 1769.7 | 17 | 1240.6 | 17 | 0.48 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=10.71 K=0.25 D=5.43 | -4.8 -5.5 | -4.3 -5.9 | -3.9 -6.1 | -1.7 -6.5 | 0.3 -6.8 | 1.8 -7.0 | 2.6 -7.2 | 2.6 -7.4 | 0.9 -7.0 | -4.1 -6.5 | -4.7 -5.9 | -5.1 -5.3 |
| 南外墙 | F=0.17 K=0.25 D=5.43 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.1 -0.2 | -0.1 -0.2 | -0.1 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=8.40 | 36.6 257.6 | 6.1 491.6 | -14.0 837.1 | -34.0 1149.9 | -51.2 1349.6 | -65.6 1420.8 | 88.6 1225.9 | 106.9 216.1 | 114.9 166.3 | 156.1 125.1 | 197.6 90.9 | 233.7 60.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -139.9 -45.8 | -152.7 -34.4 | -157.0 -28.7 | -162.7 -30.2 | -166.9 -41.6 | -169.8 -47.3 | -161.2 -62.9 | -142.7 -82.9 | -119.9 -102.8 | -98.5 -117.1 | -80.0 -127.0 | -61.5 -135.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 176.5 303.5 | 158.8 526.1 | 142.9 865.8 | 128.6 1180.1 | 115.8 1391.1 | 104.2 1468.1 | 249.8 1288.8 | 249.6 299.0 | 234.8 269.1 | 254.7 242.2 | 277.6 218.0 | 295.2 196.2 |
| 内墙1 | F=14.61 K=0.51 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 |
| 内门1 | F=4.50 K=3.00 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.8 39.0 | 11.9 40.5 | 10.4 41.5 | 9.4 42.5 | 7.9 43.5 | 7.4 44.0 | 19.8 45.0 | 25.7 33.1 | 30.1 26.7 | 33.1 22.2 | 35.6 18.8 | 37.6 15.8 |
| 照明 | 显热(W) | 16.0 76.5 | 13.3 78.3 | 11.6 80.0 | 9.8 80.9 | 8.0 81.8 | 7.1 82.7 | 37.4 83.6 | 55.1 53.4 | 62.3 34.7 | 66.7 28.5 | 70.3 23.1 | 73.8 19.6 |
| 人体 | 显热(W) | 62.5 397.3 | 53.6 406.3 | 44.6 410.7 | 40.2 415.2 | 31.3 419.7 | 26.8 424.1 | 232.2 428.6 | 317.0 218.8 | 343.8 133.9 | 361.6 107.1 | 375.0 89.3 | 388.4 75.9 |
|  | 全热(W) | 62.5 720.1 | 53.6 729.0 | 44.6 733.5 | 40.2 738.0 | 31.3 742.4 | 26.8 746.9 | 554.9 751.4 | 639.7 218.8 | 666.5 133.9 | 684.4 107.1 | 697.8 89.3 | 711.2 75.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -111.8 | 0.0 -84.0 | 0.0 -70.1 | 0.0 -73.6 | 0.0 -101.4 | 0.0 -115.3 | 0.0 -153.5 | -348.1 -202.2 | -292.5 -250.8 | -240.4 0.0 | -195.2 0.0 | -150.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -963.6 | 0.0 -935.2 | 0.0 -921.1 | 0.0 -924.6 | 0.0 -952.9 | 0.0 -967.1 | 0.0 -1006.1 | -1204.5 -1055.7 | -1147.8 -1105.3 | -1094.7 0.0 | -1048.6 0.0 | -1002.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.20 | 0.00 -1.20 | 0.00 -1.20 | 0.00 -1.20 | 0.00 -1.20 | 0.00 -1.20 | 0.00 -1.20 | -1.20 -1.20 | -1.20 -1.20 | -1.20 0.00 | -1.20 0.00 | -1.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -18 44 | -62 319 | -94 685 | -119 1000 | -146 1178 | -165 1241 | 624 1013 | -454 -621 | -353 -831 | -238 197 | -132 136 | -31 87 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -18 573 | -62 847 | -94 1213 | -119 1529 | -146 1707 | -165 1770 | 301 1543 | 79 232 | 180 24 | 293 197 | 399 136 | 499 87 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -18 1008 | -62 1254 | -94 1606 | -119 1925 | -146 2131 | -165 2208 | 624 2019 | 750 434 | 795 275 | 857 197 | 917 136 | 971 87 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -18 685 | -62 931 | -94 1284 | -119 1602 | -146 1808 | -165 1885 | 301 1696 | 428 434 | 472 275 | 534 197 | 594 136 | 649 87 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1021@1[普通教室] |  | 4.90 | 9.62 | 26 | 60 | 476.0 | 10 | 692.8 | 6 | 0.47 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=16.86 K=0.25 D=5.43 | -0.3 -9.6 | -2.1 -10.0 | -4.5 -10.3 | -4.2 -10.9 | -4.2 -11.2 | -4.4 -11.5 | -5.1 -11.7 | -5.6 -12.0 | -6.5 -4.5 | -7.7 -0.9 | -8.5 0.6 | -9.1 0.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | -2.9 170.7 | -9.8 99.1 | -14.0 97.3 | -18.4 91.5 | -22.0 82.9 | -25.1 85.8 | 181.7 83.8 | 281.2 36.4 | 323.8 25.2 | 326.1 16.1 | 286.0 8.7 | 217.8 2.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -37.5 -12.3 | -40.9 -9.2 | -42.0 -7.7 | -43.6 -8.1 | -44.7 -11.1 | -45.5 -12.7 | -43.2 -16.9 | -38.2 -22.2 | -32.1 -27.5 | -26.4 -31.4 | -21.4 -34.0 | -16.5 -36.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 34.6 183.0 | 31.1 108.3 | 28.0 105.0 | 25.2 99.6 | 22.7 94.1 | 20.4 98.4 | 224.8 100.7 | 319.4 58.6 | 355.9 52.7 | 352.5 47.4 | 307.4 42.7 | 234.3 38.4 |
| 内墙1 | F=14.61 K=0.51 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 |
| 内门1 | F=4.50 K=3.00 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.5 38.0 | 11.5 39.4 | 10.1 40.4 | 9.1 41.4 | 7.7 42.3 | 7.2 42.8 | 19.2 43.8 | 25.0 32.2 | 29.3 26.0 | 32.2 21.6 | 34.6 18.3 | 36.6 15.4 |
| 照明 | 显热(W) | 15.6 74.4 | 13.0 76.2 | 11.3 77.9 | 9.5 78.8 | 7.8 79.6 | 6.9 80.5 | 36.4 81.4 | 53.7 51.9 | 60.6 33.8 | 64.9 27.7 | 68.4 22.5 | 71.9 19.0 |
| 人体 | 显热(W) | 60.8 386.8 | 52.1 395.5 | 43.5 399.8 | 39.1 404.1 | 30.4 408.5 | 26.1 412.8 | 226.0 417.2 | 308.5 212.9 | 334.6 130.4 | 352.0 104.3 | 365.0 86.9 | 378.1 73.9 |
|  | 全热(W) | 60.8 700.9 | 52.1 709.6 | 43.5 714.0 | 39.1 718.3 | 30.4 722.7 | 26.1 727.0 | 540.1 731.3 | 622.7 212.9 | 648.8 130.4 | 666.2 104.3 | 679.2 86.9 | 692.2 73.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -108.8 | 0.0 -81.7 | 0.0 -68.2 | 0.0 -71.6 | 0.0 -98.7 | 0.0 -112.2 | 0.0 -149.4 | -338.9 -196.8 | -284.7 -244.1 | -234.0 0.0 | -190.0 0.0 | -146.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -937.9 | 0.0 -910.3 | 0.0 -896.5 | 0.0 -900.0 | 0.0 -927.6 | 0.0 -941.4 | 0.0 -979.3 | -1172.4 -1027.6 | -1117.3 -1075.9 | -1065.5 0.0 | -1020.7 0.0 | -975.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.17 | 0.00 -1.17 | 0.00 -1.17 | 0.00 -1.17 | 0.00 -1.17 | 0.00 -1.17 | 0.00 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 0.00 | -1.17 0.00 | -1.17 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -56 -43 | -77 -76 | -96 -57 | -107 -60 | -123 -91 | -132 -96 | 693 -130 | -275 -786 | -141 -945 | -63 89 | -40 57 | -46 32 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -56 472 | -77 439 | -96 457 | -107 454 | -123 424 | -132 419 | 379 386 | 244 45 | 378 -113 | 454 89 | 476 57 | 470 32 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -56 895 | -77 835 | -96 840 | -107 840 | -123 837 | -132 845 | 693 849 | 897 242 | 976 131 | 1002 89 | 980 57 | 930 32 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -56 581 | -77 521 | -96 526 | -107 525 | -123 523 | -132 531 | 379 535 | 583 242 | 662 131 | 688 89 | 666 57 | 616 32 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022@1[健身活动室] |  | 4.90 | 144.51 | 26 | 60 | 6619.4 | 15 | 9135.7 | 6 | 7.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=46.71 K=0.25 D=5.43 | -0.7 -26.6 | -5.8 -27.8 | -12.5 -28.6 | -11.7 -30.1 | -11.6 -30.9 | -12.3 -31.8 | -14.1 -32.6 | -15.6 -33.2 | -18.1 -12.4 | -21.4 -2.5 | -23.5 1.6 | -25.2 2.0 |
| 西外墙 | F=8.07 K=0.25 D=5.43 | -3.6 -4.2 | -3.2 -4.4 | -2.9 -4.6 | -1.3 -4.9 | 0.3 -5.1 | 1.4 -5.3 | 2.0 -5.4 | 2.0 -5.6 | 0.7 -5.3 | -3.1 -4.9 | -3.5 -4.5 | -3.9 -4.0 |
| 南外墙 | F=11.76 K=0.25 D=5.43 | -12.2 -14.5 | -11.1 -14.8 | -10.5 -14.9 | -10.2 -15.3 | -10.4 -15.5 | -11.1 -15.7 | -11.6 -15.9 | -11.9 -16.0 | -12.5 -15.6 | -13.3 -15.0 | -13.8 -14.3 | -14.2 -13.4 |
| 北外墙 | F=11.76 K=0.25 D=5.43 | -12.6 -14.2 | -12.0 -14.5 | -11.6 -14.6 | -11.3 -15.0 | -11.1 -15.2 | -11.2 -15.4 | -11.0 -15.6 | -10.5 -15.7 | -10.7 -13.7 | -12.9 -13.3 | -13.5 -13.3 | -13.9 -13.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=8.40 | -10.8 637.3 | -36.6 370.0 | -52.5 363.4 | -68.6 341.6 | -82.3 309.6 | -93.6 320.3 | 678.2 313.0 | 1049.8 135.7 | 1208.7 93.9 | 1217.4 60.0 | 1067.6 32.3 | 813.2 7.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -139.9 -45.8 | -152.7 -34.4 | -157.0 -28.7 | -162.7 -30.2 | -166.9 -41.6 | -169.8 -47.3 | -161.2 -62.9 | -142.7 -82.9 | -119.9 -102.8 | -98.5 -117.1 | -80.0 -127.0 | -61.5 -135.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 129.0 683.1 | 116.1 404.4 | 104.5 392.1 | 94.1 371.8 | 84.6 351.1 | 76.2 367.5 | 839.4 375.9 | 1192.5 218.6 | 1328.7 196.7 | 1315.9 177.1 | 1147.7 159.4 | 874.7 143.4 |
| 内墙1 | F=18.42 K=0.51 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 |
| 内墙1 | F=39.84 K=0.51 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 |
| 内墙1 | F=18.42 K=0.51 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 |
| 内门1 | F=10.00 K=3.00 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 |
| 内门1 | F=7.20 K=3.00 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 |
| 内门1 | F=10.00 K=3.00 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 202.3 570.8 | 173.4 592.5 | 151.7 607.0 | 137.3 621.4 | 115.6 635.9 | 108.4 643.1 | 289.0 657.5 | 375.7 484.1 | 440.8 390.2 | 484.1 325.2 | 520.2 274.6 | 549.1 231.2 |
| 照明 | 显热(W) | 234.1 1118.5 | 195.1 1144.5 | 169.1 1170.5 | 143.1 1183.6 | 117.1 1196.6 | 104.0 1209.6 | 546.3 1222.6 | 806.4 780.4 | 910.4 507.2 | 975.5 416.2 | 1027.5 338.2 | 1079.5 286.1 |
| 人体 | 显热(W) | 914.1 5810.8 | 783.5 5941.4 | 652.9 6006.7 | 587.6 6072.0 | 457.0 6137.3 | 391.7 6202.6 | 3395.1 6267.9 | 4635.6 3199.2 | 5027.4 1958.7 | 5288.5 1567.0 | 5484.4 1305.8 | 5680.3 1109.9 |
|  | 全热(W) | 914.1 10530.9 | 783.5 10661.4 | 652.9 10726.7 | 587.6 10792.0 | 457.0 10857.3 | 391.7 10922.6 | 8115.1 10987.9 | 9355.6 3199.2 | 9747.4 1958.7 | 10008.5 1567.0 | 10204.4 1305.8 | 10400.3 1109.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.07 | 0.00 7.07 | 0.00 7.07 | 0.00 7.07 | 0.00 7.07 | 0.00 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 0.00 | 7.07 0.00 | 7.07 0.00 | 7.07 0.00 | 7.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1634.8 | 0.0 -1228.2 | 0.0 -1024.9 | 0.0 -1075.7 | 0.0 -1482.3 | 0.0 -1685.7 | 0.0 -2244.8 | -5091.2 -2956.4 | -4277.9 -3668.0 | -3515.5 0.0 | -2854.7 0.0 | -2193.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -14091.4 | 0.0 -13676.9 | 0.0 -13469.6 | 0.0 -13521.4 | 0.0 -13935.9 | 0.0 -14143.2 | 0.0 -14713.2 | -17615.1 -15438.7 | -16786.0 -16164.2 | -16008.7 0.0 | -15335.1 0.0 | -14661.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -17.55 | 0.00 -17.55 | 0.00 -17.55 | 0.00 -17.55 | 0.00 -17.55 | 0.00 -17.55 | 0.00 -17.55 | -17.55 -17.55 | -17.55 -17.55 | -17.55 0.00 | -17.55 0.00 | -17.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 491 -1751 | 263 -1428 | 64 -1123 | -55 -1106 | -245 -1461 | -342 -1574 | 9136 -2060 | -6522 -11368 | -4977 -13719 | -3832 1874 | -3028 1462 | -2334 1148 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 491 5985 | 263 6301 | 64 6602 | -55 6619 | -245 6272 | -342 6164 | 4416 5689 | 1282 1114 | 2811 -1223 | 3941 1874 | 4733 1462 | 5413 1148 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 491 12340 | 263 12249 | 64 12347 | -55 12415 | -245 12474 | -342 12569 | 9136 12653 | 11093 4071 | 11809 2445 | 12177 1874 | 12307 1462 | 12327 1148 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 491 7620 | 263 7529 | 64 7627 | -55 7695 | -245 7754 | -342 7849 | 4416 7933 | 6373 4071 | 7089 2445 | 7457 1874 | 7587 1462 | 7607 1148 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1024@1[普通教室] |  | 4.90 | 32.75 | 26 | 60 | 5759.3 | 17 | 4005.6 | 17 | 1.60 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=2.36 K=0.25 D=5.43 | -2.4 -2.9 | -2.2 -3.0 | -2.1 -3.0 | -2.0 -3.1 | -2.1 -3.1 | -2.2 -3.1 | -2.3 -3.2 | -2.4 -3.2 | -2.5 -3.1 | -2.7 -3.0 | -2.8 -2.9 | -2.8 -2.7 |
| 西外墙 | F=6.64 K=0.25 D=5.43 | -3.0 -3.4 | -2.7 -3.6 | -2.4 -3.8 | -1.0 -4.1 | 0.2 -4.2 | 1.1 -4.3 | 1.6 -4.5 | 1.6 -4.6 | 0.6 -4.4 | -2.5 -4.0 | -2.9 -3.7 | -3.2 -3.3 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=11.13 | -56.5 419.5 | -86.3 442.0 | -103.6 419.2 | -121.6 358.1 | -136.6 312.3 | -148.8 336.2 | 61.4 335.3 | 91.3 108.5 | 107.0 60.2 | 133.8 21.7 | 247.1 -9.2 | 348.9 -36.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -185.3 -60.7 | -202.3 -45.6 | -207.9 -38.1 | -215.5 -39.9 | -221.1 -55.0 | -224.9 -62.6 | -213.6 -83.4 | -189.0 -109.8 | -158.9 -136.2 | -130.5 -155.1 | -106.0 -168.3 | -81.5 -179.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 128.8 480.2 | 115.9 487.6 | 104.3 457.3 | 93.9 398.1 | 84.5 367.3 | 76.1 398.8 | 275.0 418.6 | 280.3 218.3 | 265.9 196.4 | 264.4 176.8 | 353.1 159.1 | 430.4 143.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.20 | -16.2 120.6 | -24.8 127.1 | -29.8 120.6 | -35.0 103.0 | -39.3 89.8 | -42.8 96.7 | 17.7 96.4 | 26.2 31.2 | 30.8 17.3 | 38.5 6.2 | 71.0 -2.6 | 100.3 -10.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -53.3 -17.5 | -58.2 -13.1 | -59.8 -10.9 | -62.0 -11.5 | -63.6 -15.8 | -64.7 -18.0 | -61.4 -24.0 | -54.4 -31.6 | -45.7 -39.2 | -37.5 -44.6 | -30.5 -48.4 | -23.4 -51.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 37.0 138.1 | 33.3 140.2 | 30.0 131.5 | 27.0 114.5 | 24.3 105.6 | 21.9 114.7 | 79.1 120.4 | 80.6 62.8 | 76.5 56.5 | 76.0 50.8 | 101.5 45.8 | 123.8 41.2 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=26.01 | 113.3 797.6 | 19.0 1522.1 | -43.4 2591.5 | -105.3 3559.9 | -158.4 4178.0 | -203.0 4398.7 | 274.2 3795.3 | 330.8 669.0 | 355.8 514.7 | 483.4 387.3 | 611.7 281.5 | 723.4 187.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -433.0 -141.9 | -472.7 -106.6 | -485.9 -88.9 | -503.6 -93.3 | -516.8 -128.6 | -525.6 -146.3 | -499.2 -194.8 | -441.8 -256.6 | -371.2 -318.3 | -305.1 -362.4 | -247.7 -393.3 | -190.4 -419.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 546.3 939.5 | 491.7 1628.6 | 442.5 2680.4 | 398.2 3653.3 | 358.4 4306.7 | 322.6 4545.0 | 773.4 3990.1 | 772.6 925.6 | 727.1 833.0 | 788.5 749.7 | 859.4 674.8 | 913.7 607.3 |
| 西外门 | F=14.40 K=1.97 | -262.6 -86.0 | -286.7 -64.6 | -294.7 -53.9 | -305.4 -56.6 | -313.4 -78.0 | -318.8 -88.7 | -302.7 -118.1 | -267.9 -155.6 | -225.1 -193.0 | -185.0 -219.8 | -150.2 -238.5 | -115.5 -254.6 |
| 内墙1 | F=16.75 K=0.51 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 |
| 内窗1 | F=32.64 K=1.80 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 |
| 内门1 | F=14.40 K=3.00 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 45.9 129.4 | 39.3 134.3 | 34.4 137.6 | 31.1 140.8 | 26.2 144.1 | 24.6 145.7 | 65.5 149.0 | 85.2 109.7 | 99.9 88.4 | 109.7 73.7 | 117.9 62.2 | 124.5 52.4 |
| 照明 | 显热(W) | 53.1 253.5 | 44.2 259.4 | 38.3 265.3 | 32.4 268.2 | 26.5 271.2 | 23.6 274.1 | 123.8 277.1 | 182.8 176.9 | 206.3 115.0 | 221.1 94.3 | 232.9 76.6 | 244.7 64.9 |
| 人体 | 显热(W) | 207.2 1317.0 | 177.6 1346.6 | 148.0 1361.4 | 133.2 1376.2 | 103.6 1391.0 | 88.8 1405.8 | 769.5 1420.6 | 1050.6 725.1 | 1139.4 443.9 | 1198.6 355.1 | 1243.0 296.0 | 1287.4 251.6 |
|  | 全热(W) | 207.2 2386.7 | 177.6 2416.3 | 148.0 2431.1 | 133.2 2445.9 | 103.6 2460.7 | 88.8 2475.5 | 1839.2 2490.3 | 2120.4 725.1 | 2209.2 443.9 | 2268.4 355.1 | 2312.8 296.0 | 2357.2 251.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 0.00 | 1.60 0.00 | 1.60 0.00 | 1.60 0.00 | 1.60 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -370.5 | 0.0 -278.4 | 0.0 -232.3 | 0.0 -243.8 | 0.0 -336.0 | 0.0 -382.0 | 0.0 -508.8 | -1153.9 -670.0 | -969.6 -831.3 | -796.8 0.0 | -647.0 0.0 | -497.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -3193.7 | 0.0 -3099.8 | 0.0 -3052.8 | 0.0 -3064.5 | 0.0 -3158.5 | 0.0 -3205.5 | 0.0 -3334.7 | -3992.3 -3499.1 | -3804.4 -3663.5 | -3628.3 0.0 | -3475.6 0.0 | -3322.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | -3.98 -3.98 | -3.98 -3.98 | -3.98 0.00 | -3.98 0.00 | -3.98 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -672 402 | -874 1310 | -1006 2432 | -1125 3328 | -1244 3793 | -1329 4006 | 1659 3263 | -1844 -2262 | -1442 -3044 | -983 292 | -458 40 | 35 -171 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -672 2155 | -874 3062 | -1006 4183 | -1125 5079 | -1244 5545 | -1329 5759 | 589 5019 | -75 567 | 323 -212 | 778 292 | 1301 40 | 1791 -171 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -672 3595 | -874 4410 | -1006 5485 | -1125 6393 | -1244 6951 | -1329 7211 | 1659 6598 | 2148 1237 | 2362 619 | 2645 292 | 3018 40 | 3358 -171 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -672 2525 | -874 3340 | -1006 4415 | -1125 5323 | -1244 5881 | -1329 6141 | 589 5528 | 1078 1237 | 1292 619 | 1575 292 | 1948 40 | 2288 -171 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1027@1[普通教室] |  | 4.90 | 27.37 | 26 | 60 | 1276.1 | 14 | 1569.1 | 6 | 1.34 | 6 |
| 相同房间 |  | 1048@1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=24.72 K=0.25 D=5.43 | -26.4 -29.8 | -25.3 -30.4 | -24.4 -30.8 | -23.7 -31.6 | -23.3 -32.0 | -23.5 -32.4 | -23.0 -32.8 | -22.0 -33.1 | -22.5 -28.9 | -27.2 -28.0 | -28.3 -27.9 | -29.1 -27.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.40 | -29.0 185.4 | -46.6 200.8 | -56.8 203.9 | -67.4 194.6 | -76.3 180.9 | -83.6 212.7 | 74.1 230.8 | 80.4 68.2 | 74.4 39.9 | 104.0 17.2 | 137.0 -1.0 | 165.9 -17.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -106.6 -34.9 | -116.3 -26.2 | -119.6 -21.9 | -123.9 -23.0 | -127.2 -31.7 | -129.4 -36.0 | -122.8 -47.9 | -108.7 -63.1 | -91.4 -78.3 | -75.1 -89.2 | -61.0 -96.8 | -46.9 -103.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 77.5 220.3 | 69.8 227.1 | 62.8 225.8 | 56.5 217.6 | 50.9 212.6 | 45.8 248.7 | 196.9 278.7 | 189.1 131.3 | 165.8 118.2 | 179.0 106.4 | 198.0 95.8 | 212.7 86.2 |
| 内墙1 | F=69.59 K=0.51 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.3 108.1 | 32.8 112.2 | 28.7 115.0 | 26.0 117.7 | 21.9 120.4 | 20.5 121.8 | 54.7 124.6 | 71.2 91.7 | 83.5 73.9 | 91.7 61.6 | 98.5 52.0 | 104.0 43.8 |
| 照明 | 显热(W) | 44.3 211.9 | 37.0 216.8 | 32.0 221.7 | 27.1 224.2 | 22.2 226.7 | 19.7 229.1 | 103.5 231.6 | 152.7 147.8 | 172.5 96.1 | 184.8 78.8 | 194.6 64.1 | 204.5 54.2 |
| 人体 | 显热(W) | 173.1 1100.7 | 148.4 1125.4 | 123.7 1137.8 | 111.3 1150.2 | 86.6 1162.5 | 74.2 1174.9 | 643.1 1187.3 | 878.1 606.0 | 952.3 371.0 | 1001.8 296.8 | 1038.9 247.3 | 1076.0 210.2 |
|  | 全热(W) | 173.1 1994.8 | 148.4 2019.5 | 123.7 2031.9 | 111.3 2044.3 | 86.6 2056.6 | 74.2 2069.0 | 1537.2 2081.4 | 1772.2 606.0 | 1846.4 371.0 | 1895.9 296.8 | 1933.0 247.3 | 1970.1 210.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -309.7 | 0.0 -232.6 | 0.0 -194.1 | 0.0 -203.8 | 0.0 -280.8 | 0.0 -319.3 | 0.0 -425.2 | -964.4 -560.0 | -810.3 -694.8 | -665.9 0.0 | -540.8 0.0 | -415.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2669.2 | 0.0 -2590.7 | 0.0 -2551.5 | 0.0 -2561.3 | 0.0 -2639.8 | 0.0 -2679.1 | 0.0 -2787.0 | -3336.7 -2924.4 | -3179.7 -3061.9 | -3032.4 0.0 | -2904.8 0.0 | -2777.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | -3.32 -3.32 | -3.32 -3.32 | -3.32 0.00 | -3.32 0.00 | -3.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -117 -376 | -171 -249 | -214 -187 | -244 -189 | -287 -265 | -310 -256 | 1569 -329 | -1460 -2221 | -1203 -2687 | -961 249 | -747 157 | -539 86 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -117 1089 | -171 1215 | -214 1276 | -244 1274 | -287 1200 | -310 1209 | 675 1139 | 19 143 | 272 -320 | 512 249 | 723 157 | 928 86 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -117 2293 | -171 2342 | -214 2364 | -244 2372 | -287 2375 | -310 2423 | 1569 2458 | 1877 703 | 1977 375 | 2072 249 | 2157 157 | 2238 86 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -117 1399 | -171 1448 | -214 1470 | -244 1478 | -287 1481 | -310 1529 | 675 1564 | 983 703 | 1083 375 | 1178 249 | 1263 157 | 1344 86 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1028@1[普通教室] |  | 4.90 | 7.56 | 26 | 60 | 320.9 | 14 | 405.4 | 6 | 0.37 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.22 K=0.25 D=5.43 | -7.7 -8.7 | -7.4 -8.9 | -7.1 -9.0 | -6.9 -9.2 | -6.8 -9.3 | -6.9 -9.5 | -6.7 -9.6 | -6.4 -9.7 | -6.6 -8.4 | -7.9 -8.2 | -8.3 -8.2 | -8.5 -8.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.60 | -7.3 46.3 | -11.6 50.2 | -14.2 51.0 | -16.9 48.7 | -19.1 45.2 | -20.9 53.2 | 18.5 57.7 | 20.1 17.1 | 18.6 10.0 | 26.0 4.3 | 34.3 -0.3 | 41.5 -4.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -26.6 -8.7 | -29.1 -6.6 | -29.9 -5.5 | -31.0 -5.7 | -31.8 -7.9 | -32.3 -9.0 | -30.7 -12.0 | -27.2 -15.8 | -22.8 -19.6 | -18.8 -22.3 | -15.2 -24.2 | -11.7 -25.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 19.4 55.1 | 17.4 56.8 | 15.7 56.4 | 14.1 54.4 | 12.7 53.1 | 11.4 62.2 | 49.2 69.7 | 47.3 32.8 | 41.4 29.6 | 44.8 26.6 | 49.5 23.9 | 53.2 21.5 |
| 内墙1 | F=27.51 K=0.51 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.6 29.9 | 9.1 31.0 | 7.9 31.8 | 7.2 32.5 | 6.0 33.3 | 5.7 33.6 | 15.1 34.4 | 19.7 25.3 | 23.1 20.4 | 25.3 17.0 | 27.2 14.4 | 28.7 12.1 |
| 照明 | 显热(W) | 12.2 58.5 | 10.2 59.9 | 8.8 61.2 | 7.5 61.9 | 6.1 62.6 | 5.4 63.3 | 28.6 64.0 | 42.2 40.8 | 47.6 26.5 | 51.0 21.8 | 53.8 17.7 | 56.5 15.0 |
| 人体 | 显热(W) | 47.8 304.0 | 41.0 310.8 | 34.2 314.2 | 30.7 317.7 | 23.9 321.1 | 20.5 324.5 | 177.6 327.9 | 242.5 167.4 | 263.0 102.5 | 276.7 82.0 | 286.9 68.3 | 297.2 58.1 |
|  | 全热(W) | 47.8 550.9 | 41.0 557.7 | 34.2 561.2 | 30.7 564.6 | 23.9 568.0 | 20.5 571.4 | 424.5 574.8 | 489.4 167.4 | 509.9 102.5 | 523.6 82.0 | 533.8 68.3 | 544.1 58.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -85.5 | 0.0 -64.3 | 0.0 -53.6 | 0.0 -56.3 | 0.0 -77.5 | 0.0 -88.2 | 0.0 -117.4 | -266.3 -154.7 | -223.8 -191.9 | -183.9 0.0 | -149.3 0.0 | -114.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -737.2 | 0.0 -715.5 | 0.0 -704.6 | 0.0 -707.4 | 0.0 -729.0 | 0.0 -739.9 | 0.0 -769.7 | -921.5 -807.7 | -878.1 -845.6 | -837.5 0.0 | -802.2 0.0 | -767.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | -0.92 -0.92 | -0.92 -0.92 | -0.92 0.00 | -0.92 0.00 | -0.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -78 -135 | -92 -100 | -104 -83 | -112 -84 | -123 -104 | -130 -103 | 405 -123 | -431 -641 | -360 -769 | -294 42 | -236 17 | -179 -2 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -78 270 | -92 304 | -104 321 | -112 321 | -123 301 | -130 302 | 158 282 | -23 12 | 47 -116 | 113 42 | 170 17 | 226 -2 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -78 602 | -92 615 | -104 621 | -112 624 | -123 625 | -130 637 | 405 647 | 490 166 | 518 76 | 543 42 | 566 17 | 588 -2 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -78 355 | -92 368 | -104 375 | -112 377 | -123 378 | -130 390 | 158 400 | 243 166 | 271 76 | 296 42 | 319 17 | 341 -2 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1029@1[普通教室] |  | 4.90 | 11.66 | 26 | 60 | 687.5 | 14 | 887.1 | 6 | 0.57 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=18.48 K=0.25 D=5.43 | -0.3 -10.5 | -2.3 -11.0 | -4.9 -11.3 | -4.6 -11.9 | -4.6 -12.2 | -4.9 -12.6 | -5.6 -12.9 | -6.2 -13.1 | -7.2 -4.9 | -8.5 -1.0 | -9.3 0.6 | -10.0 0.8 |
| 北外墙 | F=10.52 K=0.25 D=5.43 | -11.3 -12.7 | -10.8 -12.9 | -10.4 -13.1 | -10.1 -13.4 | -9.9 -13.6 | -10.0 -13.8 | -9.8 -13.9 | -9.4 -14.1 | -9.6 -12.3 | -11.6 -11.9 | -12.0 -11.9 | -12.4 -11.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.10 | -2.7 159.3 | -9.1 92.5 | -13.1 90.8 | -17.2 85.4 | -20.6 77.4 | -23.4 80.1 | 169.5 78.3 | 262.4 33.9 | 302.2 23.5 | 304.3 15.0 | 266.9 8.1 | 203.3 2.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -35.0 -11.5 | -38.2 -8.6 | -39.2 -7.2 | -40.7 -7.5 | -41.7 -10.4 | -42.4 -11.8 | -40.3 -15.7 | -35.7 -20.7 | -30.0 -25.7 | -24.6 -29.3 | -20.0 -31.8 | -15.4 -33.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 32.3 170.8 | 29.0 101.1 | 26.1 98.0 | 23.5 92.9 | 21.2 87.8 | 19.0 91.9 | 209.9 94.0 | 298.1 54.6 | 332.2 49.2 | 329.0 44.3 | 286.9 39.8 | 218.7 35.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.20 | -14.5 92.7 | -23.3 100.4 | -28.4 101.9 | -33.7 97.3 | -38.2 90.5 | -41.8 106.3 | 37.1 115.4 | 40.2 34.1 | 37.2 19.9 | 52.0 8.6 | 68.5 -0.5 | 82.9 -8.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -53.3 -17.5 | -58.2 -13.1 | -59.8 -10.9 | -62.0 -11.5 | -63.6 -15.8 | -64.7 -18.0 | -61.4 -24.0 | -54.4 -31.6 | -45.7 -39.2 | -37.5 -44.6 | -30.5 -48.4 | -23.4 -51.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 38.8 110.1 | 34.9 113.5 | 31.4 112.9 | 28.3 108.8 | 25.4 106.3 | 22.9 124.3 | 98.5 139.4 | 94.6 65.7 | 82.9 59.1 | 89.5 53.2 | 99.0 47.9 | 106.4 43.1 |
| 内墙1 | F=13.47 K=0.51 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.3 46.0 | 14.0 47.8 | 12.2 49.0 | 11.1 50.1 | 9.3 51.3 | 8.7 51.9 | 23.3 53.0 | 30.3 39.0 | 35.5 31.5 | 39.0 26.2 | 42.0 22.1 | 44.3 18.6 |
| 照明 | 显热(W) | 18.9 90.2 | 15.7 92.3 | 13.6 94.4 | 11.5 95.5 | 9.4 96.5 | 8.4 97.6 | 44.1 98.6 | 65.0 62.9 | 73.4 40.9 | 78.7 33.6 | 82.9 27.3 | 87.1 23.1 |
| 人体 | 显热(W) | 73.7 468.6 | 63.2 479.2 | 52.7 484.4 | 47.4 489.7 | 36.9 495.0 | 31.6 500.2 | 273.8 505.5 | 373.9 258.0 | 405.5 158.0 | 426.5 126.4 | 442.3 105.3 | 458.1 89.5 |
|  | 全热(W) | 73.7 849.3 | 63.2 859.9 | 52.7 865.1 | 47.4 870.4 | 36.9 875.7 | 31.6 880.9 | 654.5 886.2 | 754.5 258.0 | 786.1 158.0 | 807.2 126.4 | 823.0 105.3 | 838.8 89.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -131.8 | 0.0 -99.1 | 0.0 -82.7 | 0.0 -86.8 | 0.0 -119.6 | 0.0 -135.9 | 0.0 -181.0 | -410.6 -238.4 | -345.0 -295.8 | -283.5 0.0 | -230.2 0.0 | -176.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1136.5 | 0.0 -1103.0 | 0.0 -1086.3 | 0.0 -1090.5 | 0.0 -1123.9 | 0.0 -1140.7 | 0.0 -1186.6 | -1420.7 -1245.1 | -1353.8 -1303.7 | -1291.1 0.0 | -1236.8 0.0 | -1182.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | -1.42 -1.42 | -1.42 -1.42 | -1.42 0.00 | -1.42 0.00 | -1.42 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 34 52 | 1 40 | -25 64 | -42 57 | -64 15 | -78 24 | 887 -8 | -310 -870 | -162 -1073 | -56 171 | -1 125 | 26 88 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 34 676 | 1 663 | -25 687 | -42 680 | -64 639 | -78 648 | 506 617 | 320 136 | 466 -65 | 571 171 | 625 125 | 650 88 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 34 1188 | 1 1143 | -25 1151 | -42 1147 | -64 1139 | -78 1164 | 887 1179 | 1111 375 | 1192 231 | 1235 171 | 1236 125 | 1208 88 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 34 808 | 1 762 | -25 770 | -42 767 | -64 759 | -78 784 | 506 798 | 730 375 | 811 231 | 855 171 | 855 125 | 827 88 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1032@1[普通教室] |  | 4.90 | 8.25 | 26 | 60 | 389.4 | 12 | 578.1 | 6 | 0.40 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=14.37 K=0.25 D=5.43 | -0.2 -8.2 | -1.8 -8.5 | -3.8 -8.8 | -3.6 -9.3 | -3.6 -9.5 | -3.8 -9.8 | -4.3 -10.0 | -4.8 -10.2 | -5.6 -3.8 | -6.6 -0.8 | -7.2 0.5 | -7.8 0.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | -2.3 136.6 | -7.8 79.3 | -11.2 77.9 | -14.7 73.2 | -17.6 66.3 | -20.1 68.6 | 145.3 67.1 | 225.0 29.1 | 259.0 20.1 | 260.9 12.9 | 228.8 6.9 | 174.3 1.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -30.0 -9.8 | -32.7 -7.4 | -33.6 -6.2 | -34.9 -6.5 | -35.8 -8.9 | -36.4 -10.1 | -34.5 -13.5 | -30.6 -17.8 | -25.7 -22.0 | -21.1 -25.1 | -17.1 -27.2 | -13.2 -29.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 27.6 146.4 | 24.9 86.7 | 22.4 84.0 | 20.2 79.7 | 18.1 75.2 | 16.3 78.8 | 179.9 80.6 | 255.5 46.8 | 284.7 42.2 | 282.0 37.9 | 245.9 34.1 | 187.4 30.7 |
| 内墙1 | F=11.67 K=0.51 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 |
| 内门1 | F=4.50 K=3.00 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.5 32.6 | 9.9 33.8 | 8.7 34.6 | 7.8 35.5 | 6.6 36.3 | 6.2 36.7 | 16.5 37.5 | 21.4 27.6 | 25.2 22.3 | 27.6 18.6 | 29.7 15.7 | 31.3 13.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.4 63.9 | 11.1 65.3 | 9.7 66.8 | 8.2 67.6 | 6.7 68.3 | 5.9 69.1 | 31.2 69.8 | 46.0 44.5 | 52.0 29.0 | 55.7 23.8 | 58.7 19.3 | 61.6 16.3 |
| 人体 | 显热(W) | 52.2 331.7 | 44.7 339.2 | 37.3 342.9 | 33.5 346.6 | 26.1 350.4 | 22.4 354.1 | 193.8 357.8 | 264.6 182.6 | 287.0 111.8 | 301.9 89.5 | 313.1 74.5 | 324.3 63.4 |
|  | 全热(W) | 52.2 601.2 | 44.7 608.6 | 37.3 612.4 | 33.5 616.1 | 26.1 619.8 | 22.4 623.6 | 463.3 627.3 | 534.1 182.6 | 556.5 111.8 | 571.4 89.5 | 582.6 74.5 | 593.7 63.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -93.3 | 0.0 -70.1 | 0.0 -58.5 | 0.0 -61.4 | 0.0 -84.6 | 0.0 -96.2 | 0.0 -128.2 | -290.6 -168.8 | -244.2 -209.4 | -200.7 0.0 | -163.0 0.0 | -125.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -804.5 | 0.0 -780.8 | 0.0 -769.0 | 0.0 -771.9 | 0.0 -795.6 | 0.0 -807.4 | 0.0 -840.0 | -1005.6 -881.4 | -958.3 -922.8 | -913.9 0.0 | -875.5 0.0 | -837.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | -1.00 -1.00 | -1.00 -1.00 | -1.00 0.00 | -1.00 0.00 | -1.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -58 -52 | -76 -76 | -92 -60 | -101 -63 | -114 -88 | -121 -93 | 578 -122 | -258 -681 | -145 -817 | -79 70 | -57 43 | -58 21 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -58 389 | -76 365 | -92 381 | -101 378 | -114 353 | -121 349 | 309 320 | 188 31 | 300 -104 | 365 70 | 386 43 | 385 21 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -58 752 | -76 705 | -92 709 | -101 709 | -114 707 | -121 714 | 578 718 | 748 200 | 813 106 | 835 70 | 819 43 | 779 21 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -58 483 | -76 435 | -92 440 | -101 440 | -114 438 | -121 445 | 309 448 | 478 200 | 544 106 | 566 70 | 549 43 | 510 21 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1034@1[普通教室] |  | 4.90 | 12.00 | 26 | 60 | 1254.6 | 9 | 1246.5 | 6 | 0.59 | 6 |
| 相同房间 |  | 1036@1,1038@1,1040@1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=15.96 K=0.25 D=5.43 | -0.2 -9.1 | -2.0 -9.5 | -4.3 -9.8 | -4.0 -10.3 | -4.0 -10.6 | -4.2 -10.9 | -4.8 -11.1 | -5.3 -11.3 | -6.2 -4.2 | -7.3 -0.9 | -8.0 0.5 | -8.6 0.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | -9.8 573.6 | -32.9 333.0 | -47.2 327.0 | -61.7 307.4 | -74.1 278.6 | -84.2 288.3 | 610.4 281.7 | 944.8 122.2 | 1087.9 84.5 | 1095.6 54.0 | 960.9 29.1 | 731.9 7.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -125.9 -41.2 | -137.4 -31.0 | -141.3 -25.9 | -146.4 -27.1 | -150.2 -37.4 | -152.8 -42.5 | -145.1 -56.6 | -128.4 -74.6 | -107.9 -92.5 | -88.7 -105.4 | -72.0 -114.3 | -55.3 -122.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 116.1 614.8 | 104.5 364.0 | 94.1 352.9 | 84.6 334.6 | 76.2 316.0 | 68.6 330.8 | 755.5 338.3 | 1073.2 196.7 | 1195.8 177.1 | 1184.3 159.4 | 1032.9 143.4 | 787.2 129.1 |
| 内墙1 | F=17.52 K=0.51 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 |
| 内门1 | F=6.00 K=3.00 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.8 47.4 | 14.4 49.2 | 12.6 50.4 | 11.4 51.6 | 9.6 52.8 | 9.0 53.4 | 24.0 54.6 | 31.2 40.2 | 36.6 32.4 | 40.2 27.0 | 43.2 22.8 | 45.6 19.2 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 92.9 | 16.2 95.0 | 14.0 97.2 | 11.9 98.3 | 9.7 99.4 | 8.6 100.4 | 45.4 101.5 | 67.0 64.8 | 75.6 42.1 | 81.0 34.6 | 85.3 28.1 | 89.6 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 75.9 482.5 | 65.1 493.4 | 54.2 498.8 | 48.8 504.2 | 38.0 509.6 | 32.5 515.1 | 281.9 520.5 | 384.9 265.7 | 417.5 162.6 | 439.1 130.1 | 455.4 108.4 | 471.7 92.2 |
|  | 全热(W) | 75.9 874.5 | 65.1 885.3 | 54.2 890.7 | 48.8 896.1 | 38.0 901.6 | 32.5 907.0 | 673.9 912.4 | 776.9 265.7 | 809.4 162.6 | 831.1 130.1 | 847.4 108.4 | 863.6 92.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -135.8 | 0.0 -102.0 | 0.0 -85.1 | 0.0 -89.3 | 0.0 -123.1 | 0.0 -140.0 | 0.0 -186.4 | -422.8 -245.5 | -355.2 -304.6 | -291.9 0.0 | -237.1 0.0 | -182.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1170.1 | 0.0 -1135.7 | 0.0 -1118.5 | 0.0 -1122.8 | 0.0 -1157.2 | 0.0 -1174.4 | 0.0 -1221.8 | -1462.7 -1282.0 | -1393.9 -1342.2 | -1329.3 0.0 | -1273.4 0.0 | -1217.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -81 307 | -122 115 | -154 135 | -177 118 | -204 62 | -221 62 | 1247 15 | 250 -903 | 507 -1127 | 609 143 | 553 87 | 402 41 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -81 949 | -122 757 | -154 776 | -177 760 | -204 705 | -221 704 | 855 659 | 898 134 | 1154 -89 | 1255 143 | 1198 87 | 1046 41 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -81 1477 | -122 1251 | -154 1253 | -177 1241 | -204 1220 | -221 1236 | 1247 1237 | 1712 379 | 1901 215 | 1938 143 | 1827 87 | 1620 41 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -81 1085 | -122 859 | -154 861 | -177 849 | -204 828 | -221 844 | 855 845 | 1320 379 | 1509 215 | 1546 143 | 1435 87 | 1228 41 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1041@1[普通教室] |  | 4.90 | 9.75 | 26 | 60 | 1621.4 | 17 | 1099.4 | 17 | 0.48 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=11.55 K=0.25 D=5.43 | -5.2 -6.0 | -4.6 -6.3 | -4.2 -6.6 | -1.8 -7.1 | 0.4 -7.3 | 2.0 -7.6 | 2.8 -7.8 | 2.8 -8.0 | 1.0 -7.6 | -4.4 -7.0 | -5.0 -6.4 | -5.5 -5.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | 32.9 231.9 | 5.5 442.5 | -12.6 753.4 | -30.6 1034.9 | -46.0 1214.6 | -59.0 1278.8 | 79.7 1103.3 | 96.2 194.5 | 103.4 149.6 | 140.5 112.6 | 177.8 81.8 | 210.3 54.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -125.9 -41.2 | -137.4 -31.0 | -141.3 -25.9 | -146.4 -27.1 | -150.2 -37.4 | -152.8 -42.5 | -145.1 -56.6 | -128.4 -74.6 | -107.9 -92.5 | -88.7 -105.4 | -72.0 -114.3 | -55.3 -122.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 158.8 273.1 | 142.9 473.5 | 128.6 779.2 | 115.8 1062.0 | 104.2 1252.0 | 93.8 1321.3 | 224.8 1160.0 | 224.6 269.1 | 211.4 242.2 | 229.2 218.0 | 249.8 196.2 | 265.6 176.5 |
| 内墙1 | F=14.61 K=0.51 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 |
| 内门1 | F=4.50 K=3.00 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.7 38.5 | 11.7 40.0 | 10.2 41.0 | 9.3 41.9 | 7.8 42.9 | 7.3 43.4 | 19.5 44.4 | 25.4 32.7 | 29.7 26.3 | 32.7 21.9 | 35.1 18.5 | 37.1 15.6 |
| 照明 | 显热(W) | 15.8 75.5 | 13.2 77.2 | 11.4 79.0 | 9.7 79.9 | 7.9 80.7 | 7.0 81.6 | 36.9 82.5 | 54.4 52.7 | 61.4 34.2 | 65.8 28.1 | 69.3 22.8 | 72.8 19.3 |
| 人体 | 显热(W) | 61.7 392.0 | 52.9 400.9 | 44.1 405.3 | 39.6 409.7 | 30.8 414.1 | 26.4 418.5 | 229.1 422.9 | 312.8 215.8 | 339.2 132.2 | 356.8 105.7 | 370.0 88.1 | 383.2 74.9 |
|  | 全热(W) | 61.7 710.5 | 52.9 719.3 | 44.1 723.7 | 39.6 728.1 | 30.8 732.5 | 26.4 736.9 | 547.5 741.3 | 631.2 215.8 | 657.6 132.2 | 675.3 105.7 | 688.5 88.1 | 701.7 74.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -110.3 | 0.0 -82.9 | 0.0 -69.1 | 0.0 -72.6 | 0.0 -100.0 | 0.0 -113.7 | 0.0 -151.5 | -343.5 -199.5 | -288.6 -247.5 | -237.2 0.0 | -192.6 0.0 | -148.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -950.7 | 0.0 -922.8 | 0.0 -908.8 | 0.0 -912.3 | 0.0 -940.2 | 0.0 -954.2 | 0.0 -992.7 | -1188.5 -1041.6 | -1132.5 -1090.6 | -1080.1 0.0 | -1034.6 0.0 | -989.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | -1.18 -1.18 | -1.18 -1.18 | -1.18 0.00 | -1.18 0.00 | -1.18 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -23 20 | -64 270 | -93 602 | -116 886 | -141 1044 | -159 1099 | 607 892 | -458 -633 | -359 -835 | -250 182 | -148 125 | -52 79 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -23 542 | -64 792 | -93 1123 | -116 1407 | -141 1565 | -159 1621 | 288 1414 | 69 209 | 167 8 | 275 182 | 375 125 | 470 79 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -23 971 | -64 1193 | -93 1511 | -116 1798 | -141 1984 | -159 2054 | 607 1884 | 730 408 | 774 255 | 830 182 | 886 125 | 937 79 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -23 652 | -64 875 | -93 1192 | -116 1480 | -141 1665 | -159 1735 | 288 1566 | 412 408 | 455 255 | 512 182 | 568 125 | 618 79 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1042@1[普通教室] |  | 4.90 | 9.75 | 26 | 60 | 1229.0 | 9 | 1131.2 | 6 | 0.48 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=11.55 K=0.25 D=5.43 | -0.2 -6.6 | -1.4 -6.9 | -3.1 -7.1 | -2.9 -7.4 | -2.9 -7.6 | -3.0 -7.9 | -3.5 -8.0 | -3.9 -8.2 | -4.5 -3.1 | -5.3 -0.6 | -5.8 0.4 | -6.2 0.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | -9.8 573.6 | -32.9 333.0 | -47.2 327.0 | -61.7 307.4 | -74.1 278.6 | -84.2 288.3 | 610.4 281.7 | 944.8 122.2 | 1087.9 84.5 | 1095.6 54.0 | 960.9 29.1 | 731.9 7.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -125.9 -41.2 | -137.4 -31.0 | -141.3 -25.9 | -146.4 -27.1 | -150.2 -37.4 | -152.8 -42.5 | -145.1 -56.6 | -128.4 -74.6 | -107.9 -92.5 | -88.7 -105.4 | -72.0 -114.3 | -55.3 -122.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 116.1 614.8 | 104.5 364.0 | 94.1 352.9 | 84.6 334.6 | 76.2 316.0 | 68.6 330.8 | 755.5 338.3 | 1073.2 196.7 | 1195.8 177.1 | 1184.3 159.4 | 1032.9 143.4 | 787.2 129.1 |
| 内墙1 | F=14.61 K=0.51 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 |
| 内门1 | F=4.50 K=3.00 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.7 38.5 | 11.7 40.0 | 10.2 41.0 | 9.3 41.9 | 7.8 42.9 | 7.3 43.4 | 19.5 44.4 | 25.4 32.7 | 29.7 26.3 | 32.7 21.9 | 35.1 18.5 | 37.1 15.6 |
| 照明 | 显热(W) | 15.8 75.5 | 13.2 77.2 | 11.4 79.0 | 9.7 79.9 | 7.9 80.7 | 7.0 81.6 | 36.9 82.5 | 54.4 52.7 | 61.4 34.2 | 65.8 28.1 | 69.3 22.8 | 72.8 19.3 |
| 人体 | 显热(W) | 61.7 392.0 | 52.9 400.9 | 44.1 405.3 | 39.6 409.7 | 30.8 414.1 | 26.4 418.5 | 229.1 422.9 | 312.8 215.8 | 339.2 132.2 | 356.8 105.7 | 370.0 88.1 | 383.2 74.9 |
|  | 全热(W) | 61.7 710.5 | 52.9 719.3 | 44.1 723.7 | 39.6 728.1 | 30.8 732.5 | 26.4 736.9 | 547.5 741.3 | 631.2 215.8 | 657.6 132.2 | 675.3 105.7 | 688.5 88.1 | 701.7 74.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -110.3 | 0.0 -82.9 | 0.0 -69.1 | 0.0 -72.6 | 0.0 -100.0 | 0.0 -113.7 | 0.0 -151.5 | -343.5 -199.5 | -288.6 -247.5 | -237.2 0.0 | -192.6 0.0 | -148.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -950.7 | 0.0 -922.8 | 0.0 -908.8 | 0.0 -912.3 | 0.0 -940.2 | 0.0 -954.2 | 0.0 -992.7 | -1188.5 -1041.6 | -1132.5 -1090.6 | -1080.1 0.0 | -1034.6 0.0 | -989.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | -1.18 -1.18 | -1.18 -1.18 | -1.18 0.00 | -1.18 0.00 | -1.18 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -61 361 | -99 160 | -127 175 | -148 158 | -173 107 | -189 109 | 1131 70 | 384 -706 | 620 -896 | 705 130 | 634 79 | 469 38 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -61 883 | -99 682 | -127 696 | -148 679 | -173 629 | -189 631 | 813 592 | 910 136 | 1146 -53 | 1229 130 | 1157 79 | 991 38 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -61 1312 | -99 1083 | -127 1084 | -148 1070 | -173 1048 | -189 1063 | 1131 1062 | 1572 336 | 1753 195 | 1785 130 | 1668 79 | 1458 38 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -61 994 | -99 765 | -127 766 | -148 752 | -173 729 | -189 744 | 813 744 | 1254 336 | 1434 195 | 1466 130 | 1350 79 | 1139 38 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1043@1[普通教室] |  | 4.90 | 149.39 | 26 | 60 | 7202.1 | 15 | 9646.2 | 6 | 7.31 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=10.29 K=0.25 D=5.43 | -4.6 -5.3 | -4.1 -5.6 | -3.8 -5.9 | -1.6 -6.3 | 0.3 -6.5 | 1.8 -6.7 | 2.5 -6.9 | 2.5 -7.1 | 0.9 -6.8 | -3.9 -6.3 | -4.5 -5.7 | -4.9 -5.1 |
| 东外墙 | F=48.93 K=0.25 D=5.43 | -0.7 -27.8 | -6.0 -29.1 | -13.1 -30.0 | -12.3 -31.5 | -12.2 -32.4 | -12.9 -33.3 | -14.8 -34.1 | -16.3 -34.7 | -19.0 -13.0 | -22.4 -2.6 | -24.6 1.6 | -26.4 2.1 |
| 北外墙 | F=56.04 K=0.25 D=5.43 | -59.9 -67.5 | -57.4 -68.9 | -55.3 -69.8 | -53.7 -71.5 | -52.9 -72.4 | -53.2 -73.5 | -52.2 -74.3 | -49.9 -75.0 | -51.0 -65.5 | -61.7 -63.4 | -64.1 -63.3 | -66.0 -62.7 |
| 南外墙 | F=11.76 K=0.25 D=5.43 | -12.2 -14.5 | -11.1 -14.8 | -10.5 -14.9 | -10.2 -15.3 | -10.4 -15.5 | -11.1 -15.7 | -11.6 -15.9 | -11.9 -16.0 | -12.5 -15.6 | -13.3 -15.0 | -13.8 -14.3 | -14.2 -13.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=8.40 | -10.8 637.3 | -36.6 370.0 | -52.5 363.4 | -68.6 341.6 | -82.3 309.6 | -93.6 320.3 | 678.2 313.0 | 1049.8 135.7 | 1208.7 93.9 | 1217.4 60.0 | 1067.6 32.3 | 813.2 7.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -139.9 -45.8 | -152.7 -34.4 | -157.0 -28.7 | -162.7 -30.2 | -166.9 -41.6 | -169.8 -47.3 | -161.2 -62.9 | -142.7 -82.9 | -119.9 -102.8 | -98.5 -117.1 | -80.0 -127.0 | -61.5 -135.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 129.0 683.1 | 116.1 404.4 | 104.5 392.1 | 94.1 371.8 | 84.6 351.1 | 76.2 367.5 | 839.4 375.9 | 1192.5 218.6 | 1328.7 196.7 | 1315.9 177.1 | 1147.7 159.4 | 874.7 143.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=8.64 | -39.2 250.2 | -62.9 271.1 | -76.7 275.3 | -91.0 262.7 | -103.0 244.2 | -112.8 287.1 | 100.0 311.6 | 108.5 92.1 | 100.5 53.8 | 140.4 23.2 | 185.0 -1.4 | 223.9 -23.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -143.9 -47.1 | -157.0 -35.4 | -161.4 -29.5 | -167.3 -31.0 | -171.7 -42.7 | -174.6 -48.6 | -165.8 -64.7 | -146.8 -85.2 | -123.3 -105.8 | -101.4 -120.4 | -82.3 -130.7 | -63.3 -139.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 104.7 297.4 | 94.2 306.6 | 84.8 304.8 | 76.3 293.8 | 68.7 287.0 | 61.8 335.7 | 265.9 376.3 | 255.3 177.3 | 223.8 159.6 | 241.7 143.6 | 267.3 129.3 | 287.2 116.3 |
| 内墙1 | F=18.42 K=0.51 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 |
| 内墙1 | F=39.84 K=0.51 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 |
| 内门1 | F=10.00 K=3.00 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 |
| 内门1 | F=7.20 K=3.00 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 209.2 590.1 | 179.3 612.5 | 156.9 627.5 | 141.9 642.4 | 119.5 657.3 | 112.0 664.8 | 298.8 679.7 | 388.4 500.5 | 455.6 403.4 | 500.5 336.1 | 537.8 283.8 | 567.7 239.0 |
| 照明 | 显热(W) | 242.0 1156.3 | 201.7 1183.2 | 174.8 1210.1 | 147.9 1223.5 | 121.0 1237.0 | 107.6 1250.4 | 564.7 1263.9 | 833.6 806.7 | 941.2 524.4 | 1008.4 430.3 | 1062.2 349.6 | 1116.0 295.8 |
| 人体 | 显热(W) | 944.9 6007.1 | 809.9 6142.1 | 675.0 6209.6 | 607.5 6277.1 | 472.5 6344.6 | 405.0 6412.1 | 3509.8 6479.6 | 4792.2 3307.3 | 5197.2 2024.9 | 5467.1 1619.9 | 5669.6 1349.9 | 5872.1 1147.4 |
|  | 全热(W) | 944.9 10886.6 | 809.9 11021.6 | 675.0 11089.1 | 607.5 11156.5 | 472.5 11224.0 | 405.0 11291.5 | 8389.2 11359.0 | 9671.6 3307.3 | 10076.6 2024.9 | 10346.6 1619.9 | 10549.1 1349.9 | 10751.6 1147.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.31 | 0.00 7.31 | 0.00 7.31 | 0.00 7.31 | 0.00 7.31 | 0.00 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 0.00 | 7.31 0.00 | 7.31 0.00 | 7.31 0.00 | 7.31 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1690.0 | 0.0 -1269.7 | 0.0 -1059.5 | 0.0 -1112.0 | 0.0 -1532.4 | 0.0 -1742.6 | 0.0 -2320.6 | -5263.2 -3056.2 | -4422.4 -3791.9 | -3634.2 0.0 | -2951.1 0.0 | -2268.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -14567.4 | 0.0 -14138.8 | 0.0 -13924.5 | 0.0 -13978.1 | 0.0 -14406.7 | 0.0 -14620.9 | 0.0 -15210.2 | -18210.1 -15960.2 | -17353.0 -16710.1 | -16549.4 0.0 | -15853.0 0.0 | -15156.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -18.14 | 0.00 -18.14 | 0.00 -18.14 | 0.00 -18.14 | 0.00 -18.14 | 0.00 -18.14 | 0.00 -18.14 | -18.14 -18.14 | -18.14 -18.14 | -18.14 0.00 | -18.14 0.00 | -18.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 716 -1471 | 461 -1107 | 243 -788 | 108 -785 | -100 -1170 | -209 -1245 | 9646 -1723 | -6542 -11559 | -4960 -14019 | -3746 2074 | -2867 1624 | -2104 1279 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 716 6527 | 461 6882 | 243 7197 | 108 7202 | -100 6825 | -209 6754 | 4767 6287 | 1525 1345 | 3091 -1101 | 4290 2074 | 5156 1624 | 5905 1279 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 716 13097 | 461 13031 | 243 13136 | 108 13194 | -100 13237 | -209 13376 | 9646 13487 | 11668 4401 | 12392 2691 | 12803 2074 | 12986 1624 | 13052 1279 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 716 8217 | 461 8152 | 243 8257 | 108 8314 | -100 8357 | -209 8497 | 4767 8608 | 6788 4401 | 7513 2691 | 7924 2074 | 8107 1624 | 8173 1279 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1045@1[普通教室] |  | 4.90 | 32.75 | 26 | 60 | 1143.0 | 14 | 1318.2 | 6 | 1.60 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=13.48 K=0.25 D=5.43 | -14.0 -16.6 | -12.8 -16.9 | -12.0 -17.1 | -11.7 -17.5 | -11.9 -17.8 | -12.7 -18.0 | -13.3 -18.2 | -13.7 -18.4 | -14.4 -17.9 | -15.2 -17.2 | -15.8 -16.4 | -16.2 -15.4 |
| 西外墙 | F=32.64 K=0.25 D=5.43 | -14.6 -16.9 | -13.1 -17.9 | -11.9 -18.7 | -5.1 -19.9 | 1.0 -20.6 | 5.6 -21.4 | 7.9 -22.0 | 8.0 -22.5 | 2.7 -21.5 | -12.3 -19.9 | -14.2 -18.1 | -15.7 -16.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.20 | -16.2 120.6 | -24.8 127.1 | -29.8 120.6 | -35.0 103.0 | -39.3 89.8 | -42.8 96.7 | 17.7 96.4 | 26.2 31.2 | 30.8 17.3 | 38.5 6.2 | 71.0 -2.6 | 100.3 -10.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -53.3 -17.5 | -58.2 -13.1 | -59.8 -10.9 | -62.0 -11.5 | -63.6 -15.8 | -64.7 -18.0 | -61.4 -24.0 | -54.4 -31.6 | -45.7 -39.2 | -37.5 -44.6 | -30.5 -48.4 | -23.4 -51.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 37.0 138.1 | 33.3 140.2 | 30.0 131.5 | 27.0 114.5 | 24.3 105.6 | 21.9 114.7 | 79.1 120.4 | 80.6 62.8 | 76.5 56.5 | 76.0 50.8 | 101.5 45.8 | 123.8 41.2 |
| 西外门 | F=14.40 K=1.97 | -262.7 -86.1 | -286.8 -64.7 | -294.8 -54.0 | -305.5 -56.6 | -313.5 -78.0 | -318.9 -88.7 | -302.8 -118.2 | -268.0 -155.6 | -225.2 -193.1 | -185.1 -219.9 | -150.3 -238.6 | -115.5 -254.6 |
| 内墙1 | F=16.75 K=0.51 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 |
| 内窗1 | F=32.64 K=1.80 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 |
| 内门1 | F=14.40 K=3.00 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 45.9 129.4 | 39.3 134.3 | 34.4 137.6 | 31.1 140.8 | 26.2 144.1 | 24.6 145.8 | 65.5 149.0 | 85.2 109.7 | 99.9 88.4 | 109.7 73.7 | 117.9 62.2 | 124.5 52.4 |
| 照明 | 显热(W) | 53.1 253.5 | 44.2 259.4 | 38.3 265.3 | 32.4 268.2 | 26.5 271.2 | 23.6 274.1 | 123.8 277.1 | 182.8 176.9 | 206.3 115.0 | 221.1 94.3 | 232.9 76.6 | 244.7 64.9 |
| 人体 | 显热(W) | 207.2 1317.0 | 177.6 1346.6 | 148.0 1361.4 | 133.2 1376.2 | 103.6 1391.0 | 88.8 1405.8 | 769.5 1420.6 | 1050.6 725.1 | 1139.4 443.9 | 1198.6 355.1 | 1243.0 296.0 | 1287.4 251.6 |
|  | 全热(W) | 207.2 2386.8 | 177.6 2416.4 | 148.0 2431.2 | 133.2 2446.0 | 103.6 2460.8 | 88.8 2475.6 | 1839.3 2490.4 | 2120.4 725.1 | 2209.2 443.9 | 2268.4 355.1 | 2312.8 296.0 | 2357.2 251.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 0.00 | 1.60 0.00 | 1.60 0.00 | 1.60 0.00 | 1.60 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -370.5 | 0.0 -278.4 | 0.0 -232.3 | 0.0 -243.8 | 0.0 -336.0 | 0.0 -382.0 | 0.0 -508.8 | -1153.9 -670.1 | -969.6 -831.3 | -796.8 0.0 | -647.0 0.0 | -497.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -3193.8 | 0.0 -3099.8 | 0.0 -3052.8 | 0.0 -3064.6 | 0.0 -3158.5 | 0.0 -3205.5 | 0.0 -3334.7 | -3992.4 -3499.1 | -3804.5 -3663.5 | -3628.3 0.0 | -3475.6 0.0 | -3323.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | -3.98 -3.98 | -3.98 -3.98 | -3.98 0.00 | -3.98 0.00 | -3.98 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -753 -843 | -827 -682 | -879 -608 | -912 -620 | -959 -729 | -983 -761 | 1318 -900 | -2271 -3073 | -1915 -3651 | -1623 -147 | -1341 -261 | -1063 -348 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -753 911 | -827 1070 | -879 1143 | -912 1131 | -959 1024 | -983 992 | 248 856 | -503 -243 | -150 -819 | 139 -147 | 418 -261 | 692 -348 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -753 2351 | -827 2418 | -879 2445 | -912 2444 | -959 2430 | -983 2444 | 1318 2435 | 1721 427 | 1890 12 | 2005 -147 | 2135 -261 | 2259 -348 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -753 1281 | -827 1348 | -879 1375 | -912 1374 | -959 1360 | -983 1374 | 248 1365 | 651 427 | 820 12 | 936 -147 | 1065 -261 | 1190 -348 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1049@1[普通教室] |  | 4.90 | 7.56 | 26 | 60 | 342.5 | 14 | 413.5 | 6 | 0.37 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.57 K=0.25 D=5.43 | -7.0 -7.9 | -6.7 -8.1 | -6.5 -8.2 | -6.3 -8.4 | -6.2 -8.5 | -6.2 -8.6 | -6.1 -8.7 | -5.9 -8.8 | -6.0 -7.7 | -7.2 -7.4 | -7.5 -7.4 | -7.7 -7.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | -10.2 65.2 | -16.4 70.6 | -20.0 71.7 | -23.7 68.4 | -26.8 63.6 | -29.4 74.8 | 26.1 81.1 | 28.3 24.0 | 26.2 14.0 | 36.6 6.0 | 48.2 -0.4 | 58.3 -6.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -37.5 -12.3 | -40.9 -9.2 | -42.0 -7.7 | -43.6 -8.1 | -44.7 -11.1 | -45.5 -12.7 | -43.2 -16.9 | -38.2 -22.2 | -32.1 -27.5 | -26.4 -31.4 | -21.4 -34.0 | -16.5 -36.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 27.3 77.4 | 24.5 79.8 | 22.1 79.4 | 19.9 76.5 | 17.9 74.7 | 16.1 87.4 | 69.2 98.0 | 66.5 46.2 | 58.3 41.6 | 62.9 37.4 | 69.6 33.7 | 74.8 30.3 |
| 内墙1 | F=27.51 K=0.51 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.6 29.9 | 9.1 31.0 | 7.9 31.8 | 7.2 32.5 | 6.0 33.3 | 5.7 33.6 | 15.1 34.4 | 19.7 25.3 | 23.1 20.4 | 25.3 17.0 | 27.2 14.4 | 28.7 12.1 |
| 照明 | 显热(W) | 12.2 58.5 | 10.2 59.9 | 8.8 61.2 | 7.5 61.9 | 6.1 62.6 | 5.4 63.3 | 28.6 64.0 | 42.2 40.8 | 47.6 26.5 | 51.0 21.8 | 53.8 17.7 | 56.5 15.0 |
| 人体 | 显热(W) | 47.8 304.0 | 41.0 310.8 | 34.2 314.2 | 30.7 317.7 | 23.9 321.1 | 20.5 324.5 | 177.6 327.9 | 242.5 167.4 | 263.0 102.5 | 276.7 82.0 | 286.9 68.3 | 297.2 58.1 |
|  | 全热(W) | 47.8 550.9 | 41.0 557.7 | 34.2 561.2 | 30.7 564.6 | 23.9 568.0 | 20.5 571.4 | 424.5 574.8 | 489.4 167.4 | 509.9 102.5 | 523.6 82.0 | 533.8 68.3 | 544.1 58.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -85.5 | 0.0 -64.3 | 0.0 -53.6 | 0.0 -56.3 | 0.0 -77.5 | 0.0 -88.2 | 0.0 -117.4 | -266.3 -154.7 | -223.8 -191.9 | -183.9 0.0 | -149.3 0.0 | -114.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -737.2 | 0.0 -715.5 | 0.0 -704.6 | 0.0 -707.4 | 0.0 -729.0 | 0.0 -739.9 | 0.0 -769.7 | -921.5 -807.7 | -878.1 -845.6 | -837.5 0.0 | -802.2 0.0 | -767.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | -0.92 -0.92 | -0.92 -0.92 | -0.92 0.00 | -0.92 0.00 | -0.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -80 -115 | -96 -79 | -109 -62 | -118 -63 | -131 -85 | -138 -80 | 414 -99 | -422 -634 | -352 -765 | -283 45 | -221 18 | -162 -3 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -80 289 | -96 325 | -109 342 | -118 341 | -131 320 | -138 325 | 167 307 | -14 19 | 55 -111 | 124 45 | 185 18 | 244 -3 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -80 622 | -96 636 | -109 643 | -118 644 | -131 644 | -138 660 | 414 671 | 499 174 | 526 81 | 555 45 | 581 18 | 605 -3 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -80 375 | -96 390 | -109 396 | -118 397 | -131 397 | -138 413 | 167 424 | 252 174 | 279 81 | 308 45 | 334 18 | 358 -3 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1050@1[普通教室] |  | 4.90 | 11.55 | 26 | 60 | 590.7 | 14 | 710.5 | 6 | 0.56 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=10.27 K=0.25 D=5.43 | -11.0 -12.4 | -10.5 -12.6 | -10.1 -12.8 | -9.8 -13.1 | -9.7 -13.3 | -9.7 -13.5 | -9.6 -13.6 | -9.1 -13.7 | -9.3 -12.0 | -11.3 -11.6 | -11.7 -11.6 | -12.1 -11.5 |
| 东外墙 | F=20.58 K=0.25 D=5.43 | -0.3 -11.7 | -2.5 -12.2 | -5.5 -12.6 | -5.2 -13.3 | -5.1 -13.6 | -5.4 -14.0 | -6.2 -14.3 | -6.9 -14.6 | -8.0 -5.5 | -9.4 -1.1 | -10.4 0.7 | -11.1 0.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.20 | -14.5 92.7 | -23.3 100.4 | -28.4 101.9 | -33.7 97.3 | -38.2 90.5 | -41.8 106.3 | 37.1 115.4 | 40.2 34.1 | 37.2 19.9 | 52.0 8.6 | 68.5 -0.5 | 82.9 -8.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -53.3 -17.5 | -58.2 -13.1 | -59.8 -10.9 | -62.0 -11.5 | -63.6 -15.8 | -64.7 -18.0 | -61.4 -24.0 | -54.4 -31.6 | -45.7 -39.2 | -37.5 -44.6 | -30.5 -48.4 | -23.4 -51.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 38.8 110.1 | 34.9 113.5 | 31.4 112.9 | 28.3 108.8 | 25.4 106.3 | 22.9 124.3 | 98.5 139.4 | 94.6 65.7 | 82.9 59.1 | 89.5 53.2 | 99.0 47.9 | 106.4 43.1 |
| 内墙1 | F=13.47 K=0.51 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.2 45.6 | 13.9 47.3 | 12.1 48.5 | 11.0 49.7 | 9.2 50.8 | 8.7 51.4 | 23.1 52.5 | 30.0 38.7 | 35.2 31.2 | 38.7 26.0 | 41.6 21.9 | 43.9 18.5 |
| 照明 | 显热(W) | 18.7 89.4 | 15.6 91.5 | 13.5 93.5 | 11.4 94.6 | 9.4 95.6 | 8.3 96.7 | 43.6 97.7 | 64.4 62.4 | 72.7 40.5 | 77.9 33.3 | 82.1 27.0 | 86.3 22.9 |
| 人体 | 显热(W) | 73.0 464.3 | 62.6 474.8 | 52.2 480.0 | 47.0 485.2 | 36.5 490.4 | 31.3 495.6 | 271.3 500.8 | 370.4 255.6 | 401.7 156.5 | 422.6 125.2 | 438.2 104.3 | 453.9 88.7 |
|  | 全热(W) | 73.0 841.5 | 62.6 851.9 | 52.2 857.1 | 47.0 862.4 | 36.5 867.6 | 31.3 872.8 | 648.5 878.0 | 747.6 255.6 | 778.9 156.5 | 799.8 125.2 | 815.4 104.3 | 831.1 88.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.00 | 0.56 0.00 | 0.56 0.00 | 0.56 0.00 | 0.56 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -130.6 | 0.0 -98.1 | 0.0 -81.9 | 0.0 -86.0 | 0.0 -118.4 | 0.0 -134.7 | 0.0 -179.4 | -406.8 -236.2 | -341.8 -293.1 | -280.9 0.0 | -228.1 0.0 | -175.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1126.0 | 0.0 -1092.9 | 0.0 -1076.3 | 0.0 -1080.5 | 0.0 -1113.6 | 0.0 -1130.1 | 0.0 -1175.7 | -1407.6 -1233.7 | -1341.3 -1291.6 | -1279.2 0.0 | -1225.4 0.0 | -1171.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | -1.40 -1.40 | -1.40 -1.40 | -1.40 0.00 | -1.40 0.00 | -1.40 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 36 -107 | 9 -53 | -13 -27 | -26 -29 | -44 -62 | -55 -56 | 710 -86 | -567 -897 | -461 -1087 | -358 154 | -266 116 | -177 85 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 36 511 | 9 565 | -13 591 | -26 588 | -44 556 | -55 562 | 333 533 | 56 100 | 162 -88 | 264 154 | 354 116 | 442 85 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 36 1019 | 9 1040 | -13 1050 | -26 1052 | -44 1052 | -55 1074 | 710 1090 | 840 336 | 881 205 | 922 154 | 959 116 | 995 85 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 36 642 | 9 663 | -13 673 | -26 674 | -44 674 | -55 697 | 333 713 | 463 336 | 504 205 | 544 154 | 582 116 | 618 85 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001@2[普通教室] |  | 4.90 | 149.94 | 26 | 60 | 7246.3 | 14 | 8822.6 | 6 | 7.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.06 K=0.22 D=4.16 | 62.3 25.3 | 61.0 24.7 | 57.4 24.0 | 51.9 23.4 | 45.5 22.9 | 38.2 27.0 | 32.6 34.0 | 30.9 41.4 | 29.4 48.4 | 28.3 54.4 | 27.2 58.8 | 26.4 61.4 |
| 顶板1 | F=128.88 K=0.51 | -447.0 -249.8 | -447.0 -249.8 | -447.0 -249.8 | -447.0 -249.8 | -447.0 -249.8 | -447.0 -249.8 | -249.8 -249.8 | -249.8 -249.8 | -249.8 -249.8 | -249.8 -249.8 | -249.8 -249.8 | -249.8 -249.8 |
| 东外墙 | F=57.58 K=0.25 D=5.43 | -0.9 -32.7 | -7.1 -34.2 | -15.4 -35.3 | -14.4 -37.1 | -14.3 -38.1 | -15.1 -39.2 | -17.4 -40.1 | -19.2 -40.9 | -22.3 -15.3 | -26.3 -3.1 | -29.0 1.9 | -31.1 2.4 |
| 南外墙 | F=41.43 K=0.25 D=5.43 | -42.9 -51.0 | -39.3 -52.0 | -37.0 -52.7 | -35.9 -53.9 | -36.6 -54.6 | -38.9 -55.3 | -40.9 -55.9 | -42.0 -56.4 | -44.1 -54.9 | -46.8 -52.8 | -48.5 -50.4 | -49.9 -47.2 |
| 西外墙 | F=10.54 K=0.25 D=5.43 | -4.7 -5.4 | -4.2 -5.8 | -3.8 -6.0 | -1.6 -6.4 | 0.3 -6.7 | 1.8 -6.9 | 2.5 -7.1 | 2.6 -7.3 | 0.9 -6.9 | -4.0 -6.4 | -4.6 -5.8 | -5.1 -5.2 |
| 北外墙 | F=11.76 K=0.25 D=5.43 | -12.6 -14.2 | -12.0 -14.5 | -11.6 -14.6 | -11.3 -15.0 | -11.1 -15.2 | -11.2 -15.4 | -11.0 -15.6 | -10.5 -15.7 | -10.7 -13.7 | -12.9 -13.3 | -13.5 -13.3 | -13.9 -13.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=23.25 | -118.0 876.4 | -180.4 923.6 | -216.4 875.9 | -254.0 748.3 | -285.5 652.4 | -311.0 702.5 | 128.3 700.5 | 190.7 226.6 | 223.6 125.8 | 279.6 45.4 | 516.2 -19.2 | 729.0 -76.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -387.1 -126.8 | -422.6 -95.3 | -434.4 -79.5 | -450.2 -83.5 | -462.0 -115.0 | -469.9 -130.8 | -446.3 -174.2 | -395.0 -229.4 | -331.9 -284.6 | -272.7 -324.0 | -221.5 -351.6 | -170.2 -375.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 269.1 1003.2 | 242.2 1018.8 | 218.0 955.4 | 196.2 831.8 | 176.6 767.4 | 158.9 833.2 | 574.6 874.7 | 585.7 456.0 | 555.5 410.4 | 552.4 369.4 | 737.7 332.4 | 899.2 299.2 |
| 内墙1 | F=39.84 K=0.51 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 |
| 内墙1 | F=18.42 K=0.51 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 |
| 内门1 | F=7.20 K=3.00 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 |
| 内门1 | F=10.00 K=3.00 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 209.9 592.3 | 179.9 614.8 | 157.4 629.8 | 142.4 644.8 | 120.0 659.8 | 112.5 667.2 | 299.9 682.2 | 389.9 502.3 | 457.3 404.8 | 502.3 337.4 | 539.8 284.9 | 569.8 239.9 |
| 照明 | 显热(W) | 242.9 1160.6 | 202.4 1187.6 | 175.4 1214.5 | 148.4 1228.0 | 121.5 1241.5 | 108.0 1255.0 | 566.8 1268.5 | 836.7 809.7 | 944.6 526.3 | 1012.1 431.8 | 1066.1 350.9 | 1120.1 296.9 |
| 人体 | 显热(W) | 948.4 6029.2 | 812.9 6164.7 | 677.4 6232.5 | 609.7 6300.2 | 474.2 6368.0 | 406.5 6435.7 | 3522.7 6503.5 | 4809.8 3319.5 | 5216.3 2032.3 | 5487.3 1625.9 | 5690.5 1354.9 | 5893.8 1151.7 |
|  | 全热(W) | 948.4 10926.7 | 812.9 11062.2 | 677.4 11129.9 | 609.7 11197.7 | 474.2 11265.4 | 406.5 11333.1 | 8420.1 11400.9 | 9707.3 3319.5 | 10113.7 2032.3 | 10384.7 1625.9 | 10588.0 1354.9 | 10791.2 1151.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.34 | 0.00 7.34 | 0.00 7.34 | 0.00 7.34 | 0.00 7.34 | 0.00 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 0.00 | 7.34 0.00 | 7.34 0.00 | 7.34 0.00 | 7.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1696.3 | 0.0 -1274.4 | 0.0 -1063.4 | 0.0 -1116.1 | 0.0 -1538.1 | 0.0 -1749.0 | 0.0 -2329.1 | -5282.5 -3067.5 | -4438.7 -3805.8 | -3647.6 0.0 | -2962.0 0.0 | -2276.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -14621.0 | 0.0 -14190.9 | 0.0 -13975.8 | 0.0 -14029.6 | 0.0 -14459.7 | 0.0 -14674.8 | 0.0 -15266.2 | -18277.2 -16019.0 | -17416.9 -16771.7 | -16610.4 0.0 | -15911.4 0.0 | -15212.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -18.21 | 0.00 -18.21 | 0.00 -18.21 | 0.00 -18.21 | 0.00 -18.21 | 0.00 -18.21 | 0.00 -18.21 | -18.21 -18.21 | -18.21 -18.21 | -18.21 0.00 | -18.21 0.00 | -18.21 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 285 -1701 | 14 -1043 | -216 -769 | -364 -858 | -585 -1291 | -708 -1365 | 8823 -1857 | -7749 -11798 | -6283 -14283 | -5052 1861 | -3828 1404 | -2634 1052 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 285 6326 | 14 6976 | -216 7246 | -364 7158 | -585 6734 | -708 6663 | 3925 6183 | 348 1153 | 1798 -1317 | 3014 1861 | 4224 1404 | 5404 1052 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 285 12920 | 14 13148 | -216 13207 | -364 13171 | -585 13169 | -708 13310 | 8823 13409 | 10528 4221 | 11134 2489 | 11559 1861 | 12083 1404 | 12578 1052 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 285 8022 | 14 8250 | -216 8310 | -364 8274 | -585 8272 | -708 8412 | 3925 8512 | 5630 4221 | 6237 2489 | 6661 1861 | 7186 1404 | 7681 1052 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 | 7.34 7.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003@2[大厅] |  | 4.90 | 32.75 | 26 | 60 | 271.2 | 17 | 146.0 | 17 | 0.18 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.11 K=0.22 D=4.16 | 0.3 0.1 | 0.3 0.1 | 0.3 0.1 | 0.3 0.1 | 0.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.3 | 0.1 0.3 | 0.1 0.3 | 0.1 0.3 |
| 顶板1 | F=9.28 K=0.51 | -32.2 -18.0 | -32.2 -18.0 | -32.2 -18.0 | -32.2 -18.0 | -32.2 -18.0 | -32.2 -18.0 | -18.0 -18.0 | -18.0 -18.0 | -18.0 -18.0 | -18.0 -18.0 | -18.0 -18.0 | -18.0 -18.0 |
| 南外墙 | F=14.58 K=0.25 D=5.43 | -15.1 -18.0 | -13.8 -18.3 | -13.0 -18.5 | -12.6 -19.0 | -12.9 -19.2 | -13.7 -19.5 | -14.4 -19.7 | -14.8 -19.9 | -15.5 -19.3 | -16.5 -18.6 | -17.1 -17.7 | -17.6 -16.6 |
| 西外墙 | F=40.14 K=0.25 D=5.43 | -18.0 -20.7 | -16.1 -22.0 | -14.6 -23.0 | -6.3 -24.5 | 1.3 -25.4 | 6.9 -26.3 | 9.7 -27.1 | 9.8 -27.7 | 3.4 -26.4 | -15.2 -24.5 | -17.4 -22.2 | -19.3 -19.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.10 | -10.7 79.2 | -16.3 83.4 | -19.5 79.1 | -22.9 67.6 | -25.8 58.9 | -28.1 63.4 | 11.6 63.3 | 17.2 20.5 | 20.2 11.4 | 25.3 4.1 | 46.6 -1.7 | 65.8 -6.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -35.0 -11.5 | -38.2 -8.6 | -39.2 -7.2 | -40.7 -7.5 | -41.7 -10.4 | -42.4 -11.8 | -40.3 -15.7 | -35.7 -20.7 | -30.0 -25.7 | -24.6 -29.3 | -20.0 -31.8 | -15.4 -33.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 24.3 90.6 | 21.9 92.0 | 19.7 86.3 | 17.7 75.1 | 15.9 69.3 | 14.4 75.3 | 51.9 79.0 | 52.9 41.2 | 50.2 37.1 | 49.9 33.4 | 66.6 30.0 | 81.2 27.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.10 | 9.1 64.4 | 1.5 122.9 | -3.5 209.3 | -8.5 287.5 | -12.8 337.4 | -16.4 355.2 | 22.1 306.5 | 26.7 54.0 | 28.7 41.6 | 39.0 31.3 | 49.4 22.7 | 58.4 15.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -35.0 -11.5 | -38.2 -8.6 | -39.2 -7.2 | -40.7 -7.5 | -41.7 -10.4 | -42.4 -11.8 | -40.3 -15.7 | -35.7 -20.7 | -30.0 -25.7 | -24.6 -29.3 | -20.0 -31.8 | -15.4 -33.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.1 75.9 | 39.7 131.5 | 35.7 216.5 | 32.2 295.0 | 28.9 347.8 | 26.0 367.0 | 62.5 322.2 | 62.4 74.7 | 58.7 67.3 | 63.7 60.5 | 69.4 54.5 | 73.8 49.0 |
| 西外门 | F=4.80 K=1.97 | -87.6 -28.7 | -95.6 -21.6 | -98.3 -18.0 | -101.8 -18.9 | -104.5 -26.0 | -106.3 -29.6 | -100.9 -39.4 | -89.3 -51.9 | -75.1 -64.4 | -61.7 -73.3 | -50.1 -79.5 | -38.5 -84.9 |
| 内墙1 | F=16.75 K=0.51 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 |
| 内窗1 | F=32.64 K=1.80 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 |
| 内门1 | F=14.40 K=3.00 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 |
| 照明 | 显热(W) | 59.0 281.7 | 49.1 288.2 | 42.6 294.8 | 36.0 298.1 | 29.5 301.3 | 26.2 304.6 | 137.6 307.9 | 203.1 196.5 | 229.3 127.7 | 245.6 104.8 | 258.7 85.2 | 271.9 72.1 |
| 人体 | 显热(W) | 13.9 88.2 | 11.9 90.2 | 9.9 91.2 | 8.9 92.1 | 6.9 93.1 | 5.9 94.1 | 51.5 95.1 | 70.3 48.5 | 76.3 29.7 | 80.3 23.8 | 83.2 19.8 | 86.2 16.8 |
|  | 全热(W) | 13.9 208.2 | 11.9 210.2 | 9.9 211.2 | 8.9 212.2 | 6.9 213.2 | 5.9 214.2 | 171.6 215.2 | 190.4 48.5 | 196.3 29.7 | 200.3 23.8 | 203.3 19.8 | 206.2 16.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -32.2 | 0.0 -24.2 | 0.0 -20.2 | 0.0 -21.2 | 0.0 -29.2 | 0.0 -33.2 | 0.0 -44.2 | -100.2 -58.2 | -84.2 -72.2 | -69.2 0.0 | -56.2 0.0 | -43.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -277.5 | 0.0 -269.3 | 0.0 -265.2 | 0.0 -266.2 | 0.0 -274.4 | 0.0 -278.5 | 0.0 -289.7 | -346.8 -304.0 | -330.5 -318.3 | -315.2 0.0 | -301.9 0.0 | -288.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.35 | 0.00 -0.35 | 0.00 -0.35 | 0.00 -0.35 | 0.00 -0.35 | 0.00 -0.35 | 0.00 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 0.00 | -0.35 0.00 | -0.35 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -832 -149 | -862 -64 | -880 32 | -890 99 | -901 128 | -909 146 | -200 79 | -441 -521 | -381 -655 | -336 -390 | -266 -431 | -199 -462 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -832 -24 | -862 61 | -880 157 | -890 224 | -901 253 | -909 271 | -320 205 | -315 -276 | -255 -409 | -210 -390 | -140 -431 | -74 -462 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -832 128 | -862 205 | -880 297 | -890 365 | -901 403 | -909 424 | -200 369 | -94 -217 | -50 -337 | -21 -390 | 36 -431 | 89 -462 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -832 8 | -862 85 | -880 177 | -890 245 | -901 283 | -909 304 | -320 249 | -215 -217 | -170 -337 | -141 -390 | -84 -431 | -31 -462 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004@2[普通教室] |  | 4.90 | 95.04 | 26 | 60 | 4860.5 | 14 | 5645.7 | 6 | 4.65 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=4.62 K=0.51 | -16.0 -9.0 | -16.0 -9.0 | -16.0 -9.0 | -16.0 -9.0 | -16.0 -9.0 | -16.0 -9.0 | -9.0 -9.0 | -9.0 -9.0 | -9.0 -9.0 | -9.0 -9.0 | -9.0 -9.0 | -9.0 -9.0 |
| 东外墙 | F=35.28 K=0.25 D=5.43 | -0.5 -20.1 | -4.3 -21.0 | -9.4 -21.6 | -8.8 -22.7 | -8.8 -23.4 | -9.3 -24.0 | -10.7 -24.6 | -11.8 -25.0 | -13.7 -9.4 | -16.1 -1.9 | -17.7 1.2 | -19.0 1.5 |
| 南外墙 | F=43.56 K=0.25 D=5.43 | -45.1 -53.6 | -41.3 -54.7 | -38.9 -55.4 | -37.8 -56.7 | -38.5 -57.4 | -40.9 -58.1 | -43.0 -58.8 | -44.2 -59.3 | -46.4 -57.8 | -49.2 -55.5 | -51.0 -53.0 | -52.5 -49.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=21.12 | -107.2 796.1 | -163.8 838.9 | -196.6 795.6 | -230.7 679.8 | -259.3 592.7 | -282.5 638.1 | 116.6 636.3 | 173.2 205.9 | 203.1 114.3 | 254.0 41.2 | 468.9 -17.4 | 662.2 -69.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -351.6 -115.2 | -383.9 -86.6 | -394.6 -72.2 | -409.0 -75.8 | -419.7 -104.5 | -426.9 -118.8 | -405.4 -158.2 | -358.8 -208.4 | -301.5 -258.5 | -247.8 -294.3 | -201.2 -319.4 | -154.6 -340.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 244.5 911.3 | 220.0 925.5 | 198.0 867.9 | 178.2 755.6 | 160.4 697.1 | 144.4 756.9 | 522.0 794.5 | 532.0 414.2 | 504.6 372.8 | 501.8 335.5 | 670.1 302.0 | 816.8 271.8 |
| 内墙1 | F=83.16 K=0.51 | -287.3 -160.5 | -287.3 -160.5 | -287.3 -160.5 | -287.3 -160.5 | -287.3 -160.5 | -287.3 -160.5 | -160.5 -160.5 | -160.5 -160.5 | -160.5 -160.5 | -160.5 -160.5 | -160.5 -160.5 | -160.5 -160.5 |
| 内窗1 | F=12.60 K=1.80 | -154.2 -86.2 | -154.2 -86.2 | -154.2 -86.2 | -154.2 -86.2 | -154.2 -86.2 | -154.2 -86.2 | -86.2 -86.2 | -86.2 -86.2 | -86.2 -86.2 | -86.2 -86.2 | -86.2 -86.2 | -86.2 -86.2 |
| 内门1 | F=4.20 K=3.00 | -85.7 -47.9 | -85.7 -47.9 | -85.7 -47.9 | -85.7 -47.9 | -85.7 -47.9 | -85.7 -47.9 | -47.9 -47.9 | -47.9 -47.9 | -47.9 -47.9 | -47.9 -47.9 | -47.9 -47.9 | -47.9 -47.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 133.1 375.4 | 114.0 389.7 | 99.8 399.2 | 90.3 408.7 | 76.0 418.2 | 71.3 422.9 | 190.1 432.4 | 247.1 318.4 | 289.9 256.6 | 318.4 213.8 | 342.1 180.6 | 361.2 152.1 |
| 照明 | 显热(W) | 154.0 735.6 | 128.3 752.7 | 111.2 769.8 | 94.1 778.4 | 77.0 786.9 | 68.4 795.5 | 359.3 804.0 | 530.3 513.2 | 598.8 333.6 | 641.5 273.7 | 675.7 222.4 | 709.9 188.2 |
| 人体 | 显热(W) | 601.1 3821.6 | 515.3 3907.4 | 429.4 3950.4 | 386.5 3993.3 | 300.6 4036.3 | 257.6 4079.2 | 2232.8 4122.1 | 3048.7 2104.0 | 3306.3 1288.2 | 3478.1 1030.5 | 3606.9 858.8 | 3735.7 730.0 |
|  | 全热(W) | 601.1 6925.7 | 515.3 7011.6 | 429.4 7054.6 | 386.5 7097.5 | 300.6 7140.4 | 257.6 7183.4 | 5337.0 7226.3 | 6152.8 2104.0 | 6410.5 1288.2 | 6582.2 1030.5 | 6711.1 858.8 | 6839.9 730.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 0.00 | 4.65 0.00 | 4.65 0.00 | 4.65 0.00 | 4.65 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1075.2 | 0.0 -807.7 | 0.0 -674.0 | 0.0 -707.5 | 0.0 -974.9 | 0.0 -1108.6 | 0.0 -1476.3 | -3348.3 -1944.3 | -2813.4 -2412.3 | -2312.0 0.0 | -1877.4 0.0 | -1442.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -9267.4 | 0.0 -8994.7 | 0.0 -8858.4 | 0.0 -8892.5 | 0.0 -9165.1 | 0.0 -9301.5 | 0.0 -9676.3 | -11584.8 -10153.4 | -11039.5 -10630.6 | -10528.3 0.0 | -10085.3 0.0 | -9642.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | -11.54 -11.54 | -11.54 -11.54 | -11.54 0.00 | -11.54 0.00 | -11.54 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 192 -812 | 5 -381 | -148 -220 | -250 -311 | -396 -611 | -479 -647 | 5646 -964 | -4841 -7400 | -3901 -9009 | -3101 1198 | -2260 889 | -1444 649 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 192 4276 | 5 4702 | -148 4860 | -250 4770 | -396 4475 | -479 4441 | 2541 4132 | 292 809 | 1221 -790 | 2011 1198 | 2844 889 | 3651 649 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 192 8456 | 5 8614 | -148 8639 | -250 8581 | -396 8554 | -479 8654 | 5646 8712 | 6744 2754 | 7139 1622 | 7427 1198 | 7826 889 | 8198 649 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 192 5351 | 5 5510 | -148 5534 | -250 5477 | -396 5450 | -479 5550 | 2541 5608 | 3640 2754 | 4034 1622 | 4323 1198 | 4721 889 | 5094 649 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005@2[普通教室] |  | 4.90 | 192.06 | 26 | 60 | 10078.8 | 14 | 11559.7 | 6 | 9.40 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.11 K=0.22 D=4.16 | 12.2 4.9 | 11.9 4.8 | 11.2 4.7 | 10.1 4.6 | 8.9 4.5 | 7.5 5.3 | 6.4 6.6 | 6.0 8.1 | 5.7 9.4 | 5.5 10.6 | 5.3 11.5 | 5.2 12.0 |
| 顶板1 | F=9.34 K=0.51 | -32.4 -18.1 | -32.4 -18.1 | -32.4 -18.1 | -32.4 -18.1 | -32.4 -18.1 | -32.4 -18.1 | -18.1 -18.1 | -18.1 -18.1 | -18.1 -18.1 | -18.1 -18.1 | -18.1 -18.1 | -18.1 -18.1 |
| 西外墙 | F=35.28 K=0.25 D=5.43 | -15.8 -18.2 | -14.1 -19.4 | -12.9 -20.2 | -5.5 -21.5 | 1.1 -22.3 | 6.1 -23.1 | 8.5 -23.8 | 8.6 -24.3 | 3.0 -23.2 | -13.3 -21.5 | -15.3 -19.5 | -16.9 -17.5 |
| 南外墙 | F=84.39 K=0.25 D=5.43 | -87.3 -103.9 | -80.0 -105.9 | -75.3 -107.3 | -73.2 -109.8 | -74.6 -111.2 | -79.3 -112.6 | -83.4 -113.9 | -85.6 -114.9 | -89.8 -111.9 | -95.3 -107.6 | -98.9 -102.6 | -101.7 -96.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=46.20 | -234.4 1741.5 | -358.4 1835.2 | -430.1 1740.5 | -504.7 1487.0 | -567.2 1296.5 | -618.0 1395.8 | 255.0 1392.0 | 378.9 450.4 | 444.3 250.0 | 555.6 90.1 | 1025.8 -38.1 | 1448.6 -151.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -769.2 -252.0 | -839.8 -189.3 | -863.3 -158.0 | -894.6 -165.8 | -918.1 -228.5 | -933.8 -259.9 | -886.8 -346.1 | -784.9 -455.8 | -659.5 -565.5 | -542.0 -643.9 | -440.1 -698.7 | -338.2 -745.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 534.8 1993.6 | 481.3 2024.5 | 433.2 1898.5 | 389.9 1652.8 | 350.9 1525.0 | 315.8 1655.7 | 1141.8 1738.1 | 1163.8 906.1 | 1103.9 815.5 | 1097.6 734.0 | 1465.9 660.6 | 1786.8 594.5 |
| 内墙1 | F=134.61 K=0.51 | -465.0 -259.9 | -465.0 -259.9 | -465.0 -259.9 | -465.0 -259.9 | -465.0 -259.9 | -465.0 -259.9 | -259.9 -259.9 | -259.9 -259.9 | -259.9 -259.9 | -259.9 -259.9 | -259.9 -259.9 | -259.9 -259.9 |
| 内窗1 | F=25.20 K=1.80 | -308.4 -172.4 | -308.4 -172.4 | -308.4 -172.4 | -308.4 -172.4 | -308.4 -172.4 | -308.4 -172.4 | -172.4 -172.4 | -172.4 -172.4 | -172.4 -172.4 | -172.4 -172.4 | -172.4 -172.4 | -172.4 -172.4 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | -128.5 -71.8 | -128.5 -71.8 | -128.5 -71.8 | -128.5 -71.8 | -128.5 -71.8 | -128.5 -71.8 | -71.8 -71.8 | -71.8 -71.8 | -71.8 -71.8 | -71.8 -71.8 | -71.8 -71.8 | -71.8 -71.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 268.9 758.6 | 230.5 787.4 | 201.7 806.7 | 182.5 825.9 | 153.6 845.1 | 144.0 854.7 | 384.1 873.9 | 499.4 643.4 | 585.8 518.6 | 643.4 432.1 | 691.4 364.9 | 729.8 307.3 |
| 照明 | 显热(W) | 311.1 1486.5 | 259.3 1521.1 | 224.7 1555.7 | 190.1 1573.0 | 155.6 1590.3 | 138.3 1607.5 | 726.0 1624.8 | 1071.7 1037.1 | 1210.0 674.1 | 1296.4 553.1 | 1365.5 449.4 | 1434.7 380.3 |
| 人体 | 显热(W) | 1214.8 7722.7 | 1041.3 7896.3 | 867.7 7983.1 | 781.0 8069.8 | 607.4 8156.6 | 520.6 8243.4 | 4512.2 8330.2 | 6160.8 4251.8 | 6681.5 2603.2 | 7028.6 2082.5 | 7288.9 1735.4 | 7549.2 1475.1 |
|  | 全热(W) | 1214.8 13995.8 | 1041.3 14169.3 | 867.7 14256.1 | 781.0 14342.9 | 607.4 14429.6 | 520.6 14516.4 | 10785.2 14603.2 | 12433.9 4251.8 | 12954.5 2603.2 | 13301.6 2082.5 | 13561.9 1735.4 | 13822.2 1475.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.40 | 0.00 9.40 | 0.00 9.40 | 0.00 9.40 | 0.00 9.40 | 0.00 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 0.00 | 9.40 0.00 | 9.40 0.00 | 9.40 0.00 | 9.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2172.7 | 0.0 -1632.3 | 0.0 -1362.1 | 0.0 -1429.6 | 0.0 -1970.1 | 0.0 -2240.3 | 0.0 -2983.4 | -6766.3 -3929.1 | -5685.5 -4874.8 | -4672.2 0.0 | -3794.0 0.0 | -2915.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -18727.8 | 0.0 -18176.9 | 0.0 -17901.4 | 0.0 -17970.3 | 0.0 -18521.2 | 0.0 -18796.7 | 0.0 -19554.3 | -23410.9 -20518.4 | -22309.0 -21482.6 | -21276.0 0.0 | -20380.7 0.0 | -19485.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | -23.32 -23.32 | -23.32 -23.32 | -23.32 0.00 | -23.32 0.00 | -23.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 535 -1385 | 156 -506 | -147 -187 | -354 -391 | -650 -1011 | -815 -1075 | 11560 -1714 | -9620 -14789 | -7718 -18085 | -6104 2517 | -4367 1879 | -2686 1388 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 535 8897 | 156 9765 | -147 10079 | -354 9877 | -650 9267 | -815 9209 | 5287 8584 | 751 1800 | 2633 -1477 | 4227 2517 | 5947 1879 | 7611 1388 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 535 17343 | 156 17670 | -147 17714 | -354 17580 | -650 17510 | -815 17722 | 11560 17841 | 13791 5729 | 14591 3398 | 15172 2517 | 16014 1879 | 16800 1388 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 535 11070 | 156 11397 | -147 11441 | -354 11307 | -650 11237 | -815 11449 | 5287 11568 | 7518 5729 | 8318 3398 | 8899 2517 | 9741 1879 | 10527 1388 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006@2[普通教室] |  | 4.90 | 27.37 | 26 | 60 | 1464.0 | 14 | 1642.6 | 6 | 1.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=2.22 K=0.22 D=4.16 | 6.6 2.7 | 6.4 2.6 | 6.1 2.5 | 5.5 2.5 | 4.8 2.4 | 4.0 2.9 | 3.4 3.6 | 3.3 4.4 | 3.1 5.1 | 3.0 5.7 | 2.9 6.2 | 2.8 6.5 |
| 北外墙 | F=19.12 K=0.25 D=5.43 | -20.4 -23.0 | -19.6 -23.5 | -18.9 -23.8 | -18.3 -24.4 | -18.1 -24.7 | -18.1 -25.1 | -17.8 -25.3 | -17.0 -25.6 | -17.4 -22.3 | -21.0 -21.6 | -21.9 -21.6 | -22.5 -21.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=12.00 | -54.4 347.6 | -87.3 376.6 | -106.5 382.3 | -126.4 364.9 | -143.1 339.2 | -156.7 398.8 | 138.9 432.8 | 150.7 127.9 | 139.5 74.8 | 194.9 32.2 | 256.9 -1.9 | 311.0 -32.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -199.8 -65.5 | -218.1 -49.2 | -224.2 -41.0 | -232.4 -43.1 | -238.5 -59.4 | -242.5 -67.5 | -230.3 -89.9 | -203.9 -118.4 | -171.3 -146.9 | -140.8 -167.2 | -114.3 -181.5 | -87.9 -193.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 145.4 413.0 | 130.8 425.8 | 117.7 423.3 | 106.0 408.0 | 95.4 398.6 | 85.8 466.3 | 369.3 522.7 | 354.6 246.3 | 310.8 221.6 | 335.7 199.5 | 371.3 179.5 | 398.9 161.6 |
| 内墙1 | F=69.59 K=0.51 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.3 108.1 | 32.8 112.2 | 28.7 115.0 | 26.0 117.7 | 21.9 120.4 | 20.5 121.8 | 54.7 124.6 | 71.2 91.7 | 83.5 73.9 | 91.7 61.6 | 98.5 52.0 | 104.0 43.8 |
| 照明 | 显热(W) | 44.3 211.9 | 37.0 216.8 | 32.0 221.7 | 27.1 224.2 | 22.2 226.7 | 19.7 229.1 | 103.5 231.6 | 152.7 147.8 | 172.5 96.1 | 184.8 78.8 | 194.6 64.1 | 204.5 54.2 |
| 人体 | 显热(W) | 173.1 1100.7 | 148.4 1125.4 | 123.7 1137.8 | 111.3 1150.2 | 86.6 1162.5 | 74.2 1174.9 | 643.1 1187.3 | 878.1 606.0 | 952.3 371.0 | 1001.8 296.8 | 1038.9 247.3 | 1076.0 210.2 |
|  | 全热(W) | 173.1 1994.8 | 148.4 2019.5 | 123.7 2031.9 | 111.3 2044.3 | 86.6 2056.6 | 74.2 2069.0 | 1537.2 2081.4 | 1772.2 606.0 | 1846.4 371.0 | 1895.9 296.8 | 1933.0 247.3 | 1970.1 210.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -309.7 | 0.0 -232.6 | 0.0 -194.1 | 0.0 -203.8 | 0.0 -280.8 | 0.0 -319.3 | 0.0 -425.2 | -964.4 -560.0 | -810.3 -694.8 | -665.9 0.0 | -540.8 0.0 | -415.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2669.2 | 0.0 -2590.7 | 0.0 -2551.5 | 0.0 -2561.3 | 0.0 -2639.8 | 0.0 -2679.1 | 0.0 -2787.0 | -3336.7 -2924.4 | -3179.7 -3061.9 | -3032.4 0.0 | -2904.8 0.0 | -2777.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | -3.32 -3.32 | -3.32 -3.32 | -3.32 0.00 | -3.32 0.00 | -3.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -130 -205 | -200 -64 | -252 1 | -292 -10 | -343 -97 | -374 -60 | 1643 -116 | -1381 -2150 | -1130 -2641 | -861 276 | -618 169 | -385 84 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -130 1261 | -200 1400 | -252 1464 | -292 1454 | -343 1368 | -374 1406 | 748 1352 | 97 215 | 346 -274 | 612 276 | 852 169 | 1083 84 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -130 2465 | -200 2527 | -252 2552 | -292 2552 | -343 2543 | -374 2619 | 1643 2671 | 1956 775 | 2050 421 | 2172 276 | 2287 169 | 2392 84 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -130 1570 | -200 1633 | -252 1658 | -292 1658 | -343 1649 | -374 1725 | 748 1777 | 1062 775 | 1156 421 | 1278 276 | 1393 169 | 1498 84 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007@2[普通教室] |  | 4.90 | 7.56 | 26 | 60 | 348.1 | 14 | 416.4 | 6 | 0.37 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.63 K=0.22 D=4.16 | 1.9 0.8 | 1.8 0.7 | 1.7 0.7 | 1.6 0.7 | 1.4 0.7 | 1.1 0.8 | 1.0 1.0 | 0.9 1.2 | 0.9 1.4 | 0.8 1.6 | 0.8 1.8 | 0.8 1.8 |
| 北外墙 | F=6.42 K=0.25 D=5.43 | -6.9 -7.7 | -6.6 -7.9 | -6.3 -8.0 | -6.1 -8.2 | -6.1 -8.3 | -6.1 -8.4 | -6.0 -8.5 | -5.7 -8.6 | -5.8 -7.5 | -7.1 -7.3 | -7.3 -7.3 | -7.6 -7.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.40 | -10.9 69.5 | -17.5 75.3 | -21.3 76.5 | -25.3 73.0 | -28.6 67.8 | -31.3 79.8 | 27.8 86.6 | 30.1 25.6 | 27.9 15.0 | 39.0 6.4 | 51.4 -0.4 | 62.2 -6.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -40.0 -13.1 | -43.6 -9.8 | -44.8 -8.2 | -46.5 -8.6 | -47.7 -11.9 | -48.5 -13.5 | -46.1 -18.0 | -40.8 -23.7 | -34.3 -29.4 | -28.2 -33.4 | -22.9 -36.3 | -17.6 -38.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 29.1 82.6 | 26.2 85.2 | 23.5 84.7 | 21.2 81.6 | 19.1 79.7 | 17.2 93.3 | 73.9 104.5 | 70.9 49.3 | 62.2 44.3 | 67.1 39.9 | 74.3 35.9 | 79.8 32.3 |
| 内墙1 | F=27.51 K=0.51 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.6 29.9 | 9.1 31.0 | 7.9 31.8 | 7.2 32.5 | 6.0 33.3 | 5.7 33.6 | 15.1 34.4 | 19.7 25.3 | 23.1 20.4 | 25.3 17.0 | 27.2 14.4 | 28.7 12.1 |
| 照明 | 显热(W) | 12.2 58.5 | 10.2 59.9 | 8.8 61.2 | 7.5 61.9 | 6.1 62.6 | 5.4 63.3 | 28.6 64.0 | 42.2 40.8 | 47.6 26.5 | 51.0 21.8 | 53.8 17.7 | 56.5 15.0 |
| 人体 | 显热(W) | 47.8 304.0 | 41.0 310.8 | 34.2 314.2 | 30.7 317.7 | 23.9 321.1 | 20.5 324.5 | 177.6 327.9 | 242.5 167.4 | 263.0 102.5 | 276.7 82.0 | 286.9 68.3 | 297.2 58.1 |
|  | 全热(W) | 47.8 550.9 | 41.0 557.7 | 34.2 561.2 | 30.7 564.6 | 23.9 568.0 | 20.5 571.4 | 424.5 574.8 | 489.4 167.4 | 509.9 102.5 | 523.6 82.0 | 533.8 68.3 | 544.1 58.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -85.5 | 0.0 -64.3 | 0.0 -53.6 | 0.0 -56.3 | 0.0 -77.5 | 0.0 -88.2 | 0.0 -117.4 | -266.3 -154.7 | -223.8 -191.9 | -183.9 0.0 | -149.3 0.0 | -114.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -737.2 | 0.0 -715.5 | 0.0 -704.6 | 0.0 -707.4 | 0.0 -729.0 | 0.0 -739.9 | 0.0 -769.7 | -921.5 -807.7 | -878.1 -845.6 | -837.5 0.0 | -802.2 0.0 | -767.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | -0.92 -0.92 | -0.92 -0.92 | -0.92 0.00 | -0.92 0.00 | -0.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -79 -110 | -96 -73 | -109 -56 | -118 -58 | -131 -80 | -138 -74 | 416 -92 | -420 -631 | -349 -762 | -279 47 | -217 20 | -157 -1 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -79 295 | -96 331 | -109 348 | -118 347 | -131 325 | -138 331 | 169 313 | -11 22 | 58 -108 | 127 47 | 189 20 | 248 -1 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -79 627 | -96 642 | -109 649 | -118 650 | -131 649 | -138 666 | 416 678 | 502 177 | 529 84 | 558 47 | 585 20 | 610 -1 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -79 380 | -96 395 | -109 402 | -118 403 | -131 403 | -138 419 | 169 431 | 255 177 | 282 84 | 311 47 | 338 20 | 363 -1 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008@2[普通教室] |  | 4.90 | 11.67 | 26 | 60 | 596.9 | 14 | 719.0 | 6 | 0.57 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.98 K=0.22 D=4.16 | 2.9 1.2 | 2.8 1.1 | 2.7 1.1 | 2.4 1.1 | 2.1 1.1 | 1.8 1.3 | 1.5 1.6 | 1.4 1.9 | 1.4 2.3 | 1.3 2.5 | 1.3 2.7 | 1.2 2.9 |
| 东外墙 | F=20.58 K=0.25 D=5.43 | -0.3 -11.7 | -2.5 -12.2 | -5.5 -12.6 | -5.2 -13.3 | -5.1 -13.6 | -5.4 -14.0 | -6.2 -14.3 | -6.9 -14.6 | -8.0 -5.5 | -9.4 -1.1 | -10.4 0.7 | -11.1 0.9 |
| 北外墙 | F=10.54 K=0.25 D=5.43 | -11.3 -12.7 | -10.8 -13.0 | -10.4 -13.1 | -10.1 -13.5 | -10.0 -13.6 | -10.0 -13.8 | -9.8 -14.0 | -9.4 -14.1 | -9.6 -12.3 | -11.6 -11.9 | -12.1 -11.9 | -12.4 -11.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.20 | -14.5 92.7 | -23.3 100.4 | -28.4 101.9 | -33.7 97.3 | -38.2 90.5 | -41.8 106.3 | 37.1 115.4 | 40.2 34.1 | 37.2 19.9 | 52.0 8.6 | 68.5 -0.5 | 82.9 -8.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -53.3 -17.5 | -58.2 -13.1 | -59.8 -10.9 | -62.0 -11.5 | -63.6 -15.8 | -64.7 -18.0 | -61.4 -24.0 | -54.4 -31.6 | -45.7 -39.2 | -37.5 -44.6 | -30.5 -48.4 | -23.4 -51.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 38.8 110.1 | 34.9 113.5 | 31.4 112.9 | 28.3 108.8 | 25.4 106.3 | 22.9 124.3 | 98.5 139.4 | 94.6 65.7 | 82.9 59.1 | 89.5 53.2 | 99.0 47.9 | 106.4 43.1 |
| 内墙1 | F=13.47 K=0.51 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.3 46.1 | 14.0 47.8 | 12.2 49.0 | 11.1 50.2 | 9.3 51.3 | 8.7 51.9 | 23.3 53.1 | 30.3 39.1 | 35.6 31.5 | 39.1 26.2 | 42.0 22.2 | 44.3 18.7 |
| 照明 | 显热(W) | 18.9 90.3 | 15.7 92.4 | 13.6 94.5 | 11.5 95.5 | 9.4 96.6 | 8.4 97.6 | 44.1 98.7 | 65.1 63.0 | 73.5 40.9 | 78.7 33.6 | 82.9 27.3 | 87.1 23.1 |
| 人体 | 显热(W) | 73.8 469.1 | 63.2 479.6 | 52.7 484.9 | 47.4 490.2 | 36.9 495.4 | 31.6 500.7 | 274.1 506.0 | 374.2 258.3 | 405.8 158.1 | 426.9 126.5 | 442.7 105.4 | 458.5 89.6 |
|  | 全热(W) | 73.8 850.1 | 63.2 860.6 | 52.7 865.9 | 47.4 871.2 | 36.9 876.4 | 31.6 881.7 | 655.1 887.0 | 755.2 258.3 | 786.8 158.1 | 807.9 126.5 | 823.7 105.4 | 839.5 89.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -132.0 | 0.0 -99.1 | 0.0 -82.7 | 0.0 -86.8 | 0.0 -119.7 | 0.0 -136.1 | 0.0 -181.2 | -411.0 -238.6 | -345.3 -296.1 | -283.8 0.0 | -230.4 0.0 | -177.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1137.5 | 0.0 -1104.0 | 0.0 -1087.3 | 0.0 -1091.5 | 0.0 -1125.0 | 0.0 -1141.7 | 0.0 -1187.7 | -1421.9 -1246.3 | -1355.0 -1304.8 | -1292.3 0.0 | -1237.9 0.0 | -1183.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | -1.42 -1.42 | -1.42 -1.42 | -1.42 0.00 | -1.42 0.00 | -1.42 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 39 -108 | 13 -53 | -10 -27 | -23 -29 | -42 -62 | -53 -57 | 719 -86 | -572 -905 | -464 -1096 | -360 158 | -268 120 | -178 89 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 39 517 | 13 571 | -10 597 | -23 595 | -42 562 | -53 568 | 338 539 | 58 103 | 165 -87 | 267 158 | 359 120 | 448 89 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 39 1030 | 13 1051 | -10 1061 | -23 1063 | -42 1063 | -53 1085 | 719 1101 | 850 342 | 891 209 | 932 158 | 970 120 | 1006 89 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 39 649 | 13 670 | -10 680 | -23 682 | -42 682 | -53 704 | 338 720 | 469 342 | 510 209 | 551 158 | 589 120 | 625 89 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009@2[普通教室] |  | 4.90 | 8.25 | 26 | 60 | 1573.6 | 17 | 1131.8 | 17 | 0.40 | 6 |
| 相同房间 |  | 1030@2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.25 K=0.22 D=4.16 | 24.4 9.9 | 23.9 9.7 | 22.5 9.4 | 20.3 9.2 | 17.8 9.0 | 15.0 10.6 | 12.8 13.3 | 12.1 16.2 | 11.5 19.0 | 11.1 21.3 | 10.7 23.1 | 10.3 24.1 |
| 西外墙 | F=8.61 K=0.25 D=5.43 | -3.9 -4.4 | -3.5 -4.7 | -3.1 -4.9 | -1.3 -5.3 | 0.3 -5.4 | 1.5 -5.6 | 2.1 -5.8 | 2.1 -5.9 | 0.7 -5.7 | -3.3 -5.2 | -3.7 -4.8 | -4.1 -4.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | 32.9 231.9 | 5.5 442.5 | -12.6 753.4 | -30.6 1034.9 | -46.0 1214.6 | -59.0 1278.8 | 79.7 1103.3 | 96.2 194.5 | 103.4 149.6 | 140.5 112.6 | 177.8 81.8 | 210.3 54.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -125.9 -41.2 | -137.4 -31.0 | -141.3 -25.9 | -146.4 -27.1 | -150.2 -37.4 | -152.8 -42.5 | -145.1 -56.6 | -128.4 -74.6 | -107.9 -92.5 | -88.7 -105.4 | -72.0 -114.3 | -55.3 -122.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 158.8 273.1 | 142.9 473.5 | 128.6 779.2 | 115.8 1062.0 | 104.2 1252.0 | 93.8 1321.3 | 224.8 1160.0 | 224.6 269.1 | 211.4 242.2 | 229.2 218.0 | 249.8 196.2 | 265.6 176.5 |
| 内墙1 | F=11.67 K=0.51 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 |
| 内门1 | F=4.50 K=3.00 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.6 32.6 | 9.9 33.8 | 8.7 34.7 | 7.8 35.5 | 6.6 36.3 | 6.2 36.7 | 16.5 37.5 | 21.5 27.6 | 25.2 22.3 | 27.6 18.6 | 29.7 15.7 | 31.4 13.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.4 63.9 | 11.1 65.4 | 9.7 66.8 | 8.2 67.6 | 6.7 68.3 | 5.9 69.1 | 31.2 69.8 | 46.0 44.6 | 52.0 29.0 | 55.7 23.8 | 58.7 19.3 | 61.6 16.3 |
| 人体 | 显热(W) | 52.2 331.8 | 44.7 339.3 | 37.3 343.0 | 33.6 346.7 | 26.1 350.4 | 22.4 354.2 | 193.9 357.9 | 264.7 182.7 | 287.1 111.8 | 302.0 89.5 | 313.2 74.6 | 324.3 63.4 |
|  | 全热(W) | 52.2 601.3 | 44.7 608.8 | 37.3 612.5 | 33.6 616.2 | 26.1 620.0 | 22.4 623.7 | 463.4 627.4 | 534.2 182.7 | 556.6 111.8 | 571.5 89.5 | 582.7 74.6 | 593.9 63.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -93.3 | 0.0 -70.1 | 0.0 -58.5 | 0.0 -61.4 | 0.0 -84.6 | 0.0 -96.3 | 0.0 -128.2 | -290.7 -168.8 | -244.3 -209.4 | -200.7 0.0 | -163.0 0.0 | -125.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -804.6 | 0.0 -780.9 | 0.0 -769.1 | 0.0 -772.1 | 0.0 -795.7 | 0.0 -807.6 | 0.0 -840.1 | -1005.8 -881.5 | -958.5 -923.0 | -914.1 0.0 | -875.6 0.0 | -837.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | -1.00 -1.00 | -1.00 -1.00 | -1.00 0.00 | -1.00 0.00 | -1.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -2 57 | -40 301 | -70 629 | -94 912 | -121 1073 | -140 1132 | 532 932 | -368 -496 | -283 -671 | -185 187 | -94 136 | -8 93 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -2 498 | -40 742 | -70 1070 | -94 1353 | -121 1515 | -140 1574 | 262 1374 | 78 217 | 162 43 | 259 187 | 349 136 | 435 93 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -2 861 | -40 1082 | -70 1398 | -94 1684 | -121 1869 | -140 1939 | 532 1772 | 638 386 | 676 252 | 729 187 | 782 136 | 830 93 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -2 592 | -40 812 | -70 1128 | -94 1415 | -121 1599 | -140 1670 | 262 1502 | 369 386 | 406 252 | 460 187 | 512 136 | 560 93 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011@2[普通教室] |  | 4.90 | 8.25 | 26 | 60 | 524.5 | 10 | 671.9 | 6 | 0.40 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.25 K=0.22 D=4.16 | 24.4 9.9 | 23.9 9.7 | 22.5 9.4 | 20.3 9.2 | 17.8 9.0 | 15.0 10.6 | 12.8 13.3 | 12.1 16.2 | 11.5 19.0 | 11.1 21.3 | 10.7 23.0 | 10.3 24.1 |
| 东外墙 | F=13.37 K=0.25 D=5.43 | -0.2 -7.6 | -1.6 -7.9 | -3.6 -8.2 | -3.4 -8.6 | -3.3 -8.9 | -3.5 -9.1 | -4.0 -9.3 | -4.5 -9.5 | -5.2 -3.5 | -6.1 -0.7 | -6.7 0.4 | -7.2 0.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.80 | -3.6 212.4 | -12.2 123.3 | -17.5 121.1 | -22.9 113.9 | -27.4 103.2 | -31.2 106.8 | 226.1 104.3 | 349.9 45.2 | 402.9 31.3 | 405.8 20.0 | 355.9 10.8 | 271.1 2.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -46.6 -15.3 | -50.9 -11.5 | -52.3 -9.6 | -54.2 -10.1 | -55.6 -13.9 | -56.6 -15.8 | -53.7 -21.0 | -47.6 -27.6 | -40.0 -34.3 | -32.8 -39.0 | -26.7 -42.3 | -20.5 -45.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 43.0 227.7 | 38.7 134.8 | 34.8 130.7 | 31.4 123.9 | 28.2 117.0 | 25.4 122.5 | 279.8 125.3 | 397.5 72.9 | 442.9 65.6 | 438.6 59.0 | 382.6 53.1 | 291.6 47.8 |
| 内墙1 | F=11.67 K=0.51 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 |
| 内门1 | F=4.50 K=3.00 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.5 32.6 | 9.9 33.8 | 8.7 34.6 | 7.8 35.5 | 6.6 36.3 | 6.2 36.7 | 16.5 37.5 | 21.4 27.6 | 25.2 22.3 | 27.6 18.6 | 29.7 15.7 | 31.3 13.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.4 63.9 | 11.1 65.3 | 9.7 66.8 | 8.2 67.6 | 6.7 68.3 | 5.9 69.1 | 31.2 69.8 | 46.0 44.5 | 52.0 29.0 | 55.7 23.8 | 58.7 19.3 | 61.6 16.3 |
| 人体 | 显热(W) | 52.2 331.7 | 44.7 339.2 | 37.3 342.9 | 33.5 346.6 | 26.1 350.4 | 22.4 354.1 | 193.8 357.8 | 264.6 182.6 | 287.0 111.8 | 301.9 89.5 | 313.1 74.5 | 324.3 63.4 |
|  | 全热(W) | 52.2 601.2 | 44.7 608.6 | 37.3 612.4 | 33.5 616.1 | 26.1 619.8 | 22.4 623.6 | 463.3 627.3 | 534.1 182.6 | 556.5 111.8 | 571.4 89.5 | 582.6 74.5 | 593.7 63.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -93.3 | 0.0 -70.1 | 0.0 -58.5 | 0.0 -61.4 | 0.0 -84.6 | 0.0 -96.2 | 0.0 -128.2 | -290.6 -168.8 | -244.2 -209.4 | -200.7 0.0 | -163.0 0.0 | -125.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -804.5 | 0.0 -780.8 | 0.0 -769.0 | 0.0 -771.9 | 0.0 -795.6 | 0.0 -807.4 | 0.0 -840.0 | -1005.6 -881.4 | -958.3 -922.8 | -913.9 0.0 | -875.5 0.0 | -837.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | -1.00 -1.00 | -1.00 -1.00 | -1.00 0.00 | -1.00 0.00 | -1.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -34 34 | -56 -22 | -75 -7 | -88 -12 | -106 -42 | -117 -44 | 672 -71 | -120 -648 | 11 -787 | 78 99 | 81 70 | 50 46 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -34 476 | -56 419 | -75 434 | -88 429 | -106 400 | -117 398 | 402 372 | 325 64 | 455 -73 | 521 99 | 524 70 | 492 46 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -34 839 | -56 759 | -75 762 | -88 760 | -106 754 | -117 764 | 672 769 | 885 233 | 969 136 | 992 99 | 957 70 | 887 46 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -34 569 | -56 490 | -75 493 | -88 490 | -106 484 | -117 494 | 402 500 | 616 233 | 700 136 | 722 99 | 687 70 | 618 46 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012@2[普通教室] |  | 4.90 | 12.00 | 26 | 60 | 1710.4 | 17 | 1067.9 | 17 | 0.59 | 6 |
| 相同房间 |  | 1014@2,1016@2,1018@2,1033@2,1035@2,1037@2,1039@2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.00 K=0.22 D=4.16 | 35.5 14.4 | 34.7 14.0 | 32.7 13.7 | 29.6 13.3 | 25.9 13.1 | 21.8 15.4 | 18.6 19.4 | 17.6 23.6 | 16.8 27.6 | 16.1 31.0 | 15.5 33.5 | 15.0 35.0 |
| 西外墙 | F=15.96 K=0.25 D=5.43 | -7.1 -8.2 | -6.4 -8.8 | -5.8 -9.1 | -2.5 -9.7 | 0.5 -10.1 | 2.7 -10.5 | 3.9 -10.8 | 3.9 -11.0 | 1.3 -10.5 | -6.0 -9.7 | -6.9 -8.8 | -7.7 -7.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | 32.9 231.9 | 5.5 442.5 | -12.6 753.4 | -30.6 1034.9 | -46.0 1214.6 | -59.0 1278.8 | 79.7 1103.3 | 96.2 194.5 | 103.4 149.6 | 140.5 112.6 | 177.8 81.8 | 210.3 54.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -125.9 -41.2 | -137.4 -31.0 | -141.3 -25.9 | -146.4 -27.1 | -150.2 -37.4 | -152.8 -42.5 | -145.1 -56.6 | -128.4 -74.6 | -107.9 -92.5 | -88.7 -105.4 | -72.0 -114.3 | -55.3 -122.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 158.8 273.1 | 142.9 473.5 | 128.6 779.2 | 115.8 1062.0 | 104.2 1252.0 | 93.8 1321.3 | 224.8 1160.0 | 224.6 269.1 | 211.4 242.2 | 229.2 218.0 | 249.8 196.2 | 265.6 176.5 |
| 内墙1 | F=17.52 K=0.51 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 |
| 内门1 | F=6.00 K=3.00 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.8 47.4 | 14.4 49.2 | 12.6 50.4 | 11.4 51.6 | 9.6 52.8 | 9.0 53.4 | 24.0 54.6 | 31.2 40.2 | 36.6 32.4 | 40.2 27.0 | 43.2 22.8 | 45.6 19.2 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 92.9 | 16.2 95.0 | 14.0 97.2 | 11.9 98.3 | 9.7 99.4 | 8.6 100.4 | 45.4 101.5 | 67.0 64.8 | 75.6 42.1 | 81.0 34.6 | 85.3 28.1 | 89.6 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 75.9 482.5 | 65.1 493.4 | 54.2 498.8 | 48.8 504.2 | 38.0 509.6 | 32.5 515.1 | 281.9 520.5 | 384.9 265.7 | 417.5 162.6 | 439.1 130.1 | 455.4 108.4 | 471.7 92.2 |
|  | 全热(W) | 75.9 874.5 | 65.1 885.3 | 54.2 890.7 | 48.8 896.1 | 38.0 901.6 | 32.5 907.0 | 673.9 912.4 | 776.9 265.7 | 809.4 162.6 | 831.1 130.1 | 847.4 108.4 | 863.6 92.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -135.8 | 0.0 -102.0 | 0.0 -85.1 | 0.0 -89.3 | 0.0 -123.1 | 0.0 -140.0 | 0.0 -186.4 | -422.8 -245.5 | -355.2 -304.6 | -291.9 0.0 | -237.1 0.0 | -182.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1170.1 | 0.0 -1135.7 | 0.0 -1118.5 | 0.0 -1122.8 | 0.0 -1157.2 | 0.0 -1174.4 | 0.0 -1221.8 | -1462.7 -1282.0 | -1393.9 -1342.2 | -1329.3 0.0 | -1273.4 0.0 | -1217.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -9 -20 | -53 239 | -88 576 | -114 860 | -145 1012 | -167 1068 | 743 856 | -572 -807 | -453 -1041 | -329 223 | -213 164 | -103 114 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -9 623 | -53 881 | -88 1217 | -114 1501 | -145 1654 | -167 1710 | 351 1500 | 76 230 | 194 -3 | 317 223 | 431 164 | 540 114 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -9 1151 | -53 1375 | -88 1694 | -114 1982 | -145 2169 | -167 2242 | 743 2078 | 890 475 | 941 302 | 1001 223 | 1060 164 | 1114 114 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -9 759 | -53 983 | -88 1302 | -114 1590 | -145 1777 | -167 1850 | 351 1686 | 499 475 | 549 302 | 609 223 | 668 164 | 722 114 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013@2[普通教室] |  | 4.90 | 12.00 | 26 | 60 | 592.9 | 10 | 871.3 | 6 | 0.59 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.00 K=0.22 D=4.16 | 35.5 14.4 | 34.7 14.0 | 32.7 13.7 | 29.6 13.3 | 25.9 13.1 | 21.8 15.4 | 18.6 19.4 | 17.6 23.6 | 16.8 27.6 | 16.1 31.0 | 15.5 33.5 | 15.0 35.0 |
| 东外墙 | F=20.82 K=0.25 D=5.43 | -0.3 -11.8 | -2.6 -12.4 | -5.6 -12.8 | -5.2 -13.4 | -5.2 -13.8 | -5.5 -14.2 | -6.3 -14.5 | -6.9 -14.8 | -8.1 -5.5 | -9.5 -1.1 | -10.5 0.7 | -11.2 0.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | -3.5 204.8 | -11.8 118.9 | -16.9 116.8 | -22.1 109.8 | -26.4 99.5 | -30.1 103.0 | 218.0 100.6 | 337.4 43.6 | 388.5 30.2 | 391.3 19.3 | 343.2 10.4 | 261.4 2.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -45.0 -14.7 | -49.1 -11.1 | -50.5 -9.2 | -52.3 -9.7 | -53.7 -13.4 | -54.6 -15.2 | -51.8 -20.2 | -45.9 -26.6 | -38.5 -33.0 | -31.7 -37.6 | -25.7 -40.8 | -19.8 -43.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 41.5 219.6 | 37.3 130.0 | 33.6 126.0 | 30.2 119.5 | 27.2 112.9 | 24.5 118.1 | 269.8 120.8 | 383.3 70.3 | 427.1 63.2 | 423.0 56.9 | 368.9 51.2 | 281.2 46.1 |
| 内墙1 | F=17.52 K=0.51 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 |
| 内门1 | F=6.00 K=3.00 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.8 47.4 | 14.4 49.2 | 12.6 50.4 | 11.4 51.6 | 9.6 52.8 | 9.0 53.4 | 24.0 54.6 | 31.2 40.2 | 36.6 32.4 | 40.2 27.0 | 43.2 22.8 | 45.6 19.2 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 92.9 | 16.2 95.0 | 14.0 97.2 | 11.9 98.3 | 9.7 99.4 | 8.6 100.4 | 45.4 101.5 | 67.0 64.8 | 75.6 42.1 | 81.0 34.6 | 85.3 28.1 | 89.6 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 75.9 482.5 | 65.1 493.4 | 54.2 498.8 | 48.8 504.2 | 38.0 509.6 | 32.5 515.1 | 281.9 520.5 | 384.9 265.7 | 417.5 162.6 | 439.1 130.1 | 455.4 108.4 | 471.7 92.2 |
|  | 全热(W) | 75.9 874.5 | 65.1 885.3 | 54.2 890.7 | 48.8 896.1 | 38.0 901.6 | 32.5 907.0 | 673.9 912.4 | 776.9 265.7 | 809.4 162.6 | 831.1 130.1 | 847.4 108.4 | 863.6 92.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -135.8 | 0.0 -102.0 | 0.0 -85.1 | 0.0 -89.3 | 0.0 -123.1 | 0.0 -140.0 | 0.0 -186.4 | -422.8 -245.5 | -355.2 -304.6 | -291.9 0.0 | -237.1 0.0 | -182.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1170.1 | 0.0 -1135.7 | 0.0 -1118.5 | 0.0 -1122.8 | 0.0 -1157.2 | 0.0 -1174.4 | 0.0 -1221.8 | -1462.7 -1282.0 | -1393.9 -1342.2 | -1329.3 0.0 | -1273.4 0.0 | -1217.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -39 -50 | -67 -88 | -92 -65 | -109 -69 | -131 -107 | -147 -112 | 871 -150 | -342 -961 | -177 -1155 | -81 139 | -52 102 | -56 71 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -39 592 | -67 554 | -92 577 | -109 572 | -131 535 | -147 531 | 479 493 | 306 75 | 469 -117 | 564 139 | 593 102 | 588 71 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -39 1120 | -67 1048 | -92 1054 | -109 1054 | -131 1050 | -147 1063 | 871 1072 | 1121 321 | 1217 187 | 1248 139 | 1222 102 | 1162 71 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -39 728 | -67 656 | -92 662 | -109 662 | -131 658 | -147 671 | 479 680 | 729 321 | 825 187 | 856 139 | 830 102 | 770 71 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015@2[普通教室] |  | 4.90 | 12.00 | 26 | 60 | 765.1 | 10 | 980.7 | 6 | 0.59 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.00 K=0.22 D=4.16 | 35.5 14.4 | 34.7 14.0 | 32.7 13.7 | 29.6 13.3 | 25.9 13.1 | 21.8 15.4 | 18.6 19.4 | 17.6 23.6 | 16.8 27.6 | 16.1 31.0 | 15.5 33.5 | 15.0 35.0 |
| 东外墙 | F=19.47 K=0.25 D=5.43 | -0.3 -11.1 | -2.4 -11.6 | -5.2 -11.9 | -4.9 -12.6 | -4.8 -12.9 | -5.1 -13.3 | -5.9 -13.6 | -6.5 -13.8 | -7.6 -5.2 | -8.9 -1.0 | -9.8 0.7 | -10.5 0.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.05 | -5.2 307.3 | -17.6 178.4 | -25.3 175.2 | -33.1 164.7 | -39.7 149.3 | -45.1 154.4 | 327.0 150.9 | 506.1 65.4 | 582.8 45.3 | 587.0 28.9 | 514.8 15.6 | 392.1 3.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -67.4 -22.1 | -73.6 -16.6 | -75.7 -13.9 | -78.4 -14.5 | -80.5 -20.0 | -81.9 -22.8 | -77.7 -30.3 | -68.8 -40.0 | -57.8 -49.6 | -47.5 -56.4 | -38.6 -61.3 | -29.7 -65.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 62.2 329.4 | 56.0 195.0 | 50.4 189.0 | 45.3 179.2 | 40.8 169.3 | 36.7 177.2 | 404.7 181.3 | 574.9 105.4 | 640.6 94.9 | 634.5 85.4 | 553.3 76.8 | 421.7 69.1 |
| 内墙1 | F=17.52 K=0.51 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 |
| 内门1 | F=6.00 K=3.00 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.8 47.4 | 14.4 49.2 | 12.6 50.4 | 11.4 51.6 | 9.6 52.8 | 9.0 53.4 | 24.0 54.6 | 31.2 40.2 | 36.6 32.4 | 40.2 27.0 | 43.2 22.8 | 45.6 19.2 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 92.9 | 16.2 95.0 | 14.0 97.2 | 11.9 98.3 | 9.7 99.4 | 8.6 100.4 | 45.4 101.5 | 67.0 64.8 | 75.6 42.1 | 81.0 34.6 | 85.3 28.1 | 89.6 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 75.9 482.5 | 65.1 493.4 | 54.2 498.8 | 48.8 504.2 | 38.0 509.6 | 32.5 515.1 | 281.9 520.5 | 384.9 265.7 | 417.5 162.6 | 439.1 130.1 | 455.4 108.4 | 471.7 92.2 |
|  | 全热(W) | 75.9 874.5 | 65.1 885.3 | 54.2 890.7 | 48.8 896.1 | 38.0 901.6 | 32.5 907.0 | 673.9 912.4 | 776.9 265.7 | 809.4 162.6 | 831.1 130.1 | 847.4 108.4 | 863.6 92.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -135.8 | 0.0 -102.0 | 0.0 -85.1 | 0.0 -89.3 | 0.0 -123.1 | 0.0 -140.0 | 0.0 -186.4 | -422.8 -245.5 | -355.2 -304.6 | -291.9 0.0 | -237.1 0.0 | -182.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1170.1 | 0.0 -1135.7 | 0.0 -1118.5 | 0.0 -1122.8 | 0.0 -1157.2 | 0.0 -1174.4 | 0.0 -1221.8 | -1462.7 -1282.0 | -1393.9 -1342.2 | -1329.3 0.0 | -1273.4 0.0 | -1217.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -41 53 | -73 -28 | -100 -5 | -119 -14 | -144 -56 | -161 -59 | 981 -99 | -173 -938 | 18 -1140 | 115 148 | 121 107 | 76 73 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -41 695 | -73 614 | -100 636 | -119 628 | -144 586 | -161 583 | 589 545 | 475 98 | 664 -102 | 760 148 | 765 107 | 719 73 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -41 1223 | -73 1108 | -100 1113 | -119 1109 | -144 1101 | -161 1115 | 981 1123 | 1290 344 | 1411 203 | 1444 148 | 1394 107 | 1293 73 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -41 831 | -73 716 | -100 721 | -119 717 | -144 709 | -161 723 | 589 731 | 898 344 | 1019 203 | 1052 148 | 1002 107 | 901 73 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017@2[普通教室] |  | 4.90 | 12.00 | 26 | 60 | 537.3 | 14 | 798.3 | 6 | 0.59 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.00 K=0.22 D=4.16 | 35.5 14.4 | 34.7 14.0 | 32.7 13.7 | 29.6 13.3 | 25.9 13.1 | 21.8 15.4 | 18.6 19.4 | 17.6 23.6 | 16.8 27.6 | 16.1 31.0 | 15.5 33.5 | 15.0 35.0 |
| 东外墙 | F=21.72 K=0.25 D=5.43 | -0.3 -12.3 | -2.7 -12.9 | -5.8 -13.3 | -5.4 -14.0 | -5.4 -14.4 | -5.7 -14.8 | -6.6 -15.1 | -7.2 -15.4 | -8.4 -5.8 | -9.9 -1.2 | -10.9 0.7 | -11.7 0.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | -2.3 136.6 | -7.8 79.3 | -11.2 77.9 | -14.7 73.2 | -17.6 66.3 | -20.1 68.6 | 145.3 67.1 | 225.0 29.1 | 259.0 20.1 | 260.9 12.9 | 228.8 6.9 | 174.3 1.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -30.0 -9.8 | -32.7 -7.4 | -33.6 -6.2 | -34.9 -6.5 | -35.8 -8.9 | -36.4 -10.1 | -34.5 -13.5 | -30.6 -17.8 | -25.7 -22.0 | -21.1 -25.1 | -17.1 -27.2 | -13.2 -29.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 27.6 146.4 | 24.9 86.7 | 22.4 84.0 | 20.2 79.7 | 18.1 75.2 | 16.3 78.8 | 179.9 80.6 | 255.5 46.8 | 284.7 42.2 | 282.0 37.9 | 245.9 34.1 | 187.4 30.7 |
| 内墙1 | F=17.52 K=0.51 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 |
| 内门1 | F=6.00 K=3.00 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.8 47.4 | 14.4 49.2 | 12.6 50.4 | 11.4 51.6 | 9.6 52.8 | 9.0 53.4 | 24.0 54.6 | 31.2 40.2 | 36.6 32.4 | 40.2 27.0 | 43.2 22.8 | 45.6 19.2 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 92.9 | 16.2 95.0 | 14.0 97.2 | 11.9 98.3 | 9.7 99.4 | 8.6 100.4 | 45.4 101.5 | 67.0 64.8 | 75.6 42.1 | 81.0 34.6 | 85.3 28.1 | 89.6 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 75.9 482.5 | 65.1 493.4 | 54.2 498.8 | 48.8 504.2 | 38.0 509.6 | 32.5 515.1 | 281.9 520.5 | 384.9 265.7 | 417.5 162.6 | 439.1 130.1 | 455.4 108.4 | 471.7 92.2 |
|  | 全热(W) | 75.9 874.5 | 65.1 885.3 | 54.2 890.7 | 48.8 896.1 | 38.0 901.6 | 32.5 907.0 | 673.9 912.4 | 776.9 265.7 | 809.4 162.6 | 831.1 130.1 | 847.4 108.4 | 863.6 92.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -135.8 | 0.0 -102.0 | 0.0 -85.1 | 0.0 -89.3 | 0.0 -123.1 | 0.0 -140.0 | 0.0 -186.4 | -422.8 -245.5 | -355.2 -304.6 | -291.9 0.0 | -237.1 0.0 | -182.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1170.1 | 0.0 -1135.7 | 0.0 -1118.5 | 0.0 -1122.8 | 0.0 -1157.2 | 0.0 -1174.4 | 0.0 -1221.8 | -1462.7 -1282.0 | -1393.9 -1342.2 | -1329.3 0.0 | -1273.4 0.0 | -1217.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -38 -119 | -63 -128 | -86 -104 | -101 -106 | -123 -141 | -137 -147 | 798 -184 | -455 -976 | -307 -1165 | -212 132 | -166 98 | -143 70 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -38 523 | -63 514 | -86 537 | -101 535 | -123 501 | -137 496 | 406 459 | 193 60 | 340 -128 | 433 132 | 478 98 | 500 70 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -38 1051 | -63 1008 | -86 1014 | -101 1016 | -123 1017 | -137 1028 | 798 1038 | 1008 306 | 1087 177 | 1117 132 | 1107 98 | 1074 70 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -38 659 | -63 616 | -86 622 | -101 624 | -123 625 | -137 636 | 406 646 | 616 306 | 695 177 | 725 132 | 715 98 | 682 70 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019@2[普通教室] |  | 4.90 | 12.00 | 26 | 60 | 764.9 | 10 | 980.5 | 6 | 0.59 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.00 K=0.22 D=4.16 | 35.5 14.4 | 34.7 14.0 | 32.7 13.7 | 29.6 13.3 | 25.9 13.1 | 21.8 15.4 | 18.6 19.4 | 17.6 23.6 | 16.8 27.6 | 16.1 31.0 | 15.5 33.5 | 15.0 35.0 |
| 东外墙 | F=19.47 K=0.25 D=5.43 | -0.3 -11.1 | -2.4 -11.6 | -5.2 -11.9 | -4.9 -12.6 | -4.8 -12.9 | -5.1 -13.3 | -5.9 -13.6 | -6.5 -13.8 | -7.6 -5.2 | -8.9 -1.0 | -9.8 0.7 | -10.5 0.8 |
| 北外墙 | F=0.17 K=0.25 D=5.43 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.1 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.05 | -5.2 307.3 | -17.6 178.4 | -25.3 175.2 | -33.1 164.7 | -39.7 149.3 | -45.1 154.4 | 327.0 150.9 | 506.1 65.4 | 582.8 45.3 | 587.0 28.9 | 514.8 15.6 | 392.1 3.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -67.4 -22.1 | -73.6 -16.6 | -75.7 -13.9 | -78.4 -14.5 | -80.5 -20.0 | -81.9 -22.8 | -77.7 -30.3 | -68.8 -40.0 | -57.8 -49.6 | -47.5 -56.4 | -38.6 -61.3 | -29.7 -65.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 62.2 329.4 | 56.0 195.0 | 50.4 189.0 | 45.3 179.2 | 40.8 169.3 | 36.7 177.2 | 404.7 181.3 | 574.9 105.4 | 640.6 94.9 | 634.5 85.4 | 553.3 76.8 | 421.7 69.1 |
| 内墙1 | F=17.52 K=0.51 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 |
| 内门1 | F=6.00 K=3.00 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.8 47.4 | 14.4 49.2 | 12.6 50.4 | 11.4 51.6 | 9.6 52.8 | 9.0 53.4 | 24.0 54.6 | 31.2 40.2 | 36.6 32.4 | 40.2 27.0 | 43.2 22.8 | 45.6 19.2 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 92.9 | 16.2 95.0 | 14.0 97.2 | 11.9 98.3 | 9.7 99.4 | 8.6 100.4 | 45.4 101.5 | 67.0 64.8 | 75.6 42.1 | 81.0 34.6 | 85.3 28.1 | 89.6 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 75.9 482.5 | 65.1 493.4 | 54.2 498.8 | 48.8 504.2 | 38.0 509.6 | 32.5 515.1 | 281.9 520.5 | 384.9 265.7 | 417.5 162.6 | 439.1 130.1 | 455.4 108.4 | 471.7 92.2 |
|  | 全热(W) | 75.9 874.5 | 65.1 885.3 | 54.2 890.7 | 48.8 896.1 | 38.0 901.6 | 32.5 907.0 | 673.9 912.4 | 776.9 265.7 | 809.4 162.6 | 831.1 130.1 | 847.4 108.4 | 863.6 92.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -135.8 | 0.0 -102.0 | 0.0 -85.1 | 0.0 -89.3 | 0.0 -123.1 | 0.0 -140.0 | 0.0 -186.4 | -422.8 -245.5 | -355.2 -304.6 | -291.9 0.0 | -237.1 0.0 | -182.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1170.1 | 0.0 -1135.7 | 0.0 -1118.5 | 0.0 -1122.8 | 0.0 -1157.2 | 0.0 -1174.4 | 0.0 -1221.8 | -1462.7 -1282.0 | -1393.9 -1342.2 | -1329.3 0.0 | -1273.4 0.0 | -1217.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -41 53 | -73 -28 | -100 -6 | -119 -14 | -144 -56 | -161 -59 | 981 -99 | -173 -939 | 17 -1140 | 115 148 | 121 107 | 76 72 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -41 695 | -73 614 | -100 636 | -119 628 | -144 586 | -161 583 | 589 544 | 475 98 | 664 -102 | 760 148 | 765 107 | 719 72 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -41 1223 | -73 1108 | -100 1113 | -119 1109 | -144 1101 | -161 1115 | 981 1123 | 1290 343 | 1411 202 | 1444 148 | 1394 107 | 1293 72 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -41 831 | -73 716 | -100 721 | -119 717 | -144 709 | -161 723 | 589 731 | 898 343 | 1019 202 | 1052 148 | 1002 107 | 901 72 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020@2[普通教室] |  | 4.90 | 9.88 | 26 | 60 | 1779.5 | 17 | 1250.4 | 17 | 0.48 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.01 K=0.22 D=4.16 | 26.6 10.8 | 26.1 10.5 | 24.6 10.3 | 22.2 10.0 | 19.5 9.8 | 16.3 11.5 | 13.9 14.5 | 13.2 17.7 | 12.6 20.7 | 12.1 23.3 | 11.6 25.2 | 11.3 26.3 |
| 顶板1 | F=0.88 K=0.51 | -3.0 -1.7 | -3.0 -1.7 | -3.0 -1.7 | -3.0 -1.7 | -3.0 -1.7 | -3.0 -1.7 | -1.7 -1.7 | -1.7 -1.7 | -1.7 -1.7 | -1.7 -1.7 | -1.7 -1.7 | -1.7 -1.7 |
| 西外墙 | F=10.71 K=0.25 D=5.43 | -4.8 -5.5 | -4.3 -5.9 | -3.9 -6.1 | -1.7 -6.5 | 0.3 -6.8 | 1.8 -7.0 | 2.6 -7.2 | 2.6 -7.4 | 0.9 -7.0 | -4.1 -6.5 | -4.7 -5.9 | -5.1 -5.3 |
| 南外墙 | F=0.17 K=0.25 D=5.43 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.1 -0.2 | -0.1 -0.2 | -0.1 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=8.40 | 36.6 257.6 | 6.1 491.6 | -14.0 837.1 | -34.0 1149.9 | -51.2 1349.6 | -65.6 1420.8 | 88.6 1225.9 | 106.9 216.1 | 114.9 166.3 | 156.1 125.1 | 197.6 90.9 | 233.7 60.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -139.9 -45.8 | -152.7 -34.4 | -157.0 -28.7 | -162.7 -30.2 | -166.9 -41.6 | -169.8 -47.3 | -161.2 -62.9 | -142.7 -82.9 | -119.9 -102.8 | -98.5 -117.1 | -80.0 -127.0 | -61.5 -135.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 176.5 303.5 | 158.8 526.1 | 142.9 865.8 | 128.6 1180.1 | 115.8 1391.1 | 104.2 1468.1 | 249.8 1288.8 | 249.6 299.0 | 234.8 269.1 | 254.7 242.2 | 277.6 218.0 | 295.2 196.2 |
| 内墙1 | F=14.61 K=0.51 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 |
| 内门1 | F=4.50 K=3.00 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.8 39.0 | 11.9 40.5 | 10.4 41.5 | 9.4 42.5 | 7.9 43.5 | 7.4 44.0 | 19.8 45.0 | 25.7 33.1 | 30.1 26.7 | 33.1 22.2 | 35.6 18.8 | 37.6 15.8 |
| 照明 | 显热(W) | 16.0 76.5 | 13.3 78.3 | 11.6 80.0 | 9.8 80.9 | 8.0 81.8 | 7.1 82.7 | 37.4 83.6 | 55.1 53.4 | 62.3 34.7 | 66.7 28.5 | 70.3 23.1 | 73.8 19.6 |
| 人体 | 显热(W) | 62.5 397.3 | 53.6 406.3 | 44.6 410.7 | 40.2 415.2 | 31.3 419.7 | 26.8 424.1 | 232.2 428.6 | 317.0 218.8 | 343.8 133.9 | 361.6 107.1 | 375.0 89.3 | 388.4 75.9 |
|  | 全热(W) | 62.5 720.1 | 53.6 729.0 | 44.6 733.5 | 40.2 738.0 | 31.3 742.4 | 26.8 746.9 | 554.9 751.4 | 639.7 218.8 | 666.5 133.9 | 684.4 107.1 | 697.8 89.3 | 711.2 75.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -111.8 | 0.0 -84.0 | 0.0 -70.1 | 0.0 -73.6 | 0.0 -101.4 | 0.0 -115.3 | 0.0 -153.5 | -348.1 -202.2 | -292.5 -250.8 | -240.4 0.0 | -195.2 0.0 | -150.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -963.6 | 0.0 -935.2 | 0.0 -921.1 | 0.0 -924.6 | 0.0 -952.9 | 0.0 -967.1 | 0.0 -1006.1 | -1204.5 -1055.7 | -1147.8 -1105.3 | -1094.7 0.0 | -1048.6 0.0 | -1002.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.20 | 0.00 -1.20 | 0.00 -1.20 | 0.00 -1.20 | 0.00 -1.20 | 0.00 -1.20 | 0.00 -1.20 | -1.20 -1.20 | -1.20 -1.20 | -1.20 0.00 | -1.20 0.00 | -1.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5 54 | -39 327 | -72 694 | -100 1009 | -130 1186 | -152 1250 | 636 1026 | -443 -605 | -342 -812 | -228 218 | -122 160 | -22 111 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5 583 | -39 856 | -72 1222 | -100 1537 | -130 1715 | -152 1780 | 313 1555 | 91 248 | 191 43 | 304 218 | 409 160 | 508 111 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5 1017 | -39 1263 | -72 1615 | -100 1933 | -130 2139 | -152 2218 | 636 2032 | 762 450 | 806 294 | 867 218 | 927 160 | 981 111 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5 694 | -39 940 | -72 1292 | -100 1611 | -130 1816 | -152 1895 | 313 1709 | 439 450 | 483 294 | 544 218 | 604 160 | 658 111 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1021@2[普通教室] |  | 4.90 | 9.62 | 26 | 60 | 485.7 | 10 | 704.7 | 6 | 0.47 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.76 K=0.22 D=4.16 | 25.9 10.5 | 25.4 10.3 | 23.9 10.0 | 21.6 9.7 | 18.9 9.5 | 15.9 11.2 | 13.5 14.1 | 12.8 17.2 | 12.2 20.1 | 11.7 22.6 | 11.3 24.5 | 11.0 25.5 |
| 顶板1 | F=0.86 K=0.51 | -3.0 -1.7 | -3.0 -1.7 | -3.0 -1.7 | -3.0 -1.7 | -3.0 -1.7 | -3.0 -1.7 | -1.7 -1.7 | -1.7 -1.7 | -1.7 -1.7 | -1.7 -1.7 | -1.7 -1.7 | -1.7 -1.7 |
| 东外墙 | F=16.86 K=0.25 D=5.43 | -0.3 -9.6 | -2.1 -10.0 | -4.5 -10.3 | -4.2 -10.9 | -4.2 -11.2 | -4.4 -11.5 | -5.1 -11.7 | -5.6 -12.0 | -6.5 -4.5 | -7.7 -0.9 | -8.5 0.6 | -9.1 0.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | -2.9 170.7 | -9.8 99.1 | -14.0 97.3 | -18.4 91.5 | -22.0 82.9 | -25.1 85.8 | 181.7 83.8 | 281.2 36.4 | 323.8 25.2 | 326.1 16.1 | 286.0 8.7 | 217.8 2.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -37.5 -12.3 | -40.9 -9.2 | -42.0 -7.7 | -43.6 -8.1 | -44.7 -11.1 | -45.5 -12.7 | -43.2 -16.9 | -38.2 -22.2 | -32.1 -27.5 | -26.4 -31.4 | -21.4 -34.0 | -16.5 -36.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 34.6 183.0 | 31.1 108.3 | 28.0 105.0 | 25.2 99.6 | 22.7 94.1 | 20.4 98.4 | 224.8 100.7 | 319.4 58.6 | 355.9 52.7 | 352.5 47.4 | 307.4 42.7 | 234.3 38.4 |
| 内墙1 | F=14.61 K=0.51 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 |
| 内门1 | F=4.50 K=3.00 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.5 38.0 | 11.5 39.4 | 10.1 40.4 | 9.1 41.4 | 7.7 42.3 | 7.2 42.8 | 19.2 43.8 | 25.0 32.2 | 29.3 26.0 | 32.2 21.6 | 34.6 18.3 | 36.6 15.4 |
| 照明 | 显热(W) | 15.6 74.4 | 13.0 76.2 | 11.3 77.9 | 9.5 78.8 | 7.8 79.6 | 6.9 80.5 | 36.4 81.4 | 53.7 51.9 | 60.6 33.8 | 64.9 27.7 | 68.4 22.5 | 71.9 19.0 |
| 人体 | 显热(W) | 60.8 386.8 | 52.1 395.5 | 43.5 399.8 | 39.1 404.1 | 30.4 408.5 | 26.1 412.8 | 226.0 417.2 | 308.5 212.9 | 334.6 130.4 | 352.0 104.3 | 365.0 86.9 | 378.1 73.9 |
|  | 全热(W) | 60.8 700.9 | 52.1 709.6 | 43.5 714.0 | 39.1 718.3 | 30.4 722.7 | 26.1 727.0 | 540.1 731.3 | 622.7 212.9 | 648.8 130.4 | 666.2 104.3 | 679.2 86.9 | 692.2 73.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -108.8 | 0.0 -81.7 | 0.0 -68.2 | 0.0 -71.6 | 0.0 -98.7 | 0.0 -112.2 | 0.0 -149.4 | -338.9 -196.8 | -284.7 -244.1 | -234.0 0.0 | -190.0 0.0 | -146.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -937.9 | 0.0 -910.3 | 0.0 -896.5 | 0.0 -900.0 | 0.0 -927.6 | 0.0 -941.4 | 0.0 -979.3 | -1172.4 -1027.6 | -1117.3 -1075.9 | -1065.5 0.0 | -1020.7 0.0 | -975.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.17 | 0.00 -1.17 | 0.00 -1.17 | 0.00 -1.17 | 0.00 -1.17 | 0.00 -1.17 | 0.00 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 -1.17 | -1.17 0.00 | -1.17 0.00 | -1.17 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -33 -34 | -55 -67 | -75 -48 | -89 -52 | -107 -83 | -119 -87 | 705 -118 | -264 -770 | -130 -926 | -53 110 | -31 80 | -37 55 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -33 481 | -55 447 | -75 466 | -89 462 | -107 432 | -119 428 | 390 398 | 256 61 | 388 -94 | 464 110 | 486 80 | 479 55 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -33 904 | -55 843 | -75 848 | -89 848 | -107 845 | -119 855 | 705 862 | 909 258 | 987 150 | 1012 110 | 990 80 | 939 55 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -33 590 | -55 529 | -75 534 | -89 533 | -107 531 | -119 541 | 390 547 | 594 258 | 673 150 | 698 110 | 676 80 | 625 55 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022@2[健身活动室] |  | 4.90 | 144.51 | 26 | 60 | 6399.1 | 15 | 8923.9 | 6 | 7.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=19.46 K=0.22 D=4.16 | 57.5 23.4 | 56.3 22.8 | 53.0 22.1 | 47.9 21.6 | 42.1 21.2 | 35.3 25.0 | 30.1 31.4 | 28.5 38.2 | 27.2 44.7 | 26.1 50.3 | 25.1 54.4 | 24.4 56.7 |
| 顶板1 | F=124.82 K=0.51 | -432.9 -241.9 | -432.9 -241.9 | -432.9 -241.9 | -432.9 -241.9 | -432.9 -241.9 | -432.9 -241.9 | -241.9 -241.9 | -241.9 -241.9 | -241.9 -241.9 | -241.9 -241.9 | -241.9 -241.9 | -241.9 -241.9 |
| 东外墙 | F=46.71 K=0.25 D=5.43 | -0.7 -26.6 | -5.8 -27.8 | -12.5 -28.6 | -11.7 -30.1 | -11.6 -30.9 | -12.3 -31.8 | -14.1 -32.6 | -15.6 -33.2 | -18.1 -12.4 | -21.4 -2.5 | -23.5 1.6 | -25.2 2.0 |
| 西外墙 | F=8.07 K=0.25 D=5.43 | -3.6 -4.2 | -3.2 -4.4 | -2.9 -4.6 | -1.3 -4.9 | 0.3 -5.1 | 1.4 -5.3 | 2.0 -5.4 | 2.0 -5.6 | 0.7 -5.3 | -3.1 -4.9 | -3.5 -4.5 | -3.9 -4.0 |
| 南外墙 | F=11.76 K=0.25 D=5.43 | -12.2 -14.5 | -11.1 -14.8 | -10.5 -14.9 | -10.2 -15.3 | -10.4 -15.5 | -11.1 -15.7 | -11.6 -15.9 | -11.9 -16.0 | -12.5 -15.6 | -13.3 -15.0 | -13.8 -14.3 | -14.2 -13.4 |
| 北外墙 | F=11.76 K=0.25 D=5.43 | -12.6 -14.2 | -12.0 -14.5 | -11.6 -14.6 | -11.3 -15.0 | -11.1 -15.2 | -11.2 -15.4 | -11.0 -15.6 | -10.5 -15.7 | -10.7 -13.7 | -12.9 -13.3 | -13.5 -13.3 | -13.9 -13.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=8.40 | -10.8 637.3 | -36.6 370.0 | -52.5 363.4 | -68.6 341.6 | -82.3 309.6 | -93.6 320.3 | 678.2 313.0 | 1049.8 135.7 | 1208.7 93.9 | 1217.4 60.0 | 1067.6 32.3 | 813.2 7.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -139.9 -45.8 | -152.7 -34.4 | -157.0 -28.7 | -162.7 -30.2 | -166.9 -41.6 | -169.8 -47.3 | -161.2 -62.9 | -142.7 -82.9 | -119.9 -102.8 | -98.5 -117.1 | -80.0 -127.0 | -61.5 -135.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 129.0 683.1 | 116.1 404.4 | 104.5 392.1 | 94.1 371.8 | 84.6 351.1 | 76.2 367.5 | 839.4 375.9 | 1192.5 218.6 | 1328.7 196.7 | 1315.9 177.1 | 1147.7 159.4 | 874.7 143.4 |
| 内墙1 | F=18.42 K=0.51 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 |
| 内墙1 | F=39.84 K=0.51 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 |
| 内墙1 | F=18.42 K=0.51 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 |
| 内门1 | F=10.00 K=3.00 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 |
| 内门1 | F=7.20 K=3.00 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 |
| 内门1 | F=10.00 K=3.00 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 202.3 570.8 | 173.4 592.5 | 151.7 607.0 | 137.3 621.4 | 115.6 635.9 | 108.4 643.1 | 289.0 657.5 | 375.7 484.1 | 440.8 390.2 | 484.1 325.2 | 520.2 274.6 | 549.1 231.2 |
| 照明 | 显热(W) | 234.1 1118.5 | 195.1 1144.5 | 169.1 1170.5 | 143.1 1183.6 | 117.1 1196.6 | 104.0 1209.6 | 546.3 1222.6 | 806.4 780.4 | 910.4 507.2 | 975.5 416.2 | 1027.5 338.2 | 1079.5 286.1 |
| 人体 | 显热(W) | 914.1 5810.8 | 783.5 5941.4 | 652.9 6006.7 | 587.6 6072.0 | 457.0 6137.3 | 391.7 6202.6 | 3395.1 6267.9 | 4635.6 3199.2 | 5027.4 1958.7 | 5288.5 1567.0 | 5484.4 1305.8 | 5680.3 1109.9 |
|  | 全热(W) | 914.1 10530.9 | 783.5 10661.4 | 652.9 10726.7 | 587.6 10792.0 | 457.0 10857.3 | 391.7 10922.6 | 8115.1 10987.9 | 9355.6 3199.2 | 9747.4 1958.7 | 10008.5 1567.0 | 10204.4 1305.8 | 10400.3 1109.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.07 | 0.00 7.07 | 0.00 7.07 | 0.00 7.07 | 0.00 7.07 | 0.00 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 0.00 | 7.07 0.00 | 7.07 0.00 | 7.07 0.00 | 7.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1634.8 | 0.0 -1228.2 | 0.0 -1024.9 | 0.0 -1075.7 | 0.0 -1482.3 | 0.0 -1685.7 | 0.0 -2244.8 | -5091.2 -2956.4 | -4277.9 -3668.0 | -3515.5 0.0 | -2854.7 0.0 | -2193.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -14091.4 | 0.0 -13676.9 | 0.0 -13469.6 | 0.0 -13521.4 | 0.0 -13935.9 | 0.0 -14143.2 | 0.0 -14713.2 | -17615.1 -15438.7 | -16786.0 -16164.2 | -16008.7 0.0 | -15335.1 0.0 | -14661.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -17.55 | 0.00 -17.55 | 0.00 -17.55 | 0.00 -17.55 | 0.00 -17.55 | 0.00 -17.55 | 0.00 -17.55 | -17.55 -17.55 | -17.55 -17.55 | -17.55 0.00 | -17.55 0.00 | -17.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 115 -1970 | -113 -1647 | -316 -1343 | -440 -1327 | -636 -1682 | -740 -1791 | 8924 -2270 | -6735 -11572 | -5192 -13916 | -4048 1683 | -3244 1275 | -2552 963 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 115 5767 | -113 6082 | -316 6382 | -440 6399 | -636 6051 | -740 5947 | 4204 5478 | 1069 911 | 2596 -1420 | 3725 1683 | 4516 1275 | 5195 963 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 115 12122 | -113 12030 | -316 12127 | -440 12195 | -636 12254 | -740 12352 | 8924 12443 | 10880 3867 | 11594 2248 | 11961 1683 | 12091 1275 | 12109 963 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 115 7402 | -113 7310 | -316 7407 | -440 7475 | -636 7534 | -740 7632 | 4204 7723 | 6160 3867 | 6874 2248 | 7241 1683 | 7371 1275 | 7389 963 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1024@2[普通教室] |  | 4.90 | 32.75 | 26 | 60 | 5742.3 | 17 | 3988.6 | 17 | 1.60 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.07 K=0.22 D=4.16 | 0.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.2 | 0.1 0.2 | 0.1 0.2 | 0.1 0.2 |
| 顶板1 | F=8.80 K=0.51 | -30.5 -17.1 | -30.5 -17.1 | -30.5 -17.1 | -30.5 -17.1 | -30.5 -17.1 | -30.5 -17.1 | -17.1 -17.1 | -17.1 -17.1 | -17.1 -17.1 | -17.1 -17.1 | -17.1 -17.1 | -17.1 -17.1 |
| 南外墙 | F=2.36 K=0.25 D=5.43 | -2.4 -2.9 | -2.2 -3.0 | -2.1 -3.0 | -2.0 -3.1 | -2.1 -3.1 | -2.2 -3.1 | -2.3 -3.2 | -2.4 -3.2 | -2.5 -3.1 | -2.7 -3.0 | -2.8 -2.9 | -2.8 -2.7 |
| 西外墙 | F=6.64 K=0.25 D=5.43 | -3.0 -3.4 | -2.7 -3.6 | -2.4 -3.8 | -1.0 -4.1 | 0.2 -4.2 | 1.1 -4.3 | 1.6 -4.5 | 1.6 -4.6 | 0.6 -4.4 | -2.5 -4.0 | -2.9 -3.7 | -3.2 -3.3 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=11.13 | -56.5 419.5 | -86.3 442.0 | -103.6 419.2 | -121.6 358.1 | -136.6 312.3 | -148.8 336.2 | 61.4 335.3 | 91.3 108.5 | 107.0 60.2 | 133.8 21.7 | 247.1 -9.2 | 348.9 -36.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -185.3 -60.7 | -202.3 -45.6 | -207.9 -38.1 | -215.5 -39.9 | -221.1 -55.0 | -224.9 -62.6 | -213.6 -83.4 | -189.0 -109.8 | -158.9 -136.2 | -130.5 -155.1 | -106.0 -168.3 | -81.5 -179.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 128.8 480.2 | 115.9 487.6 | 104.3 457.3 | 93.9 398.1 | 84.5 367.3 | 76.1 398.8 | 275.0 418.6 | 280.3 218.3 | 265.9 196.4 | 264.4 176.8 | 353.1 159.1 | 430.4 143.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.20 | -16.2 120.6 | -24.8 127.1 | -29.8 120.6 | -35.0 103.0 | -39.3 89.8 | -42.8 96.7 | 17.7 96.4 | 26.2 31.2 | 30.8 17.3 | 38.5 6.2 | 71.0 -2.6 | 100.3 -10.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -53.3 -17.5 | -58.2 -13.1 | -59.8 -10.9 | -62.0 -11.5 | -63.6 -15.8 | -64.7 -18.0 | -61.4 -24.0 | -54.4 -31.6 | -45.7 -39.2 | -37.5 -44.6 | -30.5 -48.4 | -23.4 -51.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 37.0 138.1 | 33.3 140.2 | 30.0 131.5 | 27.0 114.5 | 24.3 105.6 | 21.9 114.7 | 79.1 120.4 | 80.6 62.8 | 76.5 56.5 | 76.0 50.8 | 101.5 45.8 | 123.8 41.2 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=26.01 | 113.3 797.6 | 19.0 1522.1 | -43.4 2591.5 | -105.3 3559.9 | -158.4 4178.0 | -203.0 4398.7 | 274.2 3795.3 | 330.8 669.0 | 355.8 514.7 | 483.4 387.3 | 611.7 281.5 | 723.4 187.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -433.0 -141.9 | -472.7 -106.6 | -485.9 -88.9 | -503.6 -93.3 | -516.8 -128.6 | -525.6 -146.3 | -499.2 -194.8 | -441.8 -256.6 | -371.2 -318.3 | -305.1 -362.4 | -247.7 -393.3 | -190.4 -419.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 546.3 939.5 | 491.7 1628.6 | 442.5 2680.4 | 398.2 3653.3 | 358.4 4306.7 | 322.6 4545.0 | 773.4 3990.1 | 772.6 925.6 | 727.1 833.0 | 788.5 749.7 | 859.4 674.8 | 913.7 607.3 |
| 西外门 | F=14.40 K=1.97 | -262.6 -86.0 | -286.7 -64.6 | -294.7 -53.9 | -305.4 -56.6 | -313.4 -78.0 | -318.8 -88.7 | -302.7 -118.1 | -267.9 -155.6 | -225.1 -193.0 | -185.0 -219.8 | -150.2 -238.5 | -115.5 -254.6 |
| 内墙1 | F=16.75 K=0.51 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 |
| 内窗1 | F=32.64 K=1.80 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 |
| 内门1 | F=14.40 K=3.00 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 45.9 129.4 | 39.3 134.3 | 34.4 137.6 | 31.1 140.8 | 26.2 144.1 | 24.6 145.7 | 65.5 149.0 | 85.2 109.7 | 99.9 88.4 | 109.7 73.7 | 117.9 62.2 | 124.5 52.4 |
| 照明 | 显热(W) | 53.1 253.5 | 44.2 259.4 | 38.3 265.3 | 32.4 268.2 | 26.5 271.2 | 23.6 274.1 | 123.8 277.1 | 182.8 176.9 | 206.3 115.0 | 221.1 94.3 | 232.9 76.6 | 244.7 64.9 |
| 人体 | 显热(W) | 207.2 1317.0 | 177.6 1346.6 | 148.0 1361.4 | 133.2 1376.2 | 103.6 1391.0 | 88.8 1405.8 | 769.5 1420.6 | 1050.6 725.1 | 1139.4 443.9 | 1198.6 355.1 | 1243.0 296.0 | 1287.4 251.6 |
|  | 全热(W) | 207.2 2386.7 | 177.6 2416.3 | 148.0 2431.1 | 133.2 2445.9 | 103.6 2460.7 | 88.8 2475.5 | 1839.2 2490.3 | 2120.4 725.1 | 2209.2 443.9 | 2268.4 355.1 | 2312.8 296.0 | 2357.2 251.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 0.00 | 1.60 0.00 | 1.60 0.00 | 1.60 0.00 | 1.60 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -370.5 | 0.0 -278.4 | 0.0 -232.3 | 0.0 -243.8 | 0.0 -336.0 | 0.0 -382.0 | 0.0 -508.8 | -1153.9 -670.0 | -969.6 -831.3 | -796.8 0.0 | -647.0 0.0 | -497.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -3193.7 | 0.0 -3099.8 | 0.0 -3052.8 | 0.0 -3064.5 | 0.0 -3158.5 | 0.0 -3205.5 | 0.0 -3334.7 | -3992.3 -3499.1 | -3804.4 -3663.5 | -3628.3 0.0 | -3475.6 0.0 | -3322.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | -3.98 -3.98 | -3.98 -3.98 | -3.98 0.00 | -3.98 0.00 | -3.98 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -703 385 | -904 1293 | -1037 2415 | -1155 3311 | -1275 3776 | -1359 3989 | 1642 3246 | -1861 -2279 | -1459 -3061 | -1000 275 | -475 23 | 18 -188 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -703 2138 | -904 3045 | -1037 4166 | -1155 5062 | -1275 5528 | -1359 5742 | 572 5002 | -92 550 | 306 -229 | 761 275 | 1284 23 | 1774 -188 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -703 3578 | -904 4393 | -1037 5468 | -1155 6376 | -1275 6934 | -1359 7194 | 1642 6581 | 2131 1220 | 2345 602 | 2628 275 | 3001 23 | 3341 -188 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -703 2508 | -904 3323 | -1037 4398 | -1155 5306 | -1275 5864 | -1359 6124 | 572 5511 | 1061 1220 | 1275 602 | 1558 275 | 1931 23 | 2271 -188 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1025@2[普通教室] |  | 4.90 | 95.04 | 26 | 60 | 4863.9 | 14 | 5649.1 | 6 | 4.65 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=2.84 K=0.51 | -9.8 -5.5 | -9.8 -5.5 | -9.8 -5.5 | -9.8 -5.5 | -9.8 -5.5 | -9.8 -5.5 | -5.5 -5.5 | -5.5 -5.5 | -5.5 -5.5 | -5.5 -5.5 | -5.5 -5.5 | -5.5 -5.5 |
| 东外墙 | F=35.28 K=0.25 D=5.43 | -0.5 -20.1 | -4.3 -21.0 | -9.4 -21.6 | -8.8 -22.7 | -8.8 -23.4 | -9.3 -24.0 | -10.7 -24.6 | -11.8 -25.0 | -13.7 -9.4 | -16.1 -1.9 | -17.7 1.2 | -19.0 1.5 |
| 南外墙 | F=43.56 K=0.25 D=5.43 | -45.1 -53.6 | -41.3 -54.7 | -38.9 -55.4 | -37.8 -56.7 | -38.5 -57.4 | -40.9 -58.1 | -43.0 -58.8 | -44.2 -59.3 | -46.4 -57.8 | -49.2 -55.5 | -51.0 -53.0 | -52.5 -49.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=21.12 | -107.2 796.1 | -163.8 838.9 | -196.6 795.6 | -230.7 679.8 | -259.3 592.7 | -282.5 638.1 | 116.6 636.3 | 173.2 205.9 | 203.1 114.3 | 254.0 41.2 | 468.9 -17.4 | 662.2 -69.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -351.6 -115.2 | -383.9 -86.6 | -394.6 -72.2 | -409.0 -75.8 | -419.7 -104.5 | -426.9 -118.8 | -405.4 -158.2 | -358.8 -208.4 | -301.5 -258.5 | -247.8 -294.3 | -201.2 -319.4 | -154.6 -340.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 244.5 911.3 | 220.0 925.5 | 198.0 867.9 | 178.2 755.6 | 160.4 697.1 | 144.4 756.9 | 522.0 794.5 | 532.0 414.2 | 504.6 372.8 | 501.8 335.5 | 670.1 302.0 | 816.8 271.8 |
| 内墙1 | F=83.16 K=0.51 | -287.3 -160.5 | -287.3 -160.5 | -287.3 -160.5 | -287.3 -160.5 | -287.3 -160.5 | -287.3 -160.5 | -160.5 -160.5 | -160.5 -160.5 | -160.5 -160.5 | -160.5 -160.5 | -160.5 -160.5 | -160.5 -160.5 |
| 内窗1 | F=12.60 K=1.80 | -154.2 -86.2 | -154.2 -86.2 | -154.2 -86.2 | -154.2 -86.2 | -154.2 -86.2 | -154.2 -86.2 | -86.2 -86.2 | -86.2 -86.2 | -86.2 -86.2 | -86.2 -86.2 | -86.2 -86.2 | -86.2 -86.2 |
| 内门1 | F=4.20 K=3.00 | -85.7 -47.9 | -85.7 -47.9 | -85.7 -47.9 | -85.7 -47.9 | -85.7 -47.9 | -85.7 -47.9 | -47.9 -47.9 | -47.9 -47.9 | -47.9 -47.9 | -47.9 -47.9 | -47.9 -47.9 | -47.9 -47.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 133.1 375.4 | 114.0 389.7 | 99.8 399.2 | 90.3 408.7 | 76.0 418.2 | 71.3 422.9 | 190.1 432.4 | 247.1 318.4 | 289.9 256.6 | 318.4 213.8 | 342.1 180.6 | 361.2 152.1 |
| 照明 | 显热(W) | 154.0 735.6 | 128.3 752.7 | 111.2 769.8 | 94.1 778.4 | 77.0 786.9 | 68.4 795.5 | 359.3 804.0 | 530.3 513.2 | 598.8 333.6 | 641.5 273.7 | 675.7 222.4 | 709.9 188.2 |
| 人体 | 显热(W) | 601.1 3821.6 | 515.3 3907.4 | 429.4 3950.4 | 386.5 3993.3 | 300.6 4036.3 | 257.6 4079.2 | 2232.8 4122.1 | 3048.7 2104.0 | 3306.3 1288.2 | 3478.1 1030.5 | 3606.9 858.8 | 3735.7 730.0 |
|  | 全热(W) | 601.1 6925.7 | 515.3 7011.6 | 429.4 7054.6 | 386.5 7097.5 | 300.6 7140.4 | 257.6 7183.4 | 5337.0 7226.3 | 6152.8 2104.0 | 6410.5 1288.2 | 6582.2 1030.5 | 6711.1 858.8 | 6839.9 730.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 0.00 | 4.65 0.00 | 4.65 0.00 | 4.65 0.00 | 4.65 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1075.2 | 0.0 -807.7 | 0.0 -674.0 | 0.0 -707.5 | 0.0 -974.9 | 0.0 -1108.6 | 0.0 -1476.3 | -3348.3 -1944.3 | -2813.4 -2412.3 | -2312.0 0.0 | -1877.4 0.0 | -1442.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -9267.4 | 0.0 -8994.7 | 0.0 -8858.4 | 0.0 -8892.5 | 0.0 -9165.1 | 0.0 -9301.5 | 0.0 -9676.3 | -11584.8 -10153.4 | -11039.5 -10630.6 | -10528.3 0.0 | -10085.3 0.0 | -9642.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | -11.54 -11.54 | -11.54 -11.54 | -11.54 0.00 | -11.54 0.00 | -11.54 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 198 -808 | 11 -378 | -142 -216 | -244 -308 | -390 -608 | -472 -644 | 5649 -961 | -4837 -7396 | -3897 -9005 | -3098 1202 | -2256 892 | -1441 653 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 198 4280 | 11 4705 | -142 4864 | -244 4773 | -390 4478 | -472 4445 | 2545 4135 | 295 813 | 1224 -787 | 2015 1202 | 2847 892 | 3655 653 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 198 8459 | 11 8617 | -142 8642 | -244 8585 | -390 8557 | -472 8658 | 5649 8716 | 6747 2757 | 7142 1625 | 7431 1202 | 7829 892 | 8202 653 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 198 5355 | 11 5513 | -142 5538 | -244 5481 | -390 5453 | -472 5553 | 2545 5611 | 3643 2757 | 4038 1625 | 4327 1202 | 4725 892 | 5097 653 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1026@2[普通教室] |  | 4.90 | 192.06 | 26 | 60 | 10086.9 | 14 | 11567.7 | 6 | 9.40 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.20 K=0.22 D=4.16 | 12.4 5.1 | 12.2 4.9 | 11.5 4.8 | 10.4 4.7 | 9.1 4.6 | 7.6 5.4 | 6.5 6.8 | 6.2 8.3 | 5.9 9.7 | 5.6 10.9 | 5.4 11.7 | 5.3 12.3 |
| 顶板1 | F=5.26 K=0.51 | -18.2 -10.2 | -18.2 -10.2 | -18.2 -10.2 | -18.2 -10.2 | -18.2 -10.2 | -18.2 -10.2 | -10.2 -10.2 | -10.2 -10.2 | -10.2 -10.2 | -10.2 -10.2 | -10.2 -10.2 | -10.2 -10.2 |
| 南外墙 | F=84.39 K=0.25 D=5.43 | -87.3 -103.9 | -80.0 -105.9 | -75.3 -107.3 | -73.2 -109.8 | -74.6 -111.2 | -79.3 -112.6 | -83.4 -113.9 | -85.6 -114.9 | -89.8 -111.9 | -95.3 -107.6 | -98.9 -102.6 | -101.7 -96.2 |
| 西外墙 | F=35.28 K=0.25 D=5.43 | -15.8 -18.2 | -14.1 -19.4 | -12.9 -20.2 | -5.5 -21.5 | 1.1 -22.3 | 6.1 -23.1 | 8.5 -23.8 | 8.6 -24.3 | 3.0 -23.2 | -13.3 -21.5 | -15.3 -19.5 | -16.9 -17.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=46.20 | -234.4 1741.5 | -358.4 1835.2 | -430.1 1740.5 | -504.7 1487.0 | -567.2 1296.5 | -618.0 1395.8 | 255.0 1392.0 | 378.9 450.4 | 444.3 250.0 | 555.6 90.1 | 1025.8 -38.1 | 1448.6 -151.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -769.2 -252.0 | -839.8 -189.3 | -863.3 -158.0 | -894.6 -165.8 | -918.1 -228.5 | -933.8 -259.9 | -886.8 -346.1 | -784.9 -455.8 | -659.5 -565.5 | -542.0 -643.9 | -440.1 -698.7 | -338.2 -745.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 534.8 1993.6 | 481.3 2024.5 | 433.2 1898.5 | 389.9 1652.8 | 350.9 1525.0 | 315.8 1655.7 | 1141.8 1738.1 | 1163.8 906.1 | 1103.9 815.5 | 1097.6 734.0 | 1465.9 660.6 | 1786.8 594.5 |
| 内墙1 | F=134.61 K=0.51 | -465.0 -259.9 | -465.0 -259.9 | -465.0 -259.9 | -465.0 -259.9 | -465.0 -259.9 | -465.0 -259.9 | -259.9 -259.9 | -259.9 -259.9 | -259.9 -259.9 | -259.9 -259.9 | -259.9 -259.9 | -259.9 -259.9 |
| 内窗1 | F=25.20 K=1.80 | -308.4 -172.4 | -308.4 -172.4 | -308.4 -172.4 | -308.4 -172.4 | -308.4 -172.4 | -308.4 -172.4 | -172.4 -172.4 | -172.4 -172.4 | -172.4 -172.4 | -172.4 -172.4 | -172.4 -172.4 | -172.4 -172.4 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | -128.5 -71.8 | -128.5 -71.8 | -128.5 -71.8 | -128.5 -71.8 | -128.5 -71.8 | -128.5 -71.8 | -71.8 -71.8 | -71.8 -71.8 | -71.8 -71.8 | -71.8 -71.8 | -71.8 -71.8 | -71.8 -71.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 268.9 758.6 | 230.5 787.4 | 201.7 806.7 | 182.5 825.9 | 153.6 845.1 | 144.0 854.7 | 384.1 873.9 | 499.4 643.4 | 585.8 518.6 | 643.4 432.1 | 691.4 364.9 | 729.8 307.3 |
| 照明 | 显热(W) | 311.1 1486.5 | 259.3 1521.1 | 224.7 1555.7 | 190.1 1573.0 | 155.6 1590.3 | 138.3 1607.5 | 726.0 1624.8 | 1071.7 1037.1 | 1210.0 674.1 | 1296.4 553.1 | 1365.5 449.4 | 1434.7 380.3 |
| 人体 | 显热(W) | 1214.8 7722.7 | 1041.3 7896.3 | 867.7 7983.1 | 781.0 8069.8 | 607.4 8156.6 | 520.6 8243.4 | 4512.2 8330.2 | 6160.8 4251.8 | 6681.5 2603.2 | 7028.6 2082.5 | 7288.9 1735.4 | 7549.2 1475.1 |
|  | 全热(W) | 1214.8 13995.8 | 1041.3 14169.3 | 867.7 14256.1 | 781.0 14342.9 | 607.4 14429.6 | 520.6 14516.4 | 10785.2 14603.2 | 12433.9 4251.8 | 12954.5 2603.2 | 13301.6 2082.5 | 13561.9 1735.4 | 13822.2 1475.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.40 | 0.00 9.40 | 0.00 9.40 | 0.00 9.40 | 0.00 9.40 | 0.00 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 0.00 | 9.40 0.00 | 9.40 0.00 | 9.40 0.00 | 9.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2172.7 | 0.0 -1632.3 | 0.0 -1362.1 | 0.0 -1429.6 | 0.0 -1970.1 | 0.0 -2240.3 | 0.0 -2983.4 | -6766.3 -3929.1 | -5685.5 -4874.8 | -4672.2 0.0 | -3794.0 0.0 | -2915.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -18727.8 | 0.0 -18176.9 | 0.0 -17901.4 | 0.0 -17970.3 | 0.0 -18521.2 | 0.0 -18796.7 | 0.0 -19554.3 | -23410.9 -20518.4 | -22309.0 -21482.6 | -21276.0 0.0 | -20380.7 0.0 | -19485.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | -23.32 -23.32 | -23.32 -23.32 | -23.32 0.00 | -23.32 0.00 | -23.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 550 -1377 | 170 -498 | -133 -179 | -340 -383 | -635 -1003 | -801 -1067 | 11568 -1706 | -9612 -14781 | -7710 -18076 | -6096 2525 | -4359 1887 | -2678 1396 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 550 8905 | 170 9773 | -133 10087 | -340 9885 | -635 9275 | -801 9217 | 5295 8592 | 759 1808 | 2641 -1469 | 4235 2525 | 5955 1887 | 7619 1396 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 550 17351 | 170 17678 | -133 17722 | -340 17588 | -635 17518 | -801 17730 | 11568 17849 | 13799 5738 | 14599 3406 | 15180 2525 | 16022 1887 | 16808 1396 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 550 11078 | 170 11405 | -133 11449 | -340 11315 | -635 11245 | -801 11457 | 5295 11576 | 7526 5738 | 8326 3406 | 8907 2525 | 9749 1887 | 10535 1396 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1027@2[普通教室] |  | 4.90 | 27.37 | 26 | 60 | 1277.2 | 14 | 1570.7 | 6 | 1.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.25 K=0.22 D=4.16 | 3.7 1.5 | 3.6 1.5 | 3.4 1.4 | 3.1 1.4 | 2.7 1.4 | 2.3 1.6 | 1.9 2.0 | 1.8 2.5 | 1.7 2.9 | 1.7 3.2 | 1.6 3.5 | 1.6 3.6 |
| 顶板1 | F=0.14 K=0.51 | -0.5 -0.3 | -0.5 -0.3 | -0.5 -0.3 | -0.5 -0.3 | -0.5 -0.3 | -0.5 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 |
| 北外墙 | F=24.72 K=0.25 D=5.43 | -26.4 -29.8 | -25.3 -30.4 | -24.4 -30.8 | -23.7 -31.6 | -23.3 -32.0 | -23.5 -32.4 | -23.0 -32.8 | -22.0 -33.1 | -22.5 -28.9 | -27.2 -28.0 | -28.3 -27.9 | -29.1 -27.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.40 | -29.0 185.4 | -46.6 200.8 | -56.8 203.9 | -67.4 194.6 | -76.3 180.9 | -83.6 212.7 | 74.1 230.8 | 80.4 68.2 | 74.4 39.9 | 104.0 17.2 | 137.0 -1.0 | 165.9 -17.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -106.6 -34.9 | -116.3 -26.2 | -119.6 -21.9 | -123.9 -23.0 | -127.2 -31.7 | -129.4 -36.0 | -122.8 -47.9 | -108.7 -63.1 | -91.4 -78.3 | -75.1 -89.2 | -61.0 -96.8 | -46.9 -103.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 77.5 220.3 | 69.8 227.1 | 62.8 225.8 | 56.5 217.6 | 50.9 212.6 | 45.8 248.7 | 196.9 278.7 | 189.1 131.3 | 165.8 118.2 | 179.0 106.4 | 198.0 95.8 | 212.7 86.2 |
| 内墙1 | F=69.59 K=0.51 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.3 108.1 | 32.8 112.2 | 28.7 115.0 | 26.0 117.7 | 21.9 120.4 | 20.5 121.8 | 54.7 124.6 | 71.2 91.7 | 83.5 73.9 | 91.7 61.6 | 98.5 52.0 | 104.0 43.8 |
| 照明 | 显热(W) | 44.3 211.9 | 37.0 216.8 | 32.0 221.7 | 27.1 224.2 | 22.2 226.7 | 19.7 229.1 | 103.5 231.6 | 152.7 147.8 | 172.5 96.1 | 184.8 78.8 | 194.6 64.1 | 204.5 54.2 |
| 人体 | 显热(W) | 173.1 1100.7 | 148.4 1125.4 | 123.7 1137.8 | 111.3 1150.2 | 86.6 1162.5 | 74.2 1174.9 | 643.1 1187.3 | 878.1 606.0 | 952.3 371.0 | 1001.8 296.8 | 1038.9 247.3 | 1076.0 210.2 |
|  | 全热(W) | 173.1 1994.8 | 148.4 2019.5 | 123.7 2031.9 | 111.3 2044.3 | 86.6 2056.6 | 74.2 2069.0 | 1537.2 2081.4 | 1772.2 606.0 | 1846.4 371.0 | 1895.9 296.8 | 1933.0 247.3 | 1970.1 210.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -309.7 | 0.0 -232.6 | 0.0 -194.1 | 0.0 -203.8 | 0.0 -280.8 | 0.0 -319.3 | 0.0 -425.2 | -964.4 -560.0 | -810.3 -694.8 | -665.9 0.0 | -540.8 0.0 | -415.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2669.2 | 0.0 -2590.7 | 0.0 -2551.5 | 0.0 -2561.3 | 0.0 -2639.8 | 0.0 -2679.1 | 0.0 -2787.0 | -3336.7 -2924.4 | -3179.7 -3061.9 | -3032.4 0.0 | -2904.8 0.0 | -2777.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | -3.32 -3.32 | -3.32 -3.32 | -3.32 0.00 | -3.32 0.00 | -3.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -114 -375 | -168 -248 | -211 -186 | -242 -188 | -284 -263 | -308 -255 | 1571 -327 | -1458 -2219 | -1201 -2685 | -959 252 | -746 160 | -538 89 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -114 1090 | -168 1216 | -211 1277 | -242 1275 | -284 1201 | -308 1211 | 677 1141 | 20 145 | 274 -318 | 513 252 | 724 160 | 930 89 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -114 2294 | -168 2343 | -211 2365 | -242 2373 | -284 2376 | -308 2424 | 1571 2460 | 1879 705 | 1978 377 | 2073 252 | 2159 160 | 2239 89 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -114 1400 | -168 1449 | -211 1471 | -242 1479 | -284 1482 | -308 1530 | 677 1566 | 985 705 | 1084 377 | 1179 252 | 1265 160 | 1345 89 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1028@2[普通教室] |  | 4.90 | 7.56 | 26 | 60 | 321.3 | 14 | 405.9 | 6 | 0.37 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.35 K=0.22 D=4.16 | 1.0 0.4 | 1.0 0.4 | 1.0 0.4 | 0.9 0.4 | 0.8 0.4 | 0.6 0.5 | 0.5 0.6 | 0.5 0.7 | 0.5 0.8 | 0.5 0.9 | 0.5 1.0 | 0.4 1.0 |
| 北外墙 | F=7.22 K=0.25 D=5.43 | -7.7 -8.7 | -7.4 -8.9 | -7.1 -9.0 | -6.9 -9.2 | -6.8 -9.3 | -6.9 -9.5 | -6.7 -9.6 | -6.4 -9.7 | -6.6 -8.4 | -7.9 -8.2 | -8.3 -8.2 | -8.5 -8.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.60 | -7.3 46.3 | -11.6 50.2 | -14.2 51.0 | -16.9 48.7 | -19.1 45.2 | -20.9 53.2 | 18.5 57.7 | 20.1 17.1 | 18.6 10.0 | 26.0 4.3 | 34.3 -0.3 | 41.5 -4.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -26.6 -8.7 | -29.1 -6.6 | -29.9 -5.5 | -31.0 -5.7 | -31.8 -7.9 | -32.3 -9.0 | -30.7 -12.0 | -27.2 -15.8 | -22.8 -19.6 | -18.8 -22.3 | -15.2 -24.2 | -11.7 -25.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 19.4 55.1 | 17.4 56.8 | 15.7 56.4 | 14.1 54.4 | 12.7 53.1 | 11.4 62.2 | 49.2 69.7 | 47.3 32.8 | 41.4 29.6 | 44.8 26.6 | 49.5 23.9 | 53.2 21.5 |
| 内墙1 | F=27.51 K=0.51 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.6 29.9 | 9.1 31.0 | 7.9 31.8 | 7.2 32.5 | 6.0 33.3 | 5.7 33.6 | 15.1 34.4 | 19.7 25.3 | 23.1 20.4 | 25.3 17.0 | 27.2 14.4 | 28.7 12.1 |
| 照明 | 显热(W) | 12.2 58.5 | 10.2 59.9 | 8.8 61.2 | 7.5 61.9 | 6.1 62.6 | 5.4 63.3 | 28.6 64.0 | 42.2 40.8 | 47.6 26.5 | 51.0 21.8 | 53.8 17.7 | 56.5 15.0 |
| 人体 | 显热(W) | 47.8 304.0 | 41.0 310.8 | 34.2 314.2 | 30.7 317.7 | 23.9 321.1 | 20.5 324.5 | 177.6 327.9 | 242.5 167.4 | 263.0 102.5 | 276.7 82.0 | 286.9 68.3 | 297.2 58.1 |
|  | 全热(W) | 47.8 550.9 | 41.0 557.7 | 34.2 561.2 | 30.7 564.6 | 23.9 568.0 | 20.5 571.4 | 424.5 574.8 | 489.4 167.4 | 509.9 102.5 | 523.6 82.0 | 533.8 68.3 | 544.1 58.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -85.5 | 0.0 -64.3 | 0.0 -53.6 | 0.0 -56.3 | 0.0 -77.5 | 0.0 -88.2 | 0.0 -117.4 | -266.3 -154.7 | -223.8 -191.9 | -183.9 0.0 | -149.3 0.0 | -114.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -737.2 | 0.0 -715.5 | 0.0 -704.6 | 0.0 -707.4 | 0.0 -729.0 | 0.0 -739.9 | 0.0 -769.7 | -921.5 -807.7 | -878.1 -845.6 | -837.5 0.0 | -802.2 0.0 | -767.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | -0.92 -0.92 | -0.92 -0.92 | -0.92 0.00 | -0.92 0.00 | -0.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -77 -134 | -91 -100 | -103 -83 | -111 -83 | -123 -104 | -129 -102 | 406 -122 | -431 -641 | -360 -769 | -294 43 | -236 18 | -179 -1 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -77 270 | -91 305 | -103 321 | -111 321 | -123 301 | -129 303 | 159 283 | -22 12 | 48 -115 | 113 43 | 170 18 | 226 -1 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -77 603 | -91 616 | -103 622 | -111 624 | -123 625 | -129 638 | 406 647 | 491 167 | 518 77 | 544 43 | 567 18 | 588 -1 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -77 356 | -91 369 | -103 375 | -111 377 | -123 379 | -129 391 | 159 400 | 244 167 | 272 77 | 297 43 | 320 18 | 341 -1 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1029@2[普通教室] |  | 4.90 | 11.66 | 26 | 60 | 688.1 | 14 | 887.9 | 6 | 0.57 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.55 K=0.22 D=4.16 | 1.6 0.7 | 1.6 0.6 | 1.5 0.6 | 1.4 0.6 | 1.2 0.6 | 1.0 0.7 | 0.9 0.9 | 0.8 1.1 | 0.8 1.3 | 0.7 1.4 | 0.7 1.5 | 0.7 1.6 |
| 东外墙 | F=18.48 K=0.25 D=5.43 | -0.3 -10.5 | -2.3 -11.0 | -4.9 -11.3 | -4.6 -11.9 | -4.6 -12.2 | -4.9 -12.6 | -5.6 -12.9 | -6.2 -13.1 | -7.2 -4.9 | -8.5 -1.0 | -9.3 0.6 | -10.0 0.8 |
| 北外墙 | F=10.52 K=0.25 D=5.43 | -11.3 -12.7 | -10.8 -12.9 | -10.4 -13.1 | -10.1 -13.4 | -9.9 -13.6 | -10.0 -13.8 | -9.8 -13.9 | -9.4 -14.1 | -9.6 -12.3 | -11.6 -11.9 | -12.0 -11.9 | -12.4 -11.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.10 | -2.7 159.3 | -9.1 92.5 | -13.1 90.8 | -17.2 85.4 | -20.6 77.4 | -23.4 80.1 | 169.5 78.3 | 262.4 33.9 | 302.2 23.5 | 304.3 15.0 | 266.9 8.1 | 203.3 2.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -35.0 -11.5 | -38.2 -8.6 | -39.2 -7.2 | -40.7 -7.5 | -41.7 -10.4 | -42.4 -11.8 | -40.3 -15.7 | -35.7 -20.7 | -30.0 -25.7 | -24.6 -29.3 | -20.0 -31.8 | -15.4 -33.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 32.3 170.8 | 29.0 101.1 | 26.1 98.0 | 23.5 92.9 | 21.2 87.8 | 19.0 91.9 | 209.9 94.0 | 298.1 54.6 | 332.2 49.2 | 329.0 44.3 | 286.9 39.8 | 218.7 35.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.20 | -14.5 92.7 | -23.3 100.4 | -28.4 101.9 | -33.7 97.3 | -38.2 90.5 | -41.8 106.3 | 37.1 115.4 | 40.2 34.1 | 37.2 19.9 | 52.0 8.6 | 68.5 -0.5 | 82.9 -8.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -53.3 -17.5 | -58.2 -13.1 | -59.8 -10.9 | -62.0 -11.5 | -63.6 -15.8 | -64.7 -18.0 | -61.4 -24.0 | -54.4 -31.6 | -45.7 -39.2 | -37.5 -44.6 | -30.5 -48.4 | -23.4 -51.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 38.8 110.1 | 34.9 113.5 | 31.4 112.9 | 28.3 108.8 | 25.4 106.3 | 22.9 124.3 | 98.5 139.4 | 94.6 65.7 | 82.9 59.1 | 89.5 53.2 | 99.0 47.9 | 106.4 43.1 |
| 内墙1 | F=13.47 K=0.51 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.3 46.0 | 14.0 47.8 | 12.2 49.0 | 11.1 50.1 | 9.3 51.3 | 8.7 51.9 | 23.3 53.0 | 30.3 39.0 | 35.5 31.5 | 39.0 26.2 | 42.0 22.1 | 44.3 18.6 |
| 照明 | 显热(W) | 18.9 90.2 | 15.7 92.3 | 13.6 94.4 | 11.5 95.5 | 9.4 96.5 | 8.4 97.6 | 44.1 98.6 | 65.0 62.9 | 73.4 40.9 | 78.7 33.6 | 82.9 27.3 | 87.1 23.1 |
| 人体 | 显热(W) | 73.7 468.6 | 63.2 479.2 | 52.7 484.4 | 47.4 489.7 | 36.9 495.0 | 31.6 500.2 | 273.8 505.5 | 373.9 258.0 | 405.5 158.0 | 426.5 126.4 | 442.3 105.3 | 458.1 89.5 |
|  | 全热(W) | 73.7 849.3 | 63.2 859.9 | 52.7 865.1 | 47.4 870.4 | 36.9 875.7 | 31.6 880.9 | 654.5 886.2 | 754.5 258.0 | 786.1 158.0 | 807.2 126.4 | 823.0 105.3 | 838.8 89.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.00 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 | 0.57 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -131.8 | 0.0 -99.1 | 0.0 -82.7 | 0.0 -86.8 | 0.0 -119.6 | 0.0 -135.9 | 0.0 -181.0 | -410.6 -238.4 | -345.0 -295.8 | -283.5 0.0 | -230.2 0.0 | -176.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1136.5 | 0.0 -1103.0 | 0.0 -1086.3 | 0.0 -1090.5 | 0.0 -1123.9 | 0.0 -1140.7 | 0.0 -1186.6 | -1420.7 -1245.1 | -1353.8 -1303.7 | -1291.1 0.0 | -1236.8 0.0 | -1182.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | 0.00 -1.42 | -1.42 -1.42 | -1.42 -1.42 | -1.42 0.00 | -1.42 0.00 | -1.42 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 35 53 | 2 41 | -23 65 | -41 57 | -63 16 | -77 24 | 888 -7 | -309 -869 | -161 -1072 | -55 172 | 0 127 | 26 89 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 35 677 | 2 664 | -23 688 | -41 680 | -63 640 | -77 648 | 507 618 | 320 137 | 467 -64 | 572 172 | 626 127 | 651 89 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 35 1189 | 2 1144 | -23 1151 | -41 1148 | -63 1140 | -77 1165 | 888 1180 | 1112 376 | 1193 232 | 1236 172 | 1237 127 | 1209 89 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 35 808 | 2 763 | -23 771 | -41 767 | -63 759 | -77 784 | 507 799 | 731 376 | 812 232 | 855 172 | 856 127 | 828 89 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1032@2[普通教室] |  | 4.90 | 8.25 | 26 | 60 | 399.3 | 12 | 590.9 | 6 | 0.40 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.25 K=0.22 D=4.16 | 24.4 9.9 | 23.9 9.7 | 22.5 9.4 | 20.3 9.2 | 17.8 9.0 | 15.0 10.6 | 12.8 13.3 | 12.1 16.2 | 11.5 19.0 | 11.1 21.3 | 10.7 23.0 | 10.3 24.1 |
| 东外墙 | F=14.37 K=0.25 D=5.43 | -0.2 -8.2 | -1.8 -8.5 | -3.8 -8.8 | -3.6 -9.3 | -3.6 -9.5 | -3.8 -9.8 | -4.3 -10.0 | -4.8 -10.2 | -5.6 -3.8 | -6.6 -0.8 | -7.2 0.5 | -7.8 0.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | -2.3 136.6 | -7.8 79.3 | -11.2 77.9 | -14.7 73.2 | -17.6 66.3 | -20.1 68.6 | 145.3 67.1 | 225.0 29.1 | 259.0 20.1 | 260.9 12.9 | 228.8 6.9 | 174.3 1.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -30.0 -9.8 | -32.7 -7.4 | -33.6 -6.2 | -34.9 -6.5 | -35.8 -8.9 | -36.4 -10.1 | -34.5 -13.5 | -30.6 -17.8 | -25.7 -22.0 | -21.1 -25.1 | -17.1 -27.2 | -13.2 -29.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 27.6 146.4 | 24.9 86.7 | 22.4 84.0 | 20.2 79.7 | 18.1 75.2 | 16.3 78.8 | 179.9 80.6 | 255.5 46.8 | 284.7 42.2 | 282.0 37.9 | 245.9 34.1 | 187.4 30.7 |
| 内墙1 | F=11.67 K=0.51 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -40.3 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 | -22.5 -22.5 |
| 内门1 | F=4.50 K=3.00 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.5 32.6 | 9.9 33.8 | 8.7 34.6 | 7.8 35.5 | 6.6 36.3 | 6.2 36.7 | 16.5 37.5 | 21.4 27.6 | 25.2 22.3 | 27.6 18.6 | 29.7 15.7 | 31.3 13.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.4 63.9 | 11.1 65.3 | 9.7 66.8 | 8.2 67.6 | 6.7 68.3 | 5.9 69.1 | 31.2 69.8 | 46.0 44.5 | 52.0 29.0 | 55.7 23.8 | 58.7 19.3 | 61.6 16.3 |
| 人体 | 显热(W) | 52.2 331.7 | 44.7 339.2 | 37.3 342.9 | 33.5 346.6 | 26.1 350.4 | 22.4 354.1 | 193.8 357.8 | 264.6 182.6 | 287.0 111.8 | 301.9 89.5 | 313.1 74.5 | 324.3 63.4 |
|  | 全热(W) | 52.2 601.2 | 44.7 608.6 | 37.3 612.4 | 33.5 616.1 | 26.1 619.8 | 22.4 623.6 | 463.3 627.3 | 534.1 182.6 | 556.5 111.8 | 571.4 89.5 | 582.6 74.5 | 593.7 63.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -93.3 | 0.0 -70.1 | 0.0 -58.5 | 0.0 -61.4 | 0.0 -84.6 | 0.0 -96.2 | 0.0 -128.2 | -290.6 -168.8 | -244.2 -209.4 | -200.7 0.0 | -163.0 0.0 | -125.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -804.5 | 0.0 -780.8 | 0.0 -769.0 | 0.0 -771.9 | 0.0 -795.6 | 0.0 -807.4 | 0.0 -840.0 | -1005.6 -881.4 | -958.3 -922.8 | -913.9 0.0 | -875.5 0.0 | -837.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | -1.00 -1.00 | -1.00 -1.00 | -1.00 0.00 | -1.00 0.00 | -1.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -33 -42 | -52 -66 | -69 -50 | -81 -53 | -96 -79 | -106 -82 | 591 -109 | -246 -665 | -134 -798 | -68 91 | -46 66 | -47 45 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -33 399 | -52 375 | -69 391 | -81 388 | -96 362 | -106 359 | 321 334 | 200 47 | 311 -85 | 376 91 | 397 66 | 395 45 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -33 762 | -52 714 | -69 718 | -81 718 | -96 716 | -106 725 | 591 731 | 760 216 | 825 125 | 846 91 | 829 66 | 790 45 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -33 493 | -52 445 | -69 449 | -81 449 | -96 447 | -106 455 | 321 462 | 491 216 | 555 125 | 577 91 | 560 66 | 520 45 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1034@2[普通教室] |  | 4.90 | 12.00 | 26 | 60 | 1270.7 | 9 | 1265.1 | 6 | 0.59 | 6 |
| 相同房间 |  | 1036@2,1038@2,1040@2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.00 K=0.22 D=4.16 | 35.5 14.4 | 34.7 14.0 | 32.7 13.7 | 29.6 13.3 | 25.9 13.1 | 21.8 15.4 | 18.6 19.4 | 17.6 23.6 | 16.8 27.6 | 16.1 31.0 | 15.5 33.5 | 15.0 35.0 |
| 东外墙 | F=15.96 K=0.25 D=5.43 | -0.2 -9.1 | -2.0 -9.5 | -4.3 -9.8 | -4.0 -10.3 | -4.0 -10.6 | -4.2 -10.9 | -4.8 -11.1 | -5.3 -11.3 | -6.2 -4.2 | -7.3 -0.9 | -8.0 0.5 | -8.6 0.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | -9.8 573.6 | -32.9 333.0 | -47.2 327.0 | -61.7 307.4 | -74.1 278.6 | -84.2 288.3 | 610.4 281.7 | 944.8 122.2 | 1087.9 84.5 | 1095.6 54.0 | 960.9 29.1 | 731.9 7.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -125.9 -41.2 | -137.4 -31.0 | -141.3 -25.9 | -146.4 -27.1 | -150.2 -37.4 | -152.8 -42.5 | -145.1 -56.6 | -128.4 -74.6 | -107.9 -92.5 | -88.7 -105.4 | -72.0 -114.3 | -55.3 -122.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 116.1 614.8 | 104.5 364.0 | 94.1 352.9 | 84.6 334.6 | 76.2 316.0 | 68.6 330.8 | 755.5 338.3 | 1073.2 196.7 | 1195.8 177.1 | 1184.3 159.4 | 1032.9 143.4 | 787.2 129.1 |
| 内墙1 | F=17.52 K=0.51 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -60.5 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 | -33.8 -33.8 |
| 内门1 | F=6.00 K=3.00 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -122.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 | -68.4 -68.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.8 47.4 | 14.4 49.2 | 12.6 50.4 | 11.4 51.6 | 9.6 52.8 | 9.0 53.4 | 24.0 54.6 | 31.2 40.2 | 36.6 32.4 | 40.2 27.0 | 43.2 22.8 | 45.6 19.2 |
| 照明 | 显热(W) | 19.4 92.9 | 16.2 95.0 | 14.0 97.2 | 11.9 98.3 | 9.7 99.4 | 8.6 100.4 | 45.4 101.5 | 67.0 64.8 | 75.6 42.1 | 81.0 34.6 | 85.3 28.1 | 89.6 23.8 |
| 人体 | 显热(W) | 75.9 482.5 | 65.1 493.4 | 54.2 498.8 | 48.8 504.2 | 38.0 509.6 | 32.5 515.1 | 281.9 520.5 | 384.9 265.7 | 417.5 162.6 | 439.1 130.1 | 455.4 108.4 | 471.7 92.2 |
|  | 全热(W) | 75.9 874.5 | 65.1 885.3 | 54.2 890.7 | 48.8 896.1 | 38.0 901.6 | 32.5 907.0 | 673.9 912.4 | 776.9 265.7 | 809.4 162.6 | 831.1 130.1 | 847.4 108.4 | 863.6 92.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -135.8 | 0.0 -102.0 | 0.0 -85.1 | 0.0 -89.3 | 0.0 -123.1 | 0.0 -140.0 | 0.0 -186.4 | -422.8 -245.5 | -355.2 -304.6 | -291.9 0.0 | -237.1 0.0 | -182.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1170.1 | 0.0 -1135.7 | 0.0 -1118.5 | 0.0 -1122.8 | 0.0 -1157.2 | 0.0 -1174.4 | 0.0 -1221.8 | -1462.7 -1282.0 | -1393.9 -1342.2 | -1329.3 0.0 | -1273.4 0.0 | -1217.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | 0.00 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 -1.46 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 | -1.46 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -45 321 | -87 129 | -121 149 | -147 132 | -178 75 | -199 77 | 1265 34 | 267 -879 | 524 -1099 | 625 174 | 569 120 | 417 76 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -45 964 | -87 771 | -121 790 | -147 773 | -178 718 | -199 719 | 873 678 | 915 157 | 1171 -62 | 1271 174 | 1213 120 | 1061 76 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -45 1491 | -87 1265 | -121 1267 | -147 1254 | -178 1233 | -199 1251 | 1265 1256 | 1730 403 | 1918 243 | 1955 174 | 1842 120 | 1635 76 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -45 1100 | -87 873 | -121 875 | -147 862 | -178 841 | -199 859 | 873 864 | 1338 403 | 1526 243 | 1563 174 | 1450 120 | 1243 76 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1041@2[普通教室] |  | 4.90 | 9.75 | 26 | 60 | 1632.4 | 17 | 1110.4 | 17 | 0.48 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.28 K=0.22 D=4.16 | 27.5 11.2 | 26.9 10.9 | 25.3 10.6 | 22.9 10.3 | 20.1 10.1 | 16.8 11.9 | 14.4 15.0 | 13.6 18.2 | 13.0 21.3 | 12.5 24.0 | 12.0 25.9 | 11.6 27.1 |
| 顶板1 | F=0.47 K=0.51 | -1.6 -0.9 | -1.6 -0.9 | -1.6 -0.9 | -1.6 -0.9 | -1.6 -0.9 | -1.6 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 | -0.9 -0.9 |
| 西外墙 | F=11.55 K=0.25 D=5.43 | -5.2 -6.0 | -4.6 -6.3 | -4.2 -6.6 | -1.8 -7.1 | 0.4 -7.3 | 2.0 -7.6 | 2.8 -7.8 | 2.8 -8.0 | 1.0 -7.6 | -4.4 -7.0 | -5.0 -6.4 | -5.5 -5.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | 32.9 231.9 | 5.5 442.5 | -12.6 753.4 | -30.6 1034.9 | -46.0 1214.6 | -59.0 1278.8 | 79.7 1103.3 | 96.2 194.5 | 103.4 149.6 | 140.5 112.6 | 177.8 81.8 | 210.3 54.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -125.9 -41.2 | -137.4 -31.0 | -141.3 -25.9 | -146.4 -27.1 | -150.2 -37.4 | -152.8 -42.5 | -145.1 -56.6 | -128.4 -74.6 | -107.9 -92.5 | -88.7 -105.4 | -72.0 -114.3 | -55.3 -122.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 158.8 273.1 | 142.9 473.5 | 128.6 779.2 | 115.8 1062.0 | 104.2 1252.0 | 93.8 1321.3 | 224.8 1160.0 | 224.6 269.1 | 211.4 242.2 | 229.2 218.0 | 249.8 196.2 | 265.6 176.5 |
| 内墙1 | F=14.61 K=0.51 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 |
| 内门1 | F=4.50 K=3.00 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.7 38.5 | 11.7 40.0 | 10.2 41.0 | 9.3 41.9 | 7.8 42.9 | 7.3 43.4 | 19.5 44.4 | 25.4 32.7 | 29.7 26.3 | 32.7 21.9 | 35.1 18.5 | 37.1 15.6 |
| 照明 | 显热(W) | 15.8 75.5 | 13.2 77.2 | 11.4 79.0 | 9.7 79.9 | 7.9 80.7 | 7.0 81.6 | 36.9 82.5 | 54.4 52.7 | 61.4 34.2 | 65.8 28.1 | 69.3 22.8 | 72.8 19.3 |
| 人体 | 显热(W) | 61.7 392.0 | 52.9 400.9 | 44.1 405.3 | 39.6 409.7 | 30.8 414.1 | 26.4 418.5 | 229.1 422.9 | 312.8 215.8 | 339.2 132.2 | 356.8 105.7 | 370.0 88.1 | 383.2 74.9 |
|  | 全热(W) | 61.7 710.5 | 52.9 719.3 | 44.1 723.7 | 39.6 728.1 | 30.8 732.5 | 26.4 736.9 | 547.5 741.3 | 631.2 215.8 | 657.6 132.2 | 675.3 105.7 | 688.5 88.1 | 701.7 74.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -110.3 | 0.0 -82.9 | 0.0 -69.1 | 0.0 -72.6 | 0.0 -100.0 | 0.0 -113.7 | 0.0 -151.5 | -343.5 -199.5 | -288.6 -247.5 | -237.2 0.0 | -192.6 0.0 | -148.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -950.7 | 0.0 -922.8 | 0.0 -908.8 | 0.0 -912.3 | 0.0 -940.2 | 0.0 -954.2 | 0.0 -992.7 | -1188.5 -1041.6 | -1132.5 -1090.6 | -1080.1 0.0 | -1034.6 0.0 | -989.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | -1.18 -1.18 | -1.18 -1.18 | -1.18 0.00 | -1.18 0.00 | -1.18 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2 30 | -38 280 | -70 612 | -95 895 | -123 1053 | -143 1110 | 620 906 | -445 -616 | -347 -815 | -238 205 | -137 150 | -42 105 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2 552 | -38 802 | -70 1133 | -95 1417 | -123 1575 | -143 1632 | 302 1428 | 81 226 | 179 28 | 286 205 | 386 150 | 481 105 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2 981 | -38 1203 | -70 1521 | -95 1808 | -123 1993 | -143 2065 | 620 1898 | 743 426 | 786 276 | 842 205 | 897 150 | 948 105 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2 663 | -38 885 | -70 1202 | -95 1489 | -123 1675 | -143 1746 | 302 1580 | 425 426 | 467 276 | 523 205 | 579 150 | 629 105 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1042@2[普通教室] |  | 4.90 | 9.75 | 26 | 60 | 1240.4 | 9 | 1144.6 | 6 | 0.48 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.26 K=0.22 D=4.16 | 27.4 11.1 | 26.8 10.8 | 25.2 10.5 | 22.8 10.3 | 20.0 10.1 | 16.8 11.9 | 14.3 14.9 | 13.6 18.2 | 12.9 21.3 | 12.4 23.9 | 12.0 25.9 | 11.6 27.0 |
| 顶板1 | F=0.49 K=0.51 | -1.7 -1.0 | -1.7 -1.0 | -1.7 -1.0 | -1.7 -1.0 | -1.7 -1.0 | -1.7 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 |
| 东外墙 | F=11.55 K=0.25 D=5.43 | -0.2 -6.6 | -1.4 -6.9 | -3.1 -7.1 | -2.9 -7.4 | -2.9 -7.6 | -3.0 -7.9 | -3.5 -8.0 | -3.9 -8.2 | -4.5 -3.1 | -5.3 -0.6 | -5.8 0.4 | -6.2 0.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | -9.8 573.6 | -32.9 333.0 | -47.2 327.0 | -61.7 307.4 | -74.1 278.6 | -84.2 288.3 | 610.4 281.7 | 944.8 122.2 | 1087.9 84.5 | 1095.6 54.0 | 960.9 29.1 | 731.9 7.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -125.9 -41.2 | -137.4 -31.0 | -141.3 -25.9 | -146.4 -27.1 | -150.2 -37.4 | -152.8 -42.5 | -145.1 -56.6 | -128.4 -74.6 | -107.9 -92.5 | -88.7 -105.4 | -72.0 -114.3 | -55.3 -122.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 116.1 614.8 | 104.5 364.0 | 94.1 352.9 | 84.6 334.6 | 76.2 316.0 | 68.6 330.8 | 755.5 338.3 | 1073.2 196.7 | 1195.8 177.1 | 1184.3 159.4 | 1032.9 143.4 | 787.2 129.1 |
| 内墙1 | F=14.61 K=0.51 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -50.5 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 | -28.2 -28.2 |
| 内门1 | F=4.50 K=3.00 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -91.8 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 | -51.3 -51.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.7 38.5 | 11.7 40.0 | 10.2 41.0 | 9.3 41.9 | 7.8 42.9 | 7.3 43.4 | 19.5 44.4 | 25.4 32.7 | 29.7 26.3 | 32.7 21.9 | 35.1 18.5 | 37.1 15.6 |
| 照明 | 显热(W) | 15.8 75.5 | 13.2 77.2 | 11.4 79.0 | 9.7 79.9 | 7.9 80.7 | 7.0 81.6 | 36.9 82.5 | 54.4 52.7 | 61.4 34.2 | 65.8 28.1 | 69.3 22.8 | 72.8 19.3 |
| 人体 | 显热(W) | 61.7 392.0 | 52.9 400.9 | 44.1 405.3 | 39.6 409.7 | 30.8 414.1 | 26.4 418.5 | 229.1 422.9 | 312.8 215.8 | 339.2 132.2 | 356.8 105.7 | 370.0 88.1 | 383.2 74.9 |
|  | 全热(W) | 61.7 710.5 | 52.9 719.3 | 44.1 723.7 | 39.6 728.1 | 30.8 732.5 | 26.4 736.9 | 547.5 741.3 | 631.2 215.8 | 657.6 132.2 | 675.3 105.7 | 688.5 88.1 | 701.7 74.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -110.3 | 0.0 -82.9 | 0.0 -69.1 | 0.0 -72.6 | 0.0 -100.0 | 0.0 -113.7 | 0.0 -151.5 | -343.5 -199.5 | -288.6 -247.5 | -237.2 0.0 | -192.6 0.0 | -148.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -950.7 | 0.0 -922.8 | 0.0 -908.8 | 0.0 -912.3 | 0.0 -940.2 | 0.0 -954.2 | 0.0 -992.7 | -1188.5 -1041.6 | -1132.5 -1090.6 | -1080.1 0.0 | -1034.6 0.0 | -989.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | 0.00 -1.18 | -1.18 -1.18 | -1.18 -1.18 | -1.18 0.00 | -1.18 0.00 | -1.18 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -35 371 | -74 170 | -103 185 | -127 167 | -154 116 | -174 120 | 1145 84 | 397 -689 | 632 -876 | 716 153 | 645 104 | 479 64 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -35 893 | -74 692 | -103 706 | -127 689 | -154 638 | -174 642 | 826 606 | 923 153 | 1158 -32 | 1240 153 | 1168 104 | 1002 64 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -35 1322 | -74 1093 | -103 1094 | -127 1080 | -154 1057 | -174 1074 | 1145 1076 | 1585 353 | 1765 215 | 1796 153 | 1679 104 | 1468 64 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -35 1004 | -74 775 | -103 775 | -127 761 | -154 738 | -174 755 | 826 758 | 1267 353 | 1446 215 | 1478 153 | 1361 104 | 1150 64 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1043@2[普通教室] |  | 4.90 | 149.39 | 26 | 60 | 6984.0 | 15 | 9438.1 | 6 | 7.31 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.86 K=0.22 D=4.16 | 67.6 27.5 | 66.2 26.8 | 62.3 26.0 | 56.3 25.4 | 49.4 24.9 | 41.5 29.3 | 35.4 36.9 | 33.5 44.9 | 31.9 52.5 | 30.7 59.1 | 29.5 63.8 | 28.6 66.6 |
| 顶板1 | F=125.62 K=0.51 | -435.7 -243.5 | -435.7 -243.5 | -435.7 -243.5 | -435.7 -243.5 | -435.7 -243.5 | -435.7 -243.5 | -243.5 -243.5 | -243.5 -243.5 | -243.5 -243.5 | -243.5 -243.5 | -243.5 -243.5 | -243.5 -243.5 |
| 西外墙 | F=10.29 K=0.25 D=5.43 | -4.6 -5.3 | -4.1 -5.6 | -3.8 -5.9 | -1.6 -6.3 | 0.3 -6.5 | 1.8 -6.7 | 2.5 -6.9 | 2.5 -7.1 | 0.9 -6.8 | -3.9 -6.3 | -4.5 -5.7 | -4.9 -5.1 |
| 东外墙 | F=48.93 K=0.25 D=5.43 | -0.7 -27.8 | -6.0 -29.1 | -13.1 -30.0 | -12.3 -31.5 | -12.2 -32.4 | -12.9 -33.3 | -14.8 -34.1 | -16.3 -34.7 | -19.0 -13.0 | -22.4 -2.6 | -24.6 1.6 | -26.4 2.1 |
| 北外墙 | F=56.04 K=0.25 D=5.43 | -59.9 -67.5 | -57.4 -68.9 | -55.3 -69.8 | -53.7 -71.5 | -52.9 -72.4 | -53.2 -73.5 | -52.2 -74.3 | -49.9 -75.0 | -51.0 -65.5 | -61.7 -63.4 | -64.1 -63.3 | -66.0 -62.7 |
| 南外墙 | F=11.76 K=0.25 D=5.43 | -12.2 -14.5 | -11.1 -14.8 | -10.5 -14.9 | -10.2 -15.3 | -10.4 -15.5 | -11.1 -15.7 | -11.6 -15.9 | -11.9 -16.0 | -12.5 -15.6 | -13.3 -15.0 | -13.8 -14.3 | -14.2 -13.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=8.40 | -10.8 637.3 | -36.6 370.0 | -52.5 363.4 | -68.6 341.6 | -82.3 309.6 | -93.6 320.3 | 678.2 313.0 | 1049.8 135.7 | 1208.7 93.9 | 1217.4 60.0 | 1067.6 32.3 | 813.2 7.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -139.9 -45.8 | -152.7 -34.4 | -157.0 -28.7 | -162.7 -30.2 | -166.9 -41.6 | -169.8 -47.3 | -161.2 -62.9 | -142.7 -82.9 | -119.9 -102.8 | -98.5 -117.1 | -80.0 -127.0 | -61.5 -135.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 129.0 683.1 | 116.1 404.4 | 104.5 392.1 | 94.1 371.8 | 84.6 351.1 | 76.2 367.5 | 839.4 375.9 | 1192.5 218.6 | 1328.7 196.7 | 1315.9 177.1 | 1147.7 159.4 | 874.7 143.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=8.64 | -39.2 250.2 | -62.9 271.1 | -76.7 275.3 | -91.0 262.7 | -103.0 244.2 | -112.8 287.1 | 100.0 311.6 | 108.5 92.1 | 100.5 53.8 | 140.4 23.2 | 185.0 -1.4 | 223.9 -23.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -143.9 -47.1 | -157.0 -35.4 | -161.4 -29.5 | -167.3 -31.0 | -171.7 -42.7 | -174.6 -48.6 | -165.8 -64.7 | -146.8 -85.2 | -123.3 -105.8 | -101.4 -120.4 | -82.3 -130.7 | -63.3 -139.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 104.7 297.4 | 94.2 306.6 | 84.8 304.8 | 76.3 293.8 | 68.7 287.0 | 61.8 335.7 | 265.9 376.3 | 255.3 177.3 | 223.8 159.6 | 241.7 143.6 | 267.3 129.3 | 287.2 116.3 |
| 内墙1 | F=18.42 K=0.51 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -63.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 | -35.6 -35.6 |
| 内墙1 | F=39.84 K=0.51 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -137.6 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 |
| 内门1 | F=10.00 K=3.00 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -204.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 | -114.0 -114.0 |
| 内门1 | F=7.20 K=3.00 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -146.9 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 | -82.1 -82.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 209.2 590.1 | 179.3 612.5 | 156.9 627.5 | 141.9 642.4 | 119.5 657.3 | 112.0 664.8 | 298.8 679.7 | 388.4 500.5 | 455.6 403.4 | 500.5 336.1 | 537.8 283.8 | 567.7 239.0 |
| 照明 | 显热(W) | 242.0 1156.3 | 201.7 1183.2 | 174.8 1210.1 | 147.9 1223.5 | 121.0 1237.0 | 107.6 1250.4 | 564.7 1263.9 | 833.6 806.7 | 941.2 524.4 | 1008.4 430.3 | 1062.2 349.6 | 1116.0 295.8 |
| 人体 | 显热(W) | 944.9 6007.1 | 809.9 6142.1 | 675.0 6209.6 | 607.5 6277.1 | 472.5 6344.6 | 405.0 6412.1 | 3509.8 6479.6 | 4792.2 3307.3 | 5197.2 2024.9 | 5467.1 1619.9 | 5669.6 1349.9 | 5872.1 1147.4 |
|  | 全热(W) | 944.9 10886.6 | 809.9 11021.6 | 675.0 11089.1 | 607.5 11156.5 | 472.5 11224.0 | 405.0 11291.5 | 8389.2 11359.0 | 9671.6 3307.3 | 10076.6 2024.9 | 10346.6 1619.9 | 10549.1 1349.9 | 10751.6 1147.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.31 | 0.00 7.31 | 0.00 7.31 | 0.00 7.31 | 0.00 7.31 | 0.00 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 0.00 | 7.31 0.00 | 7.31 0.00 | 7.31 0.00 | 7.31 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1690.0 | 0.0 -1269.7 | 0.0 -1059.5 | 0.0 -1112.0 | 0.0 -1532.4 | 0.0 -1742.6 | 0.0 -2320.6 | -5263.2 -3056.2 | -4422.4 -3791.9 | -3634.2 0.0 | -2951.1 0.0 | -2268.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -14567.4 | 0.0 -14138.8 | 0.0 -13924.5 | 0.0 -13978.1 | 0.0 -14406.7 | 0.0 -14620.9 | 0.0 -15210.2 | -18210.1 -15960.2 | -17353.0 -16710.1 | -16549.4 0.0 | -15853.0 0.0 | -15156.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -18.14 | 0.00 -18.14 | 0.00 -18.14 | 0.00 -18.14 | 0.00 -18.14 | 0.00 -18.14 | 0.00 -18.14 | -18.14 -18.14 | -18.14 -18.14 | -18.14 0.00 | -18.14 0.00 | -18.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 348 -1686 | 91 -1324 | -131 -1006 | -272 -1003 | -486 -1388 | -604 -1459 | 9438 -1929 | -6752 -11758 | -5172 -14210 | -3959 1889 | -3081 1444 | -2319 1103 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 348 6311 | 91 6666 | -131 6980 | -272 6984 | -486 6606 | -604 6540 | 4559 6081 | 1315 1146 | 2879 -1292 | 4077 1889 | 4942 1444 | 5690 1103 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 348 12881 | 91 12815 | -131 12919 | -272 12976 | -486 13018 | -604 13162 | 9438 13281 | 11458 4202 | 12181 2500 | 12591 1889 | 12772 1444 | 12837 1103 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 348 8001 | 91 7935 | -131 8039 | -272 8096 | -486 8139 | -604 8283 | 4559 8401 | 6578 4202 | 7302 2500 | 7711 1889 | 7893 1444 | 7958 1103 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 | 7.31 7.31 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1045@2[普通教室] |  | 4.90 | 32.75 | 26 | 60 | 1125.3 | 14 | 1300.6 | 6 | 1.60 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.16 K=0.22 D=4.16 | 0.5 0.2 | 0.5 0.2 | 0.4 0.2 | 0.4 0.2 | 0.3 0.2 | 0.3 0.2 | 0.2 0.3 | 0.2 0.3 | 0.2 0.4 | 0.2 0.4 | 0.2 0.4 | 0.2 0.5 |
| 顶板1 | F=9.23 K=0.51 | -32.0 -17.9 | -32.0 -17.9 | -32.0 -17.9 | -32.0 -17.9 | -32.0 -17.9 | -32.0 -17.9 | -17.9 -17.9 | -17.9 -17.9 | -17.9 -17.9 | -17.9 -17.9 | -17.9 -17.9 | -17.9 -17.9 |
| 南外墙 | F=13.48 K=0.25 D=5.43 | -14.0 -16.6 | -12.8 -16.9 | -12.0 -17.1 | -11.7 -17.5 | -11.9 -17.8 | -12.7 -18.0 | -13.3 -18.2 | -13.7 -18.4 | -14.4 -17.9 | -15.2 -17.2 | -15.8 -16.4 | -16.2 -15.4 |
| 西外墙 | F=32.64 K=0.25 D=5.43 | -14.6 -16.9 | -13.1 -17.9 | -11.9 -18.7 | -5.1 -19.9 | 1.0 -20.6 | 5.6 -21.4 | 7.9 -22.0 | 8.0 -22.5 | 2.7 -21.5 | -12.3 -19.9 | -14.2 -18.1 | -15.7 -16.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.20 | -16.2 120.6 | -24.8 127.1 | -29.8 120.6 | -35.0 103.0 | -39.3 89.8 | -42.8 96.7 | 17.7 96.4 | 26.2 31.2 | 30.8 17.3 | 38.5 6.2 | 71.0 -2.6 | 100.3 -10.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -53.3 -17.5 | -58.2 -13.1 | -59.8 -10.9 | -62.0 -11.5 | -63.6 -15.8 | -64.7 -18.0 | -61.4 -24.0 | -54.4 -31.6 | -45.7 -39.2 | -37.5 -44.6 | -30.5 -48.4 | -23.4 -51.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 37.0 138.1 | 33.3 140.2 | 30.0 131.5 | 27.0 114.5 | 24.3 105.6 | 21.9 114.7 | 79.1 120.4 | 80.6 62.8 | 76.5 56.5 | 76.0 50.8 | 101.5 45.8 | 123.8 41.2 |
| 西外门 | F=14.40 K=1.97 | -262.7 -86.1 | -286.8 -64.7 | -294.8 -54.0 | -305.5 -56.6 | -313.5 -78.0 | -318.9 -88.7 | -302.8 -118.2 | -268.0 -155.6 | -225.2 -193.1 | -185.1 -219.9 | -150.3 -238.6 | -115.5 -254.6 |
| 内墙1 | F=16.75 K=0.51 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -57.9 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 | -32.3 -32.3 |
| 内窗1 | F=32.64 K=1.80 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -399.5 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 | -223.3 -223.3 |
| 内门1 | F=14.40 K=3.00 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -293.8 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 | -164.2 -164.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 45.9 129.4 | 39.3 134.3 | 34.4 137.6 | 31.1 140.8 | 26.2 144.1 | 24.6 145.8 | 65.5 149.0 | 85.2 109.7 | 99.9 88.4 | 109.7 73.7 | 117.9 62.2 | 124.5 52.4 |
| 照明 | 显热(W) | 53.1 253.5 | 44.2 259.4 | 38.3 265.3 | 32.4 268.2 | 26.5 271.2 | 23.6 274.1 | 123.8 277.1 | 182.8 176.9 | 206.3 115.0 | 221.1 94.3 | 232.9 76.6 | 244.7 64.9 |
| 人体 | 显热(W) | 207.2 1317.0 | 177.6 1346.6 | 148.0 1361.4 | 133.2 1376.2 | 103.6 1391.0 | 88.8 1405.8 | 769.5 1420.6 | 1050.6 725.1 | 1139.4 443.9 | 1198.6 355.1 | 1243.0 296.0 | 1287.4 251.6 |
|  | 全热(W) | 207.2 2386.8 | 177.6 2416.4 | 148.0 2431.2 | 133.2 2446.0 | 103.6 2460.8 | 88.8 2475.6 | 1839.3 2490.4 | 2120.4 725.1 | 2209.2 443.9 | 2268.4 355.1 | 2312.8 296.0 | 2357.2 251.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 0.00 | 1.60 0.00 | 1.60 0.00 | 1.60 0.00 | 1.60 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -370.5 | 0.0 -278.4 | 0.0 -232.3 | 0.0 -243.8 | 0.0 -336.0 | 0.0 -382.0 | 0.0 -508.8 | -1153.9 -670.1 | -969.6 -831.3 | -796.8 0.0 | -647.0 0.0 | -497.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -3193.8 | 0.0 -3099.8 | 0.0 -3052.8 | 0.0 -3064.6 | 0.0 -3158.5 | 0.0 -3205.5 | 0.0 -3334.7 | -3992.4 -3499.1 | -3804.5 -3663.5 | -3628.3 0.0 | -3475.6 0.0 | -3323.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | 0.00 -3.98 | -3.98 -3.98 | -3.98 -3.98 | -3.98 0.00 | -3.98 0.00 | -3.98 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -784 -860 | -859 -700 | -911 -625 | -943 -638 | -990 -747 | -1015 -779 | 1301 -918 | -2289 -3090 | -1932 -3669 | -1641 -165 | -1359 -278 | -1081 -365 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -784 893 | -859 1052 | -911 1125 | -943 1113 | -990 1006 | -1015 975 | 231 839 | -520 -261 | -167 -836 | 121 -165 | 400 -278 | 675 -365 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -784 2333 | -859 2400 | -911 2427 | -943 2426 | -990 2412 | -1015 2427 | 1301 2417 | 1703 409 | 1872 -5 | 1988 -165 | 2117 -278 | 2242 -365 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -784 1264 | -859 1330 | -911 1358 | -943 1357 | -990 1342 | -1015 1357 | 231 1347 | 634 409 | 802 -5 | 918 -165 | 1047 -278 | 1172 -365 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1046@2[普通教室] |  | 4.90 | 95.04 | 26 | 60 | 4858.8 | 14 | 5644.0 | 6 | 4.65 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=5.49 K=0.51 | -19.0 -10.6 | -19.0 -10.6 | -19.0 -10.6 | -19.0 -10.6 | -19.0 -10.6 | -19.0 -10.6 | -10.6 -10.6 | -10.6 -10.6 | -10.6 -10.6 | -10.6 -10.6 | -10.6 -10.6 | -10.6 -10.6 |
| 东外墙 | F=35.28 K=0.25 D=5.43 | -0.5 -20.1 | -4.3 -21.0 | -9.4 -21.6 | -8.8 -22.7 | -8.8 -23.4 | -9.3 -24.0 | -10.7 -24.6 | -11.8 -25.0 | -13.7 -9.4 | -16.1 -1.9 | -17.7 1.2 | -19.0 1.5 |
| 南外墙 | F=43.56 K=0.25 D=5.43 | -45.1 -53.6 | -41.3 -54.7 | -38.9 -55.4 | -37.8 -56.7 | -38.5 -57.4 | -40.9 -58.1 | -43.0 -58.8 | -44.2 -59.3 | -46.4 -57.8 | -49.2 -55.5 | -51.0 -53.0 | -52.5 -49.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=21.12 | -107.2 796.1 | -163.8 838.9 | -196.6 795.6 | -230.7 679.8 | -259.3 592.7 | -282.5 638.1 | 116.6 636.3 | 173.2 205.9 | 203.1 114.3 | 254.0 41.2 | 468.9 -17.4 | 662.2 -69.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -351.6 -115.2 | -383.9 -86.6 | -394.6 -72.2 | -409.0 -75.8 | -419.7 -104.5 | -426.9 -118.8 | -405.4 -158.2 | -358.8 -208.4 | -301.5 -258.5 | -247.8 -294.3 | -201.2 -319.4 | -154.6 -340.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 244.5 911.3 | 220.0 925.5 | 198.0 867.9 | 178.2 755.6 | 160.4 697.1 | 144.4 756.9 | 522.0 794.5 | 532.0 414.2 | 504.6 372.8 | 501.8 335.5 | 670.1 302.0 | 816.8 271.8 |
| 内墙1 | F=83.16 K=0.51 | -287.3 -160.5 | -287.3 -160.5 | -287.3 -160.5 | -287.3 -160.5 | -287.3 -160.5 | -287.3 -160.5 | -160.5 -160.5 | -160.5 -160.5 | -160.5 -160.5 | -160.5 -160.5 | -160.5 -160.5 | -160.5 -160.5 |
| 内窗1 | F=12.60 K=1.80 | -154.2 -86.2 | -154.2 -86.2 | -154.2 -86.2 | -154.2 -86.2 | -154.2 -86.2 | -154.2 -86.2 | -86.2 -86.2 | -86.2 -86.2 | -86.2 -86.2 | -86.2 -86.2 | -86.2 -86.2 | -86.2 -86.2 |
| 内门1 | F=4.20 K=3.00 | -85.7 -47.9 | -85.7 -47.9 | -85.7 -47.9 | -85.7 -47.9 | -85.7 -47.9 | -85.7 -47.9 | -47.9 -47.9 | -47.9 -47.9 | -47.9 -47.9 | -47.9 -47.9 | -47.9 -47.9 | -47.9 -47.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 133.1 375.4 | 114.0 389.7 | 99.8 399.2 | 90.3 408.7 | 76.0 418.2 | 71.3 422.9 | 190.1 432.4 | 247.1 318.4 | 289.9 256.6 | 318.4 213.8 | 342.1 180.6 | 361.2 152.1 |
| 照明 | 显热(W) | 154.0 735.6 | 128.3 752.7 | 111.2 769.8 | 94.1 778.4 | 77.0 786.9 | 68.4 795.5 | 359.3 804.0 | 530.3 513.2 | 598.8 333.6 | 641.5 273.7 | 675.7 222.4 | 709.9 188.2 |
| 人体 | 显热(W) | 601.1 3821.6 | 515.3 3907.4 | 429.4 3950.4 | 386.5 3993.3 | 300.6 4036.3 | 257.6 4079.2 | 2232.8 4122.1 | 3048.7 2104.0 | 3306.3 1288.2 | 3478.1 1030.5 | 3606.9 858.8 | 3735.7 730.0 |
|  | 全热(W) | 601.1 6925.7 | 515.3 7011.6 | 429.4 7054.6 | 386.5 7097.5 | 300.6 7140.4 | 257.6 7183.4 | 5337.0 7226.3 | 6152.8 2104.0 | 6410.5 1288.2 | 6582.2 1030.5 | 6711.1 858.8 | 6839.9 730.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 0.00 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 0.00 | 4.65 0.00 | 4.65 0.00 | 4.65 0.00 | 4.65 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1075.2 | 0.0 -807.7 | 0.0 -674.0 | 0.0 -707.5 | 0.0 -974.9 | 0.0 -1108.6 | 0.0 -1476.3 | -3348.3 -1944.3 | -2813.4 -2412.3 | -2312.0 0.0 | -1877.4 0.0 | -1442.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -9267.4 | 0.0 -8994.7 | 0.0 -8858.4 | 0.0 -8892.5 | 0.0 -9165.1 | 0.0 -9301.5 | 0.0 -9676.3 | -11584.8 -10153.4 | -11039.5 -10630.6 | -10528.3 0.0 | -10085.3 0.0 | -9642.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | 0.00 -11.54 | -11.54 -11.54 | -11.54 -11.54 | -11.54 0.00 | -11.54 0.00 | -11.54 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 189 -813 | 2 -383 | -151 -221 | -253 -313 | -399 -613 | -482 -649 | 5644 -966 | -4842 -7402 | -3903 -9010 | -3103 1197 | -2261 887 | -1446 648 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 189 4275 | 2 4700 | -151 4859 | -253 4768 | -399 4473 | -482 4440 | 2540 4130 | 290 808 | 1219 -792 | 2009 1197 | 2842 887 | 3649 648 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 189 8454 | 2 8612 | -151 8637 | -253 8580 | -399 8552 | -482 8652 | 5644 8711 | 6742 2752 | 7137 1620 | 7426 1197 | 7824 887 | 8196 648 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 189 5350 | 2 5508 | -151 5533 | -253 5475 | -399 5448 | -482 5548 | 2540 5606 | 3638 2752 | 4033 1620 | 4321 1197 | 4720 887 | 5092 648 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 | 4.65 4.65 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1047@2[普通教室] |  | 4.90 | 192.06 | 26 | 60 | 10079.0 | 14 | 11559.8 | 6 | 9.40 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.11 K=0.22 D=4.16 | 12.2 4.9 | 11.9 4.8 | 11.2 4.7 | 10.1 4.6 | 8.9 4.5 | 7.5 5.3 | 6.4 6.6 | 6.0 8.1 | 5.7 9.5 | 5.5 10.6 | 5.3 11.5 | 5.2 12.0 |
| 顶板1 | F=9.25 K=0.51 | -32.1 -17.9 | -32.1 -17.9 | -32.1 -17.9 | -32.1 -17.9 | -32.1 -17.9 | -32.1 -17.9 | -17.9 -17.9 | -17.9 -17.9 | -17.9 -17.9 | -17.9 -17.9 | -17.9 -17.9 | -17.9 -17.9 |
| 南外墙 | F=84.39 K=0.25 D=5.43 | -87.3 -103.9 | -80.0 -105.9 | -75.3 -107.3 | -73.2 -109.8 | -74.6 -111.2 | -79.3 -112.6 | -83.4 -113.9 | -85.6 -114.9 | -89.8 -111.9 | -95.3 -107.6 | -98.9 -102.6 | -101.7 -96.2 |
| 西外墙 | F=35.28 K=0.25 D=5.43 | -15.8 -18.2 | -14.1 -19.4 | -12.9 -20.2 | -5.5 -21.5 | 1.1 -22.3 | 6.1 -23.1 | 8.5 -23.8 | 8.6 -24.3 | 3.0 -23.2 | -13.3 -21.5 | -15.3 -19.5 | -16.9 -17.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=46.20 | -234.4 1741.5 | -358.4 1835.2 | -430.1 1740.5 | -504.7 1487.0 | -567.2 1296.5 | -618.0 1395.8 | 255.0 1392.0 | 378.9 450.4 | 444.3 250.0 | 555.6 90.1 | 1025.8 -38.1 | 1448.6 -151.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -769.2 -252.0 | -839.8 -189.3 | -863.3 -158.0 | -894.6 -165.8 | -918.1 -228.5 | -933.8 -259.9 | -886.8 -346.1 | -784.9 -455.8 | -659.5 -565.5 | -542.0 -643.9 | -440.1 -698.7 | -338.2 -745.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 534.8 1993.6 | 481.3 2024.5 | 433.2 1898.5 | 389.9 1652.8 | 350.9 1525.0 | 315.8 1655.7 | 1141.8 1738.1 | 1163.8 906.1 | 1103.9 815.5 | 1097.6 734.0 | 1465.9 660.6 | 1786.8 594.5 |
| 内墙1 | F=134.61 K=0.51 | -465.0 -259.9 | -465.0 -259.9 | -465.0 -259.9 | -465.0 -259.9 | -465.0 -259.9 | -465.0 -259.9 | -259.9 -259.9 | -259.9 -259.9 | -259.9 -259.9 | -259.9 -259.9 | -259.9 -259.9 | -259.9 -259.9 |
| 内窗1 | F=25.20 K=1.80 | -308.4 -172.4 | -308.4 -172.4 | -308.4 -172.4 | -308.4 -172.4 | -308.4 -172.4 | -308.4 -172.4 | -172.4 -172.4 | -172.4 -172.4 | -172.4 -172.4 | -172.4 -172.4 | -172.4 -172.4 | -172.4 -172.4 |
| 内门1 | F=6.30 K=3.00 | -128.5 -71.8 | -128.5 -71.8 | -128.5 -71.8 | -128.5 -71.8 | -128.5 -71.8 | -128.5 -71.8 | -71.8 -71.8 | -71.8 -71.8 | -71.8 -71.8 | -71.8 -71.8 | -71.8 -71.8 | -71.8 -71.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 268.9 758.6 | 230.5 787.4 | 201.7 806.7 | 182.5 825.9 | 153.6 845.1 | 144.0 854.7 | 384.1 873.9 | 499.4 643.4 | 585.8 518.6 | 643.4 432.1 | 691.4 364.9 | 729.8 307.3 |
| 照明 | 显热(W) | 311.1 1486.5 | 259.3 1521.1 | 224.7 1555.7 | 190.1 1573.0 | 155.6 1590.3 | 138.3 1607.5 | 726.0 1624.8 | 1071.7 1037.1 | 1210.0 674.1 | 1296.4 553.1 | 1365.5 449.4 | 1434.7 380.3 |
| 人体 | 显热(W) | 1214.8 7722.7 | 1041.3 7896.3 | 867.7 7983.1 | 781.0 8069.8 | 607.4 8156.6 | 520.6 8243.4 | 4512.2 8330.2 | 6160.8 4251.8 | 6681.5 2603.2 | 7028.6 2082.5 | 7288.9 1735.4 | 7549.2 1475.1 |
|  | 全热(W) | 1214.8 13995.8 | 1041.3 14169.3 | 867.7 14256.1 | 781.0 14342.9 | 607.4 14429.6 | 520.6 14516.4 | 10785.2 14603.2 | 12433.9 4251.8 | 12954.5 2603.2 | 13301.6 2082.5 | 13561.9 1735.4 | 13822.2 1475.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.40 | 0.00 9.40 | 0.00 9.40 | 0.00 9.40 | 0.00 9.40 | 0.00 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 0.00 | 9.40 0.00 | 9.40 0.00 | 9.40 0.00 | 9.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2172.7 | 0.0 -1632.3 | 0.0 -1362.1 | 0.0 -1429.6 | 0.0 -1970.1 | 0.0 -2240.3 | 0.0 -2983.4 | -6766.3 -3929.1 | -5685.5 -4874.8 | -4672.2 0.0 | -3794.0 0.0 | -2915.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -18727.8 | 0.0 -18176.9 | 0.0 -17901.4 | 0.0 -17970.3 | 0.0 -18521.2 | 0.0 -18796.7 | 0.0 -19554.3 | -23410.9 -20518.4 | -22309.0 -21482.6 | -21276.0 0.0 | -20380.7 0.0 | -19485.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | 0.00 -23.32 | -23.32 -23.32 | -23.32 -23.32 | -23.32 0.00 | -23.32 0.00 | -23.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 535 -1384 | 156 -506 | -147 -187 | -354 -390 | -649 -1011 | -815 -1075 | 11560 -1713 | -9620 -14789 | -7717 -18084 | -6104 2518 | -4367 1879 | -2685 1388 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 535 8898 | 156 9765 | -147 10079 | -354 9877 | -649 9267 | -815 9209 | 5287 8584 | 752 1801 | 2633 -1477 | 4227 2518 | 5947 1879 | 7611 1388 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 535 17343 | 156 17671 | -147 17714 | -354 17580 | -649 17510 | -815 17722 | 11560 17841 | 13791 5730 | 14592 3398 | 15172 2518 | 16014 1879 | 16800 1388 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 535 11070 | 156 11398 | -147 11441 | -354 11307 | -649 11237 | -815 11449 | 5287 11568 | 7518 5730 | 8318 3398 | 8899 2518 | 9741 1879 | 10527 1388 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 | 9.40 9.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1048@2[普通教室] |  | 4.90 | 27.37 | 26 | 60 | 1277.5 | 14 | 1571.4 | 6 | 1.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=2.20 K=0.22 D=4.16 | 6.5 2.6 | 6.4 2.6 | 6.0 2.5 | 5.4 2.4 | 4.8 2.4 | 4.0 2.8 | 3.4 3.5 | 3.2 4.3 | 3.1 5.1 | 3.0 5.7 | 2.8 6.1 | 2.8 6.4 |
| 顶板1 | F=0.53 K=0.51 | -1.8 -1.0 | -1.8 -1.0 | -1.8 -1.0 | -1.8 -1.0 | -1.8 -1.0 | -1.8 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 |
| 北外墙 | F=24.72 K=0.25 D=5.43 | -26.4 -29.8 | -25.3 -30.4 | -24.4 -30.8 | -23.7 -31.6 | -23.3 -32.0 | -23.5 -32.4 | -23.0 -32.8 | -22.0 -33.1 | -22.5 -28.9 | -27.2 -28.0 | -28.3 -27.9 | -29.1 -27.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.40 | -29.0 185.4 | -46.6 200.8 | -56.8 203.9 | -67.4 194.6 | -76.3 180.9 | -83.6 212.7 | 74.1 230.8 | 80.4 68.2 | 74.4 39.9 | 104.0 17.2 | 137.0 -1.0 | 165.9 -17.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -106.6 -34.9 | -116.3 -26.2 | -119.6 -21.9 | -123.9 -23.0 | -127.2 -31.7 | -129.4 -36.0 | -122.8 -47.9 | -108.7 -63.1 | -91.4 -78.3 | -75.1 -89.2 | -61.0 -96.8 | -46.9 -103.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 77.5 220.3 | 69.8 227.1 | 62.8 225.8 | 56.5 217.6 | 50.9 212.6 | 45.8 248.7 | 196.9 278.7 | 189.1 131.3 | 165.8 118.2 | 179.0 106.4 | 198.0 95.8 | 212.7 86.2 |
| 内墙1 | F=69.59 K=0.51 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -240.4 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 | -134.3 -134.3 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -77.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 | -43.1 -43.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.3 108.1 | 32.8 112.2 | 28.7 115.0 | 26.0 117.7 | 21.9 120.4 | 20.5 121.8 | 54.7 124.6 | 71.2 91.7 | 83.5 73.9 | 91.7 61.6 | 98.5 52.0 | 104.0 43.8 |
| 照明 | 显热(W) | 44.3 211.9 | 37.0 216.8 | 32.0 221.7 | 27.1 224.2 | 22.2 226.7 | 19.7 229.1 | 103.5 231.6 | 152.7 147.8 | 172.5 96.1 | 184.8 78.8 | 194.6 64.1 | 204.5 54.2 |
| 人体 | 显热(W) | 173.1 1100.7 | 148.4 1125.4 | 123.7 1137.8 | 111.3 1150.2 | 86.6 1162.5 | 74.2 1174.9 | 643.1 1187.3 | 878.1 606.0 | 952.3 371.0 | 1001.8 296.8 | 1038.9 247.3 | 1076.0 210.2 |
|  | 全热(W) | 173.1 1994.8 | 148.4 2019.5 | 123.7 2031.9 | 111.3 2044.3 | 86.6 2056.6 | 74.2 2069.0 | 1537.2 2081.4 | 1772.2 606.0 | 1846.4 371.0 | 1895.9 296.8 | 1933.0 247.3 | 1970.1 210.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 0.00 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 | 1.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -309.7 | 0.0 -232.6 | 0.0 -194.1 | 0.0 -203.8 | 0.0 -280.8 | 0.0 -319.3 | 0.0 -425.2 | -964.4 -560.0 | -810.3 -694.8 | -665.9 0.0 | -540.8 0.0 | -415.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2669.2 | 0.0 -2590.7 | 0.0 -2551.5 | 0.0 -2561.3 | 0.0 -2639.8 | 0.0 -2679.1 | 0.0 -2787.0 | -3336.7 -2924.4 | -3179.7 -3061.9 | -3032.4 0.0 | -2904.8 0.0 | -2777.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | 0.00 -3.32 | -3.32 -3.32 | -3.32 -3.32 | -3.32 0.00 | -3.32 0.00 | -3.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -113 -375 | -167 -248 | -210 -186 | -241 -188 | -284 -263 | -308 -254 | 1571 -326 | -1457 -2218 | -1201 -2683 | -959 254 | -746 162 | -538 91 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -113 1091 | -167 1216 | -210 1278 | -241 1275 | -284 1202 | -308 1211 | 677 1141 | 21 147 | 274 -316 | 514 254 | 724 162 | 930 91 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -113 2295 | -167 2343 | -210 2366 | -241 2373 | -284 2377 | -308 2425 | 1571 2461 | 1879 707 | 1979 379 | 2074 254 | 2159 162 | 2240 91 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -113 1400 | -167 1449 | -210 1472 | -241 1479 | -284 1483 | -308 1531 | 677 1567 | 985 707 | 1085 379 | 1179 254 | 1265 162 | 1346 91 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1049@2[普通教室] |  | 4.90 | 7.56 | 26 | 60 | 342.7 | 14 | 414.0 | 6 | 0.37 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.62 K=0.22 D=4.16 | 1.8 0.8 | 1.8 0.7 | 1.7 0.7 | 1.5 0.7 | 1.3 0.7 | 1.1 0.8 | 1.0 1.0 | 0.9 1.2 | 0.9 1.4 | 0.8 1.6 | 0.8 1.7 | 0.8 1.8 |
| 顶板1 | F=0.23 K=0.51 | -0.8 -0.4 | -0.8 -0.4 | -0.8 -0.4 | -0.8 -0.4 | -0.8 -0.4 | -0.8 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 |
| 北外墙 | F=6.57 K=0.25 D=5.43 | -7.0 -7.9 | -6.7 -8.1 | -6.5 -8.2 | -6.3 -8.4 | -6.2 -8.5 | -6.2 -8.6 | -6.1 -8.7 | -5.9 -8.8 | -6.0 -7.7 | -7.2 -7.4 | -7.5 -7.4 | -7.7 -7.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | -10.2 65.2 | -16.4 70.6 | -20.0 71.7 | -23.7 68.4 | -26.8 63.6 | -29.4 74.8 | 26.1 81.1 | 28.3 24.0 | 26.2 14.0 | 36.6 6.0 | 48.2 -0.4 | 58.3 -6.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -37.5 -12.3 | -40.9 -9.2 | -42.0 -7.7 | -43.6 -8.1 | -44.7 -11.1 | -45.5 -12.7 | -43.2 -16.9 | -38.2 -22.2 | -32.1 -27.5 | -26.4 -31.4 | -21.4 -34.0 | -16.5 -36.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 27.3 77.4 | 24.5 79.8 | 22.1 79.4 | 19.9 76.5 | 17.9 74.7 | 16.1 87.4 | 69.2 98.0 | 66.5 46.2 | 58.3 41.6 | 62.9 37.4 | 69.6 33.7 | 74.8 30.3 |
| 内墙1 | F=27.51 K=0.51 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -95.0 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 | -53.1 -53.1 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -38.6 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 | -21.5 -21.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.6 29.9 | 9.1 31.0 | 7.9 31.8 | 7.2 32.5 | 6.0 33.3 | 5.7 33.6 | 15.1 34.4 | 19.7 25.3 | 23.1 20.4 | 25.3 17.0 | 27.2 14.4 | 28.7 12.1 |
| 照明 | 显热(W) | 12.2 58.5 | 10.2 59.9 | 8.8 61.2 | 7.5 61.9 | 6.1 62.6 | 5.4 63.3 | 28.6 64.0 | 42.2 40.8 | 47.6 26.5 | 51.0 21.8 | 53.8 17.7 | 56.5 15.0 |
| 人体 | 显热(W) | 47.8 304.0 | 41.0 310.8 | 34.2 314.2 | 30.7 317.7 | 23.9 321.1 | 20.5 324.5 | 177.6 327.9 | 242.5 167.4 | 263.0 102.5 | 276.7 82.0 | 286.9 68.3 | 297.2 58.1 |
|  | 全热(W) | 47.8 550.9 | 41.0 557.7 | 34.2 561.2 | 30.7 564.6 | 23.9 568.0 | 20.5 571.4 | 424.5 574.8 | 489.4 167.4 | 509.9 102.5 | 523.6 82.0 | 533.8 68.3 | 544.1 58.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -85.5 | 0.0 -64.3 | 0.0 -53.6 | 0.0 -56.3 | 0.0 -77.5 | 0.0 -88.2 | 0.0 -117.4 | -266.3 -154.7 | -223.8 -191.9 | -183.9 0.0 | -149.3 0.0 | -114.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -737.2 | 0.0 -715.5 | 0.0 -704.6 | 0.0 -707.4 | 0.0 -729.0 | 0.0 -739.9 | 0.0 -769.7 | -921.5 -807.7 | -878.1 -845.6 | -837.5 0.0 | -802.2 0.0 | -767.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | 0.00 -0.92 | -0.92 -0.92 | -0.92 -0.92 | -0.92 0.00 | -0.92 0.00 | -0.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -79 -115 | -95 -79 | -108 -61 | -117 -63 | -130 -85 | -137 -80 | 414 -98 | -422 -633 | -352 -764 | -282 46 | -221 19 | -161 -2 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -79 290 | -95 326 | -108 343 | -117 341 | -130 320 | -137 325 | 167 307 | -14 20 | 56 -110 | 124 46 | 185 19 | 244 -2 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -79 622 | -95 637 | -108 643 | -117 645 | -130 645 | -137 660 | 414 672 | 499 175 | 527 82 | 555 46 | 581 19 | 606 -2 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -79 375 | -95 390 | -108 396 | -117 398 | -130 398 | -137 413 | 167 425 | 253 175 | 280 82 | 308 46 | 334 19 | 359 -2 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1050@2[普通教室] |  | 4.90 | 11.55 | 26 | 60 | 591.7 | 14 | 711.9 | 6 | 0.56 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.95 K=0.22 D=4.16 | 2.8 1.1 | 2.8 1.1 | 2.6 1.1 | 2.3 1.1 | 2.1 1.0 | 1.7 1.2 | 1.5 1.5 | 1.4 1.9 | 1.3 2.2 | 1.3 2.5 | 1.2 2.7 | 1.2 2.8 |
| 北外墙 | F=10.27 K=0.25 D=5.43 | -11.0 -12.4 | -10.5 -12.6 | -10.1 -12.8 | -9.8 -13.1 | -9.7 -13.3 | -9.7 -13.5 | -9.6 -13.6 | -9.1 -13.7 | -9.3 -12.0 | -11.3 -11.6 | -11.7 -11.6 | -12.1 -11.5 |
| 东外墙 | F=20.58 K=0.25 D=5.43 | -0.3 -11.7 | -2.5 -12.2 | -5.5 -12.6 | -5.2 -13.3 | -5.1 -13.6 | -5.4 -14.0 | -6.2 -14.3 | -6.9 -14.6 | -8.0 -5.5 | -9.4 -1.1 | -10.4 0.7 | -11.1 0.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.20 | -14.5 92.7 | -23.3 100.4 | -28.4 101.9 | -33.7 97.3 | -38.2 90.5 | -41.8 106.3 | 37.1 115.4 | 40.2 34.1 | 37.2 19.9 | 52.0 8.6 | 68.5 -0.5 | 82.9 -8.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -53.3 -17.5 | -58.2 -13.1 | -59.8 -10.9 | -62.0 -11.5 | -63.6 -15.8 | -64.7 -18.0 | -61.4 -24.0 | -54.4 -31.6 | -45.7 -39.2 | -37.5 -44.6 | -30.5 -48.4 | -23.4 -51.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 38.8 110.1 | 34.9 113.5 | 31.4 112.9 | 28.3 108.8 | 25.4 106.3 | 22.9 124.3 | 98.5 139.4 | 94.6 65.7 | 82.9 59.1 | 89.5 53.2 | 99.0 47.9 | 106.4 43.1 |
| 内墙1 | F=13.47 K=0.51 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -46.5 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 | -26.0 -26.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.2 45.6 | 13.9 47.3 | 12.1 48.5 | 11.0 49.7 | 9.2 50.8 | 8.7 51.4 | 23.1 52.5 | 30.0 38.7 | 35.2 31.2 | 38.7 26.0 | 41.6 21.9 | 43.9 18.5 |
| 照明 | 显热(W) | 18.7 89.4 | 15.6 91.5 | 13.5 93.5 | 11.4 94.6 | 9.4 95.6 | 8.3 96.7 | 43.6 97.7 | 64.4 62.4 | 72.7 40.5 | 77.9 33.3 | 82.1 27.0 | 86.3 22.9 |
| 人体 | 显热(W) | 73.0 464.3 | 62.6 474.8 | 52.2 480.0 | 47.0 485.2 | 36.5 490.4 | 31.3 495.6 | 271.3 500.8 | 370.4 255.6 | 401.7 156.5 | 422.6 125.2 | 438.2 104.3 | 453.9 88.7 |
|  | 全热(W) | 73.0 841.5 | 62.6 851.9 | 52.2 857.1 | 47.0 862.4 | 36.5 867.6 | 31.3 872.8 | 648.5 878.0 | 747.6 255.6 | 778.9 156.5 | 799.8 125.2 | 815.4 104.3 | 831.1 88.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.00 | 0.56 0.00 | 0.56 0.00 | 0.56 0.00 | 0.56 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -130.6 | 0.0 -98.1 | 0.0 -81.9 | 0.0 -86.0 | 0.0 -118.4 | 0.0 -134.7 | 0.0 -179.4 | -406.8 -236.2 | -341.8 -293.1 | -280.9 0.0 | -228.1 0.0 | -175.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1126.0 | 0.0 -1092.9 | 0.0 -1076.3 | 0.0 -1080.5 | 0.0 -1113.6 | 0.0 -1130.1 | 0.0 -1175.7 | -1407.6 -1233.7 | -1341.3 -1291.6 | -1279.2 0.0 | -1225.4 0.0 | -1171.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | 0.00 -1.40 | -1.40 -1.40 | -1.40 -1.40 | -1.40 0.00 | -1.40 0.00 | -1.40 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 38 -106 | 12 -51 | -10 -26 | -24 -28 | -42 -61 | -53 -55 | 712 -84 | -566 -895 | -459 -1085 | -356 157 | -265 119 | -175 88 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 38 512 | 12 566 | -10 592 | -24 589 | -42 557 | -53 563 | 335 535 | 58 102 | 163 -86 | 265 157 | 355 119 | 444 88 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 38 1020 | 12 1041 | -10 1051 | -24 1053 | -42 1053 | -53 1075 | 712 1091 | 842 338 | 882 207 | 923 157 | 961 119 | 996 88 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 38 643 | 12 664 | -10 674 | -24 675 | -42 675 | -53 698 | 335 714 | 464 338 | 505 207 | 546 157 | 584 119 | 619 88 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002@3[普通教室] |  | 3.90 | 105.84 | 26 | 60 | 5343.9 | 14 | 6244.9 | 6 | 5.18 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=34.65 K=0.25 D=5.43 | -35.9 -42.7 | -32.8 -43.5 | -30.9 -44.0 | -30.1 -45.1 | -30.6 -45.6 | -32.6 -46.3 | -34.2 -46.8 | -35.1 -47.2 | -36.9 -46.0 | -39.1 -44.2 | -40.6 -42.1 | -41.8 -39.5 |
| 西外墙 | F=28.08 K=0.25 D=5.43 | -12.6 -14.5 | -11.3 -15.4 | -10.2 -16.1 | -4.4 -17.1 | 0.9 -17.8 | 4.8 -18.4 | 6.8 -18.9 | 6.9 -19.4 | 2.4 -18.5 | -10.6 -17.1 | -12.2 -15.5 | -13.5 -13.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | -115.1 854.9 | -176.0 900.9 | -211.1 854.4 | -247.8 730.0 | -278.5 636.4 | -303.4 685.2 | 125.2 683.3 | 186.0 221.1 | 218.1 122.7 | 272.8 44.2 | 503.6 -18.7 | 711.1 -74.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -377.6 -123.7 | -412.2 -93.0 | -423.8 -77.6 | -439.2 -81.4 | -450.7 -112.2 | -458.4 -127.6 | -435.3 -169.9 | -385.3 -223.7 | -323.8 -277.6 | -266.1 -316.1 | -216.1 -343.0 | -166.0 -366.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 262.5 978.7 | 236.3 993.9 | 212.7 932.0 | 191.4 811.4 | 172.3 748.6 | 155.0 812.8 | 560.5 853.2 | 571.3 444.8 | 541.9 400.3 | 538.8 360.3 | 719.6 324.3 | 877.2 291.9 |
| 内墙1 | F=36.81 K=0.51 | -127.2 -71.1 | -127.2 -71.1 | -127.2 -71.1 | -127.2 -71.1 | -127.2 -71.1 | -127.2 -71.1 | -71.1 -71.1 | -71.1 -71.1 | -71.1 -71.1 | -71.1 -71.1 | -71.1 -71.1 | -71.1 -71.1 |
| 内窗1 | F=13.80 K=1.80 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 |
| 挑空楼板 | F=21.52 K=0.42 D=2.43 | -27.0 -43.1 | -38.8 -40.8 | -41.5 -40.7 | -43.6 -39.9 | -45.3 -36.9 | -46.8 -34.0 | -47.8 -31.8 | -49.8 -30.0 | -50.8 -29.1 | -51.9 -29.4 | -52.8 -28.4 | -53.6 -25.8 |
| 底板1 | F=60.96 K=0.51 | -211.4 -118.2 | -211.4 -118.2 | -211.4 -118.2 | -211.4 -118.2 | -211.4 -118.2 | -211.4 -118.2 | -118.2 -118.2 | -118.2 -118.2 | -118.2 -118.2 | -118.2 -118.2 | -118.2 -118.2 | -118.2 -118.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 148.2 418.1 | 127.0 433.9 | 111.1 444.5 | 100.5 455.1 | 84.7 465.7 | 79.4 471.0 | 211.7 481.6 | 275.2 354.6 | 322.8 285.8 | 354.6 238.1 | 381.0 201.1 | 402.2 169.3 |
| 照明 | 显热(W) | 171.5 819.2 | 142.9 838.3 | 123.8 857.3 | 104.8 866.8 | 85.7 876.4 | 76.2 885.9 | 400.1 895.4 | 590.6 571.5 | 666.8 371.5 | 714.4 304.8 | 752.5 247.7 | 790.6 209.6 |
| 人体 | 显热(W) | 669.5 4255.8 | 573.8 4351.5 | 478.2 4399.3 | 430.4 4447.1 | 334.7 4494.9 | 286.9 4542.7 | 2486.6 4590.6 | 3395.1 2343.1 | 3682.0 1434.6 | 3873.3 1147.6 | 4016.7 956.4 | 4160.2 812.9 |
|  | 全热(W) | 669.5 7712.8 | 573.8 7808.4 | 478.2 7856.2 | 430.4 7904.0 | 334.7 7951.9 | 286.9 7999.7 | 5943.5 8047.5 | 6852.0 2343.1 | 7138.9 1434.6 | 7330.2 1147.6 | 7473.7 956.4 | 7617.1 812.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.18 | 0.00 5.18 | 0.00 5.18 | 0.00 5.18 | 0.00 5.18 | 0.00 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 0.00 | 5.18 0.00 | 5.18 0.00 | 5.18 0.00 | 5.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1197.3 | 0.0 -899.5 | 0.0 -750.6 | 0.0 -787.8 | 0.0 -1085.7 | 0.0 -1234.6 | 0.0 -1644.1 | -3728.8 -2165.2 | -3133.1 -2686.4 | -2574.7 0.0 | -2090.8 0.0 | -1606.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -10320.5 | 0.0 -10016.9 | 0.0 -9865.1 | 0.0 -9903.0 | 0.0 -10206.6 | 0.0 -10358.4 | 0.0 -10775.9 | -12901.2 -11307.2 | -12294.0 -11838.6 | -11724.7 0.0 | -11231.3 0.0 | -10738.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -12.85 | 0.00 -12.85 | 0.00 -12.85 | 0.00 -12.85 | 0.00 -12.85 | 0.00 -12.85 | 0.00 -12.85 | -12.85 -12.85 | -12.85 -12.85 | -12.85 0.00 | -12.85 0.00 | -12.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 154 -976 | -60 -495 | -225 -314 | -335 -409 | -493 -737 | -580 -776 | 6245 -1126 | -5436 -8274 | -4393 -10078 | -3515 1284 | -2586 940 | -1686 678 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 154 4690 | -60 5165 | -225 5344 | -335 5249 | -493 4927 | -580 4891 | 2788 4549 | 280 868 | 1311 -926 | 2178 1284 | 3097 940 | 3988 678 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 154 9345 | -60 9522 | -225 9551 | -335 9494 | -493 9470 | -580 9583 | 6245 9650 | 7466 3034 | 7901 1761 | 8210 1284 | 8645 940 | 9052 678 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 154 5888 | -60 6065 | -225 6095 | -335 6037 | -493 6013 | -580 6126 | 2788 6193 | 4009 3034 | 4444 1761 | 4753 1284 | 5188 940 | 5595 678 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003@3[普通教室] |  | 3.90 | 103.68 | 26 | 60 | 5699.6 | 14 | 6312.3 | 6 | 5.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=25.92 K=0.25 D=5.43 | -26.8 -31.9 | -24.6 -32.5 | -23.1 -32.9 | -22.5 -33.7 | -22.9 -34.1 | -24.4 -34.6 | -25.6 -35.0 | -26.3 -35.3 | -27.6 -34.4 | -29.3 -33.0 | -30.4 -31.5 | -31.2 -29.5 |
| 东外墙 | F=28.08 K=0.25 D=5.43 | -0.4 -16.0 | -3.5 -16.7 | -7.5 -17.2 | -7.0 -18.1 | -7.0 -18.6 | -7.4 -19.1 | -8.5 -19.6 | -9.4 -19.9 | -10.9 -7.4 | -12.8 -1.5 | -14.1 0.9 | -15.1 1.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | -153.4 1139.9 | -234.6 1201.2 | -281.5 1139.2 | -330.4 973.3 | -371.3 848.6 | -404.5 913.6 | 166.9 911.1 | 248.0 294.8 | 290.8 163.7 | 363.7 59.0 | 671.4 -25.0 | 948.2 -99.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -503.5 -165.0 | -549.7 -123.9 | -565.0 -103.4 | -585.6 -108.5 | -601.0 -149.6 | -611.2 -170.1 | -580.4 -226.5 | -513.8 -298.3 | -431.7 -370.1 | -354.8 -421.4 | -288.1 -457.3 | -221.4 -488.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 350.1 1304.9 | 315.1 1325.2 | 283.5 1242.6 | 255.2 1081.8 | 229.7 998.2 | 206.7 1083.7 | 747.3 1137.6 | 761.8 593.1 | 722.5 533.8 | 718.4 480.4 | 959.5 432.4 | 1169.5 389.1 |
| 内墙1 | F=37.56 K=0.51 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 |
| 内窗1 | F=13.80 K=1.80 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 |
| 内门1 | F=4.80 K=3.00 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 |
| 挑空楼板 | F=9.15 K=0.42 D=2.43 | -11.5 -18.3 | -16.5 -17.3 | -17.6 -17.3 | -18.6 -17.0 | -19.3 -15.7 | -19.9 -14.5 | -20.3 -13.5 | -21.2 -12.7 | -21.6 -12.4 | -22.1 -12.5 | -22.5 -12.1 | -22.8 -11.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 145.2 409.5 | 124.4 425.1 | 108.9 435.5 | 98.5 445.8 | 82.9 456.2 | 77.8 461.4 | 207.4 471.7 | 269.6 347.3 | 316.2 279.9 | 347.3 233.3 | 373.2 197.0 | 394.0 165.9 |
| 照明 | 显热(W) | 168.0 802.5 | 140.0 821.1 | 121.3 839.8 | 102.6 849.1 | 84.0 858.5 | 74.6 867.8 | 391.9 877.1 | 578.5 559.9 | 653.2 363.9 | 699.8 298.6 | 737.2 242.6 | 774.5 205.3 |
| 人体 | 显热(W) | 655.8 4169.0 | 562.1 4262.7 | 468.4 4309.5 | 421.6 4356.4 | 327.9 4403.2 | 281.1 4450.0 | 2435.8 4496.9 | 3325.8 2295.3 | 3606.9 1405.3 | 3794.2 1124.2 | 3934.8 936.8 | 4075.3 796.3 |
|  | 全热(W) | 655.8 7555.4 | 562.1 7649.0 | 468.4 7695.9 | 421.6 7742.7 | 327.9 7789.6 | 281.1 7836.4 | 5822.2 7883.3 | 6712.2 2295.3 | 6993.3 1405.3 | 7180.6 1124.2 | 7321.2 936.8 | 7461.7 796.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1172.9 | 0.0 -881.2 | 0.0 -735.3 | 0.0 -771.8 | 0.0 -1063.5 | 0.0 -1209.4 | 0.0 -1610.5 | -3652.7 -2121.1 | -3069.2 -2631.6 | -2522.2 0.0 | -2048.1 0.0 | -1574.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -10109.9 | 0.0 -9812.4 | 0.0 -9663.7 | 0.0 -9700.9 | 0.0 -9998.3 | 0.0 -10147.0 | 0.0 -10556.0 | -12637.9 -11076.5 | -12043.1 -11597.0 | -11485.4 0.0 | -11002.1 0.0 | -10518.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 380 -490 | 151 -4 | -28 158 | -152 20 | -322 -336 | -419 -358 | 6312 -702 | -5108 -7869 | -4071 -9660 | -3180 1446 | -2188 1087 | -1231 808 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 380 5060 | 151 5541 | -28 5700 | -152 5562 | -322 5213 | -419 5194 | 2926 4857 | 491 1087 | 1516 -695 | 2397 1446 | 3380 1087 | 4327 808 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 380 9619 | 151 9808 | -28 9821 | -152 9721 | -322 9663 | -419 9789 | 6312 9854 | 7530 3208 | 7972 1937 | 8306 1446 | 8814 1087 | 9288 808 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 380 6233 | 151 6422 | -28 6435 | -152 6334 | -322 6276 | -419 6403 | 2926 6467 | 4144 3208 | 4585 1937 | 4919 1446 | 5428 1087 | 5901 808 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004@3[普通教室] |  | 3.90 | 103.68 | 26 | 60 | 5708.5 | 14 | 6336.7 | 6 | 5.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=25.92 K=0.25 D=5.43 | -26.8 -31.9 | -24.6 -32.5 | -23.1 -32.9 | -22.5 -33.7 | -22.9 -34.1 | -24.4 -34.6 | -25.6 -35.0 | -26.3 -35.3 | -27.6 -34.4 | -29.3 -33.0 | -30.4 -31.5 | -31.2 -29.5 |
| 西外墙 | F=28.08 K=0.25 D=5.43 | -12.6 -14.5 | -11.3 -15.4 | -10.2 -16.1 | -4.4 -17.1 | 0.9 -17.8 | 4.8 -18.4 | 6.8 -18.9 | 6.9 -19.4 | 2.4 -18.5 | -10.6 -17.1 | -12.2 -15.5 | -13.5 -13.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | -153.4 1139.9 | -234.6 1201.2 | -281.5 1139.2 | -330.4 973.3 | -371.3 848.6 | -404.5 913.6 | 166.9 911.1 | 248.0 294.8 | 290.8 163.7 | 363.7 59.0 | 671.4 -25.0 | 948.2 -99.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -503.5 -165.0 | -549.7 -123.9 | -565.0 -103.4 | -585.6 -108.5 | -601.0 -149.6 | -611.2 -170.1 | -580.4 -226.5 | -513.8 -298.3 | -431.7 -370.1 | -354.8 -421.4 | -288.1 -457.3 | -221.4 -488.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 350.1 1304.9 | 315.1 1325.2 | 283.5 1242.6 | 255.2 1081.8 | 229.7 998.2 | 206.7 1083.7 | 747.3 1137.6 | 761.8 593.1 | 722.5 533.8 | 718.4 480.4 | 959.5 432.4 | 1169.5 389.1 |
| 内墙1 | F=37.56 K=0.51 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 |
| 内窗1 | F=13.80 K=1.80 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 |
| 内门1 | F=4.80 K=3.00 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 |
| 挑空楼板 | F=5.04 K=0.42 D=2.43 | -6.3 -10.1 | -9.1 -9.6 | -9.7 -9.5 | -10.2 -9.3 | -10.6 -8.6 | -11.0 -8.0 | -11.2 -7.4 | -11.7 -7.0 | -11.9 -6.8 | -12.2 -6.9 | -12.4 -6.6 | -12.5 -6.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 145.2 409.5 | 124.4 425.1 | 108.9 435.5 | 98.5 445.8 | 82.9 456.2 | 77.8 461.4 | 207.4 471.7 | 269.6 347.3 | 316.2 279.9 | 347.3 233.3 | 373.2 197.0 | 394.0 165.9 |
| 照明 | 显热(W) | 168.0 802.5 | 140.0 821.1 | 121.3 839.8 | 102.6 849.1 | 84.0 858.5 | 74.6 867.8 | 391.9 877.1 | 578.5 559.9 | 653.2 363.9 | 699.8 298.6 | 737.2 242.6 | 774.5 205.3 |
| 人体 | 显热(W) | 655.8 4169.0 | 562.1 4262.7 | 468.4 4309.5 | 421.6 4356.4 | 327.9 4403.2 | 281.1 4450.0 | 2435.8 4496.9 | 3325.8 2295.3 | 3606.9 1405.3 | 3794.2 1124.2 | 3934.8 936.8 | 4075.3 796.3 |
|  | 全热(W) | 655.8 7555.4 | 562.1 7649.0 | 468.4 7695.9 | 421.6 7742.7 | 327.9 7789.6 | 281.1 7836.4 | 5822.2 7883.3 | 6712.2 2295.3 | 6993.3 1405.3 | 7180.6 1124.2 | 7321.2 936.8 | 7461.7 796.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1172.9 | 0.0 -881.2 | 0.0 -735.3 | 0.0 -771.8 | 0.0 -1063.5 | 0.0 -1209.4 | 0.0 -1610.5 | -3652.7 -2121.1 | -3069.2 -2631.6 | -2522.2 0.0 | -2048.1 0.0 | -1574.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -10109.9 | 0.0 -9812.4 | 0.0 -9663.7 | 0.0 -9700.9 | 0.0 -9998.3 | 0.0 -10147.0 | 0.0 -10556.0 | -12637.9 -11076.5 | -12043.1 -11597.0 | -11485.4 0.0 | -11002.1 0.0 | -10518.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 373 -481 | 150 5 | -23 166 | -141 28 | -306 -328 | -398 -350 | 6337 -696 | -5082 -7863 | -4048 -9665 | -3168 1436 | -2176 1076 | -1219 797 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 373 5070 | 150 5550 | -23 5709 | -141 5571 | -306 5221 | -398 5201 | 2950 4863 | 517 1093 | 1539 -700 | 2409 1436 | 3392 1076 | 4339 797 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 373 9629 | 150 9817 | -23 9830 | -141 9729 | -306 9671 | -398 9797 | 6337 9860 | 7556 3214 | 7995 1931 | 8318 1436 | 8826 1076 | 9299 797 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 373 6243 | 150 6431 | -23 6444 | -141 6343 | -306 6284 | -398 6410 | 2950 6474 | 4169 3214 | 4608 1931 | 4931 1436 | 5440 1076 | 5913 797 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005@3[普通教室] |  | 3.90 | 103.68 | 26 | 60 | 5663.2 | 14 | 6277.4 | 6 | 5.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=28.08 K=0.25 D=5.43 | -0.4 -16.0 | -3.5 -16.7 | -7.5 -17.2 | -7.0 -18.1 | -7.0 -18.6 | -7.4 -19.1 | -8.5 -19.6 | -9.4 -19.9 | -10.9 -7.4 | -12.8 -1.5 | -14.1 0.9 | -15.1 1.2 |
| 南外墙 | F=25.92 K=0.25 D=5.43 | -26.8 -31.9 | -24.6 -32.5 | -23.1 -32.9 | -22.5 -33.7 | -22.9 -34.1 | -24.4 -34.6 | -25.6 -35.0 | -26.3 -35.3 | -27.6 -34.4 | -29.3 -33.0 | -30.4 -31.5 | -31.2 -29.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | -153.4 1139.9 | -234.6 1201.2 | -281.5 1139.2 | -330.4 973.3 | -371.3 848.6 | -404.5 913.6 | 166.9 911.1 | 248.0 294.8 | 290.8 163.7 | 363.7 59.0 | 671.4 -25.0 | 948.2 -99.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -503.5 -165.0 | -549.7 -123.9 | -565.0 -103.4 | -585.6 -108.5 | -601.0 -149.6 | -611.2 -170.1 | -580.4 -226.5 | -513.8 -298.3 | -431.7 -370.1 | -354.8 -421.4 | -288.1 -457.3 | -221.4 -488.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 350.1 1304.9 | 315.1 1325.2 | 283.5 1242.6 | 255.2 1081.8 | 229.7 998.2 | 206.7 1083.7 | 747.3 1137.6 | 761.8 593.1 | 722.5 533.8 | 718.4 480.4 | 959.5 432.4 | 1169.5 389.1 |
| 内墙1 | F=37.56 K=0.51 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 |
| 内窗1 | F=13.80 K=1.80 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 |
| 内门1 | F=4.80 K=3.00 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 |
| 挑空楼板 | F=4.80 K=0.42 D=2.43 | -6.0 -9.6 | -8.7 -9.1 | -9.3 -9.1 | -9.7 -8.9 | -10.1 -8.2 | -10.5 -7.6 | -10.7 -7.1 | -11.1 -6.7 | -11.3 -6.5 | -11.6 -6.6 | -11.8 -6.3 | -12.0 -5.8 |
| 底板1 | F=23.02 K=0.51 | -79.8 -44.6 | -79.8 -44.6 | -79.8 -44.6 | -79.8 -44.6 | -79.8 -44.6 | -79.8 -44.6 | -44.6 -44.6 | -44.6 -44.6 | -44.6 -44.6 | -44.6 -44.6 | -44.6 -44.6 | -44.6 -44.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 145.2 409.5 | 124.4 425.1 | 108.9 435.5 | 98.5 445.8 | 82.9 456.2 | 77.8 461.4 | 207.4 471.7 | 269.6 347.3 | 316.2 279.9 | 347.3 233.3 | 373.2 197.0 | 394.0 165.9 |
| 照明 | 显热(W) | 168.0 802.5 | 140.0 821.1 | 121.3 839.8 | 102.6 849.1 | 84.0 858.5 | 74.6 867.8 | 391.9 877.1 | 578.5 559.9 | 653.2 363.9 | 699.8 298.6 | 737.2 242.6 | 774.5 205.3 |
| 人体 | 显热(W) | 655.8 4169.0 | 562.1 4262.7 | 468.4 4309.5 | 421.6 4356.4 | 327.9 4403.2 | 281.1 4450.0 | 2435.8 4496.9 | 3325.8 2295.3 | 3606.9 1405.3 | 3794.2 1124.2 | 3934.8 936.8 | 4075.3 796.3 |
|  | 全热(W) | 655.8 7555.4 | 562.1 7649.0 | 468.4 7695.9 | 421.6 7742.7 | 327.9 7789.6 | 281.1 7836.4 | 5822.2 7883.3 | 6712.2 2295.3 | 6993.3 1405.3 | 7180.6 1124.2 | 7321.2 936.8 | 7461.7 796.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1172.9 | 0.0 -881.2 | 0.0 -735.3 | 0.0 -771.8 | 0.0 -1063.5 | 0.0 -1209.4 | 0.0 -1610.5 | -3652.7 -2121.1 | -3069.2 -2631.6 | -2522.2 0.0 | -2048.1 0.0 | -1574.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -10109.9 | 0.0 -9812.4 | 0.0 -9663.7 | 0.0 -9700.9 | 0.0 -9998.3 | 0.0 -10147.0 | 0.0 -10556.0 | -12637.9 -11076.5 | -12043.1 -11597.0 | -11485.4 0.0 | -11002.1 0.0 | -10518.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 306 -526 | 79 -41 | -99 121 | -223 -17 | -393 -373 | -490 -395 | 6277 -741 | -5143 -7907 | -4106 -9699 | -3214 1408 | -2222 1048 | -1265 768 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 306 5024 | 79 5504 | -99 5663 | -223 5526 | -393 5176 | -490 5156 | 2891 4818 | 456 1048 | 1482 -733 | 2363 1408 | 3346 1048 | 4293 768 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 306 9584 | 79 9772 | -99 9785 | -223 9684 | -393 9626 | -490 9752 | 6277 9815 | 7495 3169 | 7937 1898 | 8272 1408 | 8780 1048 | 9254 768 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 306 6197 | 79 6386 | -99 6399 | -223 6298 | -393 6239 | -490 6365 | 2891 6429 | 4109 3169 | 4551 1898 | 4885 1408 | 5394 1048 | 5867 768 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006@3[普通教室] |  | 3.90 | 24.47 | 26 | 60 | 1196.4 | 14 | 1452.7 | 6 | 1.20 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=16.38 K=0.25 D=5.43 | -0.2 -9.3 | -2.0 -9.7 | -4.4 -10.0 | -4.1 -10.6 | -4.1 -10.8 | -4.3 -11.2 | -5.0 -11.4 | -5.5 -11.6 | -6.4 -4.3 | -7.5 -0.9 | -8.2 0.5 | -8.8 0.7 |
| 北外墙 | F=16.62 K=0.25 D=5.43 | -17.8 -20.0 | -17.0 -20.4 | -16.4 -20.7 | -15.9 -21.2 | -15.7 -21.5 | -15.8 -21.8 | -15.5 -22.0 | -14.8 -22.2 | -15.1 -19.4 | -18.3 -18.8 | -19.0 -18.8 | -19.6 -18.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.09 | -27.6 176.4 | -44.3 191.1 | -54.0 194.0 | -64.1 185.2 | -72.6 172.1 | -79.5 202.4 | 70.5 219.6 | 76.5 64.9 | 70.8 37.9 | 98.9 16.4 | 130.4 -1.0 | 157.8 -16.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -101.4 -33.2 | -110.7 -25.0 | -113.8 -20.8 | -117.9 -21.9 | -121.0 -30.1 | -123.1 -34.3 | -116.9 -45.6 | -103.5 -60.1 | -86.9 -74.5 | -71.4 -84.9 | -58.0 -92.1 | -44.6 -98.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 73.8 209.6 | 66.4 216.1 | 59.8 214.8 | 53.8 207.1 | 48.4 202.3 | 43.6 236.6 | 187.4 265.2 | 179.9 125.0 | 157.8 112.5 | 170.4 101.2 | 188.4 91.1 | 202.4 82.0 |
| 内墙1 | F=36.70 K=0.51 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 |
| 内门1 | F=2.40 K=3.00 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 |
| 挑空楼板 | F=4.52 K=0.42 D=2.43 | -5.7 -9.1 | -8.2 -8.6 | -8.7 -8.5 | -9.2 -8.4 | -9.5 -7.8 | -9.8 -7.2 | -10.1 -6.7 | -10.5 -6.3 | -10.7 -6.1 | -10.9 -6.2 | -11.1 -6.0 | -11.3 -5.4 |
| 底板1 | F=2.34 K=0.51 | -8.1 -4.5 | -8.1 -4.5 | -8.1 -4.5 | -8.1 -4.5 | -8.1 -4.5 | -8.1 -4.5 | -4.5 -4.5 | -4.5 -4.5 | -4.5 -4.5 | -4.5 -4.5 | -4.5 -4.5 | -4.5 -4.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 34.3 96.6 | 29.4 100.3 | 25.7 102.8 | 23.2 105.2 | 19.6 107.7 | 18.4 108.9 | 48.9 111.3 | 63.6 82.0 | 74.6 66.1 | 82.0 55.1 | 88.1 46.5 | 93.0 39.1 |
| 照明 | 显热(W) | 39.6 189.4 | 33.0 193.8 | 28.6 198.2 | 24.2 200.4 | 19.8 202.6 | 17.6 204.8 | 92.5 207.0 | 136.5 132.1 | 154.1 85.9 | 165.2 70.5 | 174.0 57.3 | 182.8 48.4 |
| 人体 | 显热(W) | 154.8 983.9 | 132.7 1006.0 | 110.5 1017.0 | 99.5 1028.1 | 77.4 1039.1 | 66.3 1050.2 | 574.8 1061.2 | 784.9 541.7 | 851.2 331.6 | 895.4 265.3 | 928.6 221.1 | 961.7 187.9 |
|  | 全热(W) | 154.8 1783.0 | 132.7 1805.1 | 110.5 1816.2 | 99.5 1827.2 | 77.4 1838.3 | 66.3 1849.3 | 1374.0 1860.4 | 1584.0 541.7 | 1650.4 331.6 | 1694.6 265.3 | 1727.7 221.1 | 1760.9 187.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -276.8 | 0.0 -207.9 | 0.0 -173.5 | 0.0 -182.1 | 0.0 -251.0 | 0.0 -285.4 | 0.0 -380.1 | -862.0 -500.6 | -724.3 -621.0 | -595.2 0.0 | -483.3 0.0 | -371.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2385.9 | 0.0 -2315.7 | 0.0 -2280.6 | 0.0 -2289.4 | 0.0 -2359.5 | 0.0 -2394.6 | 0.0 -2491.2 | -2982.5 -2614.0 | -2842.1 -2736.8 | -2710.5 0.0 | -2596.4 0.0 | -2482.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | -2.97 -2.97 | -2.97 -2.97 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -7 -282 | -60 -167 | -103 -111 | -130 -114 | -169 -182 | -191 -172 | 1453 -236 | -1255 -1936 | -1027 -2348 | -809 279 | -617 197 | -430 133 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -7 1028 | -60 1142 | -103 1196 | -130 1194 | -169 1128 | -191 1138 | 654 1076 | 66 177 | 292 -232 | 507 279 | 697 197 | 881 133 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -7 2104 | -60 2149 | -103 2169 | -130 2175 | -169 2178 | -191 2223 | 1453 2255 | 1727 678 | 1815 389 | 1901 279 | 1979 197 | 2052 133 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -7 1305 | -60 1350 | -103 1370 | -130 1376 | -169 1379 | -191 1423 | 654 1456 | 928 678 | 1016 389 | 1102 279 | 1180 197 | 1253 133 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007@3[普通教室] |  | 3.90 | 30.24 | 26 | 60 | 1420.1 | 14 | 1757.6 | 6 | 1.48 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=21.78 K=0.25 D=5.43 | -23.3 -26.2 | -22.3 -26.8 | -21.5 -27.1 | -20.9 -27.8 | -20.6 -28.2 | -20.7 -28.5 | -20.3 -28.9 | -19.4 -29.1 | -19.8 -25.5 | -24.0 -24.7 | -24.9 -24.6 | -25.7 -24.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | -28.6 182.5 | -45.8 197.7 | -55.9 200.7 | -66.4 191.6 | -75.1 178.1 | -82.3 209.4 | 72.9 227.2 | 79.1 67.1 | 73.3 39.3 | 102.3 16.9 | 134.9 -1.0 | 163.3 -16.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -104.9 -34.4 | -114.5 -25.8 | -117.7 -21.5 | -122.0 -22.6 | -125.2 -31.2 | -127.3 -35.4 | -120.9 -47.2 | -107.0 -62.2 | -89.9 -77.1 | -73.9 -87.8 | -60.0 -95.3 | -46.1 -101.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 76.3 216.8 | 68.7 223.5 | 61.8 222.3 | 55.6 214.2 | 50.1 209.2 | 45.1 244.8 | 193.9 274.4 | 186.2 129.3 | 163.2 116.4 | 176.2 104.7 | 194.9 94.3 | 209.4 84.8 |
| 内墙1 | F=56.55 K=0.51 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 |
| 内门1 | F=4.29 K=3.00 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 |
| 底板1 | F=5.09 K=0.51 | -17.6 -9.9 | -17.6 -9.9 | -17.6 -9.9 | -17.6 -9.9 | -17.6 -9.9 | -17.6 -9.9 | -9.9 -9.9 | -9.9 -9.9 | -9.9 -9.9 | -9.9 -9.9 | -9.9 -9.9 | -9.9 -9.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 42.3 119.4 | 36.3 124.0 | 31.8 127.0 | 28.7 130.0 | 24.2 133.1 | 22.7 134.6 | 60.5 137.6 | 78.6 101.3 | 92.2 81.6 | 101.3 68.0 | 108.9 57.5 | 114.9 48.4 |
| 照明 | 显热(W) | 49.0 234.1 | 40.8 239.5 | 35.4 244.9 | 29.9 247.7 | 24.5 250.4 | 21.8 253.1 | 114.3 255.8 | 168.7 163.3 | 190.5 106.1 | 204.1 87.1 | 215.0 70.8 | 225.9 59.9 |
| 人体 | 显热(W) | 191.3 1216.0 | 163.9 1243.3 | 136.6 1256.9 | 123.0 1270.6 | 95.6 1284.3 | 82.0 1297.9 | 710.4 1311.6 | 970.0 669.5 | 1052.0 409.9 | 1106.7 327.9 | 1147.6 273.2 | 1188.6 232.3 |
|  | 全热(W) | 191.3 2203.6 | 163.9 2231.0 | 136.6 2244.6 | 123.0 2258.3 | 95.6 2272.0 | 82.0 2285.6 | 1698.1 2299.3 | 1957.7 669.5 | 2039.7 409.9 | 2094.3 327.9 | 2135.3 273.2 | 2176.3 232.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -342.1 | 0.0 -257.0 | 0.0 -214.5 | 0.0 -225.1 | 0.0 -310.2 | 0.0 -352.7 | 0.0 -469.7 | -1065.4 -618.6 | -895.2 -767.5 | -735.6 0.0 | -597.4 0.0 | -459.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2948.7 | 0.0 -2862.0 | 0.0 -2818.6 | 0.0 -2829.4 | 0.0 -2916.2 | 0.0 -2959.6 | 0.0 -3078.8 | -3686.1 -3230.6 | -3512.6 -3382.4 | -3349.9 0.0 | -3209.0 0.0 | -3068.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | -3.67 -3.67 | -3.67 -3.67 | -3.67 0.00 | -3.67 0.00 | -3.67 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -70 -403 | -128 -265 | -174 -196 | -206 -198 | -252 -279 | -277 -273 | 1758 -356 | -1589 -2427 | -1305 -2939 | -1040 307 | -808 208 | -581 131 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -70 1216 | -128 1353 | -174 1420 | -206 1419 | -252 1340 | -277 1346 | 770 1266 | 44 185 | 325 -324 | 587 307 | 816 208 | 1040 131 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -70 2545 | -128 2597 | -174 2622 | -206 2632 | -252 2637 | -277 2686 | 1758 2723 | 2097 804 | 2208 444 | 2310 307 | 2401 208 | 2487 131 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -70 1558 | -128 1610 | -174 1635 | -206 1644 | -252 1650 | -277 1698 | 770 1735 | 1109 804 | 1220 444 | 1323 307 | 1414 208 | 1499 131 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3009@3[普通教室] |  | 3.90 | 86.40 | 26 | 60 | 4469.6 | 14 | 5073.8 | 6 | 4.23 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=24.12 K=0.25 D=5.43 | -25.0 -29.7 | -22.9 -30.3 | -21.5 -30.7 | -20.9 -31.4 | -21.3 -31.8 | -22.7 -32.2 | -23.8 -32.6 | -24.5 -32.8 | -25.7 -32.0 | -27.2 -30.7 | -28.3 -29.3 | -29.1 -27.5 |
| 西外墙 | F=28.08 K=0.25 D=5.43 | -12.6 -14.5 | -11.3 -15.4 | -10.2 -16.1 | -4.4 -17.1 | 0.9 -17.8 | 4.8 -18.4 | 6.8 -18.9 | 6.9 -19.4 | 2.4 -18.5 | -10.6 -17.1 | -12.2 -15.5 | -13.5 -13.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | -115.1 854.9 | -176.0 900.9 | -211.1 854.4 | -247.8 730.0 | -278.5 636.4 | -303.4 685.2 | 125.2 683.3 | 186.0 221.1 | 218.1 122.7 | 272.8 44.2 | 503.6 -18.7 | 711.1 -74.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -377.6 -123.7 | -412.2 -93.0 | -423.8 -77.6 | -439.2 -81.4 | -450.7 -112.2 | -458.4 -127.6 | -435.3 -169.9 | -385.3 -223.7 | -323.8 -277.6 | -266.1 -316.1 | -216.1 -343.0 | -166.0 -366.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 262.5 978.7 | 236.3 993.9 | 212.7 932.0 | 191.4 811.4 | 172.3 748.6 | 155.0 812.8 | 560.5 853.2 | 571.3 444.8 | 541.9 400.3 | 538.8 360.3 | 719.6 324.3 | 877.2 291.9 |
| 内墙1 | F=57.81 K=0.51 | -199.7 -111.6 | -199.7 -111.6 | -199.7 -111.6 | -199.7 -111.6 | -199.7 -111.6 | -199.7 -111.6 | -111.6 -111.6 | -111.6 -111.6 | -111.6 -111.6 | -111.6 -111.6 | -111.6 -111.6 | -111.6 -111.6 |
| 内窗1 | F=10.35 K=1.80 | -126.7 -70.8 | -126.7 -70.8 | -126.7 -70.8 | -126.7 -70.8 | -126.7 -70.8 | -126.7 -70.8 | -70.8 -70.8 | -70.8 -70.8 | -70.8 -70.8 | -70.8 -70.8 | -70.8 -70.8 | -70.8 -70.8 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 |
| 挑空楼板 | F=18.87 K=0.42 D=2.43 | -23.7 -37.8 | -34.0 -35.8 | -36.4 -35.7 | -38.3 -35.0 | -39.7 -32.4 | -41.0 -29.8 | -41.9 -27.9 | -43.6 -26.3 | -44.5 -25.6 | -45.5 -25.8 | -46.3 -24.9 | -47.0 -22.6 |
| 底板1 | F=43.65 K=0.51 | -151.4 -84.6 | -151.4 -84.6 | -151.4 -84.6 | -151.4 -84.6 | -151.4 -84.6 | -151.4 -84.6 | -84.6 -84.6 | -84.6 -84.6 | -84.6 -84.6 | -84.6 -84.6 | -84.6 -84.6 | -84.6 -84.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 121.0 341.3 | 103.7 354.2 | 90.7 362.9 | 82.1 371.5 | 69.1 380.2 | 64.8 384.5 | 172.8 393.1 | 224.6 289.4 | 263.5 233.3 | 289.4 194.4 | 311.0 164.2 | 328.3 138.2 |
| 照明 | 显热(W) | 140.0 668.7 | 116.6 684.3 | 101.1 699.8 | 85.5 707.6 | 70.0 715.4 | 62.2 723.2 | 326.6 730.9 | 482.1 466.6 | 544.3 303.3 | 583.2 248.8 | 614.3 202.2 | 645.4 171.1 |
| 人体 | 显热(W) | 546.5 3474.2 | 468.4 3552.2 | 390.4 3591.3 | 351.3 3630.3 | 273.2 3669.3 | 234.2 3708.4 | 2029.8 3747.4 | 2771.5 1912.7 | 3005.7 1171.1 | 3161.9 936.8 | 3279.0 780.7 | 3396.1 663.6 |
|  | 全热(W) | 546.5 6296.1 | 468.4 6374.2 | 390.4 6413.2 | 351.3 6452.3 | 273.2 6491.3 | 234.2 6530.3 | 4851.8 6569.4 | 5593.5 1912.7 | 5827.7 1171.1 | 5983.9 936.8 | 6101.0 780.7 | 6218.1 663.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.23 | 0.00 4.23 | 0.00 4.23 | 0.00 4.23 | 0.00 4.23 | 0.00 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 0.00 | 4.23 0.00 | 4.23 0.00 | 4.23 0.00 | 4.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -977.4 | 0.0 -734.3 | 0.0 -612.7 | 0.0 -643.1 | 0.0 -886.3 | 0.0 -1007.8 | 0.0 -1342.1 | -3043.9 -1767.5 | -2557.7 -2193.0 | -2101.8 0.0 | -1706.8 0.0 | -1311.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8424.9 | 0.0 -8177.0 | 0.0 -8053.1 | 0.0 -8084.1 | 0.0 -8331.9 | 0.0 -8455.9 | 0.0 -8796.7 | -10531.6 -9230.4 | -10035.9 -9664.1 | -9571.2 0.0 | -9168.4 0.0 | -8765.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -10.49 | 0.00 -10.49 | 0.00 -10.49 | 0.00 -10.49 | 0.00 -10.49 | 0.00 -10.49 | 0.00 -10.49 | -10.49 -10.49 | -10.49 -10.49 | -10.49 0.00 | -10.49 0.00 | -10.49 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 16 -689 | -170 -288 | -312 -149 | -407 -250 | -541 -534 | -616 -557 | 5074 -843 | -4450 -6763 | -3594 -8253 | -2869 1007 | -2069 715 | -1296 491 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 16 3936 | -170 4332 | -312 4470 | -407 4369 | -541 4090 | -616 4069 | 2252 3790 | 216 700 | 1063 -782 | 1778 1007 | 2571 715 | 3336 491 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 16 7736 | -170 7889 | -312 7904 | -407 7834 | -541 7798 | -616 7899 | 5074 7954 | 6081 2468 | 6442 1411 | 6702 1007 | 7099 715 | 7470 491 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 16 4914 | -170 5067 | -312 5082 | -407 5012 | -541 4976 | -616 5077 | 2252 5132 | 3259 2468 | 3620 1411 | 3880 1007 | 4278 715 | 4648 491 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3010@3[普通教室] |  | 3.90 | 103.68 | 26 | 60 | 5649.4 | 14 | 6262.8 | 6 | 5.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=25.92 K=0.25 D=5.43 | -26.8 -31.9 | -24.6 -32.5 | -23.1 -32.9 | -22.5 -33.7 | -22.9 -34.1 | -24.4 -34.6 | -25.6 -35.0 | -26.3 -35.3 | -27.6 -34.4 | -29.3 -33.0 | -30.4 -31.5 | -31.2 -29.5 |
| 东外墙 | F=28.08 K=0.25 D=5.43 | -0.4 -16.0 | -3.5 -16.7 | -7.5 -17.2 | -7.0 -18.1 | -7.0 -18.6 | -7.4 -19.1 | -8.5 -19.6 | -9.4 -19.9 | -10.9 -7.4 | -12.8 -1.5 | -14.1 0.9 | -15.1 1.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | -153.4 1139.9 | -234.6 1201.2 | -281.5 1139.2 | -330.4 973.3 | -371.3 848.6 | -404.5 913.6 | 166.9 911.1 | 248.0 294.8 | 290.8 163.7 | 363.7 59.0 | 671.4 -25.0 | 948.2 -99.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -503.5 -165.0 | -549.7 -123.9 | -565.0 -103.4 | -585.6 -108.5 | -601.0 -149.6 | -611.2 -170.1 | -580.4 -226.5 | -513.8 -298.3 | -431.7 -370.1 | -354.8 -421.4 | -288.1 -457.3 | -221.4 -488.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 350.1 1304.9 | 315.1 1325.2 | 283.5 1242.6 | 255.2 1081.8 | 229.7 998.2 | 206.7 1083.7 | 747.3 1137.6 | 761.8 593.1 | 722.5 533.8 | 718.4 480.4 | 959.5 432.4 | 1169.5 389.1 |
| 内墙1 | F=65.64 K=0.51 | -226.7 -126.7 | -226.7 -126.7 | -226.7 -126.7 | -226.7 -126.7 | -226.7 -126.7 | -226.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 |
| 内窗1 | F=13.80 K=1.80 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 |
| 内门1 | F=4.80 K=3.00 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 |
| 挑空楼板 | F=7.04 K=0.42 D=2.43 | -8.8 -14.1 | -12.7 -13.3 | -13.6 -13.3 | -14.3 -13.1 | -14.8 -12.1 | -15.3 -11.1 | -15.7 -10.4 | -16.3 -9.8 | -16.6 -9.5 | -17.0 -9.6 | -17.3 -9.3 | -17.5 -8.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 145.2 409.5 | 124.4 425.1 | 108.9 435.5 | 98.5 445.8 | 82.9 456.2 | 77.8 461.4 | 207.4 471.7 | 269.6 347.3 | 316.2 279.9 | 347.3 233.3 | 373.2 197.0 | 394.0 165.9 |
| 照明 | 显热(W) | 168.0 802.5 | 140.0 821.1 | 121.3 839.8 | 102.6 849.1 | 84.0 858.5 | 74.6 867.8 | 391.9 877.1 | 578.5 559.9 | 653.2 363.9 | 699.8 298.6 | 737.2 242.6 | 774.5 205.3 |
| 人体 | 显热(W) | 655.8 4169.0 | 562.1 4262.7 | 468.4 4309.5 | 421.6 4356.4 | 327.9 4403.2 | 281.1 4450.0 | 2435.8 4496.9 | 3325.8 2295.3 | 3606.9 1405.3 | 3794.2 1124.2 | 3934.8 936.8 | 4075.3 796.3 |
|  | 全热(W) | 655.8 7555.4 | 562.1 7649.0 | 468.4 7695.9 | 421.6 7742.7 | 327.9 7789.6 | 281.1 7836.4 | 5822.2 7883.3 | 6712.2 2295.3 | 6993.3 1405.3 | 7180.6 1124.2 | 7321.2 936.8 | 7461.7 796.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1172.9 | 0.0 -881.2 | 0.0 -735.3 | 0.0 -771.8 | 0.0 -1063.5 | 0.0 -1209.4 | 0.0 -1610.5 | -3652.7 -2121.1 | -3069.2 -2631.6 | -2522.2 0.0 | -2048.1 0.0 | -1574.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -10109.9 | 0.0 -9812.4 | 0.0 -9663.7 | 0.0 -9700.9 | 0.0 -9998.3 | 0.0 -10147.0 | 0.0 -10556.0 | -12637.9 -11076.5 | -12043.1 -11597.0 | -11485.4 0.0 | -11002.1 0.0 | -10518.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 286 -540 | 58 -54 | -121 107 | -245 -31 | -415 -386 | -512 -408 | 6263 -754 | -5157 -7920 | -4121 -9711 | -3229 1395 | -2237 1036 | -1280 756 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 286 5010 | 58 5491 | -121 5649 | -245 5512 | -415 5162 | -512 5143 | 2876 4806 | 442 1035 | 1467 -746 | 2348 1395 | 3331 1036 | 4278 756 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 286 9569 | 58 9758 | -121 9771 | -245 9670 | -415 9612 | -512 9739 | 6263 9802 | 7481 3156 | 7923 1886 | 8257 1395 | 8765 1036 | 9239 756 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 286 6183 | 58 6372 | -121 6385 | -245 6284 | -415 6226 | -512 6352 | 2876 6416 | 4094 3156 | 4536 1886 | 4870 1395 | 5379 1036 | 5852 756 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3011@3[普通教室] |  | 3.90 | 103.68 | 26 | 60 | 5712.7 | 14 | 6341.6 | 6 | 5.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=25.92 K=0.25 D=5.43 | -26.8 -31.9 | -24.6 -32.5 | -23.1 -32.9 | -22.5 -33.7 | -22.9 -34.1 | -24.4 -34.6 | -25.6 -35.0 | -26.3 -35.3 | -27.6 -34.4 | -29.3 -33.0 | -30.4 -31.5 | -31.2 -29.5 |
| 西外墙 | F=28.08 K=0.25 D=5.43 | -12.6 -14.5 | -11.3 -15.4 | -10.2 -16.1 | -4.4 -17.1 | 0.9 -17.8 | 4.8 -18.4 | 6.8 -18.9 | 6.9 -19.4 | 2.4 -18.5 | -10.6 -17.1 | -12.2 -15.5 | -13.5 -13.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | -153.4 1139.9 | -234.6 1201.2 | -281.5 1139.2 | -330.4 973.3 | -371.3 848.6 | -404.5 913.6 | 166.9 911.1 | 248.0 294.8 | 290.8 163.7 | 363.7 59.0 | 671.4 -25.0 | 948.2 -99.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -503.5 -165.0 | -549.7 -123.9 | -565.0 -103.4 | -585.6 -108.5 | -601.0 -149.6 | -611.2 -170.1 | -580.4 -226.5 | -513.8 -298.3 | -431.7 -370.1 | -354.8 -421.4 | -288.1 -457.3 | -221.4 -488.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 350.1 1304.9 | 315.1 1325.2 | 283.5 1242.6 | 255.2 1081.8 | 229.7 998.2 | 206.7 1083.7 | 747.3 1137.6 | 761.8 593.1 | 722.5 533.8 | 718.4 480.4 | 959.5 432.4 | 1169.5 389.1 |
| 内墙1 | F=37.56 K=0.51 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 |
| 内窗1 | F=13.80 K=1.80 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 |
| 内门1 | F=4.80 K=3.00 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 |
| 挑空楼板 | F=2.84 K=0.42 D=2.43 | -3.6 -5.7 | -5.1 -5.4 | -5.5 -5.4 | -5.8 -5.3 | -6.0 -4.9 | -6.2 -4.5 | -6.3 -4.2 | -6.6 -4.0 | -6.7 -3.8 | -6.8 -3.9 | -7.0 -3.7 | -7.1 -3.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 145.2 409.5 | 124.4 425.1 | 108.9 435.5 | 98.5 445.8 | 82.9 456.2 | 77.8 461.4 | 207.4 471.7 | 269.6 347.3 | 316.2 279.9 | 347.3 233.3 | 373.2 197.0 | 394.0 165.9 |
| 照明 | 显热(W) | 168.0 802.5 | 140.0 821.1 | 121.3 839.8 | 102.6 849.1 | 84.0 858.5 | 74.6 867.8 | 391.9 877.1 | 578.5 559.9 | 653.2 363.9 | 699.8 298.6 | 737.2 242.6 | 774.5 205.3 |
| 人体 | 显热(W) | 655.8 4169.0 | 562.1 4262.7 | 468.4 4309.5 | 421.6 4356.4 | 327.9 4403.2 | 281.1 4450.0 | 2435.8 4496.9 | 3325.8 2295.3 | 3606.9 1405.3 | 3794.2 1124.2 | 3934.8 936.8 | 4075.3 796.3 |
|  | 全热(W) | 655.8 7555.4 | 562.1 7649.0 | 468.4 7695.9 | 421.6 7742.7 | 327.9 7789.6 | 281.1 7836.4 | 5822.2 7883.3 | 6712.2 2295.3 | 6993.3 1405.3 | 7180.6 1124.2 | 7321.2 936.8 | 7461.7 796.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1172.9 | 0.0 -881.2 | 0.0 -735.3 | 0.0 -771.8 | 0.0 -1063.5 | 0.0 -1209.4 | 0.0 -1610.5 | -3652.7 -2121.1 | -3069.2 -2631.6 | -2522.2 0.0 | -2048.1 0.0 | -1574.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -10109.9 | 0.0 -9812.4 | 0.0 -9663.7 | 0.0 -9700.9 | 0.0 -9998.3 | 0.0 -10147.0 | 0.0 -10556.0 | -12637.9 -11076.5 | -12043.1 -11597.0 | -11485.4 0.0 | -11002.1 0.0 | -10518.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 376 -476 | 154 9 | -18 171 | -137 32 | -301 -324 | -393 -347 | 6342 -692 | -5077 -7859 | -4043 -9662 | -3162 1439 | -2170 1079 | -1214 800 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 376 5074 | 154 5554 | -18 5713 | -137 5575 | -301 5225 | -393 5204 | 2955 4867 | 522 1096 | 1544 -697 | 2415 1439 | 3397 1079 | 4344 800 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 376 9634 | 154 9822 | -18 9834 | -137 9733 | -301 9674 | -393 9800 | 6342 9864 | 7561 3217 | 8000 1934 | 8323 1439 | 8832 1079 | 9305 800 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 376 6247 | 154 6435 | -18 6448 | -137 6347 | -301 6288 | -393 6414 | 2955 6477 | 4174 3217 | 4614 1934 | 4937 1439 | 5445 1079 | 5919 800 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3012@3[普通教室] |  | 3.90 | 103.68 | 26 | 60 | 5666.4 | 14 | 6281.3 | 6 | 5.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=28.08 K=0.25 D=5.43 | -0.4 -16.0 | -3.5 -16.7 | -7.5 -17.2 | -7.0 -18.1 | -7.0 -18.6 | -7.4 -19.1 | -8.5 -19.6 | -9.4 -19.9 | -10.9 -7.4 | -12.8 -1.5 | -14.1 0.9 | -15.1 1.2 |
| 南外墙 | F=25.92 K=0.25 D=5.43 | -26.8 -31.9 | -24.6 -32.5 | -23.1 -32.9 | -22.5 -33.7 | -22.9 -34.1 | -24.4 -34.6 | -25.6 -35.0 | -26.3 -35.3 | -27.6 -34.4 | -29.3 -33.0 | -30.4 -31.5 | -31.2 -29.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | -153.4 1139.9 | -234.6 1201.2 | -281.5 1139.2 | -330.4 973.3 | -371.3 848.6 | -404.5 913.6 | 166.9 911.1 | 248.0 294.8 | 290.8 163.7 | 363.7 59.0 | 671.4 -25.0 | 948.2 -99.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -503.5 -165.0 | -549.7 -123.9 | -565.0 -103.4 | -585.6 -108.5 | -601.0 -149.6 | -611.2 -170.1 | -580.4 -226.5 | -513.8 -298.3 | -431.7 -370.1 | -354.8 -421.4 | -288.1 -457.3 | -221.4 -488.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 350.1 1304.9 | 315.1 1325.2 | 283.5 1242.6 | 255.2 1081.8 | 229.7 998.2 | 206.7 1083.7 | 747.3 1137.6 | 761.8 593.1 | 722.5 533.8 | 718.4 480.4 | 959.5 432.4 | 1169.5 389.1 |
| 内墙1 | F=37.56 K=0.51 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 |
| 内窗1 | F=13.80 K=1.80 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 |
| 内门1 | F=4.80 K=3.00 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 |
| 挑空楼板 | F=2.59 K=0.42 D=2.43 | -3.2 -5.2 | -4.7 -4.9 | -5.0 -4.9 | -5.2 -4.8 | -5.4 -4.4 | -5.6 -4.1 | -5.8 -3.8 | -6.0 -3.6 | -6.1 -3.5 | -6.2 -3.5 | -6.4 -3.4 | -6.4 -3.1 |
| 底板1 | F=23.54 K=0.51 | -81.6 -45.6 | -81.6 -45.6 | -81.6 -45.6 | -81.6 -45.6 | -81.6 -45.6 | -81.6 -45.6 | -45.6 -45.6 | -45.6 -45.6 | -45.6 -45.6 | -45.6 -45.6 | -45.6 -45.6 | -45.6 -45.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 145.2 409.5 | 124.4 425.1 | 108.9 435.5 | 98.5 445.8 | 82.9 456.2 | 77.8 461.4 | 207.4 471.7 | 269.6 347.3 | 316.2 279.9 | 347.3 233.3 | 373.2 197.0 | 394.0 165.9 |
| 照明 | 显热(W) | 168.0 802.5 | 140.0 821.1 | 121.3 839.8 | 102.6 849.1 | 84.0 858.5 | 74.6 867.8 | 391.9 877.1 | 578.5 559.9 | 653.2 363.9 | 699.8 298.6 | 737.2 242.6 | 774.5 205.3 |
| 人体 | 显热(W) | 655.8 4169.0 | 562.1 4262.7 | 468.4 4309.5 | 421.6 4356.4 | 327.9 4403.2 | 281.1 4450.0 | 2435.8 4496.9 | 3325.8 2295.3 | 3606.9 1405.3 | 3794.2 1124.2 | 3934.8 936.8 | 4075.3 796.3 |
|  | 全热(W) | 655.8 7555.4 | 562.1 7649.0 | 468.4 7695.9 | 421.6 7742.7 | 327.9 7789.6 | 281.1 7836.4 | 5822.2 7883.3 | 6712.2 2295.3 | 6993.3 1405.3 | 7180.6 1124.2 | 7321.2 936.8 | 7461.7 796.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1172.9 | 0.0 -881.2 | 0.0 -735.3 | 0.0 -771.8 | 0.0 -1063.5 | 0.0 -1209.4 | 0.0 -1610.5 | -3652.7 -2121.1 | -3069.2 -2631.6 | -2522.2 0.0 | -2048.1 0.0 | -1574.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -10109.9 | 0.0 -9812.4 | 0.0 -9663.7 | 0.0 -9700.9 | 0.0 -9998.3 | 0.0 -10147.0 | 0.0 -10556.0 | -12637.9 -11076.5 | -12043.1 -11597.0 | -11485.4 0.0 | -11002.1 0.0 | -10518.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 307 -523 | 81 -37 | -97 124 | -221 -14 | -390 -370 | -487 -393 | 6281 -738 | -5138 -7905 | -4101 -9697 | -3210 1410 | -2217 1050 | -1261 770 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 307 5028 | 81 5508 | -97 5666 | -221 5529 | -390 5179 | -487 5158 | 2895 4821 | 460 1050 | 1486 -731 | 2367 1410 | 3350 1050 | 4298 770 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 307 9587 | 81 9775 | -97 9788 | -221 9687 | -390 9628 | -487 9754 | 6281 9818 | 7499 3171 | 7942 1900 | 8276 1410 | 8785 1050 | 9258 770 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 307 6201 | 81 6389 | -97 6402 | -221 6301 | -390 6242 | -487 6368 | 2895 6431 | 4113 3171 | 4555 1900 | 4890 1410 | 5399 1050 | 5872 770 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3013@3[普通教室] |  | 3.90 | 24.47 | 26 | 60 | 1183.9 | 14 | 1448.7 | 6 | 1.20 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=16.38 K=0.25 D=5.43 | -0.2 -9.3 | -2.0 -9.7 | -4.4 -10.0 | -4.1 -10.6 | -4.1 -10.8 | -4.3 -11.2 | -5.0 -11.4 | -5.5 -11.6 | -6.4 -4.3 | -7.5 -0.9 | -8.2 0.5 | -8.8 0.7 |
| 北外墙 | F=17.04 K=0.25 D=5.43 | -18.2 -20.5 | -17.4 -20.9 | -16.8 -21.2 | -16.3 -21.8 | -16.1 -22.0 | -16.2 -22.3 | -15.9 -22.6 | -15.2 -22.8 | -15.5 -19.9 | -18.8 -19.3 | -19.5 -19.3 | -20.1 -19.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.67 | -25.7 164.2 | -41.2 177.9 | -50.3 180.6 | -59.7 172.4 | -67.6 160.3 | -74.0 188.4 | 65.7 204.5 | 71.2 60.4 | 65.9 35.3 | 92.1 15.2 | 121.4 -0.9 | 146.9 -15.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -94.4 -30.9 | -103.1 -23.2 | -105.9 -19.4 | -109.8 -20.4 | -112.7 -28.0 | -114.6 -31.9 | -108.8 -42.5 | -96.3 -55.9 | -80.9 -69.4 | -66.5 -79.0 | -54.0 -85.8 | -41.5 -91.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 68.7 195.2 | 61.8 201.2 | 55.6 200.0 | 50.1 192.8 | 45.1 188.3 | 40.6 220.3 | 174.5 247.0 | 167.5 116.4 | 146.9 104.7 | 158.6 94.3 | 175.4 84.8 | 188.5 76.3 |
| 内墙1 | F=36.70 K=0.51 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 |
| 内门1 | F=2.40 K=3.00 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 |
| 挑空楼板 | F=4.84 K=0.42 D=2.43 | -6.1 -9.7 | -8.7 -9.2 | -9.3 -9.2 | -9.8 -9.0 | -10.2 -8.3 | -10.5 -7.7 | -10.8 -7.2 | -11.2 -6.7 | -11.4 -6.6 | -11.7 -6.6 | -11.9 -6.4 | -12.1 -5.8 |
| 底板1 | F=1.32 K=0.51 | -4.6 -2.6 | -4.6 -2.6 | -4.6 -2.6 | -4.6 -2.6 | -4.6 -2.6 | -4.6 -2.6 | -2.6 -2.6 | -2.6 -2.6 | -2.6 -2.6 | -2.6 -2.6 | -2.6 -2.6 | -2.6 -2.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 34.3 96.6 | 29.4 100.3 | 25.7 102.8 | 23.2 105.2 | 19.6 107.7 | 18.4 108.9 | 48.9 111.3 | 63.6 82.0 | 74.6 66.1 | 82.0 55.1 | 88.1 46.5 | 93.0 39.1 |
| 照明 | 显热(W) | 39.6 189.4 | 33.0 193.8 | 28.6 198.2 | 24.2 200.4 | 19.8 202.6 | 17.6 204.8 | 92.5 207.0 | 136.5 132.1 | 154.1 85.9 | 165.2 70.5 | 174.0 57.3 | 182.8 48.4 |
| 人体 | 显热(W) | 154.8 983.9 | 132.7 1006.0 | 110.5 1017.0 | 99.5 1028.1 | 77.4 1039.1 | 66.3 1050.2 | 574.8 1061.2 | 784.9 541.7 | 851.2 331.6 | 895.4 265.3 | 928.6 221.1 | 961.7 187.9 |
|  | 全热(W) | 154.8 1783.0 | 132.7 1805.1 | 110.5 1816.2 | 99.5 1827.2 | 77.4 1838.3 | 66.3 1849.3 | 1374.0 1860.4 | 1584.0 541.7 | 1650.4 331.6 | 1694.6 265.3 | 1727.7 221.1 | 1760.9 187.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -276.8 | 0.0 -207.9 | 0.0 -173.5 | 0.0 -182.1 | 0.0 -251.0 | 0.0 -285.4 | 0.0 -380.1 | -862.0 -500.6 | -724.3 -621.0 | -595.2 0.0 | -483.3 0.0 | -371.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2385.9 | 0.0 -2315.7 | 0.0 -2280.6 | 0.0 -2289.4 | 0.0 -2359.5 | 0.0 -2394.6 | 0.0 -2491.2 | -2982.5 -2614.0 | -2842.1 -2736.8 | -2710.5 0.0 | -2596.4 0.0 | -2482.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | -2.97 -2.97 | -2.97 -2.97 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -2 -293 | -55 -179 | -96 -124 | -123 -126 | -162 -193 | -183 -185 | 1449 -250 | -1260 -1940 | -1031 -2350 | -815 278 | -626 198 | -441 135 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -2 1017 | -55 1129 | -96 1184 | -123 1182 | -162 1117 | -183 1125 | 650 1062 | 62 174 | 288 -234 | 501 278 | 688 198 | 871 135 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -2 2093 | -55 2137 | -96 2157 | -123 2163 | -162 2167 | -183 2210 | 1449 2241 | 1723 674 | 1811 387 | 1895 278 | 1971 198 | 2042 135 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -2 1294 | -55 1337 | -96 1357 | -123 1364 | -162 1368 | -183 1410 | 650 1442 | 924 674 | 1012 387 | 1096 278 | 1172 198 | 1243 135 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3014@3[普通教室] |  | 3.90 | 30.24 | 26 | 60 | 1340.8 | 15 | 1727.7 | 6 | 1.48 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=24.30 K=0.25 D=5.43 | -26.0 -29.3 | -24.9 -29.9 | -24.0 -30.3 | -23.3 -31.0 | -23.0 -31.4 | -23.1 -31.9 | -22.7 -32.2 | -21.7 -32.5 | -22.1 -28.4 | -26.7 -27.5 | -27.8 -27.5 | -28.6 -27.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.78 | -17.2 109.5 | -27.5 118.6 | -33.5 120.4 | -39.8 114.9 | -45.1 106.8 | -49.4 125.6 | 43.8 136.3 | 47.5 40.3 | 44.0 23.6 | 61.4 10.2 | 80.9 -0.6 | 98.0 -10.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -62.9 -20.6 | -68.7 -15.5 | -70.6 -12.9 | -73.2 -13.6 | -75.1 -18.7 | -76.4 -21.3 | -72.6 -28.3 | -64.2 -37.3 | -54.0 -46.3 | -44.3 -52.7 | -36.0 -57.2 | -27.7 -61.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 45.8 130.1 | 41.2 134.1 | 37.1 133.4 | 33.4 128.5 | 30.0 125.5 | 27.0 146.9 | 116.3 164.6 | 111.7 77.6 | 97.9 69.8 | 105.7 62.8 | 116.9 56.6 | 125.6 50.9 |
| 内墙1 | F=56.55 K=0.51 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 |
| 内门1 | F=4.29 K=3.00 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 |
| 底板1 | F=4.26 K=0.51 | -14.8 -8.2 | -14.8 -8.2 | -14.8 -8.2 | -14.8 -8.2 | -14.8 -8.2 | -14.8 -8.2 | -8.2 -8.2 | -8.2 -8.2 | -8.2 -8.2 | -8.2 -8.2 | -8.2 -8.2 | -8.2 -8.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 42.3 119.4 | 36.3 124.0 | 31.8 127.0 | 28.7 130.0 | 24.2 133.1 | 22.7 134.6 | 60.5 137.6 | 78.6 101.3 | 92.2 81.6 | 101.3 68.0 | 108.9 57.5 | 114.9 48.4 |
| 照明 | 显热(W) | 49.0 234.1 | 40.8 239.5 | 35.4 244.9 | 29.9 247.7 | 24.5 250.4 | 21.8 253.1 | 114.3 255.8 | 168.7 163.3 | 190.5 106.1 | 204.1 87.1 | 215.0 70.8 | 225.9 59.9 |
| 人体 | 显热(W) | 191.3 1216.0 | 163.9 1243.3 | 136.6 1256.9 | 123.0 1270.6 | 95.6 1284.3 | 82.0 1297.9 | 710.4 1311.6 | 970.0 669.5 | 1052.0 409.9 | 1106.7 327.9 | 1147.6 273.2 | 1188.6 232.3 |
|  | 全热(W) | 191.3 2203.6 | 163.9 2231.0 | 136.6 2244.6 | 123.0 2258.3 | 95.6 2272.0 | 82.0 2285.6 | 1698.1 2299.3 | 1957.7 669.5 | 2039.7 409.9 | 2094.3 327.9 | 2135.3 273.2 | 2176.3 232.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -342.1 | 0.0 -257.0 | 0.0 -214.5 | 0.0 -225.1 | 0.0 -310.2 | 0.0 -352.7 | 0.0 -469.7 | -1065.4 -618.6 | -895.2 -767.5 | -735.6 0.0 | -597.4 0.0 | -459.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2948.7 | 0.0 -2862.0 | 0.0 -2818.6 | 0.0 -2829.4 | 0.0 -2916.2 | 0.0 -2959.6 | 0.0 -3078.8 | -3686.1 -3230.6 | -3512.6 -3382.4 | -3349.9 0.0 | -3209.0 0.0 | -3068.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | -3.67 -3.67 | -3.67 -3.67 | -3.67 0.00 | -3.67 0.00 | -3.67 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -58 -478 | -109 -345 | -151 -278 | -179 -276 | -221 -352 | -244 -359 | 1728 -448 | -1621 -2455 | -1335 -2956 | -1082 299 | -863 207 | -648 137 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -58 1141 | -109 1272 | -151 1338 | -179 1341 | -221 1267 | -244 1260 | 740 1173 | 12 157 | 295 -341 | 545 299 | 761 207 | 973 137 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -58 2471 | -109 2517 | -151 2540 | -179 2554 | -221 2565 | -244 2601 | 1728 2630 | 2065 776 | 2178 426 | 2268 299 | 2346 207 | 2420 137 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -58 1483 | -109 1529 | -151 1553 | -179 1566 | -221 1577 | -244 1613 | 740 1643 | 1077 776 | 1190 426 | 1280 299 | 1358 207 | 1432 137 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3016@3[普通教室] |  | 3.90 | 86.40 | 26 | 60 | 4468.7 | 14 | 5072.6 | 6 | 4.23 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=24.12 K=0.25 D=5.43 | -25.0 -29.7 | -22.9 -30.3 | -21.5 -30.7 | -20.9 -31.4 | -21.3 -31.8 | -22.7 -32.2 | -23.8 -32.6 | -24.5 -32.8 | -25.7 -32.0 | -27.2 -30.7 | -28.3 -29.3 | -29.1 -27.5 |
| 西外墙 | F=28.08 K=0.25 D=5.43 | -12.6 -14.5 | -11.3 -15.4 | -10.2 -16.1 | -4.4 -17.1 | 0.9 -17.8 | 4.8 -18.4 | 6.8 -18.9 | 6.9 -19.4 | 2.4 -18.5 | -10.6 -17.1 | -12.2 -15.5 | -13.5 -13.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | -115.1 854.9 | -176.0 900.9 | -211.1 854.4 | -247.8 730.0 | -278.5 636.4 | -303.4 685.2 | 125.2 683.3 | 186.0 221.1 | 218.1 122.7 | 272.8 44.2 | 503.6 -18.7 | 711.1 -74.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -377.6 -123.7 | -412.2 -93.0 | -423.8 -77.6 | -439.2 -81.4 | -450.7 -112.2 | -458.4 -127.6 | -435.3 -169.9 | -385.3 -223.7 | -323.8 -277.6 | -266.1 -316.1 | -216.1 -343.0 | -166.0 -366.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 262.5 978.7 | 236.3 993.9 | 212.7 932.0 | 191.4 811.4 | 172.3 748.6 | 155.0 812.8 | 560.5 853.2 | 571.3 444.8 | 541.9 400.3 | 538.8 360.3 | 719.6 324.3 | 877.2 291.9 |
| 内墙1 | F=57.81 K=0.51 | -199.7 -111.6 | -199.7 -111.6 | -199.7 -111.6 | -199.7 -111.6 | -199.7 -111.6 | -199.7 -111.6 | -111.6 -111.6 | -111.6 -111.6 | -111.6 -111.6 | -111.6 -111.6 | -111.6 -111.6 | -111.6 -111.6 |
| 内窗1 | F=10.35 K=1.80 | -126.7 -70.8 | -126.7 -70.8 | -126.7 -70.8 | -126.7 -70.8 | -126.7 -70.8 | -126.7 -70.8 | -70.8 -70.8 | -70.8 -70.8 | -70.8 -70.8 | -70.8 -70.8 | -70.8 -70.8 | -70.8 -70.8 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 |
| 挑空楼板 | F=19.62 K=0.42 D=2.43 | -24.6 -39.3 | -35.4 -37.2 | -37.9 -37.1 | -39.8 -36.4 | -41.3 -33.7 | -42.7 -31.0 | -43.6 -29.0 | -45.4 -27.3 | -46.3 -26.6 | -47.3 -26.8 | -48.2 -25.9 | -48.8 -23.5 |
| 底板1 | F=43.41 K=0.51 | -150.5 -84.1 | -150.5 -84.1 | -150.5 -84.1 | -150.5 -84.1 | -150.5 -84.1 | -150.5 -84.1 | -84.1 -84.1 | -84.1 -84.1 | -84.1 -84.1 | -84.1 -84.1 | -84.1 -84.1 | -84.1 -84.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 121.0 341.3 | 103.7 354.2 | 90.7 362.9 | 82.1 371.5 | 69.1 380.2 | 64.8 384.5 | 172.8 393.1 | 224.6 289.4 | 263.5 233.3 | 289.4 194.4 | 311.0 164.2 | 328.3 138.2 |
| 照明 | 显热(W) | 140.0 668.7 | 116.6 684.3 | 101.1 699.8 | 85.5 707.6 | 70.0 715.4 | 62.2 723.2 | 326.6 730.9 | 482.1 466.6 | 544.3 303.3 | 583.2 248.8 | 614.3 202.2 | 645.4 171.1 |
| 人体 | 显热(W) | 546.5 3474.2 | 468.4 3552.2 | 390.4 3591.3 | 351.3 3630.3 | 273.2 3669.3 | 234.2 3708.4 | 2029.8 3747.4 | 2771.5 1912.7 | 3005.7 1171.1 | 3161.9 936.8 | 3279.0 780.7 | 3396.1 663.6 |
|  | 全热(W) | 546.5 6296.1 | 468.4 6374.2 | 390.4 6413.2 | 351.3 6452.3 | 273.2 6491.3 | 234.2 6530.3 | 4851.8 6569.4 | 5593.5 1912.7 | 5827.7 1171.1 | 5983.9 936.8 | 6101.0 780.7 | 6218.1 663.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.23 | 0.00 4.23 | 0.00 4.23 | 0.00 4.23 | 0.00 4.23 | 0.00 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 0.00 | 4.23 0.00 | 4.23 0.00 | 4.23 0.00 | 4.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -977.4 | 0.0 -734.3 | 0.0 -612.7 | 0.0 -643.1 | 0.0 -886.3 | 0.0 -1007.8 | 0.0 -1342.1 | -3043.9 -1767.5 | -2557.7 -2193.0 | -2101.8 0.0 | -1706.8 0.0 | -1311.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8424.9 | 0.0 -8177.0 | 0.0 -8053.1 | 0.0 -8084.1 | 0.0 -8331.9 | 0.0 -8455.9 | 0.0 -8796.7 | -10531.6 -9230.4 | -10035.9 -9664.1 | -9571.2 0.0 | -9168.4 0.0 | -8765.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -10.49 | 0.00 -10.49 | 0.00 -10.49 | 0.00 -10.49 | 0.00 -10.49 | 0.00 -10.49 | 0.00 -10.49 | -10.49 -10.49 | -10.49 -10.49 | -10.49 0.00 | -10.49 0.00 | -10.49 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 16 -690 | -171 -289 | -313 -150 | -408 -251 | -542 -535 | -617 -557 | 5073 -843 | -4451 -6763 | -3595 -8254 | -2870 1007 | -2070 714 | -1297 491 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 16 3935 | -171 4331 | -313 4469 | -408 4368 | -542 4089 | -617 4069 | 2251 3789 | 214 700 | 1061 -783 | 1777 1007 | 2569 714 | 3335 491 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 16 7734 | -171 7888 | -313 7903 | -408 7833 | -542 7797 | -617 7898 | 5073 7953 | 6080 2467 | 6441 1410 | 6701 1007 | 7098 714 | 7468 491 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 16 4912 | -171 5066 | -313 5081 | -408 5011 | -542 4975 | -617 5076 | 2251 5131 | 3258 2467 | 3619 1410 | 3879 1007 | 4276 714 | 4646 491 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3017@3[普通教室] |  | 3.90 | 103.68 | 26 | 60 | 5645.5 | 14 | 6258.2 | 6 | 5.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=25.92 K=0.25 D=5.43 | -26.8 -31.9 | -24.6 -32.5 | -23.1 -32.9 | -22.5 -33.7 | -22.9 -34.1 | -24.4 -34.6 | -25.6 -35.0 | -26.3 -35.3 | -27.6 -34.4 | -29.3 -33.0 | -30.4 -31.5 | -31.2 -29.5 |
| 东外墙 | F=28.08 K=0.25 D=5.43 | -0.4 -16.0 | -3.5 -16.7 | -7.5 -17.2 | -7.0 -18.1 | -7.0 -18.6 | -7.4 -19.1 | -8.5 -19.6 | -9.4 -19.9 | -10.9 -7.4 | -12.8 -1.5 | -14.1 0.9 | -15.1 1.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | -153.4 1139.9 | -234.6 1201.2 | -281.5 1139.2 | -330.4 973.3 | -371.3 848.6 | -404.5 913.6 | 166.9 911.1 | 248.0 294.8 | 290.8 163.7 | 363.7 59.0 | 671.4 -25.0 | 948.2 -99.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -503.5 -165.0 | -549.7 -123.9 | -565.0 -103.4 | -585.6 -108.5 | -601.0 -149.6 | -611.2 -170.1 | -580.4 -226.5 | -513.8 -298.3 | -431.7 -370.1 | -354.8 -421.4 | -288.1 -457.3 | -221.4 -488.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 350.1 1304.9 | 315.1 1325.2 | 283.5 1242.6 | 255.2 1081.8 | 229.7 998.2 | 206.7 1083.7 | 747.3 1137.6 | 761.8 593.1 | 722.5 533.8 | 718.4 480.4 | 959.5 432.4 | 1169.5 389.1 |
| 内墙1 | F=65.64 K=0.51 | -226.7 -126.7 | -226.7 -126.7 | -226.7 -126.7 | -226.7 -126.7 | -226.7 -126.7 | -226.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 |
| 内窗1 | F=13.80 K=1.80 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 |
| 内门1 | F=4.80 K=3.00 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 |
| 挑空楼板 | F=9.10 K=0.42 D=2.43 | -11.4 -18.2 | -16.4 -17.2 | -17.6 -17.2 | -18.5 -16.9 | -19.2 -15.6 | -19.8 -14.4 | -20.2 -13.4 | -21.0 -12.7 | -21.5 -12.3 | -21.9 -12.4 | -22.3 -12.0 | -22.7 -10.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 145.2 409.5 | 124.4 425.1 | 108.9 435.5 | 98.5 445.8 | 82.9 456.2 | 77.8 461.4 | 207.4 471.7 | 269.6 347.3 | 316.2 279.9 | 347.3 233.3 | 373.2 197.0 | 394.0 165.9 |
| 照明 | 显热(W) | 168.0 802.5 | 140.0 821.1 | 121.3 839.8 | 102.6 849.1 | 84.0 858.5 | 74.6 867.8 | 391.9 877.1 | 578.5 559.9 | 653.2 363.9 | 699.8 298.6 | 737.2 242.6 | 774.5 205.3 |
| 人体 | 显热(W) | 655.8 4169.0 | 562.1 4262.7 | 468.4 4309.5 | 421.6 4356.4 | 327.9 4403.2 | 281.1 4450.0 | 2435.8 4496.9 | 3325.8 2295.3 | 3606.9 1405.3 | 3794.2 1124.2 | 3934.8 936.8 | 4075.3 796.3 |
|  | 全热(W) | 655.8 7555.4 | 562.1 7649.0 | 468.4 7695.9 | 421.6 7742.7 | 327.9 7789.6 | 281.1 7836.4 | 5822.2 7883.3 | 6712.2 2295.3 | 6993.3 1405.3 | 7180.6 1124.2 | 7321.2 936.8 | 7461.7 796.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1172.9 | 0.0 -881.2 | 0.0 -735.3 | 0.0 -771.8 | 0.0 -1063.5 | 0.0 -1209.4 | 0.0 -1610.5 | -3652.7 -2121.1 | -3069.2 -2631.6 | -2522.2 0.0 | -2048.1 0.0 | -1574.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -10109.9 | 0.0 -9812.4 | 0.0 -9663.7 | 0.0 -9700.9 | 0.0 -9998.3 | 0.0 -10147.0 | 0.0 -10556.0 | -12637.9 -11076.5 | -12043.1 -11597.0 | -11485.4 0.0 | -11002.1 0.0 | -10518.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 283 -544 | 54 -58 | -125 103 | -249 -34 | -419 -390 | -516 -412 | 6258 -757 | -5162 -7923 | -4125 -9714 | -3234 1392 | -2242 1033 | -1285 753 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 283 5006 | 54 5487 | -125 5646 | -249 5508 | -419 5159 | -516 5140 | 2872 4803 | 437 1033 | 1462 -749 | 2343 1392 | 3326 1033 | 4273 753 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 283 9565 | 54 9754 | -125 9767 | -249 9666 | -419 9609 | -516 9735 | 6258 9799 | 7476 3154 | 7918 1883 | 8252 1392 | 8760 1033 | 9233 753 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 283 6179 | 54 6368 | -125 6381 | -249 6280 | -419 6222 | -516 6349 | 2872 6413 | 4089 3154 | 4531 1883 | 4865 1392 | 5374 1033 | 5847 753 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3018@3[普通教室] |  | 3.90 | 103.68 | 26 | 60 | 5708.6 | 14 | 6336.8 | 6 | 5.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=25.92 K=0.25 D=5.43 | -26.8 -31.9 | -24.6 -32.5 | -23.1 -32.9 | -22.5 -33.7 | -22.9 -34.1 | -24.4 -34.6 | -25.6 -35.0 | -26.3 -35.3 | -27.6 -34.4 | -29.3 -33.0 | -30.4 -31.5 | -31.2 -29.5 |
| 西外墙 | F=28.08 K=0.25 D=5.43 | -12.6 -14.5 | -11.3 -15.4 | -10.2 -16.1 | -4.4 -17.1 | 0.9 -17.8 | 4.8 -18.4 | 6.8 -18.9 | 6.9 -19.4 | 2.4 -18.5 | -10.6 -17.1 | -12.2 -15.5 | -13.5 -13.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | -153.4 1139.9 | -234.6 1201.2 | -281.5 1139.2 | -330.4 973.3 | -371.3 848.6 | -404.5 913.6 | 166.9 911.1 | 248.0 294.8 | 290.8 163.7 | 363.7 59.0 | 671.4 -25.0 | 948.2 -99.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -503.5 -165.0 | -549.7 -123.9 | -565.0 -103.4 | -585.6 -108.5 | -601.0 -149.6 | -611.2 -170.1 | -580.4 -226.5 | -513.8 -298.3 | -431.7 -370.1 | -354.8 -421.4 | -288.1 -457.3 | -221.4 -488.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 350.1 1304.9 | 315.1 1325.2 | 283.5 1242.6 | 255.2 1081.8 | 229.7 998.2 | 206.7 1083.7 | 747.3 1137.6 | 761.8 593.1 | 722.5 533.8 | 718.4 480.4 | 959.5 432.4 | 1169.5 389.1 |
| 内墙1 | F=37.56 K=0.51 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 |
| 内窗1 | F=13.80 K=1.80 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 |
| 内门1 | F=4.80 K=3.00 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 |
| 挑空楼板 | F=4.99 K=0.42 D=2.43 | -6.3 -10.0 | -9.0 -9.5 | -9.6 -9.4 | -10.1 -9.3 | -10.5 -8.6 | -10.9 -7.9 | -11.1 -7.4 | -11.5 -6.9 | -11.8 -6.8 | -12.0 -6.8 | -12.2 -6.6 | -12.4 -6.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 145.2 409.5 | 124.4 425.1 | 108.9 435.5 | 98.5 445.8 | 82.9 456.2 | 77.8 461.4 | 207.4 471.7 | 269.6 347.3 | 316.2 279.9 | 347.3 233.3 | 373.2 197.0 | 394.0 165.9 |
| 照明 | 显热(W) | 168.0 802.5 | 140.0 821.1 | 121.3 839.8 | 102.6 849.1 | 84.0 858.5 | 74.6 867.8 | 391.9 877.1 | 578.5 559.9 | 653.2 363.9 | 699.8 298.6 | 737.2 242.6 | 774.5 205.3 |
| 人体 | 显热(W) | 655.8 4169.0 | 562.1 4262.7 | 468.4 4309.5 | 421.6 4356.4 | 327.9 4403.2 | 281.1 4450.0 | 2435.8 4496.9 | 3325.8 2295.3 | 3606.9 1405.3 | 3794.2 1124.2 | 3934.8 936.8 | 4075.3 796.3 |
|  | 全热(W) | 655.8 7555.4 | 562.1 7649.0 | 468.4 7695.9 | 421.6 7742.7 | 327.9 7789.6 | 281.1 7836.4 | 5822.2 7883.3 | 6712.2 2295.3 | 6993.3 1405.3 | 7180.6 1124.2 | 7321.2 936.8 | 7461.7 796.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1172.9 | 0.0 -881.2 | 0.0 -735.3 | 0.0 -771.8 | 0.0 -1063.5 | 0.0 -1209.4 | 0.0 -1610.5 | -3652.7 -2121.1 | -3069.2 -2631.6 | -2522.2 0.0 | -2048.1 0.0 | -1574.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -10109.9 | 0.0 -9812.4 | 0.0 -9663.7 | 0.0 -9700.9 | 0.0 -9998.3 | 0.0 -10147.0 | 0.0 -10556.0 | -12637.9 -11076.5 | -12043.1 -11597.0 | -11485.4 0.0 | -11002.1 0.0 | -10518.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 373 -481 | 150 5 | -22 167 | -141 28 | -306 -328 | -398 -350 | 6337 -696 | -5082 -7862 | -4048 -9665 | -3167 1436 | -2176 1076 | -1219 797 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 373 5070 | 150 5550 | -22 5709 | -141 5571 | -306 5221 | -398 5201 | 2950 4863 | 517 1093 | 1539 -700 | 2409 1436 | 3392 1076 | 4339 797 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 373 9629 | 150 9817 | -22 9830 | -141 9729 | -306 9671 | -398 9797 | 6337 9860 | 7556 3214 | 7995 1932 | 8318 1436 | 8827 1076 | 9300 797 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 373 6243 | 150 6431 | -22 6444 | -141 6343 | -306 6284 | -398 6410 | 2950 6474 | 4169 3214 | 4608 1932 | 4932 1436 | 5440 1076 | 5913 797 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3019@3[普通教室] |  | 3.90 | 103.68 | 26 | 60 | 5663.3 | 14 | 6277.5 | 6 | 5.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=28.08 K=0.25 D=5.43 | -0.4 -16.0 | -3.5 -16.7 | -7.5 -17.2 | -7.0 -18.1 | -7.0 -18.6 | -7.4 -19.1 | -8.5 -19.6 | -9.4 -19.9 | -10.9 -7.4 | -12.8 -1.5 | -14.1 0.9 | -15.1 1.2 |
| 南外墙 | F=25.92 K=0.25 D=5.43 | -26.8 -31.9 | -24.6 -32.5 | -23.1 -32.9 | -22.5 -33.7 | -22.9 -34.1 | -24.4 -34.6 | -25.6 -35.0 | -26.3 -35.3 | -27.6 -34.4 | -29.3 -33.0 | -30.4 -31.5 | -31.2 -29.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | -153.4 1139.9 | -234.6 1201.2 | -281.5 1139.2 | -330.4 973.3 | -371.3 848.6 | -404.5 913.6 | 166.9 911.1 | 248.0 294.8 | 290.8 163.7 | 363.7 59.0 | 671.4 -25.0 | 948.2 -99.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -503.5 -165.0 | -549.7 -123.9 | -565.0 -103.4 | -585.6 -108.5 | -601.0 -149.6 | -611.2 -170.1 | -580.4 -226.5 | -513.8 -298.3 | -431.7 -370.1 | -354.8 -421.4 | -288.1 -457.3 | -221.4 -488.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 350.1 1304.9 | 315.1 1325.2 | 283.5 1242.6 | 255.2 1081.8 | 229.7 998.2 | 206.7 1083.7 | 747.3 1137.6 | 761.8 593.1 | 722.5 533.8 | 718.4 480.4 | 959.5 432.4 | 1169.5 389.1 |
| 内墙1 | F=37.56 K=0.51 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 |
| 内窗1 | F=13.80 K=1.80 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 |
| 内门1 | F=4.80 K=3.00 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 |
| 挑空楼板 | F=4.74 K=0.42 D=2.43 | -5.9 -9.5 | -8.6 -9.0 | -9.1 -9.0 | -9.6 -8.8 | -10.0 -8.1 | -10.3 -7.5 | -10.5 -7.0 | -11.0 -6.6 | -11.2 -6.4 | -11.4 -6.5 | -11.6 -6.2 | -11.8 -5.7 |
| 底板1 | F=23.05 K=0.51 | -79.9 -44.7 | -79.9 -44.7 | -79.9 -44.7 | -79.9 -44.7 | -79.9 -44.7 | -79.9 -44.7 | -44.7 -44.7 | -44.7 -44.7 | -44.7 -44.7 | -44.7 -44.7 | -44.7 -44.7 | -44.7 -44.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 145.2 409.5 | 124.4 425.1 | 108.9 435.5 | 98.5 445.8 | 82.9 456.2 | 77.8 461.4 | 207.4 471.7 | 269.6 347.3 | 316.2 279.9 | 347.3 233.3 | 373.2 197.0 | 394.0 165.9 |
| 照明 | 显热(W) | 168.0 802.5 | 140.0 821.1 | 121.3 839.8 | 102.6 849.1 | 84.0 858.5 | 74.6 867.8 | 391.9 877.1 | 578.5 559.9 | 653.2 363.9 | 699.8 298.6 | 737.2 242.6 | 774.5 205.3 |
| 人体 | 显热(W) | 655.8 4169.0 | 562.1 4262.7 | 468.4 4309.5 | 421.6 4356.4 | 327.9 4403.2 | 281.1 4450.0 | 2435.8 4496.9 | 3325.8 2295.3 | 3606.9 1405.3 | 3794.2 1124.2 | 3934.8 936.8 | 4075.3 796.3 |
|  | 全热(W) | 655.8 7555.4 | 562.1 7649.0 | 468.4 7695.9 | 421.6 7742.7 | 327.9 7789.6 | 281.1 7836.4 | 5822.2 7883.3 | 6712.2 2295.3 | 6993.3 1405.3 | 7180.6 1124.2 | 7321.2 936.8 | 7461.7 796.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1172.9 | 0.0 -881.2 | 0.0 -735.3 | 0.0 -771.8 | 0.0 -1063.5 | 0.0 -1209.4 | 0.0 -1610.5 | -3652.7 -2121.1 | -3069.2 -2631.6 | -2522.2 0.0 | -2048.1 0.0 | -1574.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -10109.9 | 0.0 -9812.4 | 0.0 -9663.7 | 0.0 -9700.9 | 0.0 -9998.3 | 0.0 -10147.0 | 0.0 -10556.0 | -12637.9 -11076.5 | -12043.1 -11597.0 | -11485.4 0.0 | -11002.1 0.0 | -10518.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 306 -526 | 79 -40 | -99 121 | -223 -17 | -393 -373 | -490 -395 | 6277 -741 | -5142 -7907 | -4106 -9699 | -3214 1408 | -2222 1048 | -1265 768 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 306 5024 | 79 5504 | -99 5663 | -223 5526 | -393 5176 | -490 5156 | 2891 4819 | 456 1048 | 1482 -733 | 2363 1408 | 3346 1048 | 4293 768 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 306 9584 | 79 9772 | -99 9785 | -223 9684 | -393 9626 | -490 9752 | 6277 9815 | 7495 3169 | 7938 1898 | 8272 1408 | 8781 1048 | 9254 768 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 306 6197 | 79 6386 | -99 6399 | -223 6298 | -393 6239 | -490 6365 | 2891 6429 | 4109 3169 | 4551 1898 | 4885 1408 | 5394 1048 | 5867 768 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3020@3[普通教室] |  | 3.90 | 24.47 | 26 | 60 | 1182.0 | 14 | 1446.7 | 6 | 1.20 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=16.38 K=0.25 D=5.43 | -0.2 -9.3 | -2.0 -9.7 | -4.4 -10.0 | -4.1 -10.6 | -4.1 -10.8 | -4.3 -11.2 | -5.0 -11.4 | -5.5 -11.6 | -6.4 -4.3 | -7.5 -0.9 | -8.2 0.5 | -8.8 0.7 |
| 北外墙 | F=17.04 K=0.25 D=5.43 | -18.2 -20.5 | -17.4 -20.9 | -16.8 -21.2 | -16.3 -21.8 | -16.1 -22.0 | -16.2 -22.3 | -15.9 -22.6 | -15.2 -22.8 | -15.5 -19.9 | -18.8 -19.3 | -19.5 -19.3 | -20.1 -19.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.67 | -25.7 164.2 | -41.2 177.9 | -50.3 180.6 | -59.7 172.4 | -67.6 160.3 | -74.0 188.4 | 65.7 204.5 | 71.2 60.4 | 65.9 35.3 | 92.1 15.2 | 121.4 -0.9 | 146.9 -15.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -94.4 -30.9 | -103.1 -23.2 | -105.9 -19.4 | -109.8 -20.4 | -112.7 -28.0 | -114.6 -31.9 | -108.8 -42.5 | -96.3 -55.9 | -80.9 -69.4 | -66.5 -79.0 | -54.0 -85.8 | -41.5 -91.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 68.7 195.2 | 61.8 201.2 | 55.6 200.0 | 50.1 192.8 | 45.1 188.3 | 40.6 220.3 | 174.5 247.0 | 167.5 116.4 | 146.9 104.7 | 158.6 94.3 | 175.4 84.8 | 188.5 76.3 |
| 内墙1 | F=36.70 K=0.51 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 |
| 内门1 | F=2.40 K=3.00 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 |
| 挑空楼板 | F=5.14 K=0.42 D=2.43 | -6.4 -10.3 | -9.3 -9.7 | -9.9 -9.7 | -10.4 -9.5 | -10.8 -8.8 | -11.2 -8.1 | -11.4 -7.6 | -11.9 -7.2 | -12.1 -7.0 | -12.4 -7.0 | -12.6 -6.8 | -12.8 -6.2 |
| 底板1 | F=2.03 K=0.51 | -7.0 -3.9 | -7.0 -3.9 | -7.0 -3.9 | -7.0 -3.9 | -7.0 -3.9 | -7.0 -3.9 | -3.9 -3.9 | -3.9 -3.9 | -3.9 -3.9 | -3.9 -3.9 | -3.9 -3.9 | -3.9 -3.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 34.3 96.6 | 29.4 100.3 | 25.7 102.8 | 23.2 105.2 | 19.6 107.7 | 18.4 108.9 | 48.9 111.3 | 63.6 82.0 | 74.6 66.1 | 82.0 55.1 | 88.1 46.5 | 93.0 39.1 |
| 照明 | 显热(W) | 39.6 189.4 | 33.0 193.8 | 28.6 198.2 | 24.2 200.4 | 19.8 202.6 | 17.6 204.8 | 92.5 207.0 | 136.5 132.1 | 154.1 85.9 | 165.2 70.5 | 174.0 57.3 | 182.8 48.4 |
| 人体 | 显热(W) | 154.8 983.9 | 132.7 1006.0 | 110.5 1017.0 | 99.5 1028.1 | 77.4 1039.1 | 66.3 1050.2 | 574.8 1061.2 | 784.9 541.7 | 851.2 331.6 | 895.4 265.3 | 928.6 221.1 | 961.7 187.9 |
|  | 全热(W) | 154.8 1783.0 | 132.7 1805.1 | 110.5 1816.2 | 99.5 1827.2 | 77.4 1838.3 | 66.3 1849.3 | 1374.0 1860.4 | 1584.0 541.7 | 1650.4 331.6 | 1694.6 265.3 | 1727.7 221.1 | 1760.9 187.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -276.8 | 0.0 -207.9 | 0.0 -173.5 | 0.0 -182.1 | 0.0 -251.0 | 0.0 -285.4 | 0.0 -380.1 | -862.0 -500.6 | -724.3 -621.0 | -595.2 0.0 | -483.3 0.0 | -371.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2385.9 | 0.0 -2315.7 | 0.0 -2280.6 | 0.0 -2289.4 | 0.0 -2359.5 | 0.0 -2394.6 | 0.0 -2491.2 | -2982.5 -2614.0 | -2842.1 -2736.8 | -2710.5 0.0 | -2596.4 0.0 | -2482.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | -2.97 -2.97 | -2.97 -2.97 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -5 -295 | -58 -181 | -99 -126 | -126 -128 | -165 -195 | -186 -187 | 1447 -252 | -1262 -1942 | -1033 -2351 | -817 277 | -628 196 | -443 134 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -5 1015 | -58 1127 | -99 1182 | -126 1180 | -165 1115 | -186 1123 | 647 1060 | 60 172 | 285 -236 | 499 277 | 686 196 | 869 134 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -5 2091 | -58 2135 | -99 2155 | -126 2161 | -165 2165 | -186 2208 | 1447 2239 | 1721 672 | 1809 386 | 1893 277 | 1969 196 | 2040 134 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -5 1292 | -58 1335 | -99 1355 | -126 1362 | -165 1366 | -186 1409 | 647 1440 | 922 672 | 1010 386 | 1094 277 | 1170 196 | 1241 134 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3021@3[普通教室] |  | 3.90 | 30.24 | 26 | 60 | 1439.9 | 14 | 1764.5 | 6 | 1.48 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=21.15 K=0.25 D=5.43 | -22.6 -25.5 | -21.6 -26.0 | -20.9 -26.3 | -20.3 -27.0 | -20.0 -27.3 | -20.1 -27.7 | -19.7 -28.0 | -18.8 -28.3 | -19.2 -24.7 | -23.3 -23.9 | -24.2 -23.9 | -24.9 -23.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.93 | -31.4 200.7 | -50.4 217.5 | -61.5 220.8 | -73.0 210.7 | -82.6 195.9 | -90.5 230.3 | 80.2 249.9 | 87.0 73.9 | 80.6 43.2 | 112.6 18.6 | 148.4 -1.1 | 179.6 -18.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -115.4 -37.8 | -126.0 -28.4 | -129.5 -23.7 | -134.2 -24.9 | -137.7 -34.3 | -140.1 -39.0 | -133.0 -51.9 | -117.7 -68.4 | -98.9 -84.8 | -81.3 -96.6 | -66.0 -104.8 | -50.7 -111.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 83.9 238.5 | 75.5 245.9 | 68.0 244.5 | 61.2 235.6 | 55.1 230.2 | 49.6 269.3 | 213.3 301.8 | 204.8 142.2 | 179.5 128.0 | 193.9 115.2 | 214.4 103.7 | 230.3 93.3 |
| 内墙1 | F=56.55 K=0.51 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 |
| 内门1 | F=4.29 K=3.00 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 |
| 底板1 | F=5.60 K=0.51 | -19.4 -10.9 | -19.4 -10.9 | -19.4 -10.9 | -19.4 -10.9 | -19.4 -10.9 | -19.4 -10.9 | -10.9 -10.9 | -10.9 -10.9 | -10.9 -10.9 | -10.9 -10.9 | -10.9 -10.9 | -10.9 -10.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 42.3 119.4 | 36.3 124.0 | 31.8 127.0 | 28.7 130.0 | 24.2 133.1 | 22.7 134.6 | 60.5 137.6 | 78.6 101.3 | 92.2 81.6 | 101.3 68.0 | 108.9 57.5 | 114.9 48.4 |
| 照明 | 显热(W) | 49.0 234.1 | 40.8 239.5 | 35.4 244.9 | 29.9 247.7 | 24.5 250.4 | 21.8 253.1 | 114.3 255.8 | 168.7 163.3 | 190.5 106.1 | 204.1 87.1 | 215.0 70.8 | 225.9 59.9 |
| 人体 | 显热(W) | 191.3 1216.0 | 163.9 1243.3 | 136.6 1256.9 | 123.0 1270.6 | 95.6 1284.3 | 82.0 1297.9 | 710.4 1311.6 | 970.0 669.5 | 1052.0 409.9 | 1106.7 327.9 | 1147.6 273.2 | 1188.6 232.3 |
|  | 全热(W) | 191.3 2203.6 | 163.9 2231.0 | 136.6 2244.6 | 123.0 2258.3 | 95.6 2272.0 | 82.0 2285.6 | 1698.1 2299.3 | 1957.7 669.5 | 2039.7 409.9 | 2094.3 327.9 | 2135.3 273.2 | 2176.3 232.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -342.1 | 0.0 -257.0 | 0.0 -214.5 | 0.0 -225.1 | 0.0 -310.2 | 0.0 -352.7 | 0.0 -469.7 | -1065.4 -618.6 | -895.2 -767.5 | -735.6 0.0 | -597.4 0.0 | -459.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2948.7 | 0.0 -2862.0 | 0.0 -2818.6 | 0.0 -2829.4 | 0.0 -2916.2 | 0.0 -2959.6 | 0.0 -3078.8 | -3686.1 -3230.6 | -3512.6 -3382.4 | -3349.9 0.0 | -3209.0 0.0 | -3068.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | -3.67 -3.67 | -3.67 -3.67 | -3.67 0.00 | -3.67 0.00 | -3.67 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -74 -385 | -133 -245 | -181 -176 | -214 -179 | -261 -261 | -286 -253 | 1765 -333 | -1582 -2420 | -1298 -2935 | -1030 309 | -794 208 | -565 129 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -74 1234 | -133 1372 | -181 1440 | -214 1438 | -261 1357 | -286 1367 | 777 1288 | 51 192 | 332 -320 | 597 309 | 829 208 | 1056 129 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -74 2563 | -133 2617 | -181 2642 | -214 2651 | -261 2655 | -286 2707 | 1765 2746 | 2104 811 | 2215 447 | 2320 309 | 2414 208 | 2503 129 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -74 1576 | -133 1629 | -181 1654 | -214 1663 | -261 1667 | -286 1719 | 777 1758 | 1117 811 | 1227 447 | 1332 309 | 1427 208 | 1515 129 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002@4[普通教室] |  | 3.90 | 105.84 | 26 | 60 | 5623.2 | 14 | 6574.6 | 6 | 5.18 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=105.84 K=0.22 D=4.16 | 313.0 127.4 | 306.5 123.9 | 288.6 120.5 | 260.7 117.6 | 228.7 115.1 | 192.0 135.7 | 163.7 170.8 | 155.1 207.8 | 147.9 243.3 | 142.0 273.5 | 136.7 295.7 | 132.7 308.6 |
| 南外墙 | F=34.65 K=0.25 D=5.43 | -35.9 -42.7 | -32.8 -43.5 | -30.9 -44.0 | -30.1 -45.1 | -30.6 -45.6 | -32.6 -46.3 | -34.2 -46.8 | -35.1 -47.2 | -36.9 -46.0 | -39.1 -44.2 | -40.6 -42.1 | -41.8 -39.5 |
| 西外墙 | F=28.08 K=0.25 D=5.43 | -12.6 -14.5 | -11.3 -15.4 | -10.2 -16.1 | -4.4 -17.1 | 0.9 -17.8 | 4.8 -18.4 | 6.8 -18.9 | 6.9 -19.4 | 2.4 -18.5 | -10.6 -17.1 | -12.2 -15.5 | -13.5 -13.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | -115.1 854.9 | -176.0 900.9 | -211.1 854.4 | -247.8 730.0 | -278.5 636.4 | -303.4 685.2 | 125.2 683.3 | 186.0 221.1 | 218.1 122.7 | 272.8 44.2 | 503.6 -18.7 | 711.1 -74.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -377.6 -123.7 | -412.2 -93.0 | -423.8 -77.6 | -439.2 -81.4 | -450.7 -112.2 | -458.4 -127.6 | -435.3 -169.9 | -385.3 -223.7 | -323.8 -277.6 | -266.1 -316.1 | -216.1 -343.0 | -166.0 -366.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 262.5 978.7 | 236.3 993.9 | 212.7 932.0 | 191.4 811.4 | 172.3 748.6 | 155.0 812.8 | 560.5 853.2 | 571.3 444.8 | 541.9 400.3 | 538.8 360.3 | 719.6 324.3 | 877.2 291.9 |
| 内墙1 | F=36.81 K=0.51 | -127.2 -71.1 | -127.2 -71.1 | -127.2 -71.1 | -127.2 -71.1 | -127.2 -71.1 | -127.2 -71.1 | -71.1 -71.1 | -71.1 -71.1 | -71.1 -71.1 | -71.1 -71.1 | -71.1 -71.1 | -71.1 -71.1 |
| 内窗1 | F=13.80 K=1.80 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 148.2 418.1 | 127.0 433.9 | 111.1 444.5 | 100.5 455.1 | 84.7 465.7 | 79.4 471.0 | 211.7 481.6 | 275.2 354.6 | 322.8 285.8 | 354.6 238.1 | 381.0 201.1 | 402.2 169.3 |
| 照明 | 显热(W) | 171.5 819.2 | 142.9 838.3 | 123.8 857.3 | 104.8 866.8 | 85.7 876.4 | 76.2 885.9 | 400.1 895.4 | 590.6 571.5 | 666.8 371.5 | 714.4 304.8 | 752.5 247.7 | 790.6 209.6 |
| 人体 | 显热(W) | 669.5 4255.8 | 573.8 4351.5 | 478.2 4399.3 | 430.4 4447.1 | 334.7 4494.9 | 286.9 4542.7 | 2486.6 4590.6 | 3395.1 2343.1 | 3682.0 1434.6 | 3873.3 1147.6 | 4016.7 956.4 | 4160.2 812.9 |
|  | 全热(W) | 669.5 7712.8 | 573.8 7808.4 | 478.2 7856.2 | 430.4 7904.0 | 334.7 7951.9 | 286.9 7999.7 | 5943.5 8047.5 | 6852.0 2343.1 | 7138.9 1434.6 | 7330.2 1147.6 | 7473.7 956.4 | 7617.1 812.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.18 | 0.00 5.18 | 0.00 5.18 | 0.00 5.18 | 0.00 5.18 | 0.00 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 0.00 | 5.18 0.00 | 5.18 0.00 | 5.18 0.00 | 5.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1197.3 | 0.0 -899.5 | 0.0 -750.6 | 0.0 -787.8 | 0.0 -1085.7 | 0.0 -1234.6 | 0.0 -1644.1 | -3728.8 -2165.2 | -3133.1 -2686.4 | -2574.7 0.0 | -2090.8 0.0 | -1606.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -10320.5 | 0.0 -10016.9 | 0.0 -9865.1 | 0.0 -9903.0 | 0.0 -10206.6 | 0.0 -10358.4 | 0.0 -10775.9 | -12901.2 -11307.2 | -12294.0 -11838.6 | -11724.7 0.0 | -11231.3 0.0 | -10738.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -12.85 | 0.00 -12.85 | 0.00 -12.85 | 0.00 -12.85 | 0.00 -12.85 | 0.00 -12.85 | 0.00 -12.85 | -12.85 -12.85 | -12.85 -12.85 | -12.85 0.00 | -12.85 0.00 | -12.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 705 -687 | 497 -212 | 316 -34 | 181 -134 | -7 -467 | -130 -488 | 6575 -805 | -5113 -7918 | -4076 -9687 | -3203 1705 | -2279 1382 | -1382 1131 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 705 4979 | 497 5448 | 316 5623 | 181 5524 | -7 5197 | -130 5179 | 3118 4870 | 603 1224 | 1628 -535 | 2490 1705 | 3405 1382 | 4293 1131 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 705 9633 | 497 9804 | 316 9831 | 181 9769 | -7 9740 | -130 9871 | 6575 9971 | 7789 3389 | 8218 2151 | 8522 1705 | 8953 1382 | 9356 1131 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 705 6176 | 497 6348 | 316 6374 | 181 6312 | -7 6283 | -130 6414 | 3118 6514 | 4332 3389 | 4761 2151 | 5065 1705 | 5496 1382 | 5900 1131 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003@4[普通教室] |  | 3.90 | 103.68 | 26 | 60 | 5835.0 | 14 | 6493.0 | 6 | 5.07 | 6 |
| 相同房间 |  | 3005@4,3012@4,3019@4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=103.68 K=0.22 D=4.16 | 306.6 124.8 | 300.2 121.4 | 282.7 118.0 | 255.4 115.2 | 224.1 112.8 | 188.1 133.0 | 160.4 167.3 | 151.9 203.6 | 144.9 238.3 | 139.1 267.9 | 134.0 289.6 | 130.0 302.3 |
| 南外墙 | F=25.92 K=0.25 D=5.43 | -26.8 -31.9 | -24.6 -32.5 | -23.1 -32.9 | -22.5 -33.7 | -22.9 -34.1 | -24.4 -34.6 | -25.6 -35.0 | -26.3 -35.3 | -27.6 -34.4 | -29.3 -33.0 | -30.4 -31.5 | -31.2 -29.5 |
| 东外墙 | F=28.08 K=0.25 D=5.43 | -0.4 -16.0 | -3.5 -16.7 | -7.5 -17.2 | -7.0 -18.1 | -7.0 -18.6 | -7.4 -19.1 | -8.5 -19.6 | -9.4 -19.9 | -10.9 -7.4 | -12.8 -1.5 | -14.1 0.9 | -15.1 1.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | -153.4 1139.9 | -234.6 1201.2 | -281.5 1139.2 | -330.4 973.3 | -371.3 848.6 | -404.5 913.6 | 166.9 911.1 | 248.0 294.8 | 290.8 163.7 | 363.7 59.0 | 671.4 -25.0 | 948.2 -99.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -503.5 -165.0 | -549.7 -123.9 | -565.0 -103.4 | -585.6 -108.5 | -601.0 -149.6 | -611.2 -170.1 | -580.4 -226.5 | -513.8 -298.3 | -431.7 -370.1 | -354.8 -421.4 | -288.1 -457.3 | -221.4 -488.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 350.1 1304.9 | 315.1 1325.2 | 283.5 1242.6 | 255.2 1081.8 | 229.7 998.2 | 206.7 1083.7 | 747.3 1137.6 | 761.8 593.1 | 722.5 533.8 | 718.4 480.4 | 959.5 432.4 | 1169.5 389.1 |
| 内墙1 | F=37.56 K=0.51 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 |
| 内窗1 | F=13.80 K=1.80 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 |
| 内门1 | F=4.80 K=3.00 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 145.2 409.5 | 124.4 425.1 | 108.9 435.5 | 98.5 445.8 | 82.9 456.2 | 77.8 461.4 | 207.4 471.7 | 269.6 347.3 | 316.2 279.9 | 347.3 233.3 | 373.2 197.0 | 394.0 165.9 |
| 照明 | 显热(W) | 168.0 802.5 | 140.0 821.1 | 121.3 839.8 | 102.6 849.1 | 84.0 858.5 | 74.6 867.8 | 391.9 877.1 | 578.5 559.9 | 653.2 363.9 | 699.8 298.6 | 737.2 242.6 | 774.5 205.3 |
| 人体 | 显热(W) | 655.8 4169.0 | 562.1 4262.7 | 468.4 4309.5 | 421.6 4356.4 | 327.9 4403.2 | 281.1 4450.0 | 2435.8 4496.9 | 3325.8 2295.3 | 3606.9 1405.3 | 3794.2 1124.2 | 3934.8 936.8 | 4075.3 796.3 |
|  | 全热(W) | 655.8 7555.4 | 562.1 7649.0 | 468.4 7695.9 | 421.6 7742.7 | 327.9 7789.6 | 281.1 7836.4 | 5822.2 7883.3 | 6712.2 2295.3 | 6993.3 1405.3 | 7180.6 1124.2 | 7321.2 936.8 | 7461.7 796.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1172.9 | 0.0 -881.2 | 0.0 -735.3 | 0.0 -771.8 | 0.0 -1063.5 | 0.0 -1209.4 | 0.0 -1610.5 | -3652.7 -2121.1 | -3069.2 -2631.6 | -2522.2 0.0 | -2048.1 0.0 | -1574.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -10109.9 | 0.0 -9812.4 | 0.0 -9663.7 | 0.0 -9700.9 | 0.0 -9998.3 | 0.0 -10147.0 | 0.0 -10556.0 | -12637.9 -11076.5 | -12043.1 -11597.0 | -11485.4 0.0 | -11002.1 0.0 | -10518.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 698 -347 | 468 135 | 273 293 | 122 152 | -79 -207 | -211 -210 | 6493 -522 | -4935 -7652 | -3905 -9409 | -3019 1727 | -2031 1389 | -1079 1121 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 698 5203 | 468 5680 | 273 5835 | 122 5695 | -79 5341 | -211 5341 | 3107 5037 | 664 1303 | 1683 -444 | 2558 1727 | 3536 1389 | 4480 1121 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 698 9763 | 468 9947 | 273 9957 | 122 9853 | -79 9791 | -211 9937 | 6493 10034 | 7703 3424 | 8138 2188 | 8467 1727 | 8971 1389 | 9440 1121 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 698 6376 | 468 6561 | 273 6570 | 122 6466 | -79 6405 | -211 6550 | 3107 6648 | 4317 3424 | 4752 2188 | 5080 1727 | 5584 1389 | 6054 1121 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004@4[普通教室] |  | 3.90 | 103.68 | 26 | 60 | 5836.1 | 14 | 6508.3 | 6 | 5.07 | 6 |
| 相同房间 |  | 3011@4,3018@4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=103.68 K=0.22 D=4.16 | 306.6 124.8 | 300.2 121.4 | 282.7 118.0 | 255.4 115.2 | 224.1 112.8 | 188.1 133.0 | 160.4 167.3 | 151.9 203.6 | 144.9 238.3 | 139.1 267.9 | 134.0 289.6 | 130.0 302.3 |
| 南外墙 | F=25.92 K=0.25 D=5.43 | -26.8 -31.9 | -24.6 -32.5 | -23.1 -32.9 | -22.5 -33.7 | -22.9 -34.1 | -24.4 -34.6 | -25.6 -35.0 | -26.3 -35.3 | -27.6 -34.4 | -29.3 -33.0 | -30.4 -31.5 | -31.2 -29.5 |
| 西外墙 | F=28.08 K=0.25 D=5.43 | -12.6 -14.5 | -11.3 -15.4 | -10.2 -16.1 | -4.4 -17.1 | 0.9 -17.8 | 4.8 -18.4 | 6.8 -18.9 | 6.9 -19.4 | 2.4 -18.5 | -10.6 -17.1 | -12.2 -15.5 | -13.5 -13.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | -153.4 1139.9 | -234.6 1201.2 | -281.5 1139.2 | -330.4 973.3 | -371.3 848.6 | -404.5 913.6 | 166.9 911.1 | 248.0 294.8 | 290.8 163.7 | 363.7 59.0 | 671.4 -25.0 | 948.2 -99.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -503.5 -165.0 | -549.7 -123.9 | -565.0 -103.4 | -585.6 -108.5 | -601.0 -149.6 | -611.2 -170.1 | -580.4 -226.5 | -513.8 -298.3 | -431.7 -370.1 | -354.8 -421.4 | -288.1 -457.3 | -221.4 -488.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 350.1 1304.9 | 315.1 1325.2 | 283.5 1242.6 | 255.2 1081.8 | 229.7 998.2 | 206.7 1083.7 | 747.3 1137.6 | 761.8 593.1 | 722.5 533.8 | 718.4 480.4 | 959.5 432.4 | 1169.5 389.1 |
| 内墙1 | F=37.56 K=0.51 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -129.7 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 | -72.5 -72.5 |
| 内窗1 | F=13.80 K=1.80 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 |
| 内门1 | F=4.80 K=3.00 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 145.2 409.5 | 124.4 425.1 | 108.9 435.5 | 98.5 445.8 | 82.9 456.2 | 77.8 461.4 | 207.4 471.7 | 269.6 347.3 | 316.2 279.9 | 347.3 233.3 | 373.2 197.0 | 394.0 165.9 |
| 照明 | 显热(W) | 168.0 802.5 | 140.0 821.1 | 121.3 839.8 | 102.6 849.1 | 84.0 858.5 | 74.6 867.8 | 391.9 877.1 | 578.5 559.9 | 653.2 363.9 | 699.8 298.6 | 737.2 242.6 | 774.5 205.3 |
| 人体 | 显热(W) | 655.8 4169.0 | 562.1 4262.7 | 468.4 4309.5 | 421.6 4356.4 | 327.9 4403.2 | 281.1 4450.0 | 2435.8 4496.9 | 3325.8 2295.3 | 3606.9 1405.3 | 3794.2 1124.2 | 3934.8 936.8 | 4075.3 796.3 |
|  | 全热(W) | 655.8 7555.4 | 562.1 7649.0 | 468.4 7695.9 | 421.6 7742.7 | 327.9 7789.6 | 281.1 7836.4 | 5822.2 7883.3 | 6712.2 2295.3 | 6993.3 1405.3 | 7180.6 1124.2 | 7321.2 936.8 | 7461.7 796.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1172.9 | 0.0 -881.2 | 0.0 -735.3 | 0.0 -771.8 | 0.0 -1063.5 | 0.0 -1209.4 | 0.0 -1610.5 | -3652.7 -2121.1 | -3069.2 -2631.6 | -2522.2 0.0 | -2048.1 0.0 | -1574.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -10109.9 | 0.0 -9812.4 | 0.0 -9663.7 | 0.0 -9700.9 | 0.0 -9998.3 | 0.0 -10147.0 | 0.0 -10556.0 | -12637.9 -11076.5 | -12043.1 -11597.0 | -11485.4 0.0 | -11002.1 0.0 | -10518.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 686 -346 | 460 136 | 270 294 | 124 153 | -71 -206 | -199 -209 | 6508 -521 | -4919 -7652 | -3892 -9420 | -3016 1711 | -2029 1372 | -1077 1106 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 686 5205 | 460 5681 | 270 5836 | 124 5695 | -71 5342 | -199 5342 | 3122 5038 | 680 1304 | 1696 -455 | 2560 1711 | 3538 1372 | 4482 1106 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 686 9764 | 460 9948 | 270 9958 | 124 9854 | -71 9792 | -199 9938 | 6508 10035 | 7719 3425 | 8152 2177 | 8469 1711 | 8973 1372 | 9442 1106 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 686 6378 | 460 6562 | 270 6571 | 124 6467 | -71 6406 | -199 6551 | 3122 6649 | 4333 3425 | 4765 2177 | 5083 1711 | 5586 1372 | 6056 1106 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006@4[普通教室] |  | 3.90 | 24.47 | 26 | 60 | 1237.4 | 14 | 1505.1 | 6 | 1.20 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.47 K=0.22 D=4.16 | 72.4 29.5 | 70.9 28.7 | 66.7 27.9 | 60.3 27.2 | 52.9 26.6 | 44.4 31.4 | 37.9 39.5 | 35.9 48.1 | 34.2 56.3 | 32.8 63.2 | 31.6 68.4 | 30.7 71.4 |
| 东外墙 | F=16.38 K=0.25 D=5.43 | -0.2 -9.3 | -2.0 -9.7 | -4.4 -10.0 | -4.1 -10.6 | -4.1 -10.8 | -4.3 -11.2 | -5.0 -11.4 | -5.5 -11.6 | -6.4 -4.3 | -7.5 -0.9 | -8.2 0.5 | -8.8 0.7 |
| 北外墙 | F=16.62 K=0.25 D=5.43 | -17.8 -20.0 | -17.0 -20.4 | -16.4 -20.7 | -15.9 -21.2 | -15.7 -21.5 | -15.8 -21.8 | -15.5 -22.0 | -14.8 -22.2 | -15.1 -19.4 | -18.3 -18.8 | -19.0 -18.8 | -19.6 -18.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.09 | -27.6 176.4 | -44.3 191.1 | -54.0 194.0 | -64.1 185.2 | -72.6 172.1 | -79.5 202.4 | 70.5 219.6 | 76.5 64.9 | 70.8 37.9 | 98.9 16.4 | 130.4 -1.0 | 157.8 -16.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -101.4 -33.2 | -110.7 -25.0 | -113.8 -20.8 | -117.9 -21.9 | -121.0 -30.1 | -123.1 -34.3 | -116.9 -45.6 | -103.5 -60.1 | -86.9 -74.5 | -71.4 -84.9 | -58.0 -92.1 | -44.6 -98.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 73.8 209.6 | 66.4 216.1 | 59.8 214.8 | 53.8 207.1 | 48.4 202.3 | 43.6 236.6 | 187.4 265.2 | 179.9 125.0 | 157.8 112.5 | 170.4 101.2 | 188.4 91.1 | 202.4 82.0 |
| 内墙1 | F=36.70 K=0.51 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 |
| 内门1 | F=2.40 K=3.00 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 34.3 96.6 | 29.4 100.3 | 25.7 102.8 | 23.2 105.2 | 19.6 107.7 | 18.4 108.9 | 48.9 111.3 | 63.6 82.0 | 74.6 66.1 | 82.0 55.1 | 88.1 46.5 | 93.0 39.1 |
| 照明 | 显热(W) | 39.6 189.4 | 33.0 193.8 | 28.6 198.2 | 24.2 200.4 | 19.8 202.6 | 17.6 204.8 | 92.5 207.0 | 136.5 132.1 | 154.1 85.9 | 165.2 70.5 | 174.0 57.3 | 182.8 48.4 |
| 人体 | 显热(W) | 154.8 983.9 | 132.7 1006.0 | 110.5 1017.0 | 99.5 1028.1 | 77.4 1039.1 | 66.3 1050.2 | 574.8 1061.2 | 784.9 541.7 | 851.2 331.6 | 895.4 265.3 | 928.6 221.1 | 961.7 187.9 |
|  | 全热(W) | 154.8 1783.0 | 132.7 1805.1 | 110.5 1816.2 | 99.5 1827.2 | 77.4 1838.3 | 66.3 1849.3 | 1374.0 1860.4 | 1584.0 541.7 | 1650.4 331.6 | 1694.6 265.3 | 1727.7 221.1 | 1760.9 187.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -276.8 | 0.0 -207.9 | 0.0 -173.5 | 0.0 -182.1 | 0.0 -251.0 | 0.0 -285.4 | 0.0 -380.1 | -862.0 -500.6 | -724.3 -621.0 | -595.2 0.0 | -483.3 0.0 | -371.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2385.9 | 0.0 -2315.7 | 0.0 -2280.6 | 0.0 -2289.4 | 0.0 -2359.5 | 0.0 -2394.6 | 0.0 -2491.2 | -2982.5 -2614.0 | -2842.1 -2736.8 | -2710.5 0.0 | -2596.4 0.0 | -2482.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | -2.97 -2.97 | -2.97 -2.97 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 80 -239 | 27 -125 | -19 -71 | -53 -74 | -98 -143 | -129 -129 | 1505 -185 | -1204 -1877 | -978 -2281 | -761 353 | -570 276 | -384 214 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 80 1071 | 27 1184 | -19 1237 | -53 1234 | -98 1167 | -129 1181 | 706 1127 | 117 236 | 341 -165 | 555 353 | 744 276 | 928 214 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 80 2147 | 27 2191 | -19 2210 | -53 2215 | -98 2217 | -129 2266 | 1505 2306 | 1778 737 | 1864 456 | 1949 353 | 2026 276 | 2099 214 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 80 1348 | 27 1391 | -19 1411 | -53 1416 | -98 1418 | -129 1466 | 706 1507 | 979 737 | 1065 456 | 1150 353 | 1227 276 | 1299 214 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007@4[普通教室] |  | 3.90 | 30.24 | 26 | 60 | 1464.4 | 14 | 1814.3 | 6 | 1.48 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.24 K=0.22 D=4.16 | 89.4 36.4 | 87.6 35.4 | 82.4 34.4 | 74.5 33.6 | 65.4 32.9 | 54.9 38.8 | 46.8 48.8 | 44.3 59.4 | 42.3 69.5 | 40.6 78.1 | 39.1 84.5 | 37.9 88.2 |
| 北外墙 | F=21.78 K=0.25 D=5.43 | -23.3 -26.2 | -22.3 -26.8 | -21.5 -27.1 | -20.9 -27.8 | -20.6 -28.2 | -20.7 -28.5 | -20.3 -28.9 | -19.4 -29.1 | -19.8 -25.5 | -24.0 -24.7 | -24.9 -24.6 | -25.7 -24.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | -28.6 182.5 | -45.8 197.7 | -55.9 200.7 | -66.4 191.6 | -75.1 178.1 | -82.3 209.4 | 72.9 227.2 | 79.1 67.1 | 73.3 39.3 | 102.3 16.9 | 134.9 -1.0 | 163.3 -16.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -104.9 -34.4 | -114.5 -25.8 | -117.7 -21.5 | -122.0 -22.6 | -125.2 -31.2 | -127.3 -35.4 | -120.9 -47.2 | -107.0 -62.2 | -89.9 -77.1 | -73.9 -87.8 | -60.0 -95.3 | -46.1 -101.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 76.3 216.8 | 68.7 223.5 | 61.8 222.3 | 55.6 214.2 | 50.1 209.2 | 45.1 244.8 | 193.9 274.4 | 186.2 129.3 | 163.2 116.4 | 176.2 104.7 | 194.9 94.3 | 209.4 84.8 |
| 内墙1 | F=56.55 K=0.51 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 |
| 内门1 | F=4.29 K=3.00 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 42.3 119.4 | 36.3 124.0 | 31.8 127.0 | 28.7 130.0 | 24.2 133.1 | 22.7 134.6 | 60.5 137.6 | 78.6 101.3 | 92.2 81.6 | 101.3 68.0 | 108.9 57.5 | 114.9 48.4 |
| 照明 | 显热(W) | 49.0 234.1 | 40.8 239.5 | 35.4 244.9 | 29.9 247.7 | 24.5 250.4 | 21.8 253.1 | 114.3 255.8 | 168.7 163.3 | 190.5 106.1 | 204.1 87.1 | 215.0 70.8 | 225.9 59.9 |
| 人体 | 显热(W) | 191.3 1216.0 | 163.9 1243.3 | 136.6 1256.9 | 123.0 1270.6 | 95.6 1284.3 | 82.0 1297.9 | 710.4 1311.6 | 970.0 669.5 | 1052.0 409.9 | 1106.7 327.9 | 1147.6 273.2 | 1188.6 232.3 |
|  | 全热(W) | 191.3 2203.6 | 163.9 2231.0 | 136.6 2244.6 | 123.0 2258.3 | 95.6 2272.0 | 82.0 2285.6 | 1698.1 2299.3 | 1957.7 669.5 | 2039.7 409.9 | 2094.3 327.9 | 2135.3 273.2 | 2176.3 232.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -342.1 | 0.0 -257.0 | 0.0 -214.5 | 0.0 -225.1 | 0.0 -310.2 | 0.0 -352.7 | 0.0 -469.7 | -1065.4 -618.6 | -895.2 -767.5 | -735.6 0.0 | -597.4 0.0 | -459.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2948.7 | 0.0 -2862.0 | 0.0 -2818.6 | 0.0 -2829.4 | 0.0 -2916.2 | 0.0 -2959.6 | 0.0 -3078.8 | -3686.1 -3230.6 | -3512.6 -3382.4 | -3349.9 0.0 | -3209.0 0.0 | -3068.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | -3.67 -3.67 | -3.67 -3.67 | -3.67 0.00 | -3.67 0.00 | -3.67 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 37 -357 | -22 -219 | -74 -152 | -114 -154 | -169 -236 | -205 -225 | 1814 -297 | -1535 -2357 | -1252 -2860 | -989 395 | -759 302 | -533 229 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 37 1262 | -22 1398 | -74 1464 | -114 1462 | -169 1382 | -205 1394 | 827 1324 | 98 255 | 377 -245 | 637 395 | 865 302 | 1088 229 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 37 2592 | -22 2643 | -74 2667 | -114 2675 | -169 2680 | -205 2735 | 1814 2782 | 2151 873 | 2260 523 | 2361 395 | 2450 302 | 2535 229 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 37 1604 | -22 1655 | -74 1679 | -114 1688 | -169 1692 | -205 1747 | 827 1794 | 1163 873 | 1272 523 | 1373 395 | 1462 302 | 1547 229 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3009@4[普通教室] |  | 3.90 | 86.40 | 26 | 60 | 4688.3 | 14 | 5334.0 | 6 | 4.23 | 6 |
| 相同房间 |  | 3016@4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=86.40 K=0.22 D=4.16 | 255.5 104.0 | 250.2 101.2 | 235.6 98.4 | 212.9 96.0 | 186.7 94.0 | 156.8 110.8 | 133.6 139.4 | 126.6 169.7 | 120.8 198.6 | 115.9 223.2 | 111.6 241.4 | 108.3 251.9 |
| 南外墙 | F=24.12 K=0.25 D=5.43 | -25.0 -29.7 | -22.9 -30.3 | -21.5 -30.7 | -20.9 -31.4 | -21.3 -31.8 | -22.7 -32.2 | -23.8 -32.6 | -24.5 -32.8 | -25.7 -32.0 | -27.2 -30.7 | -28.3 -29.3 | -29.1 -27.5 |
| 西外墙 | F=28.08 K=0.25 D=5.43 | -12.6 -14.5 | -11.3 -15.4 | -10.2 -16.1 | -4.4 -17.1 | 0.9 -17.8 | 4.8 -18.4 | 6.8 -18.9 | 6.9 -19.4 | 2.4 -18.5 | -10.6 -17.1 | -12.2 -15.5 | -13.5 -13.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | -115.1 854.9 | -176.0 900.9 | -211.1 854.4 | -247.8 730.0 | -278.5 636.4 | -303.4 685.2 | 125.2 683.3 | 186.0 221.1 | 218.1 122.7 | 272.8 44.2 | 503.6 -18.7 | 711.1 -74.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -377.6 -123.7 | -412.2 -93.0 | -423.8 -77.6 | -439.2 -81.4 | -450.7 -112.2 | -458.4 -127.6 | -435.3 -169.9 | -385.3 -223.7 | -323.8 -277.6 | -266.1 -316.1 | -216.1 -343.0 | -166.0 -366.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 262.5 978.7 | 236.3 993.9 | 212.7 932.0 | 191.4 811.4 | 172.3 748.6 | 155.0 812.8 | 560.5 853.2 | 571.3 444.8 | 541.9 400.3 | 538.8 360.3 | 719.6 324.3 | 877.2 291.9 |
| 内墙1 | F=57.81 K=0.51 | -199.7 -111.6 | -199.7 -111.6 | -199.7 -111.6 | -199.7 -111.6 | -199.7 -111.6 | -199.7 -111.6 | -111.6 -111.6 | -111.6 -111.6 | -111.6 -111.6 | -111.6 -111.6 | -111.6 -111.6 | -111.6 -111.6 |
| 内窗1 | F=10.35 K=1.80 | -126.7 -70.8 | -126.7 -70.8 | -126.7 -70.8 | -126.7 -70.8 | -126.7 -70.8 | -126.7 -70.8 | -70.8 -70.8 | -70.8 -70.8 | -70.8 -70.8 | -70.8 -70.8 | -70.8 -70.8 | -70.8 -70.8 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -137.1 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 | -76.6 -76.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 121.0 341.3 | 103.7 354.2 | 90.7 362.9 | 82.1 371.5 | 69.1 380.2 | 64.8 384.5 | 172.8 393.1 | 224.6 289.4 | 263.5 233.3 | 289.4 194.4 | 311.0 164.2 | 328.3 138.2 |
| 照明 | 显热(W) | 140.0 668.7 | 116.6 684.3 | 101.1 699.8 | 85.5 707.6 | 70.0 715.4 | 62.2 723.2 | 326.6 730.9 | 482.1 466.6 | 544.3 303.3 | 583.2 248.8 | 614.3 202.2 | 645.4 171.1 |
| 人体 | 显热(W) | 546.5 3474.2 | 468.4 3552.2 | 390.4 3591.3 | 351.3 3630.3 | 273.2 3669.3 | 234.2 3708.4 | 2029.8 3747.4 | 2771.5 1912.7 | 3005.7 1171.1 | 3161.9 936.8 | 3279.0 780.7 | 3396.1 663.6 |
|  | 全热(W) | 546.5 6296.1 | 468.4 6374.2 | 390.4 6413.2 | 351.3 6452.3 | 273.2 6491.3 | 234.2 6530.3 | 4851.8 6569.4 | 5593.5 1912.7 | 5827.7 1171.1 | 5983.9 936.8 | 6101.0 780.7 | 6218.1 663.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.23 | 0.00 4.23 | 0.00 4.23 | 0.00 4.23 | 0.00 4.23 | 0.00 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 0.00 | 4.23 0.00 | 4.23 0.00 | 4.23 0.00 | 4.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -977.4 | 0.0 -734.3 | 0.0 -612.7 | 0.0 -643.1 | 0.0 -886.3 | 0.0 -1007.8 | 0.0 -1342.1 | -3043.9 -1767.5 | -2557.7 -2193.0 | -2101.8 0.0 | -1706.8 0.0 | -1311.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8424.9 | 0.0 -8177.0 | 0.0 -8053.1 | 0.0 -8084.1 | 0.0 -8331.9 | 0.0 -8455.9 | 0.0 -8796.7 | -10531.6 -9230.4 | -10035.9 -9664.1 | -9571.2 0.0 | -9168.4 0.0 | -8765.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -10.49 | 0.00 -10.49 | 0.00 -10.49 | 0.00 -10.49 | 0.00 -10.49 | 0.00 -10.49 | 0.00 -10.49 | -10.49 -10.49 | -10.49 -10.49 | -10.49 0.00 | -10.49 0.00 | -10.49 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 447 -463 | 265 -67 | 111 70 | -5 -34 | -163 -323 | -267 -331 | 5334 -591 | -4195 -6482 | -3344 -7945 | -2623 1341 | -1826 1066 | -1056 850 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 447 4162 | 265 4554 | 111 4688 | -5 4585 | -163 4301 | -267 4295 | 2512 4042 | 470 981 | 1312 -473 | 2025 1341 | 2813 1066 | 3576 850 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 447 7962 | 265 8110 | 111 8123 | -5 8050 | -163 8009 | -267 8124 | 5334 8206 | 6336 2748 | 6692 1720 | 6948 1341 | 7342 1066 | 7710 850 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 447 5140 | 265 5288 | 111 5301 | -5 5228 | -163 5187 | -267 5302 | 2512 5384 | 3514 2748 | 3870 1720 | 4126 1341 | 4520 1066 | 4888 850 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3010@4[普通教室] |  | 3.90 | 103.68 | 26 | 60 | 5780.8 | 14 | 6438.8 | 6 | 5.07 | 6 |
| 相同房间 |  | 3017@4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=103.68 K=0.22 D=4.16 | 306.6 124.8 | 300.2 121.4 | 282.7 118.0 | 255.4 115.2 | 224.1 112.8 | 188.1 133.0 | 160.4 167.3 | 151.9 203.6 | 144.9 238.3 | 139.1 267.9 | 134.0 289.6 | 130.0 302.3 |
| 南外墙 | F=25.92 K=0.25 D=5.43 | -26.8 -31.9 | -24.6 -32.5 | -23.1 -32.9 | -22.5 -33.7 | -22.9 -34.1 | -24.4 -34.6 | -25.6 -35.0 | -26.3 -35.3 | -27.6 -34.4 | -29.3 -33.0 | -30.4 -31.5 | -31.2 -29.5 |
| 东外墙 | F=28.08 K=0.25 D=5.43 | -0.4 -16.0 | -3.5 -16.7 | -7.5 -17.2 | -7.0 -18.1 | -7.0 -18.6 | -7.4 -19.1 | -8.5 -19.6 | -9.4 -19.9 | -10.9 -7.4 | -12.8 -1.5 | -14.1 0.9 | -15.1 1.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | -153.4 1139.9 | -234.6 1201.2 | -281.5 1139.2 | -330.4 973.3 | -371.3 848.6 | -404.5 913.6 | 166.9 911.1 | 248.0 294.8 | 290.8 163.7 | 363.7 59.0 | 671.4 -25.0 | 948.2 -99.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -503.5 -165.0 | -549.7 -123.9 | -565.0 -103.4 | -585.6 -108.5 | -601.0 -149.6 | -611.2 -170.1 | -580.4 -226.5 | -513.8 -298.3 | -431.7 -370.1 | -354.8 -421.4 | -288.1 -457.3 | -221.4 -488.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 350.1 1304.9 | 315.1 1325.2 | 283.5 1242.6 | 255.2 1081.8 | 229.7 998.2 | 206.7 1083.7 | 747.3 1137.6 | 761.8 593.1 | 722.5 533.8 | 718.4 480.4 | 959.5 432.4 | 1169.5 389.1 |
| 内墙1 | F=65.64 K=0.51 | -226.7 -126.7 | -226.7 -126.7 | -226.7 -126.7 | -226.7 -126.7 | -226.7 -126.7 | -226.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 |
| 内窗1 | F=13.80 K=1.80 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -168.9 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 | -94.4 -94.4 |
| 内门1 | F=4.80 K=3.00 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -97.9 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 | -54.7 -54.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 145.2 409.5 | 124.4 425.1 | 108.9 435.5 | 98.5 445.8 | 82.9 456.2 | 77.8 461.4 | 207.4 471.7 | 269.6 347.3 | 316.2 279.9 | 347.3 233.3 | 373.2 197.0 | 394.0 165.9 |
| 照明 | 显热(W) | 168.0 802.5 | 140.0 821.1 | 121.3 839.8 | 102.6 849.1 | 84.0 858.5 | 74.6 867.8 | 391.9 877.1 | 578.5 559.9 | 653.2 363.9 | 699.8 298.6 | 737.2 242.6 | 774.5 205.3 |
| 人体 | 显热(W) | 655.8 4169.0 | 562.1 4262.7 | 468.4 4309.5 | 421.6 4356.4 | 327.9 4403.2 | 281.1 4450.0 | 2435.8 4496.9 | 3325.8 2295.3 | 3606.9 1405.3 | 3794.2 1124.2 | 3934.8 936.8 | 4075.3 796.3 |
|  | 全热(W) | 655.8 7555.4 | 562.1 7649.0 | 468.4 7695.9 | 421.6 7742.7 | 327.9 7789.6 | 281.1 7836.4 | 5822.2 7883.3 | 6712.2 2295.3 | 6993.3 1405.3 | 7180.6 1124.2 | 7321.2 936.8 | 7461.7 796.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 0.00 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 | 5.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1172.9 | 0.0 -881.2 | 0.0 -735.3 | 0.0 -771.8 | 0.0 -1063.5 | 0.0 -1209.4 | 0.0 -1610.5 | -3652.7 -2121.1 | -3069.2 -2631.6 | -2522.2 0.0 | -2048.1 0.0 | -1574.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -10109.9 | 0.0 -9812.4 | 0.0 -9663.7 | 0.0 -9700.9 | 0.0 -9998.3 | 0.0 -10147.0 | 0.0 -10556.0 | -12637.9 -11076.5 | -12043.1 -11597.0 | -11485.4 0.0 | -11002.1 0.0 | -10518.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | 0.00 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 -12.59 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 | -12.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 601 -402 | 371 80 | 176 239 | 25 98 | -176 -261 | -308 -264 | 6439 -576 | -4989 -7707 | -3959 -9463 | -3073 1673 | -2086 1335 | -1133 1067 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 601 5149 | 371 5625 | 176 5781 | 25 5640 | -176 5287 | -308 5287 | 3052 4983 | 610 1249 | 1629 -498 | 2504 1673 | 3482 1335 | 4426 1067 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 601 9708 | 371 9893 | 176 9902 | 25 9798 | -176 9737 | -308 9883 | 6439 9980 | 7649 3370 | 8084 2133 | 8413 1673 | 8917 1335 | 9386 1067 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 601 6322 | 371 6506 | 176 6516 | 25 6412 | -176 6351 | -308 6496 | 3052 6594 | 4262 3370 | 4698 2133 | 5026 1673 | 5530 1335 | 6000 1067 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 | 5.07 5.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3013@4[普通教室] |  | 3.90 | 24.47 | 26 | 60 | 1223.5 | 14 | 1499.9 | 6 | 1.20 | 6 |
| 相同房间 |  | 3020@4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.47 K=0.22 D=4.16 | 72.4 29.5 | 70.9 28.7 | 66.7 27.9 | 60.3 27.2 | 52.9 26.6 | 44.4 31.4 | 37.9 39.5 | 35.9 48.1 | 34.2 56.3 | 32.8 63.2 | 31.6 68.4 | 30.7 71.4 |
| 东外墙 | F=16.38 K=0.25 D=5.43 | -0.2 -9.3 | -2.0 -9.7 | -4.4 -10.0 | -4.1 -10.6 | -4.1 -10.8 | -4.3 -11.2 | -5.0 -11.4 | -5.5 -11.6 | -6.4 -4.3 | -7.5 -0.9 | -8.2 0.5 | -8.8 0.7 |
| 北外墙 | F=17.04 K=0.25 D=5.43 | -18.2 -20.5 | -17.4 -20.9 | -16.8 -21.2 | -16.3 -21.8 | -16.1 -22.0 | -16.2 -22.3 | -15.9 -22.6 | -15.2 -22.8 | -15.5 -19.9 | -18.8 -19.3 | -19.5 -19.3 | -20.1 -19.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.67 | -25.7 164.2 | -41.2 177.9 | -50.3 180.6 | -59.7 172.4 | -67.6 160.3 | -74.0 188.4 | 65.7 204.5 | 71.2 60.4 | 65.9 35.3 | 92.1 15.2 | 121.4 -0.9 | 146.9 -15.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -94.4 -30.9 | -103.1 -23.2 | -105.9 -19.4 | -109.8 -20.4 | -112.7 -28.0 | -114.6 -31.9 | -108.8 -42.5 | -96.3 -55.9 | -80.9 -69.4 | -66.5 -79.0 | -54.0 -85.8 | -41.5 -91.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 68.7 195.2 | 61.8 201.2 | 55.6 200.0 | 50.1 192.8 | 45.1 188.3 | 40.6 220.3 | 174.5 247.0 | 167.5 116.4 | 146.9 104.7 | 158.6 94.3 | 175.4 84.8 | 188.5 76.3 |
| 内墙1 | F=36.70 K=0.51 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -126.8 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 | -70.9 -70.9 |
| 内门1 | F=2.40 K=3.00 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -49.0 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 | -27.4 -27.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 34.3 96.6 | 29.4 100.3 | 25.7 102.8 | 23.2 105.2 | 19.6 107.7 | 18.4 108.9 | 48.9 111.3 | 63.6 82.0 | 74.6 66.1 | 82.0 55.1 | 88.1 46.5 | 93.0 39.1 |
| 照明 | 显热(W) | 39.6 189.4 | 33.0 193.8 | 28.6 198.2 | 24.2 200.4 | 19.8 202.6 | 17.6 204.8 | 92.5 207.0 | 136.5 132.1 | 154.1 85.9 | 165.2 70.5 | 174.0 57.3 | 182.8 48.4 |
| 人体 | 显热(W) | 154.8 983.9 | 132.7 1006.0 | 110.5 1017.0 | 99.5 1028.1 | 77.4 1039.1 | 66.3 1050.2 | 574.8 1061.2 | 784.9 541.7 | 851.2 331.6 | 895.4 265.3 | 928.6 221.1 | 961.7 187.9 |
|  | 全热(W) | 154.8 1783.0 | 132.7 1805.1 | 110.5 1816.2 | 99.5 1827.2 | 77.4 1838.3 | 66.3 1849.3 | 1374.0 1860.4 | 1584.0 541.7 | 1650.4 331.6 | 1694.6 265.3 | 1727.7 221.1 | 1760.9 187.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 0.00 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 | 1.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -276.8 | 0.0 -207.9 | 0.0 -173.5 | 0.0 -182.1 | 0.0 -251.0 | 0.0 -285.4 | 0.0 -380.1 | -862.0 -500.6 | -724.3 -621.0 | -595.2 0.0 | -483.3 0.0 | -371.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2385.9 | 0.0 -2315.7 | 0.0 -2280.6 | 0.0 -2289.4 | 0.0 -2359.5 | 0.0 -2394.6 | 0.0 -2491.2 | -2982.5 -2614.0 | -2842.1 -2736.8 | -2710.5 0.0 | -2596.4 0.0 | -2482.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | -2.97 -2.97 | -2.97 -2.97 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 81 -251 | 29 -139 | -16 -84 | -49 -87 | -94 -155 | -124 -144 | 1500 -201 | -1210 -1882 | -983 -2284 | -768 351 | -580 275 | -395 215 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 81 1059 | 29 1170 | -16 1223 | -49 1221 | -94 1154 | -124 1167 | 701 1111 | 111 231 | 336 -168 | 548 351 | 734 275 | 917 215 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 81 2135 | 29 2177 | -16 2196 | -49 2202 | -94 2204 | -124 2251 | 1500 2290 | 1772 732 | 1859 453 | 1942 351 | 2017 275 | 2087 215 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 81 1336 | 29 1378 | -16 1397 | -49 1403 | -94 1405 | -124 1452 | 701 1491 | 973 732 | 1060 453 | 1143 351 | 1218 275 | 1288 215 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 | 1.20 1.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3014@4[普通教室] |  | 3.90 | 30.24 | 26 | 60 | 1382.6 | 15 | 1782.7 | 6 | 1.48 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.24 K=0.22 D=4.16 | 89.4 36.4 | 87.6 35.4 | 82.4 34.4 | 74.5 33.6 | 65.4 32.9 | 54.9 38.8 | 46.8 48.8 | 44.3 59.4 | 42.3 69.5 | 40.6 78.1 | 39.1 84.5 | 37.9 88.2 |
| 北外墙 | F=24.30 K=0.25 D=5.43 | -26.0 -29.3 | -24.9 -29.9 | -24.0 -30.3 | -23.3 -31.0 | -23.0 -31.4 | -23.1 -31.9 | -22.7 -32.2 | -21.7 -32.5 | -22.1 -28.4 | -26.7 -27.5 | -27.8 -27.5 | -28.6 -27.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.78 | -17.2 109.5 | -27.5 118.6 | -33.5 120.4 | -39.8 114.9 | -45.1 106.8 | -49.4 125.6 | 43.8 136.3 | 47.5 40.3 | 44.0 23.6 | 61.4 10.2 | 80.9 -0.6 | 98.0 -10.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -62.9 -20.6 | -68.7 -15.5 | -70.6 -12.9 | -73.2 -13.6 | -75.1 -18.7 | -76.4 -21.3 | -72.6 -28.3 | -64.2 -37.3 | -54.0 -46.3 | -44.3 -52.7 | -36.0 -57.2 | -27.7 -61.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 45.8 130.1 | 41.2 134.1 | 37.1 133.4 | 33.4 128.5 | 30.0 125.5 | 27.0 146.9 | 116.3 164.6 | 111.7 77.6 | 97.9 69.8 | 105.7 62.8 | 116.9 56.6 | 125.6 50.9 |
| 内墙1 | F=56.55 K=0.51 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 |
| 内门1 | F=4.29 K=3.00 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 42.3 119.4 | 36.3 124.0 | 31.8 127.0 | 28.7 130.0 | 24.2 133.1 | 22.7 134.6 | 60.5 137.6 | 78.6 101.3 | 92.2 81.6 | 101.3 68.0 | 108.9 57.5 | 114.9 48.4 |
| 照明 | 显热(W) | 49.0 234.1 | 40.8 239.5 | 35.4 244.9 | 29.9 247.7 | 24.5 250.4 | 21.8 253.1 | 114.3 255.8 | 168.7 163.3 | 190.5 106.1 | 204.1 87.1 | 215.0 70.8 | 225.9 59.9 |
| 人体 | 显热(W) | 191.3 1216.0 | 163.9 1243.3 | 136.6 1256.9 | 123.0 1270.6 | 95.6 1284.3 | 82.0 1297.9 | 710.4 1311.6 | 970.0 669.5 | 1052.0 409.9 | 1106.7 327.9 | 1147.6 273.2 | 1188.6 232.3 |
|  | 全热(W) | 191.3 2203.6 | 163.9 2231.0 | 136.6 2244.6 | 123.0 2258.3 | 95.6 2272.0 | 82.0 2285.6 | 1698.1 2299.3 | 1957.7 669.5 | 2039.7 409.9 | 2094.3 327.9 | 2135.3 273.2 | 2176.3 232.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -342.1 | 0.0 -257.0 | 0.0 -214.5 | 0.0 -225.1 | 0.0 -310.2 | 0.0 -352.7 | 0.0 -469.7 | -1065.4 -618.6 | -895.2 -767.5 | -735.6 0.0 | -597.4 0.0 | -459.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2948.7 | 0.0 -2862.0 | 0.0 -2818.6 | 0.0 -2829.4 | 0.0 -2916.2 | 0.0 -2959.6 | 0.0 -3078.8 | -3686.1 -3230.6 | -3512.6 -3382.4 | -3349.9 0.0 | -3209.0 0.0 | -3068.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | -3.67 -3.67 | -3.67 -3.67 | -3.67 0.00 | -3.67 0.00 | -3.67 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 46 -433 | -7 -301 | -54 -235 | -90 -234 | -141 -311 | -174 -312 | 1783 -391 | -1569 -2388 | -1284 -2878 | -1033 386 | -816 300 | -602 233 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 46 1186 | -7 1316 | -54 1381 | -90 1383 | -141 1308 | -174 1307 | 795 1230 | 64 224 | 346 -263 | 594 386 | 808 300 | 1020 233 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 46 2516 | -7 2561 | -54 2583 | -90 2595 | -141 2606 | -174 2648 | 1783 2688 | 2117 843 | 2228 504 | 2317 386 | 2393 300 | 2466 233 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 46 1528 | -7 1573 | -54 1595 | -90 1608 | -141 1618 | -174 1660 | 795 1700 | 1129 843 | 1241 504 | 1329 386 | 1406 300 | 1479 233 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3021@4[普通教室] |  | 3.90 | 30.24 | 26 | 60 | 1485.2 | 14 | 1822.2 | 6 | 1.48 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.24 K=0.22 D=4.16 | 89.4 36.4 | 87.6 35.4 | 82.4 34.4 | 74.5 33.6 | 65.4 32.9 | 54.9 38.8 | 46.8 48.8 | 44.3 59.4 | 42.3 69.5 | 40.6 78.1 | 39.1 84.5 | 37.9 88.2 |
| 北外墙 | F=21.15 K=0.25 D=5.43 | -22.6 -25.5 | -21.6 -26.0 | -20.9 -26.3 | -20.3 -27.0 | -20.0 -27.3 | -20.1 -27.7 | -19.7 -28.0 | -18.8 -28.3 | -19.2 -24.7 | -23.3 -23.9 | -24.2 -23.9 | -24.9 -23.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.93 | -31.4 200.7 | -50.4 217.5 | -61.5 220.8 | -73.0 210.7 | -82.6 195.9 | -90.5 230.3 | 80.2 249.9 | 87.0 73.9 | 80.6 43.2 | 112.6 18.6 | 148.4 -1.1 | 179.6 -18.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -115.4 -37.8 | -126.0 -28.4 | -129.5 -23.7 | -134.2 -24.9 | -137.7 -34.3 | -140.1 -39.0 | -133.0 -51.9 | -117.7 -68.4 | -98.9 -84.8 | -81.3 -96.6 | -66.0 -104.8 | -50.7 -111.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 83.9 238.5 | 75.5 245.9 | 68.0 244.5 | 61.2 235.6 | 55.1 230.2 | 49.6 269.3 | 213.3 301.8 | 204.8 142.2 | 179.5 128.0 | 193.9 115.2 | 214.4 103.7 | 230.3 93.3 |
| 内墙1 | F=56.55 K=0.51 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -195.3 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 | -109.2 -109.2 |
| 内门1 | F=4.29 K=3.00 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -87.5 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 | -48.9 -48.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 42.3 119.4 | 36.3 124.0 | 31.8 127.0 | 28.7 130.0 | 24.2 133.1 | 22.7 134.6 | 60.5 137.6 | 78.6 101.3 | 92.2 81.6 | 101.3 68.0 | 108.9 57.5 | 114.9 48.4 |
| 照明 | 显热(W) | 49.0 234.1 | 40.8 239.5 | 35.4 244.9 | 29.9 247.7 | 24.5 250.4 | 21.8 253.1 | 114.3 255.8 | 168.7 163.3 | 190.5 106.1 | 204.1 87.1 | 215.0 70.8 | 225.9 59.9 |
| 人体 | 显热(W) | 191.3 1216.0 | 163.9 1243.3 | 136.6 1256.9 | 123.0 1270.6 | 95.6 1284.3 | 82.0 1297.9 | 710.4 1311.6 | 970.0 669.5 | 1052.0 409.9 | 1106.7 327.9 | 1147.6 273.2 | 1188.6 232.3 |
|  | 全热(W) | 191.3 2203.6 | 163.9 2231.0 | 136.6 2244.6 | 123.0 2258.3 | 95.6 2272.0 | 82.0 2285.6 | 1698.1 2299.3 | 1957.7 669.5 | 2039.7 409.9 | 2094.3 327.9 | 2135.3 273.2 | 2176.3 232.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 0.00 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 | 1.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -342.1 | 0.0 -257.0 | 0.0 -214.5 | 0.0 -225.1 | 0.0 -310.2 | 0.0 -352.7 | 0.0 -469.7 | -1065.4 -618.6 | -895.2 -767.5 | -735.6 0.0 | -597.4 0.0 | -459.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2948.7 | 0.0 -2862.0 | 0.0 -2818.6 | 0.0 -2829.4 | 0.0 -2916.2 | 0.0 -2959.6 | 0.0 -3078.8 | -3686.1 -3230.6 | -3512.6 -3382.4 | -3349.9 0.0 | -3209.0 0.0 | -3068.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | 0.00 -3.67 | -3.67 -3.67 | -3.67 -3.67 | -3.67 0.00 | -3.67 0.00 | -3.67 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 35 -338 | -26 -199 | -79 -131 | -120 -134 | -176 -217 | -212 -203 | 1822 -274 | -1527 -2350 | -1245 -2855 | -978 398 | -745 303 | -516 228 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 35 1281 | -26 1419 | -79 1485 | -120 1482 | -176 1401 | -212 1416 | 834 1348 | 106 262 | 385 -240 | 648 398 | 879 303 | 1105 228 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 35 2611 | -26 2663 | -79 2687 | -120 2695 | -176 2699 | -212 2757 | 1822 2805 | 2160 881 | 2268 528 | 2372 398 | 2464 303 | 2552 228 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 35 1623 | -26 1676 | -79 1700 | -120 1708 | -176 1711 | -212 1769 | 834 1818 | 1172 881 | 1280 528 | 1384 398 | 1477 303 | 1564 228 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 | 1.48 1.48 |