热负荷计算报告书

西藏某高校某校区教学楼

设计编号：

| 工程地点 | ： | 西藏-拉萨 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月4日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	7

建筑概况

| 地理位置 | 西藏-拉萨 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 39.62 |  |
| 东经 | 109.74 |  |
| 建筑名称 | 西藏某高校某校区教学楼 |  |
| 建筑面积 | 地上 11550.34 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 17.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 西藏-拉萨-拉萨（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 1 |
| 室外计算温度(℃) | -5.2 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.217 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 0.252 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.447 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.419 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.827 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.508 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 1.401 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.51 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.587 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 1.80 | 0.39 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 295680 | 11550.34 | 25.60 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 6365.93 | 46.45 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001@1[普通教室] | 149.94 | 18 | 4010 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 6030 | 40.2 |
|  | 1003@1[大厅] | 32.75 | 20 | 3127 | 479 | 0 | 0 | 0 | 3606 | 110.1 |
|  | 1004@1,1025@1,1046@1[普通教室] | 95.04 | 18 | 3375 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 4656 | 49.0 |
|  | 1005@1,1026@1,1047@1[普通教室] | 192.06 | 18 | 6261 | 2588 | 0 | 0 | 0 | 8849 | 46.1 |
|  | 1006@1[普通教室] | 27.37 | 18 | 1697 | 369 | 0 | 0 | 0 | 2066 | 75.5 |
|  | 1007@1[普通教室] | 7.56 | 18 | 546 | 102 | 0 | 0 | 0 | 648 | 85.7 |
|  | 1008@1[普通教室] | 11.67 | 18 | 587 | 157 | 0 | 0 | 0 | 744 | 63.8 |
|  | 1009@1,1030@1[普通教室] | 8.25 | 18 | 640 | 111 | 0 | 0 | 0 | 751 | 91.0 |
|  | 1011@1[普通教室] | 8.25 | 18 | 474 | 111 | 0 | 0 | 0 | 586 | 71.0 |
|  | 1012@1,1014@1,1016@1,1018@1,1033@1,1034@1,1035@1,1036@1,1037@1,1038@1,1039@1,1040@1[普通教室] | 12.00 | 18 | 798 | 162 | 0 | 0 | 0 | 960 | 80.0 |
|  | 1013@1[普通教室] | 12.00 | 18 | 629 | 162 | 0 | 0 | 0 | 791 | 65.9 |
|  | 1015@1[普通教室] | 12.00 | 18 | 676 | 162 | 0 | 0 | 0 | 838 | 69.8 |
|  | 1017@1[普通教室] | 12.00 | 18 | 598 | 162 | 0 | 0 | 0 | 760 | 63.3 |
|  | 1019@1[普通教室] | 12.00 | 18 | 677 | 162 | 0 | 0 | 0 | 839 | 69.9 |
|  | 1020@1[普通教室] | 9.88 | 18 | 720 | 133 | 0 | 0 | 0 | 853 | 86.3 |
|  | 1021@1[普通教室] | 9.62 | 18 | 504 | 130 | 0 | 0 | 0 | 633 | 65.8 |
|  | 1022@1[健身活动室] | 144.51 | 18 | 3526 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 5473 | 37.9 |
|  | 1024@1[普通教室] | 32.75 | 18 | 4459 | 441 | 0 | 0 | 0 | 4901 | 149.6 |
|  | 1027@1,1048@1[普通教室] | 27.37 | 18 | 1482 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1851 | 67.6 |
|  | 1028@1[普通教室] | 7.56 | 18 | 515 | 102 | 0 | 0 | 0 | 617 | 81.6 |
|  | 1029@1[普通教室] | 11.66 | 18 | 659 | 157 | 0 | 0 | 0 | 816 | 70.0 |
|  | 1032@1[普通教室] | 8.25 | 18 | 440 | 111 | 0 | 0 | 0 | 551 | 66.8 |
|  | 1041@1,1042@1[普通教室] | 9.75 | 18 | 689 | 131 | 0 | 0 | 0 | 820 | 84.1 |
|  | 1043@1[普通教室] | 149.39 | 18 | 3968 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 5981 | 40.0 |
|  | 1045@1[普通教室] | 32.75 | 18 | 3211 | 441 | 0 | 0 | 0 | 3652 | 111.5 |
|  | 1049@1[普通教室] | 7.56 | 18 | 540 | 102 | 0 | 0 | 0 | 642 | 84.9 |
|  | 1050@1[普通教室] | 11.55 | 18 | 583 | 156 | 0 | 0 | 0 | 739 | 64.0 |
|  | 合计 | 1807.08 |  | 76258 | 24385 | 0 | 0 |  | 100643 | 55.7 |
| 2层 | 1001@2[普通教室] | 149.94 | 18 | 3837 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5857 | 39.1 |
|  | 1003@2[大厅] | 32.75 | 20 | 2871 | 479 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 102.3 |
|  | 1004@2[普通教室] | 95.04 | 18 | 2494 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 3775 | 39.7 |
|  | 1005@2[普通教室] | 192.06 | 18 | 4574 | 2588 | 0 | 0 | 0 | 7162 | 37.3 |
|  | 1006@2[普通教室] | 27.37 | 18 | 1428 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1797 | 65.6 |
|  | 1007@2[普通教室] | 7.56 | 18 | 471 | 102 | 0 | 0 | 0 | 573 | 75.8 |
|  | 1008@2[普通教室] | 11.67 | 18 | 441 | 157 | 0 | 0 | 0 | 598 | 51.3 |
|  | 1009@2,1030@2[普通教室] | 8.25 | 18 | 579 | 111 | 0 | 0 | 0 | 690 | 83.6 |
|  | 1011@2[普通教室] | 8.25 | 18 | 414 | 111 | 0 | 0 | 0 | 525 | 63.6 |
|  | 1012@2,1014@2,1016@2,1018@2,1033@2,1034@2,1035@2,1036@2,1037@2,1038@2,1039@2,1040@2[普通教室] | 12.00 | 18 | 710 | 162 | 0 | 0 | 0 | 871 | 72.6 |
|  | 1013@2[普通教室] | 12.00 | 18 | 541 | 162 | 0 | 0 | 0 | 703 | 58.5 |
|  | 1015@2[普通教室] | 12.00 | 18 | 588 | 162 | 0 | 0 | 0 | 749 | 62.5 |
|  | 1017@2[普通教室] | 12.00 | 18 | 510 | 162 | 0 | 0 | 0 | 671 | 55.9 |
|  | 1019@2[普通教室] | 12.00 | 18 | 589 | 162 | 0 | 0 | 0 | 750 | 62.5 |
|  | 1020@2[普通教室] | 9.88 | 18 | 651 | 133 | 0 | 0 | 0 | 784 | 79.4 |
|  | 1021@2[普通教室] | 9.62 | 18 | 435 | 130 | 0 | 0 | 0 | 565 | 58.7 |
|  | 1022@2[健身活动室] | 144.51 | 18 | 3436 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 5383 | 37.2 |
|  | 1024@2[普通教室] | 32.75 | 18 | 4158 | 441 | 0 | 0 | 0 | 4599 | 140.4 |
|  | 1025@2[普通教室] | 95.04 | 18 | 2478 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 3758 | 39.5 |
|  | 1026@2[普通教室] | 192.06 | 18 | 4538 | 2588 | 0 | 0 | 0 | 7125 | 37.1 |
|  | 1027@2[普通教室] | 27.37 | 18 | 1209 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 57.7 |
|  | 1028@2[普通教室] | 7.56 | 18 | 439 | 102 | 0 | 0 | 0 | 541 | 71.5 |
|  | 1029@2[普通教室] | 11.66 | 18 | 512 | 157 | 0 | 0 | 0 | 669 | 57.4 |
|  | 1032@2[普通教室] | 8.25 | 18 | 379 | 111 | 0 | 0 | 0 | 490 | 59.4 |
|  | 1041@2[普通教室] | 9.75 | 18 | 619 | 131 | 0 | 0 | 0 | 750 | 76.9 |
|  | 1042@2[普通教室] | 9.75 | 18 | 619 | 131 | 0 | 0 | 0 | 750 | 77.0 |
|  | 1043@2[普通教室] | 149.39 | 18 | 3777 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 5790 | 38.8 |
|  | 1045@2[普通教室] | 32.75 | 18 | 2913 | 441 | 0 | 0 | 0 | 3355 | 102.4 |
|  | 1046@2[普通教室] | 95.04 | 18 | 2502 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 3782 | 39.8 |
|  | 1047@2[普通教室] | 192.06 | 18 | 4573 | 2588 | 0 | 0 | 0 | 7161 | 37.3 |
|  | 1048@2[普通教室] | 27.37 | 18 | 1218 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1587 | 58.0 |
|  | 1049@2[普通教室] | 7.56 | 18 | 467 | 102 | 0 | 0 | 0 | 569 | 75.3 |
|  | 1050@2[普通教室] | 11.55 | 18 | 439 | 156 | 0 | 0 | 0 | 595 | 51.5 |
|  | 合计 | 1807.08 |  | 63794 | 24385 | 0 | 0 |  | 88180 | 48.8 |
| 3层 | 3002@3[普通教室] | 105.84 | 18 | 2918 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 4053 | 38.3 |
|  | 3003@3[普通教室] | 103.68 | 18 | 2394 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 3506 | 33.8 |
|  | 3004@3[普通教室] | 103.68 | 18 | 2354 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 3466 | 33.4 |
|  | 3005@3[普通教室] | 103.68 | 18 | 2556 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 3668 | 35.4 |
|  | 3006@3[普通教室] | 24.47 | 18 | 944 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 49.3 |
|  | 3007@3[普通教室] | 30.24 | 18 | 1131 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 48.1 |
|  | 3009@3[普通教室] | 86.40 | 18 | 2759 | 927 | 0 | 0 | 0 | 3685 | 42.7 |
|  | 3010@3[普通教室] | 103.68 | 18 | 2605 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 3717 | 35.9 |
|  | 3011@3[普通教室] | 103.68 | 18 | 2333 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 3445 | 33.2 |
|  | 3012@3[普通教室] | 103.68 | 18 | 2539 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 3651 | 35.2 |
|  | 3013@3[普通教室] | 24.47 | 18 | 923 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 48.4 |
|  | 3014@3[普通教室] | 30.24 | 18 | 1028 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 44.7 |
|  | 3016@3[普通教室] | 86.40 | 18 | 2764 | 927 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 42.7 |
|  | 3017@3[普通教室] | 103.68 | 18 | 2625 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 3737 | 36.0 |
|  | 3018@3[普通教室] | 103.68 | 18 | 2354 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 3466 | 33.4 |
|  | 3019@3[普通教室] | 103.68 | 18 | 2556 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 3668 | 35.4 |
|  | 3020@3[普通教室] | 24.47 | 18 | 932 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1194 | 48.8 |
|  | 3021@3[普通教室] | 30.24 | 18 | 1159 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1483 | 49.0 |
|  | 合计 | 1375.88 |  | 36875 | 14754 | 0 | 0 |  | 51629 | 37.5 |
| 4层 | 3002@4[普通教室] | 105.84 | 18 | 2701 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 3836 | 36.2 |
|  | 3003@4,3004@4,3005@4,3011@4,3012@4,3018@4,3019@4[普通教室] | 103.68 | 18 | 2827 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 3939 | 38.0 |
|  | 3006@4[普通教室] | 24.47 | 18 | 1003 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 51.7 |
|  | 3007@4[普通教室] | 30.24 | 18 | 1238 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1562 | 51.7 |
|  | 3009@4,3016@4[普通教室] | 86.40 | 18 | 2623 | 927 | 0 | 0 | 0 | 3549 | 41.1 |
|  | 3010@4,3017@4[普通教室] | 103.68 | 18 | 3059 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 4171 | 40.2 |
|  | 3013@4,3020@4[普通教室] | 24.47 | 18 | 987 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 51.1 |
|  | 3014@4[普通教室] | 30.24 | 18 | 1143 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 48.5 |
|  | 3021@4[普通教室] | 30.24 | 18 | 1261 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1586 | 52.4 |
|  | 合计 | 1375.88 |  | 40474 | 14754 | 0 | 0 |  | 55228 | 40.1 |
| 总计 |  | 6365.93 |  | 217400 | 78279 | 0 | 0 |  | 295680 | 46.4 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001@1[普通教室] | 东外墙 | 57.58 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 336.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.8 | 0.02 | 325.6 |
|  | 南外墙 | 41.43 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 242.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 205.9 | 0.02 | 209.6 |
|  | 西外墙 | 10.54 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 61.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.02 | 59.6 |
|  | 北外墙 | 11.76 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 68.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.2 | 0.02 | 73.5 |
|  | 南外窗 | 23.25 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 970.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 825.3 | 0.02 | 840.1 |
|  | 内墙 | 39.84 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 328.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.7 | 0.02 | 328.7 |
|  | 内墙 | 18.42 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 86.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.8 | 0.02 | 86.8 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 350.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.8 | 0.02 | 357.1 |
|  | 内门 | 10.00 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.02 | 283.4 |
|  | 非周边地面 | 93.44 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 650.4 |  |  | 0.00 | 650.4 | 0.02 | 662.1 |
|  | 周边地面 | 56.50 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 769.5 |  |  | 0.00 | 769.5 | 0.02 | 783.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6030 |
| 1003@1[大厅] | 南外墙 | 14.58 | 0.25 | 20 | 25.2 | 1.0 | 92.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.02 | 80.1 |
|  | 西外墙 | 40.14 | 0.25 | 20 | 25.2 | 1.0 | 254.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 242.2 | 0.02 | 246.5 |
|  | 南外窗 | 2.10 | 1.80 | 20 | 25.2 | 1.0 | 95.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 81.0 | 0.02 | 82.4 |
|  | 西外窗 | 2.10 | 1.80 | 20 | 25.2 | 1.0 | 95.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.5 | 0.02 | 92.1 |
|  | 西外门 | 4.80 | 1.97 | 20 | 25.2 | 1.0 | 238.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 226.6 | 0.02 | 230.7 |
|  | 内墙 | 16.75 | 0.51 | 20 | 25.2 | 0.7 | 150.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.1 | 0.02 | 150.1 |
|  | 内窗 | 32.64 | 1.80 | 20 | 25.2 | 0.7 | 1036.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1036.4 | 0.02 | 1055.0 |
|  | 内门 | 14.40 | 3.00 | 20 | 25.2 | 0.7 | 762.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762.0 | 0.02 | 775.8 |
|  | 非周边地面 | 10.74 | 0.30 | 20 | 25.2 | 1.0 | 81.2 |  |  | 0.00 | 81.2 | 0.02 | 82.7 |
|  | 周边地面 | 22.01 | 0.59 | 20 | 25.2 | 1.0 | 325.6 |  |  | 0.00 | 325.6 | 0.02 | 331.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3606 |
| 1004@1,1025@1,1046@1[普通教室] | 东外墙 | 35.28 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 206.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.9 | 0.02 | 199.5 |
|  | 南外墙 | 43.56 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 254.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 216.5 | 0.02 | 220.4 |
|  | 南外窗 | 21.12 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 882.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 749.7 | 0.02 | 763.2 |
|  | 内墙 | 83.16 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 686.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.1 | 0.02 | 686.1 |
|  | 内窗 | 12.60 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 368.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.3 | 0.02 | 375.0 |
|  | 内门 | 4.20 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 204.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.6 | 0.02 | 208.3 |
|  | 非周边地面 | 58.24 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 405.4 |  |  | 0.00 | 405.4 | 0.02 | 412.6 |
|  | 周边地面 | 36.80 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 501.2 |  |  | 0.00 | 501.2 | 0.02 | 510.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1280.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4656 |
| 1005@1,1026@1,1047@1[普通教室] | 西外墙 | 35.28 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 206.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.9 | 0.02 | 199.5 |
|  | 南外墙 | 84.39 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 493.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 419.3 | 0.02 | 426.9 |
|  | 南外窗 | 46.20 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1929.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1639.9 | 0.02 | 1669.4 |
|  | 内墙 | 134.61 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 1110.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1110.5 | 0.02 | 1110.5 |
|  | 内窗 | 25.20 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 736.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736.6 | 0.02 | 749.9 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 306.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.9 | 0.02 | 312.5 |
|  | 非周边地面 | 128.35 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 893.3 |  |  | 0.00 | 893.3 | 0.02 | 909.4 |
|  | 周边地面 | 63.71 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 867.7 |  |  | 0.00 | 867.7 | 0.02 | 883.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2587.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8849 |
| 1006@1[普通教室] | 北外墙 | 19.12 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 111.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.02 | 119.5 |
|  | 北外窗 | 12.00 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 501.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 526.2 | 0.02 | 535.6 |
|  | 内墙 | 69.59 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 574.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.1 | 0.02 | 574.1 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 184.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.2 | 0.02 | 187.5 |
|  | 非周边地面 | 14.67 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 102.1 |  |  | 0.00 | 102.1 | 0.02 | 104.0 |
|  | 周边地面 | 12.70 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 173.0 |  |  | 0.00 | 173.0 | 0.02 | 176.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2066 |
| 1007@1[普通教室] | 北外墙 | 6.42 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 37.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.02 | 40.1 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 100.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.02 | 107.1 |
|  | 内墙 | 27.51 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 227.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.02 | 227.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.02 | 93.7 |
|  | 非周边地面 | 3.96 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 27.6 |  |  | 0.00 | 27.6 | 0.02 | 28.1 |
|  | 周边地面 | 3.60 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 49.0 |  |  | 0.00 | 49.0 | 0.02 | 49.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648 |
| 1008@1[普通教室] | 东外墙 | 20.58 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 120.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.3 | 0.02 | 116.4 |
|  | 北外墙 | 10.54 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.02 | 65.9 |
|  | 北外窗 | 3.20 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 133.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.3 | 0.02 | 142.8 |
|  | 内墙 | 13.48 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 111.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.2 | 0.02 | 111.2 |
|  | 非周边地面 | 1.68 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 11.7 |  |  | 0.00 | 11.7 | 0.02 | 11.9 |
|  | 周边地面 | 9.98 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 136.0 |  |  | 0.00 | 136.0 | 0.02 | 138.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744 |
| 1009@1,1030@1[普通教室] | 西外墙 | 8.61 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 50.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.02 | 48.7 |
|  | 西外窗 | 7.56 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 315.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 299.9 | 0.02 | 305.3 |
|  | 内墙 | 11.67 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 55.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.0 | 0.02 | 55.0 |
|  | 内门 | 4.50 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 125.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.3 | 0.02 | 127.5 |
|  | 非周边地面 | 1.65 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 11.5 |  |  | 0.00 | 11.5 | 0.02 | 11.7 |
|  | 周边地面 | 6.60 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 89.9 |  |  | 0.00 | 89.9 | 0.02 | 91.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 751 |
| 1011@1[普通教室] | 东外墙 | 13.37 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 78.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.3 | 0.02 | 75.6 |
|  | 东外窗 | 2.80 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 116.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.1 | 0.02 | 113.1 |
|  | 内墙 | 11.67 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 55.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.0 | 0.02 | 55.0 |
|  | 内门 | 4.50 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 125.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.3 | 0.02 | 127.5 |
|  | 非周边地面 | 1.65 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 11.5 |  |  | 0.00 | 11.5 | 0.02 | 11.7 |
|  | 周边地面 | 6.60 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 89.9 |  |  | 0.00 | 89.9 | 0.02 | 91.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586 |
| 1012@1,1014@1,1016@1,1018@1,1033@1,1035@1,1037@1,1039@1[普通教室] | 西外墙 | 15.96 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 93.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.6 | 0.02 | 90.2 |
|  | 西外窗 | 7.56 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 315.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 299.9 | 0.02 | 305.3 |
|  | 内墙 | 17.52 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 82.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.02 | 82.6 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 167.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.0 | 0.02 | 170.0 |
|  | 非周边地面 | 2.40 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 16.7 |  |  | 0.00 | 16.7 | 0.02 | 17.0 |
|  | 周边地面 | 9.60 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 130.7 |  |  | 0.00 | 130.7 | 0.02 | 133.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |
| 1013@1[普通教室] | 东外墙 | 20.82 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 121.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.6 | 0.02 | 117.7 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 112.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.1 | 0.02 | 109.0 |
|  | 内墙 | 17.52 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 82.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.02 | 82.6 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 167.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.0 | 0.02 | 170.0 |
|  | 非周边地面 | 2.40 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 16.7 |  |  | 0.00 | 16.7 | 0.02 | 17.0 |
|  | 周边地面 | 9.60 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 130.7 |  |  | 0.00 | 130.7 | 0.02 | 133.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 791 |
| 1015@1[普通教室] | 东外墙 | 19.47 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 113.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.1 | 0.02 | 110.1 |
|  | 东外窗 | 4.05 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 169.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 160.7 | 0.02 | 163.6 |
|  | 内墙 | 17.52 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 82.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.02 | 82.6 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 167.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.0 | 0.02 | 170.0 |
|  | 非周边地面 | 2.40 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 16.7 |  |  | 0.00 | 16.7 | 0.02 | 17.0 |
|  | 周边地面 | 9.60 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 130.7 |  |  | 0.00 | 130.7 | 0.02 | 133.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 838 |
| 1017@1[普通教室] | 东外墙 | 21.72 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 127.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.6 | 0.02 | 122.8 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 75.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.02 | 72.7 |
|  | 内墙 | 17.52 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 82.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.02 | 82.6 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 167.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.0 | 0.02 | 170.0 |
|  | 非周边地面 | 2.40 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 16.7 |  |  | 0.00 | 16.7 | 0.02 | 17.0 |
|  | 周边地面 | 9.60 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 130.7 |  |  | 0.00 | 130.7 | 0.02 | 133.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760 |
| 1019@1[普通教室] | 东外墙 | 19.47 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 113.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.1 | 0.02 | 110.1 |
|  | 北外墙 | 0.17 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.02 | 1.0 |
|  | 东外窗 | 4.05 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 169.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 160.7 | 0.02 | 163.6 |
|  | 内墙 | 17.52 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 82.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.02 | 82.6 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 167.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.0 | 0.02 | 170.0 |
|  | 非周边地面 | 2.40 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 16.7 |  |  | 0.00 | 16.7 | 0.02 | 17.0 |
|  | 周边地面 | 9.60 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 130.7 |  |  | 0.00 | 130.7 | 0.02 | 133.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 839 |
| 1020@1[普通教室] | 西外墙 | 10.71 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 62.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.5 | 0.02 | 60.6 |
|  | 南外墙 | 0.17 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0.02 | 0.8 |
|  | 西外窗 | 8.40 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 350.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 333.2 | 0.02 | 339.2 |
|  | 内墙 | 14.61 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 68.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.02 | 68.9 |
|  | 内门 | 4.50 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 125.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.3 | 0.02 | 127.5 |
|  | 非周边地面 | 2.08 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 14.5 |  |  | 0.00 | 14.5 | 0.02 | 14.8 |
|  | 周边地面 | 7.80 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 106.2 |  |  | 0.00 | 106.2 | 0.02 | 108.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 853 |
| 1021@1[普通教室] | 东外墙 | 16.86 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 98.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.6 | 0.02 | 95.3 |
|  | 东外窗 | 2.25 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 94.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.3 | 0.02 | 90.9 |
|  | 内墙 | 14.61 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 68.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.02 | 68.9 |
|  | 内门 | 4.50 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 125.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.3 | 0.02 | 127.5 |
|  | 非周边地面 | 1.82 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 12.7 |  |  | 0.00 | 12.7 | 0.02 | 12.9 |
|  | 周边地面 | 7.80 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 106.2 |  |  | 0.00 | 106.2 | 0.02 | 108.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633 |
| 1022@1[健身活动室] | 东外墙 | 46.71 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 273.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.5 | 0.02 | 264.1 |
|  | 西外墙 | 8.07 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 47.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.02 | 45.6 |
|  | 南外墙 | 11.76 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 68.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.4 | 0.02 | 59.5 |
|  | 北外墙 | 11.76 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 68.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.2 | 0.02 | 73.5 |
|  | 东外窗 | 8.40 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 350.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 333.2 | 0.02 | 339.2 |
|  | 内墙 | 18.42 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 86.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.8 | 0.02 | 86.8 |
|  | 内墙 | 39.84 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 328.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.7 | 0.02 | 328.7 |
|  | 内墙 | 18.42 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 86.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.8 | 0.02 | 86.8 |
|  | 内门 | 10.00 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.02 | 283.4 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 350.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.8 | 0.02 | 357.1 |
|  | 内门 | 10.00 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.02 | 283.4 |
|  | 非周边地面 | 101.12 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 703.8 |  |  | 0.00 | 703.8 | 0.02 | 716.5 |
|  | 周边地面 | 43.39 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 590.9 |  |  | 0.00 | 590.9 | 0.02 | 601.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1947.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5473 |
| 1024@1[普通教室] | 南外墙 | 2.36 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 13.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 11.7 | 0.02 | 11.9 |
|  | 西外墙 | 6.64 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 38.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 36.9 | 0.02 | 37.5 |
|  | 南玻璃幕墙 | 11.13 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 464.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 395.0 | 0.02 | 402.1 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.01 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1086.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1031.7 | 0.02 | 1050.3 |
|  | 南外窗 | 3.20 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 133.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 113.6 | 0.02 | 115.6 |
|  | 西外门 | 14.40 | 1.97 | 18 | 23.2 | 1.0 | 658.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 625.7 | 0.02 | 636.9 |
|  | 内墙 | 16.75 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 138.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.2 | 0.02 | 138.2 |
|  | 内窗 | 32.64 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 954.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 954.1 | 0.02 | 971.3 |
|  | 内门 | 14.40 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 701.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.6 | 0.02 | 714.2 |
|  | 非周边地面 | 10.74 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 74.8 |  |  | 0.00 | 74.8 | 0.02 | 76.1 |
|  | 周边地面 | 22.01 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 299.8 |  |  | 0.00 | 299.8 | 0.02 | 305.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4901 |
| 1027@1,1048@1[普通教室] | 北外墙 | 24.72 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 144.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.7 | 0.02 | 154.4 |
|  | 北外窗 | 6.40 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 267.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 280.6 | 0.02 | 285.7 |
|  | 内墙 | 69.59 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 574.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.1 | 0.02 | 574.1 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 184.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.2 | 0.02 | 187.5 |
|  | 非周边地面 | 14.67 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 102.1 |  |  | 0.00 | 102.1 | 0.02 | 104.0 |
|  | 周边地面 | 12.70 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 173.0 |  |  | 0.00 | 173.0 | 0.02 | 176.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1851 |
| 1028@1[普通教室] | 北外墙 | 7.22 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 42.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.3 | 0.02 | 45.1 |
|  | 北外窗 | 1.60 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 66.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.2 | 0.02 | 71.4 |
|  | 内墙 | 27.51 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 227.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.02 | 227.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.02 | 93.7 |
|  | 非周边地面 | 3.96 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 27.6 |  |  | 0.00 | 27.6 | 0.02 | 28.1 |
|  | 周边地面 | 3.60 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 49.0 |  |  | 0.00 | 49.0 | 0.02 | 49.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617 |
| 1029@1[普通教室] | 东外墙 | 18.48 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.02 | 104.5 |
|  | 北外墙 | 10.52 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 61.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.6 | 0.02 | 65.7 |
|  | 东外窗 | 2.10 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 87.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.3 | 0.02 | 84.8 |
|  | 北外窗 | 3.20 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 133.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.3 | 0.02 | 142.8 |
|  | 内墙 | 13.48 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 111.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.2 | 0.02 | 111.2 |
|  | 非周边地面 | 1.68 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 11.7 |  |  | 0.00 | 11.7 | 0.02 | 11.9 |
|  | 周边地面 | 9.98 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 135.9 |  |  | 0.00 | 135.9 | 0.02 | 138.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816 |
| 1032@1[普通教室] | 东外墙 | 14.37 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 84.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.8 | 0.02 | 81.2 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 75.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.02 | 72.7 |
|  | 内墙 | 11.67 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 55.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.0 | 0.02 | 55.0 |
|  | 内门 | 4.50 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 125.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.3 | 0.02 | 127.5 |
|  | 非周边地面 | 1.65 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 11.5 |  |  | 0.00 | 11.5 | 0.02 | 11.7 |
|  | 周边地面 | 6.60 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 89.9 |  |  | 0.00 | 89.9 | 0.02 | 91.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551 |
| 1034@1,1036@1,1038@1,1040@1[普通教室] | 东外墙 | 15.96 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 93.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.6 | 0.02 | 90.2 |
|  | 东外窗 | 7.56 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 315.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 299.9 | 0.02 | 305.3 |
|  | 内墙 | 17.52 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 82.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.02 | 82.6 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 167.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.0 | 0.02 | 170.0 |
|  | 非周边地面 | 2.40 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 16.7 |  |  | 0.00 | 16.7 | 0.02 | 17.0 |
|  | 周边地面 | 9.60 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 130.7 |  |  | 0.00 | 130.7 | 0.02 | 133.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |
| 1041@1[普通教室] | 西外墙 | 11.55 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 67.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.02 | 65.3 |
|  | 西外窗 | 7.56 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 315.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 299.9 | 0.02 | 305.3 |
|  | 内墙 | 14.61 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 68.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.02 | 68.9 |
|  | 内门 | 4.50 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 125.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.3 | 0.02 | 127.5 |
|  | 非周边地面 | 1.95 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 13.6 |  |  | 0.00 | 13.6 | 0.02 | 13.8 |
|  | 周边地面 | 7.80 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 106.2 |  |  | 0.00 | 106.2 | 0.02 | 108.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820 |
| 1042@1[普通教室] | 东外墙 | 11.55 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 67.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.02 | 65.3 |
|  | 东外窗 | 7.56 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 315.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 299.9 | 0.02 | 305.3 |
|  | 内墙 | 14.61 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 68.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.02 | 68.9 |
|  | 内门 | 4.50 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 125.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.3 | 0.02 | 127.5 |
|  | 非周边地面 | 1.95 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 13.6 |  |  | 0.00 | 13.6 | 0.02 | 13.8 |
|  | 周边地面 | 7.80 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 106.2 |  |  | 0.00 | 106.2 | 0.02 | 108.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820 |
| 1043@1[普通教室] | 西外墙 | 10.29 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 60.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.02 | 58.2 |
|  | 东外墙 | 48.93 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 286.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.02 | 276.6 |
|  | 北外墙 | 56.04 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 327.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 344.0 | 0.02 | 350.2 |
|  | 南外墙 | 11.76 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 68.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.4 | 0.02 | 59.5 |
|  | 东外窗 | 8.40 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 350.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 333.2 | 0.02 | 339.2 |
|  | 北外窗 | 8.64 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 360.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 378.8 | 0.02 | 385.7 |
|  | 内墙 | 18.42 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 86.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.8 | 0.02 | 86.8 |
|  | 内墙 | 39.84 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 328.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.7 | 0.02 | 328.7 |
|  | 内门 | 10.00 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.02 | 283.4 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 350.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.8 | 0.02 | 357.1 |
|  | 非周边地面 | 92.70 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 645.2 |  |  | 0.00 | 645.2 | 0.02 | 656.8 |
|  | 周边地面 | 56.70 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 772.1 |  |  | 0.00 | 772.1 | 0.02 | 786.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5981 |
| 1045@1[普通教室] | 南外墙 | 13.48 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 78.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.02 | 68.2 |
|  | 西外墙 | 32.64 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 190.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.3 | 0.02 | 184.5 |
|  | 南外窗 | 3.20 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 133.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 113.6 | 0.02 | 115.6 |
|  | 西外门 | 14.40 | 1.97 | 18 | 23.2 | 1.0 | 658.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 625.9 | 0.02 | 637.1 |
|  | 内墙 | 16.75 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 138.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.2 | 0.02 | 138.2 |
|  | 内窗 | 32.64 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 954.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 954.1 | 0.02 | 971.3 |
|  | 内门 | 14.40 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 701.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.6 | 0.02 | 714.2 |
|  | 非周边地面 | 10.74 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 74.8 |  |  | 0.00 | 74.8 | 0.02 | 76.1 |
|  | 周边地面 | 22.01 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 299.8 |  |  | 0.00 | 299.8 | 0.02 | 305.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3652 |
| 1049@1[普通教室] | 北外墙 | 6.57 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 38.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.02 | 41.1 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 94.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.02 | 100.4 |
|  | 内墙 | 27.51 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 227.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.02 | 227.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.02 | 93.7 |
|  | 非周边地面 | 3.96 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 27.6 |  |  | 0.00 | 27.6 | 0.02 | 28.1 |
|  | 周边地面 | 3.60 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 49.0 |  |  | 0.00 | 49.0 | 0.02 | 49.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642 |
| 1050@1[普通教室] | 北外墙 | 10.27 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 60.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 0.02 | 64.2 |
|  | 东外墙 | 20.58 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 120.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.3 | 0.02 | 116.4 |
|  | 北外窗 | 3.20 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 133.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.3 | 0.02 | 142.8 |
|  | 内墙 | 13.48 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 111.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.2 | 0.02 | 111.2 |
|  | 非周边地面 | 1.65 | 0.30 | 18 | 23.2 | 1.0 | 11.5 |  |  | 0.00 | 11.5 | 0.02 | 11.7 |
|  | 周边地面 | 9.90 | 0.59 | 18 | 23.2 | 1.0 | 134.8 |  |  | 0.00 | 134.8 | 0.02 | 137.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100643 |
| 1001@2[普通教室] | 屋顶 | 21.06 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 106.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.0 | 0.02 | 107.9 |
|  | 顶板 | 128.88 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 1143.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1143.7 | 0.02 | 1164.3 |
|  | 东外墙 | 57.58 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 336.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.8 | 0.02 | 325.6 |
|  | 南外墙 | 41.43 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 242.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 205.9 | 0.02 | 209.6 |
|  | 西外墙 | 10.54 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 61.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.02 | 59.6 |
|  | 北外墙 | 11.76 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 68.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.2 | 0.02 | 73.5 |
|  | 南外窗 | 23.25 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 970.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 825.3 | 0.02 | 840.1 |
|  | 内墙 | 39.84 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 328.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.7 | 0.02 | 328.7 |
|  | 内墙 | 18.42 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 86.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.8 | 0.02 | 86.8 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 350.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.8 | 0.02 | 357.1 |
|  | 内门 | 10.00 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.02 | 283.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5857 |
| 1003@2[大厅] | 屋顶 | 0.11 | 0.22 | 20 | 25.2 | 1.0 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.02 | 0.6 |
|  | 顶板 | 23.36 | 1.40 | 20 | 2.0 | 1.0 | 65.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.02 | 66.6 |
|  | 顶板 | 9.28 | 0.51 | 20 | 25.2 | 0.8 | 89.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.5 | 0.02 | 91.1 |
|  | 南外墙 | 14.58 | 0.25 | 20 | 25.2 | 1.0 | 92.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.02 | 80.1 |
|  | 西外墙 | 40.14 | 0.25 | 20 | 25.2 | 1.0 | 254.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 242.2 | 0.02 | 246.5 |
|  | 南外窗 | 2.10 | 1.80 | 20 | 25.2 | 1.0 | 95.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 81.0 | 0.02 | 82.4 |
|  | 西外窗 | 2.10 | 1.80 | 20 | 25.2 | 1.0 | 95.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.5 | 0.02 | 92.1 |
|  | 西外门 | 4.80 | 1.97 | 20 | 25.2 | 1.0 | 238.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 226.6 | 0.02 | 230.7 |
|  | 内墙 | 16.75 | 0.51 | 20 | 25.2 | 0.7 | 150.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.1 | 0.02 | 150.1 |
|  | 内窗 | 32.64 | 1.80 | 20 | 25.2 | 0.7 | 1036.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1036.4 | 0.02 | 1055.0 |
|  | 内门 | 14.40 | 3.00 | 20 | 25.2 | 0.7 | 762.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762.0 | 0.02 | 775.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3350 |
| 1004@2[普通教室] | 顶板 | 4.62 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.02 | 41.7 |
|  | 东外墙 | 35.28 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 206.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.9 | 0.02 | 199.5 |
|  | 南外墙 | 43.56 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 254.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 216.5 | 0.02 | 220.4 |
|  | 南外窗 | 21.12 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 882.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 749.7 | 0.02 | 763.2 |
|  | 内墙 | 83.16 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 686.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.1 | 0.02 | 686.1 |
|  | 内窗 | 12.60 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 368.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.3 | 0.02 | 375.0 |
|  | 内门 | 4.20 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 204.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.6 | 0.02 | 208.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1280.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3775 |
| 1005@2[普通教室] | 屋顶 | 4.11 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 20.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.7 | 0.02 | 21.1 |
|  | 顶板 | 9.34 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 82.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.9 | 0.02 | 84.4 |
|  | 西外墙 | 35.28 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 206.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.9 | 0.02 | 199.5 |
|  | 南外墙 | 84.39 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 493.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 419.3 | 0.02 | 426.9 |
|  | 南外窗 | 46.20 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1929.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1639.9 | 0.02 | 1669.4 |
|  | 内墙 | 134.61 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 1110.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1110.5 | 0.02 | 1110.5 |
|  | 内窗 | 25.20 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 736.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736.6 | 0.02 | 749.9 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 306.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.9 | 0.02 | 312.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2587.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7162 |
| 1006@2[普通教室] | 屋顶 | 2.22 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 11.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.2 | 0.02 | 11.4 |
|  | 北外墙 | 19.12 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 111.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.3 | 0.02 | 119.5 |
|  | 北外窗 | 12.00 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 501.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 526.2 | 0.02 | 535.6 |
|  | 内墙 | 69.59 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 574.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.1 | 0.02 | 574.1 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 184.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.2 | 0.02 | 187.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1797 |
| 1007@2[普通教室] | 屋顶 | 0.63 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.2 | 0.02 | 3.2 |
|  | 北外墙 | 6.42 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 37.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.02 | 40.1 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 100.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.02 | 107.1 |
|  | 内墙 | 27.51 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 227.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.02 | 227.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.02 | 93.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573 |
| 1008@2[普通教室] | 屋顶 | 0.98 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.02 | 5.0 |
|  | 东外墙 | 20.58 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 120.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.3 | 0.02 | 116.4 |
|  | 北外墙 | 10.54 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.02 | 65.9 |
|  | 北外窗 | 3.20 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 133.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.3 | 0.02 | 142.8 |
|  | 内墙 | 13.48 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 111.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.2 | 0.02 | 111.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598 |
| 1009@2,1030@2[普通教室] | 屋顶 | 8.25 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 41.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.5 | 0.02 | 42.3 |
|  | 西外墙 | 8.61 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 50.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.02 | 48.7 |
|  | 西外窗 | 7.56 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 315.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 299.9 | 0.02 | 305.3 |
|  | 内墙 | 11.67 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 55.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.0 | 0.02 | 55.0 |
|  | 内门 | 4.50 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 125.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.3 | 0.02 | 127.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690 |
| 1011@2[普通教室] | 屋顶 | 8.25 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 41.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.5 | 0.02 | 42.3 |
|  | 东外墙 | 13.37 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 78.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.3 | 0.02 | 75.6 |
|  | 东外窗 | 2.80 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 116.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.1 | 0.02 | 113.1 |
|  | 内墙 | 11.67 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 55.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.0 | 0.02 | 55.0 |
|  | 内门 | 4.50 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 125.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.3 | 0.02 | 127.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525 |
| 1012@2,1014@2,1016@2,1018@2,1033@2,1035@2,1037@2,1039@2[普通教室] | 屋顶 | 12.00 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 60.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.02 | 61.5 |
|  | 西外墙 | 15.96 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 93.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.6 | 0.02 | 90.2 |
|  | 西外窗 | 7.56 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 315.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 299.9 | 0.02 | 305.3 |
|  | 内墙 | 17.52 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 82.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.02 | 82.6 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 167.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.0 | 0.02 | 170.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 871 |
| 1013@2[普通教室] | 屋顶 | 12.00 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 60.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.02 | 61.5 |
|  | 东外墙 | 20.82 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 121.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.6 | 0.02 | 117.7 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 112.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.1 | 0.02 | 109.0 |
|  | 内墙 | 17.52 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 82.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.02 | 82.6 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 167.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.0 | 0.02 | 170.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703 |
| 1015@2[普通教室] | 屋顶 | 12.00 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 60.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.02 | 61.5 |
|  | 东外墙 | 19.47 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 113.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.1 | 0.02 | 110.1 |
|  | 东外窗 | 4.05 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 169.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 160.7 | 0.02 | 163.6 |
|  | 内墙 | 17.52 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 82.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.02 | 82.6 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 167.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.0 | 0.02 | 170.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749 |
| 1017@2[普通教室] | 屋顶 | 12.00 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 60.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.02 | 61.5 |
|  | 东外墙 | 21.72 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 127.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.6 | 0.02 | 122.8 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 75.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.02 | 72.7 |
|  | 内墙 | 17.52 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 82.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.02 | 82.6 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 167.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.0 | 0.02 | 170.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671 |
| 1019@2[普通教室] | 屋顶 | 12.00 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 60.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.02 | 61.5 |
|  | 东外墙 | 19.47 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 113.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.1 | 0.02 | 110.1 |
|  | 北外墙 | 0.17 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.02 | 1.0 |
|  | 东外窗 | 4.05 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 169.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 160.7 | 0.02 | 163.6 |
|  | 内墙 | 17.52 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 82.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.02 | 82.6 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 167.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.0 | 0.02 | 170.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |
| 1020@2[普通教室] | 屋顶 | 9.01 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.02 | 46.2 |
|  | 顶板 | 0.88 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.02 | 7.9 |
|  | 西外墙 | 10.71 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 62.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.5 | 0.02 | 60.6 |
|  | 南外墙 | 0.17 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0.02 | 0.8 |
|  | 西外窗 | 8.40 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 350.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 333.2 | 0.02 | 339.2 |
|  | 内墙 | 14.61 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 68.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.02 | 68.9 |
|  | 内门 | 4.50 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 125.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.3 | 0.02 | 127.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 784 |
| 1021@2[普通教室] | 屋顶 | 8.76 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 44.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.1 | 0.02 | 44.9 |
|  | 顶板 | 0.86 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.7 | 0.02 | 7.8 |
|  | 东外墙 | 16.86 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 98.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.6 | 0.02 | 95.3 |
|  | 东外窗 | 2.25 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 94.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.3 | 0.02 | 90.9 |
|  | 内墙 | 14.61 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 68.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.02 | 68.9 |
|  | 内门 | 4.50 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 125.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.3 | 0.02 | 127.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565 |
| 1022@2[健身活动室] | 屋顶 | 19.46 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 98.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.02 | 99.7 |
|  | 顶板 | 124.82 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 1107.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1107.6 | 0.02 | 1127.6 |
|  | 东外墙 | 46.71 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 273.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.5 | 0.02 | 264.1 |
|  | 西外墙 | 8.07 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 47.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.02 | 45.6 |
|  | 南外墙 | 11.76 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 68.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.4 | 0.02 | 59.5 |
|  | 北外墙 | 11.76 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 68.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.2 | 0.02 | 73.5 |
|  | 东外窗 | 8.40 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 350.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 333.2 | 0.02 | 339.2 |
|  | 内墙 | 18.42 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 86.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.8 | 0.02 | 86.8 |
|  | 内墙 | 39.84 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 328.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.7 | 0.02 | 328.7 |
|  | 内墙 | 18.42 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 86.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.8 | 0.02 | 86.8 |
|  | 内门 | 10.00 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.02 | 283.4 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 350.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.8 | 0.02 | 357.1 |
|  | 内门 | 10.00 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.02 | 283.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1947.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5383 |
| 1024@2[普通教室] | 屋顶 | 0.07 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.02 | 0.4 |
|  | 顶板 | 8.80 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 78.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.1 | 0.02 | 79.5 |
|  | 南外墙 | 2.36 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 13.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 11.7 | 0.02 | 11.9 |
|  | 西外墙 | 6.64 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 38.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 36.9 | 0.02 | 37.5 |
|  | 南玻璃幕墙 | 11.13 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 464.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 395.0 | 0.02 | 402.1 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.01 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1086.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1031.7 | 0.02 | 1050.3 |
|  | 南外窗 | 3.20 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 133.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 113.6 | 0.02 | 115.6 |
|  | 西外门 | 14.40 | 1.97 | 18 | 23.2 | 1.0 | 658.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 625.7 | 0.02 | 636.9 |
|  | 内墙 | 16.75 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 138.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.2 | 0.02 | 138.2 |
|  | 内窗 | 32.64 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 954.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 954.1 | 0.02 | 971.3 |
|  | 内门 | 14.40 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 701.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.6 | 0.02 | 714.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4599 |
| 1025@2[普通教室] | 顶板 | 2.84 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.2 | 0.02 | 25.6 |
|  | 东外墙 | 35.28 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 206.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.9 | 0.02 | 199.5 |
|  | 南外墙 | 43.56 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 254.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 216.5 | 0.02 | 220.4 |
|  | 南外窗 | 21.12 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 882.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 749.7 | 0.02 | 763.2 |
|  | 内墙 | 83.16 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 686.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.1 | 0.02 | 686.1 |
|  | 内窗 | 12.60 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 368.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.3 | 0.02 | 375.0 |
|  | 内门 | 4.20 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 204.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.6 | 0.02 | 208.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1280.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3758 |
| 1026@2[普通教室] | 屋顶 | 4.20 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 21.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.2 | 0.02 | 21.5 |
|  | 顶板 | 5.26 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.02 | 47.5 |
|  | 南外墙 | 84.39 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 493.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 419.3 | 0.02 | 426.9 |
|  | 西外墙 | 35.28 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 206.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.9 | 0.02 | 199.5 |
|  | 南外窗 | 46.20 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1929.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1639.9 | 0.02 | 1669.4 |
|  | 内墙 | 134.61 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 1110.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1110.5 | 0.02 | 1110.5 |
|  | 内窗 | 25.20 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 736.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736.6 | 0.02 | 749.9 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 306.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.9 | 0.02 | 312.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2587.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7125 |
| 1027@2[普通教室] | 屋顶 | 1.25 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 6.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.3 | 0.02 | 6.4 |
|  | 顶板 | 0.14 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.02 | 1.3 |
|  | 北外墙 | 24.72 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 144.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.7 | 0.02 | 154.4 |
|  | 北外窗 | 6.40 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 267.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 280.6 | 0.02 | 285.7 |
|  | 内墙 | 69.59 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 574.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.1 | 0.02 | 574.1 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 184.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.2 | 0.02 | 187.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1578 |
| 1028@2[普通教室] | 屋顶 | 0.35 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 0.02 | 1.8 |
|  | 北外墙 | 7.22 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 42.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.3 | 0.02 | 45.1 |
|  | 北外窗 | 1.60 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 66.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.2 | 0.02 | 71.4 |
|  | 内墙 | 27.51 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 227.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.02 | 227.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.02 | 93.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541 |
| 1029@2[普通教室] | 屋顶 | 0.55 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 2.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 0.02 | 2.8 |
|  | 东外墙 | 18.48 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.02 | 104.5 |
|  | 北外墙 | 10.52 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 61.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.6 | 0.02 | 65.7 |
|  | 东外窗 | 2.10 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 87.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.3 | 0.02 | 84.8 |
|  | 北外窗 | 3.20 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 133.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.3 | 0.02 | 142.8 |
|  | 内墙 | 13.48 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 111.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.2 | 0.02 | 111.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669 |
| 1032@2[普通教室] | 屋顶 | 8.25 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 41.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.5 | 0.02 | 42.3 |
|  | 东外墙 | 14.37 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 84.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.8 | 0.02 | 81.2 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 75.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.02 | 72.7 |
|  | 内墙 | 11.67 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 55.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.0 | 0.02 | 55.0 |
|  | 内门 | 4.50 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 125.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.3 | 0.02 | 127.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 |
| 1034@2,1036@2,1038@2,1040@2[普通教室] | 屋顶 | 12.00 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 60.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.02 | 61.5 |
|  | 东外墙 | 15.96 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 93.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.6 | 0.02 | 90.2 |
|  | 东外窗 | 7.56 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 315.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 299.9 | 0.02 | 305.3 |
|  | 内墙 | 17.52 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 82.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.02 | 82.6 |
|  | 内门 | 6.00 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 167.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.0 | 0.02 | 170.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 871 |
| 1041@2[普通教室] | 屋顶 | 9.28 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.02 | 47.6 |
|  | 顶板 | 0.47 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 4.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.1 | 0.02 | 4.2 |
|  | 西外墙 | 11.55 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 67.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.02 | 65.3 |
|  | 西外窗 | 7.56 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 315.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 299.9 | 0.02 | 305.3 |
|  | 内墙 | 14.61 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 68.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.02 | 68.9 |
|  | 内门 | 4.50 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 125.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.3 | 0.02 | 127.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |
| 1042@2[普通教室] | 屋顶 | 9.26 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 46.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.6 | 0.02 | 47.4 |
|  | 顶板 | 0.49 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 0.02 | 4.5 |
|  | 东外墙 | 11.55 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 67.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.02 | 65.3 |
|  | 东外窗 | 7.56 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 315.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 299.9 | 0.02 | 305.3 |
|  | 内墙 | 14.61 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 68.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.02 | 68.9 |
|  | 内门 | 4.50 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 125.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.3 | 0.02 | 127.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |
| 1043@2[普通教室] | 屋顶 | 22.86 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 115.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.02 | 117.1 |
|  | 顶板 | 125.62 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 1114.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1114.8 | 0.02 | 1134.8 |
|  | 西外墙 | 10.29 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 60.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.02 | 58.2 |
|  | 东外墙 | 48.93 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 286.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.02 | 276.6 |
|  | 北外墙 | 56.04 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 327.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 344.0 | 0.02 | 350.2 |
|  | 南外墙 | 11.76 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 68.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.4 | 0.02 | 59.5 |
|  | 东外窗 | 8.40 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 350.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 333.2 | 0.02 | 339.2 |
|  | 北外窗 | 8.64 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 360.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 378.8 | 0.02 | 385.7 |
|  | 内墙 | 18.42 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.4 | 86.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.8 | 0.02 | 86.8 |
|  | 内墙 | 39.84 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 328.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.7 | 0.02 | 328.7 |
|  | 内门 | 10.00 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.02 | 283.4 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 350.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.8 | 0.02 | 357.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5790 |
| 1045@2[普通教室] | 屋顶 | 0.16 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0.02 | 0.8 |
|  | 顶板 | 9.23 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 81.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.9 | 0.02 | 83.4 |
|  | 南外墙 | 13.48 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 78.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 67.0 | 0.02 | 68.2 |
|  | 西外墙 | 32.64 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 190.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.3 | 0.02 | 184.5 |
|  | 南外窗 | 3.20 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 133.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 113.6 | 0.02 | 115.6 |
|  | 西外门 | 14.40 | 1.97 | 18 | 23.2 | 1.0 | 658.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 625.9 | 0.02 | 637.1 |
|  | 内墙 | 16.75 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 138.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.2 | 0.02 | 138.2 |
|  | 内窗 | 32.64 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 954.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 954.1 | 0.02 | 971.3 |
|  | 内门 | 14.40 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 701.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.6 | 0.02 | 714.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3355 |
| 1046@2[普通教室] | 顶板 | 5.49 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 48.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.7 | 0.02 | 49.6 |
|  | 东外墙 | 35.28 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 206.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.9 | 0.02 | 199.5 |
|  | 南外墙 | 43.56 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 254.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 216.5 | 0.02 | 220.4 |
|  | 南外窗 | 21.12 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 882.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 749.7 | 0.02 | 763.2 |
|  | 内墙 | 83.16 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 686.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.1 | 0.02 | 686.1 |
|  | 内窗 | 12.60 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 368.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.3 | 0.02 | 375.0 |
|  | 内门 | 4.20 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 204.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.6 | 0.02 | 208.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1280.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3782 |
| 1047@2[普通教室] | 屋顶 | 4.11 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 20.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.7 | 0.02 | 21.1 |
|  | 顶板 | 9.25 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 82.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.1 | 0.02 | 83.6 |
|  | 南外墙 | 84.39 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 493.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 419.3 | 0.02 | 426.9 |
|  | 西外墙 | 35.28 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 206.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.9 | 0.02 | 199.5 |
|  | 南外窗 | 46.20 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1929.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1639.9 | 0.02 | 1669.4 |
|  | 内墙 | 134.61 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 1110.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1110.5 | 0.02 | 1110.5 |
|  | 内窗 | 25.20 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 736.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736.6 | 0.02 | 749.9 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 306.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.9 | 0.02 | 312.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2587.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7161 |
| 1048@2[普通教室] | 屋顶 | 2.20 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 11.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.1 | 0.02 | 11.3 |
|  | 顶板 | 0.53 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 4.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.7 | 0.02 | 4.8 |
|  | 北外墙 | 24.72 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 144.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.7 | 0.02 | 154.4 |
|  | 北外窗 | 6.40 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 267.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 280.6 | 0.02 | 285.7 |
|  | 内墙 | 69.59 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 574.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.1 | 0.02 | 574.1 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 184.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.2 | 0.02 | 187.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1587 |
| 1049@2[普通教室] | 屋顶 | 0.62 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.1 | 0.02 | 3.2 |
|  | 顶板 | 0.23 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.02 | 2.1 |
|  | 北外墙 | 6.57 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 38.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.02 | 41.1 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 94.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.02 | 100.4 |
|  | 内墙 | 27.51 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 227.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.02 | 227.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.02 | 93.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569 |
| 1050@2[普通教室] | 屋顶 | 0.95 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 0.02 | 4.9 |
|  | 北外墙 | 10.27 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 60.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 0.02 | 64.2 |
|  | 东外墙 | 20.58 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 120.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.3 | 0.02 | 116.4 |
|  | 北外窗 | 3.20 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 133.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.3 | 0.02 | 142.8 |
|  | 内墙 | 13.48 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 111.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.2 | 0.02 | 111.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88180 |
| 3002@3[普通教室] | 南外墙 | 34.65 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 202.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 172.2 | 0.00 | 172.2 |
|  | 西外墙 | 28.08 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 164.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.0 | 0.00 | 156.0 |
|  | 南外窗 | 22.68 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 947.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 805.0 | 0.00 | 805.0 |
|  | 内墙 | 36.81 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 303.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.7 | 0.00 | 303.7 |
|  | 内窗 | 13.80 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 403.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.4 | 0.00 | 403.4 |
|  | 内门 | 6.72 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 327.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.4 | 0.00 | 327.4 |
|  | 挑空楼板 | 21.52 | 0.42 | 18 | 23.2 | 1.0 | 209.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.2 | 0.00 | 209.2 |
|  | 底板 | 60.97 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 541.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.0 | 0.00 | 541.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1135.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4053 |
| 3003@3[普通教室] | 南外墙 | 25.92 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 151.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 东外墙 | 28.08 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 164.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.0 | 0.00 | 156.0 |
|  | 南外窗 | 30.24 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1262.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1073.4 | 0.00 | 1073.4 |
|  | 内墙 | 37.56 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 309.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.9 | 0.00 | 309.9 |
|  | 内窗 | 13.80 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 403.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.4 | 0.00 | 403.4 |
|  | 内门 | 4.80 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 233.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.9 | 0.00 | 233.9 |
|  | 挑空楼板 | 9.15 | 0.42 | 18 | 23.2 | 1.0 | 88.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.9 | 0.00 | 88.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3506 |
| 3004@3[普通教室] | 南外墙 | 25.92 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 151.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 西外墙 | 28.08 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 164.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.0 | 0.00 | 156.0 |
|  | 南外窗 | 30.24 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1262.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1073.4 | 0.00 | 1073.4 |
|  | 内墙 | 37.56 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 309.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.9 | 0.00 | 309.9 |
|  | 内窗 | 13.80 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 403.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.4 | 0.00 | 403.4 |
|  | 内门 | 4.80 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 233.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.9 | 0.00 | 233.9 |
|  | 挑空楼板 | 5.04 | 0.42 | 18 | 23.2 | 1.0 | 49.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3466 |
| 3005@3[普通教室] | 东外墙 | 28.08 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 164.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.0 | 0.00 | 156.0 |
|  | 南外墙 | 25.92 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 151.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 南外窗 | 30.24 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1262.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1073.4 | 0.00 | 1073.4 |
|  | 内墙 | 37.56 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 309.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.9 | 0.00 | 309.9 |
|  | 内窗 | 13.80 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 403.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.4 | 0.00 | 403.4 |
|  | 内门 | 4.80 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 233.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.9 | 0.00 | 233.9 |
|  | 挑空楼板 | 4.80 | 0.42 | 18 | 23.2 | 1.0 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 底板 | 23.02 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 204.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.3 | 0.00 | 204.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3668 |
| 3006@3[普通教室] | 东外墙 | 16.38 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 95.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 北外墙 | 16.62 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 97.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.0 | 0.00 | 102.0 |
|  | 北外窗 | 6.09 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 254.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 267.0 | 0.00 | 267.0 |
|  | 内墙 | 36.70 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 302.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.8 | 0.00 | 302.8 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 116.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.9 | 0.00 | 116.9 |
|  | 挑空楼板 | 4.52 | 0.42 | 18 | 23.2 | 1.0 | 44.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
|  | 底板 | 2.34 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 20.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.7 | 0.00 | 20.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207 |
| 3007@3[普通教室] | 北外墙 | 21.78 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 127.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.7 | 0.00 | 133.7 |
|  | 北外窗 | 6.30 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 263.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.2 | 0.00 | 276.2 |
|  | 内墙 | 56.55 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 466.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.5 | 0.00 | 466.5 |
|  | 内门 | 4.29 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 209.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.0 | 0.00 | 209.0 |
|  | 底板 | 5.09 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 45.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.2 | 0.00 | 45.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1455 |
| 3009@3[普通教室] | 南外墙 | 24.12 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 141.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.9 | 0.00 | 119.9 |
|  | 西外墙 | 28.08 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 164.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.0 | 0.00 | 156.0 |
|  | 南外窗 | 22.68 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 947.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 805.0 | 0.00 | 805.0 |
|  | 内墙 | 57.81 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 476.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.9 | 0.00 | 476.9 |
|  | 内窗 | 10.35 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 302.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.6 | 0.00 | 302.6 |
|  | 内门 | 6.72 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 327.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.4 | 0.00 | 327.4 |
|  | 挑空楼板 | 18.87 | 0.42 | 18 | 23.2 | 1.0 | 183.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.4 | 0.00 | 183.4 |
|  | 底板 | 43.65 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 387.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.4 | 0.00 | 387.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3685 |
| 3010@3[普通教室] | 南外墙 | 25.92 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 151.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 东外墙 | 28.08 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 164.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.0 | 0.00 | 156.0 |
|  | 南外窗 | 30.24 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1262.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1073.4 | 0.00 | 1073.4 |
|  | 内墙 | 65.64 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 541.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.5 | 0.00 | 541.5 |
|  | 内窗 | 13.80 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 403.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.4 | 0.00 | 403.4 |
|  | 内门 | 4.80 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 233.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.9 | 0.00 | 233.9 |
|  | 挑空楼板 | 7.04 | 0.42 | 18 | 23.2 | 1.0 | 68.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3717 |
| 3011@3[普通教室] | 南外墙 | 25.92 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 151.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 西外墙 | 28.08 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 164.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.0 | 0.00 | 156.0 |
|  | 南外窗 | 30.24 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1262.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1073.4 | 0.00 | 1073.4 |
|  | 内墙 | 37.56 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 309.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.9 | 0.00 | 309.9 |
|  | 内窗 | 13.80 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 403.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.4 | 0.00 | 403.4 |
|  | 内门 | 4.80 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 233.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.9 | 0.00 | 233.9 |
|  | 挑空楼板 | 2.84 | 0.42 | 18 | 23.2 | 1.0 | 27.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.6 | 0.00 | 27.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3445 |
| 3012@3[普通教室] | 东外墙 | 28.08 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 164.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.0 | 0.00 | 156.0 |
|  | 南外墙 | 25.92 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 151.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 南外窗 | 30.24 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1262.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1073.4 | 0.00 | 1073.4 |
|  | 内墙 | 37.56 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 309.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.9 | 0.00 | 309.9 |
|  | 内窗 | 13.80 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 403.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.4 | 0.00 | 403.4 |
|  | 内门 | 4.80 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 233.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.9 | 0.00 | 233.9 |
|  | 挑空楼板 | 2.59 | 0.42 | 18 | 23.2 | 1.0 | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.2 | 0.00 | 25.2 |
|  | 底板 | 23.54 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 208.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.9 | 0.00 | 208.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3651 |
| 3013@3[普通教室] | 东外墙 | 16.38 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 95.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 北外墙 | 17.04 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 99.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.6 | 0.00 | 104.6 |
|  | 北外窗 | 5.67 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 236.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.6 | 0.00 | 248.6 |
|  | 内墙 | 36.70 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 302.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.8 | 0.00 | 302.8 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 116.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.9 | 0.00 | 116.9 |
|  | 挑空楼板 | 4.84 | 0.42 | 18 | 23.2 | 1.0 | 47.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.1 | 0.00 | 47.1 |
|  | 底板 | 1.32 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 11.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.7 | 0.00 | 11.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1185 |
| 3014@3[普通教室] | 北外墙 | 24.30 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 142.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 149.2 | 0.00 | 149.2 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 157.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 165.7 | 0.00 | 165.7 |
|  | 内墙 | 56.55 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 466.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.5 | 0.00 | 466.5 |
|  | 内门 | 4.29 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 209.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.0 | 0.00 | 209.0 |
|  | 底板 | 4.26 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 37.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1353 |
| 3016@3[普通教室] | 南外墙 | 24.12 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 141.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.9 | 0.00 | 119.9 |
|  | 西外墙 | 28.08 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 164.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.0 | 0.00 | 156.0 |
|  | 南外窗 | 22.68 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 947.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 805.0 | 0.00 | 805.0 |
|  | 内墙 | 57.81 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 476.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.9 | 0.00 | 476.9 |
|  | 内窗 | 10.35 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 302.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.6 | 0.00 | 302.6 |
|  | 内门 | 6.72 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 327.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.4 | 0.00 | 327.4 |
|  | 挑空楼板 | 19.62 | 0.42 | 18 | 23.2 | 1.0 | 190.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.7 | 0.00 | 190.7 |
|  | 底板 | 43.41 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 385.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.2 | 0.00 | 385.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3690 |
| 3017@3[普通教室] | 南外墙 | 25.92 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 151.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 东外墙 | 28.08 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 164.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.0 | 0.00 | 156.0 |
|  | 南外窗 | 30.24 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1262.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1073.4 | 0.00 | 1073.4 |
|  | 内墙 | 65.64 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 541.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.5 | 0.00 | 541.5 |
|  | 内窗 | 13.80 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 403.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.4 | 0.00 | 403.4 |
|  | 内门 | 4.80 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 233.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.9 | 0.00 | 233.9 |
|  | 挑空楼板 | 9.10 | 0.42 | 18 | 23.2 | 1.0 | 88.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.5 | 0.00 | 88.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3737 |
| 3018@3[普通教室] | 南外墙 | 25.92 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 151.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 西外墙 | 28.08 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 164.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.0 | 0.00 | 156.0 |
|  | 南外窗 | 30.24 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1262.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1073.4 | 0.00 | 1073.4 |
|  | 内墙 | 37.56 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 309.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.9 | 0.00 | 309.9 |
|  | 内窗 | 13.80 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 403.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.4 | 0.00 | 403.4 |
|  | 内门 | 4.80 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 233.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.9 | 0.00 | 233.9 |
|  | 挑空楼板 | 4.99 | 0.42 | 18 | 23.2 | 1.0 | 48.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.00 | 48.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3466 |
| 3019@3[普通教室] | 东外墙 | 28.08 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 164.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.0 | 0.00 | 156.0 |
|  | 南外墙 | 25.92 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 151.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 南外窗 | 30.24 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1262.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1073.4 | 0.00 | 1073.4 |
|  | 内墙 | 37.56 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 309.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.9 | 0.00 | 309.9 |
|  | 内窗 | 13.80 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 403.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.4 | 0.00 | 403.4 |
|  | 内门 | 4.80 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 233.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.9 | 0.00 | 233.9 |
|  | 挑空楼板 | 4.74 | 0.42 | 18 | 23.2 | 1.0 | 46.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.1 | 0.00 | 46.1 |
|  | 底板 | 23.05 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 204.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.5 | 0.00 | 204.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3668 |
| 3020@3[普通教室] | 东外墙 | 16.38 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 95.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 北外墙 | 17.04 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 99.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.6 | 0.00 | 104.6 |
|  | 北外窗 | 5.67 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 236.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.6 | 0.00 | 248.6 |
|  | 内墙 | 36.70 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 302.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.8 | 0.00 | 302.8 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 116.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.9 | 0.00 | 116.9 |
|  | 挑空楼板 | 5.14 | 0.42 | 18 | 23.2 | 1.0 | 50.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | 0.00 | 50.0 |
|  | 底板 | 2.03 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.0 | 0.00 | 18.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1194 |
| 3021@3[普通教室] | 北外墙 | 21.15 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 123.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.00 | 129.8 |
|  | 北外窗 | 6.93 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 289.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.9 | 0.00 | 303.9 |
|  | 内墙 | 56.55 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 466.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.5 | 0.00 | 466.5 |
|  | 内门 | 4.29 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 209.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.0 | 0.00 | 209.0 |
|  | 底板 | 5.60 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.8 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.00 | 49.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1483 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51629 |
| 3002@4[普通教室] | 屋顶 | 105.84 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 532.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.8 | 0.00 | 532.8 |
|  | 南外墙 | 34.65 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 202.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 172.2 | 0.00 | 172.2 |
|  | 西外墙 | 28.08 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 164.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.0 | 0.00 | 156.0 |
|  | 南外窗 | 22.68 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 947.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 805.0 | 0.00 | 805.0 |
|  | 内墙 | 36.81 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 303.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.7 | 0.00 | 303.7 |
|  | 内窗 | 13.80 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 403.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.4 | 0.00 | 403.4 |
|  | 内门 | 6.72 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 327.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.4 | 0.00 | 327.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1135.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3836 |
| 3003@4,3005@4,3012@4,3019@4[普通教室] | 屋顶 | 103.68 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 522.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.0 | 0.00 | 522.0 |
|  | 南外墙 | 25.92 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 151.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 东外墙 | 28.08 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 164.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.0 | 0.00 | 156.0 |
|  | 南外窗 | 30.24 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1262.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1073.4 | 0.00 | 1073.4 |
|  | 内墙 | 37.56 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 309.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.9 | 0.00 | 309.9 |
|  | 内窗 | 13.80 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 403.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.4 | 0.00 | 403.4 |
|  | 内门 | 4.80 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 233.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.9 | 0.00 | 233.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3939 |
| 3004@4,3011@4,3018@4[普通教室] | 屋顶 | 103.68 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 522.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.0 | 0.00 | 522.0 |
|  | 南外墙 | 25.92 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 151.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 西外墙 | 28.08 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 164.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.0 | 0.00 | 156.0 |
|  | 南外窗 | 30.24 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1262.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1073.4 | 0.00 | 1073.4 |
|  | 内墙 | 37.56 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 309.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.9 | 0.00 | 309.9 |
|  | 内窗 | 13.80 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 403.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.4 | 0.00 | 403.4 |
|  | 内门 | 4.80 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 233.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.9 | 0.00 | 233.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3939 |
| 3006@4[普通教室] | 屋顶 | 24.47 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 123.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.2 | 0.00 | 123.2 |
|  | 东外墙 | 16.38 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 95.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 北外墙 | 16.62 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 97.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.0 | 0.00 | 102.0 |
|  | 北外窗 | 6.09 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 254.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 267.0 | 0.00 | 267.0 |
|  | 内墙 | 36.70 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 302.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.8 | 0.00 | 302.8 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 116.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.9 | 0.00 | 116.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1265 |
| 3007@4[普通教室] | 屋顶 | 30.24 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 152.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.2 | 0.00 | 152.2 |
|  | 北外墙 | 21.78 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 127.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.7 | 0.00 | 133.7 |
|  | 北外窗 | 6.30 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 263.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.2 | 0.00 | 276.2 |
|  | 内墙 | 56.55 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 466.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.5 | 0.00 | 466.5 |
|  | 内门 | 4.29 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 209.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.0 | 0.00 | 209.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1562 |
| 3009@4,3016@4[普通教室] | 屋顶 | 86.40 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 435.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.0 | 0.00 | 435.0 |
|  | 南外墙 | 24.12 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 141.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.9 | 0.00 | 119.9 |
|  | 西外墙 | 28.08 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 164.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.0 | 0.00 | 156.0 |
|  | 南外窗 | 22.68 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 947.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 805.0 | 0.00 | 805.0 |
|  | 内墙 | 57.81 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 476.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.9 | 0.00 | 476.9 |
|  | 内窗 | 10.35 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 302.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.6 | 0.00 | 302.6 |
|  | 内门 | 6.72 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 327.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.4 | 0.00 | 327.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3549 |
| 3010@4,3017@4[普通教室] | 屋顶 | 103.68 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 522.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.0 | 0.00 | 522.0 |
|  | 南外墙 | 25.92 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 151.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 东外墙 | 28.08 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 164.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.0 | 0.00 | 156.0 |
|  | 南外窗 | 30.24 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 1262.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1073.4 | 0.00 | 1073.4 |
|  | 内墙 | 65.64 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 541.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.5 | 0.00 | 541.5 |
|  | 内窗 | 13.80 | 1.80 | 18 | 23.2 | 0.7 | 403.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.4 | 0.00 | 403.4 |
|  | 内门 | 4.80 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 233.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.9 | 0.00 | 233.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4171 |
| 3013@4,3020@4[普通教室] | 屋顶 | 24.47 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 123.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.2 | 0.00 | 123.2 |
|  | 东外墙 | 16.38 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 95.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 北外墙 | 17.04 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 99.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.6 | 0.00 | 104.6 |
|  | 北外窗 | 5.67 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 236.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.6 | 0.00 | 248.6 |
|  | 内墙 | 36.70 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 302.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.8 | 0.00 | 302.8 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 116.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.9 | 0.00 | 116.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250 |
| 3014@4[普通教室] | 屋顶 | 30.24 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 152.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.2 | 0.00 | 152.2 |
|  | 北外墙 | 24.30 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 142.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 149.2 | 0.00 | 149.2 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 157.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 165.7 | 0.00 | 165.7 |
|  | 内墙 | 56.55 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 466.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.5 | 0.00 | 466.5 |
|  | 内门 | 4.29 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 209.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.0 | 0.00 | 209.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1467 |
| 3021@4[普通教室] | 屋顶 | 30.24 | 0.22 | 18 | 23.2 | 1.0 | 152.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.2 | 0.00 | 152.2 |
|  | 北外墙 | 21.15 | 0.25 | 18 | 23.2 | 1.0 | 123.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.00 | 129.8 |
|  | 北外窗 | 6.93 | 1.80 | 18 | 23.2 | 1.0 | 289.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.9 | 0.00 | 303.9 |
|  | 内墙 | 56.55 | 0.51 | 18 | 23.2 | 0.7 | 466.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.5 | 0.00 | 466.5 |
|  | 内门 | 4.29 | 3.00 | 18 | 23.2 | 0.7 | 209.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.0 | 0.00 | 209.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1586 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55228 |
| 西藏某高校某校区教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295680 |