装修设计说明（室内空气质量控制专篇）

一、设计依据

本工程室内装修污染控制设计严格执行国家现行有关设计规范、标准和规定，主要包括：

1.《室内空气质量标准》GB/T18883-2022

2.《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T461-2019

3.《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T436-2018

4.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325

5.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

6.国家及地方其他相关法律、法规、标准及规范

7.建设单位提出的室内空气质量设计要求

二、设计原则

1.源头控制优先：室内空气质量控制措施的优先级别依次为源头控制、通风稀释、室内空气净化（依据JGJ/T461-2019第3.1.2条）。

2.全过程管控：从设计选材、材料采购、施工工艺到竣工验收，实施室内空气质量的全程控制。

3.健康与安全：确保室内空气无毒、无害、无异常嗅味，保障人员健康。

三、室内空气质量设计参数

本工程室内空气质量以《室内空气质量标准》GB/T18883-2022为主要依据，主要污染物浓度设计目标值应符合表1的规定。

| 指标分类 | 具体指标 | 单位 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理性 | 温度 | ℃ | 夏季：22～28<br> 冬季：16～24 |  |
|  | 相对湿度 | % | 夏季：40～80<br> 冬季：30～60 |  |
|  | 新风量 | m³/(h·人) | ≥30 |  |
| 化学性 | 甲醛(HCHO) | mg/m³ | ≤0.08 | 1小时平均 |
|  | 苯(C₆H₆) | mg/m³ | ≤0.03 | 1小时平均 |
|  | 甲苯(C₇H₈) | mg/m³ | ≤0.20 | 1小时平均 |
|  | 二甲苯(C₈H₁₀) | mg/m³ | ≤0.20 | 1小时平均 |
|  | 总挥发性有机化合物(TVOC) | mg/m³ | ≤0.60 | 8小时平均 |
|  | 氨(NH₃) | mg/m³ | ≤0.20 | 1小时平均 |
| 生物性 | 细菌总数 | CFU/m³ | ≤1500 |  |

表1室内空气质量指标及要求（主要参数）

注：以上限值为标准状态（大气压101.325kPa，温度298.15K）下的要求。

四、装修材料污染控制设计

1.材料污染物释放率分级（依据JGJ/T436-2018第3.3.2条）

为保证室内空气质量达到表1要求，所有主要装修材料的污染物释放率应满足相应等级要求。本工程主要材料污染物释放率限量按表2执行。

| 污染物 | F1(优) | F2(良) | F3(合格) | F4(限值) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.06 | ≤0.12 |
| 苯 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.06 | ≤0.12 |
| TVOC | ≤0.04 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.80 |

表2材料污染物释放率等级及限量[mg/(m²·h)]

注：本工程对甲醛、苯、TVOC的释放率要求不低于F3级。

2.材料选用要求（依据JGJ/T461-2019第5章及JGJ/T436-2018第4章）

优先选用低释放材料：宜优先选用污染物释放率等级为F1、F2级的材料。所有材料应符合国家现行相关产品标准（如GB18580~18587）的规定。

人造板及木制品：应选用甲醛释放率符合F3级及以上要求的产品。

涂料、胶粘剂：内墙涂料、木器涂料、胶粘剂等应选用低VOCs、低甲醛含量的产品，并符合表2要求。施工辅助用涂料的有害物限量应符合JGJ/T436-2018表5.2.1的规定。

地毯、壁纸：应选用污染物释放率符合国家现行标准的产品。

固定家具：应选用工厂化生产的产品，并提供其污染物释放率检测报告，其释放率应符合设计要求。

五、通风与净化系统设计

1.通风设计：为保证室内空气质量，应确保各功能房间的通风换气次数满足要求。当自然通风不足时，应设置机械通风系统。设计最小新风量应符合GB50736的规定，并宜按JGJ/T461-2019第3.6节进行修正。

2.空气净化系统：当仅靠通风无法满足室内空气质量要求时，应设置空气净化系统。净化设备的洁净空气量（CADR）应根据室内污染源强、室外计算浓度、换气次数等参数，按JGJ/T461-2019第3.8节规定进行计算和选型。

3.净化设备要求：通风系统用空气净化设备性能应符合GB/T34012的规定，空气净化器性能应符合GB/T18801的规定。

六、施工阶段污染控制（依据JGJ/T436-2018第5章）

1.材料进场检验：所有主要材料进场时，应复核其污染物释放率检测报告。当材料使用面积大于500m²时，应按要求进行抽检复验，复验指标须满足设计要求。

2.施工辅助材料：施工中使用的墙体底漆、防水涂料、腻子、填缝剂、胶粘剂等辅助材料，其有害物限量应符合JGJ/T436-2018第5.2条的规定。

3.施工过程控制：

严禁使用苯、工业苯、石油苯等作为稀释剂和溶剂（依据JGJ/T436-2018第5.4.1条）。

涂料、胶粘剂等使用后应及时封闭存放，废料及时清运，严禁在室内用有机溶剂清洗施工用具。

现场施工应符合职业卫生要求，并采取必要措施减少扬尘和二次污染。

七、检测与验收

1.检测时机：室内空气质量检测宜在装饰装修工程完工7天后、工程交付使用前进行（依据JGJ/T436-2018第6.0.1条）。

2.检测方法：检测方法应符合GB/T18883-2022附录A及第6.0.7条的规定。甲醛采用酚试剂分光光度法，苯系物采用气相色谱法，TVOC采用热解吸-气相色谱质谱法，氨采用纳氏试剂分光光度法等。

3.验收标准：验收时，室内空气中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨等污染物浓度必须符合本说明表1的限值要求。检测结果不合格者，不得交付使用。

4.抽检比例：抽检房间数量应符合JGJ/T436-2018第6.0.2条的规定。

八、施工与使用管理要求

1.禁烟要求：为保障室内空气质量，建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。任何人员不得在禁烟区域内吸烟。

2.成品保护：装修完成后，在交付使用前，应保持室内通风，加速污染物散发。

3.文件归档：工程验收时，应检查并归档合同、装修设计文件、污染物控制设计计算书、材料污染物释放率检测报告、进场检验记录、复验报告及室内空气质量检测报告等文件。