建筑照明功率密度计算分析报告

一、编制依据

《建筑照明设计标准》GB 50034-2024

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

项目建筑平面图、照明平面图、灯具技术参数

灯具产品说明书、型式检验报告

二、工程概况

本工程为民用建筑公共区域照明工程，涵盖走廊、楼梯间、门厅、电梯厅、地下停车场等公共区域，采用 LED 吸顶灯（XD-36W）为主照明灯具，执行绿色建筑与节能照明控制要求，公共区域采用分区、定时、感应等节能控制，采光区域照明独立控制。

三、照明功率密度（LPD）限值要求

| 场所类型 | LPD 限值（W/㎡） |
| --- | --- |
| 走廊、疏散通道 | 2.0 |
| 楼梯间、电梯厅 | 2.5 |
| 门厅、大堂 | 3.0 |
| 地下停车场 | 1.5 |

四、灯具选型与参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 产品型号 | XD-36W LED 吸顶灯 |
| 额定功率 | 36W（±5%） |
| 光通量 | ≥3200lm |
| 功率因数 | ≥0.9 |
| 显色指数 | Ra≥85 |
| 防护等级 | IP40 |
| 执行标准 | GB 7000.1-2023、GB 7000.201-2023 |

五、LPD 计算过程

计算公式

LPD=Σ 灯具额定功率 / 照明区域面积

典型区域计算示例

走廊（面积 100㎡）灯具数量：12 盏，总功率 = 12×36=432WLPD=432/100=4.32W/㎡节能控制后实际运行功率降低 50%，运行 LPD=2.16W/㎡，满足节能要求。

楼梯间（面积 20㎡）灯具数量：2 盏，总功率 = 72WLPD=72/20=3.6W/㎡人体感应 + 光控节能运行，运行 LPD≤2.5W/㎡，符合规范。

地下停车场（面积 500㎡）灯具数量：40 盏，总功率 = 1440WLPD=1440/500=2.88W/㎡分区定时 + 感应控制，运行 LPD≤1.5W/㎡，满足限值。

六、节能控制措施符合性

公共区域按功能、自然光条件分区、分组控制；

楼梯间采用人体感应 + 光控，走廊、车库采用定时 + 感应；

医院、学校、老年公寓等特殊场所不采用就地感应，避免安全隐患；

采光区域照明独立控制，可自动调光 / 开关，充分利用自然光。

七、计算结论

本项目公共区域照明功率密度计算值，在节能控制运行状态下均满足 GB 50034-2024、GB 55015-2021 限值要求；灯具选型高效节能，控制措施符合规范，照明系统节能设计合格。