[image: image12.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	绿筑武夷，零碳共生--面向多元人群的共生型山地公社

	设计编号：BKA80086



[image: image1.png]



	工程地点
	：
	福建-南平

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月2日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13950475039
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


104 规定性指标检查


104.1 工程材料


104.2 围护结构做法简要说明


114.3 体形系数


124.4 天窗


124.5 屋顶


124.6 外墙


144.7 挑空楼板


154.8 外窗


214.9 非中空窗面积比


214.10 可开启窗扇


214.11 规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	绿筑武夷，零碳共生--面向多元人群的共生型山地公社

	工程地点
	福建-南平

	气候分区
	夏热冬冷B区

	计算建筑面积
	地上3048.31㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上6      地下0

	建筑高度
	25.2m

	计算建筑体积
	12497.85

	计算建筑外表面积
	9563.68

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.90

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


2 设计依据
1. 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023
2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 建筑大样
[image: image3.wmf]
立面图例
[image: image4.wmf]
1层平面
[image: image5.wmf]
2层平面
[image: image6.wmf]
3层平面
[image: image7.wmf]
4层平面
[image: image8.wmf]
5层平面
[image: image9.wmf]
6层平面
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	轻集料混凝土2%找坡层
	0.450
	7.500
	1600.0
	1074.3
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	C20细石混凝土
	1.740
	17.200
	2300.0
	1016.5
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=600)
	0.160
	3.200
	600.0
	1466.8
	0.1110
	闽 2015-J-39

	PCM-GF复合材料
	0.130
	0.950
	2000.0
	700.0
	0.0200
	

	可再生混凝土
	0.800
	12.000
	2000.0
	0.9
	0.0150
	《13ZJ002：建筑节能构造用料做法》

	建筑用真空绝热板Ⅲ型
	0.012
	0.510
	230.0
	1280.0
	0.0000
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022


4.2 围护结构做法简要说明
1. 屋顶：装配式屋顶构造一 (K=0.377,D=3.969)：（由上到下）
    C20细石混凝土 40mm＋水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋可再生混凝土 120mm
2. 外墙（填充墙）：装配式外墙 (K=0.494,D=2.496)：（由外到内）
    可再生混凝土 50mm＋PCM-GF复合材料 20mm＋建筑用真空绝热板Ⅲ型 20mm＋可再生混凝土 50mm
3. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=1.416,D=2.493)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) 100mm＋石灰砂浆 20mm
4. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=2.026,D=5.436)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 500mm＋石灰砂浆 20mm
5. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.515,D=3.139)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋可再生混凝土 120mm＋建筑用真空绝热板Ⅲ型 20mm＋水泥砂浆 20mm
6. 外窗：
    （1） PBW 6515系列内平开隔热铝合金窗(5mmLow-E镀膜玻璃(室外侧)+12Ar+5mm普通透明玻璃+12Ar+5mm普通透明玻璃(室内侧)(暖边)) (K=1.800)：
    传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.174
    （2） 60系列内平开下悬铝合金窗[5涂膜+12A+5Low-E] (K=2.300)：
    传热系数2.300W/㎡.K，窗太阳得热系数0.231
7. 幕墙：60系列内外开下悬铝合金窗[5Low-E+9Ar+5Low-E+9A+5] (K=1.600)：
    传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.278
4.3 体形系数
4.3.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	9563.68

	建筑体积(m3)
	12497.85

	体形系数
	0.77


4.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.200
	192.01
	672.02
	806.43

	2
	4.200
	687.16
	1485.43
	2886.07

	3
	4.200
	1028.12
	2183.36
	4318.11

	4
	4.200
	48.00
	1148.15
	201.60

	5
	4.200
	717.87
	2569.76
	3015.07

	6
	4.200
	302.52
	1202.44
	1270.57

	屋顶
	－
	－
	302.51
	－

	合计
	25.20
	2975.68
	9563.68
	12497.85


4.4 天窗
4.4.1 天窗屋顶比

本工程无此项围护结构
4.4.2 天窗类型

本工程无此项围护结构
4.5 屋顶
4.5.1 装配式屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	80
	0.030
	0.340
	1.20
	2.222
	0.907

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	轻集料混凝土2%找坡层
	30
	0.450
	7.500
	1.00
	0.067
	0.500

	可再生混凝土
	120
	0.800
	12.000
	1.00
	0.150
	1.800

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	2.494
	3.969

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.38

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条

	标准要求
	K≤0.40

	结论
	满足


4.6 外墙
4.6.1 外墙相关构造
4.6.1.1 装配式外墙
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	可再生混凝土
	50
	0.800
	12.000
	1.00
	0.063
	0.750

	PCM-GF复合材料
	20
	0.130
	0.950
	1.00
	0.154
	0.146

	建筑用真空绝热板Ⅲ型
	20
	0.012
	0.510
	1.05
	1.587
	0.850

	可再生混凝土
	50
	0.800
	12.000
	1.00
	0.063
	0.750

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	1.866
	2.496

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.90[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.49


4.6.1.2 外墙（剪力墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=600)
	100
	0.160
	3.200
	1.25
	0.500
	2.000

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.546
	2.493

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.90[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.42


4.6.1.3 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	500
	1.740
	17.200
	1.00
	0.287
	4.943

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	540
	－
	－
	－
	0.334
	5.436

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.90[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	2.03


4.6.2 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	装配式外墙
	主墙体
	258.16
	0.604
	0.49
	2.50
	0.90

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	140.26
	0.328
	1.42
	2.49
	0.90

	热桥柱构造一
	热桥柱
	28.98
	0.068
	2.03
	5.44
	0.90

	合计
	
	427.40
	1.000
	0.90
	2.69
	0.90


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	装配式外墙
	主墙体
	328.66
	0.641
	0.49
	2.50
	0.90

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	161.98
	0.316
	1.42
	2.49
	0.90

	热桥柱构造一
	热桥柱
	22.26
	0.043
	2.03
	5.44
	0.90

	合计
	
	512.90
	1.000
	0.85
	2.62
	0.90


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	装配式外墙
	主墙体
	1330.30
	0.869
	0.49
	2.50
	0.90

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	174.72
	0.114
	1.42
	2.49
	0.90

	热桥柱构造一
	热桥柱
	26.04
	0.017
	2.03
	5.44
	0.90

	合计
	
	1531.05
	1.000
	0.63
	2.55
	0.90


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	装配式外墙
	主墙体
	1352.93
	0.740
	0.49
	2.50
	0.90

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	447.50
	0.245
	1.42
	2.49
	0.90

	热桥柱构造一
	热桥柱
	28.14
	0.015
	2.03
	5.44
	0.90


	合计
	
	1828.58
	1.000
	0.74
	2.54
	0.90


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	装配式外墙
	主墙体
	3270.05
	0.760
	0.49
	2.50
	0.90

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	924.46
	0.215
	1.42
	2.49
	0.90

	热桥柱构造一
	热桥柱
	105.42
	0.025
	2.03
	5.44
	0.90

	合计
	
	4299.92
	1.000
	0.73
	2.57
	0.90

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条

	标准要求
	应满足表4.2.1-1的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


4.7 挑空楼板
4.7.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	可再生混凝土
	120
	0.800
	12.000
	1.00
	0.150
	1.800

	建筑用真空绝热板Ⅲ型
	20
	0.012
	0.510
	1.05
	1.587
	0.850

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	180
	－
	－
	－
	1.780
	3.139

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.52

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


4.8 外窗
4.8.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	60系列内外开下悬铝合金窗[5Low-E+9Ar+5Low-E+9A+5]
	65
	1.60
	0.28
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	来源：《建筑节能门窗》16J607

	2
	60系列内平开下悬铝合金窗[5涂膜+12A+5Low-E]
	18
	2.30
	0.23
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C0612，C1212，C1224，C1824，C2136，C2412，C3012，C0624，C0912，C1812，C3024

	
	来源：《建筑节能门窗》16J607

	3
	PBW 6515系列内平开隔热铝合金窗(5mmLow-E镀膜玻璃(室外侧)+12Ar+5mm普通透明玻璃+12Ar+5mm普通透明玻璃(室内侧)(暖边))
	84
	1.80
	0.17
	0.270

	
	
	窗编号

	
	
	C2424，C3624，C4236，C6636，C4836，C6636[0036]，C6636[6636]

	
	来源：《实测数据》


4.8.2 遮阳措施
	朝向
	立面编号
	遮阳措施
	标准要求
	是否满足

	南向
	立面1
	平板外遮阳
	应采取遮阳措施
	满足

	东向
	立面3
	固定百叶外遮阳/平板外遮阳
	应采取遮阳措施
	满足

	西向
	立面4
	平板外遮阳
	应采取遮阳措施
	满足

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.1.4条

	标准要求
	甲类建筑东、西、南向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施

	结论
	满足


注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项
4.8.3 外遮阳类型
4.8.3.1 平板外遮阳
[image: image10.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板外遮阳0
	1.200
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


4.8.3.2 固定百叶外遮阳
[image: image11.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
B+C (m)
	下垂
C (m)

	1
	固定百叶外遮阳0
	0.400
	1.500
	0.300


4.8.4 平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	3
	2
	27.30
	54.60
	65
	1.600

	2
	C2424
	1,3~4
	4
	5.76
	23.04
	84
	1.800

	3
	C3624
	6
	1
	8.64
	8.64
	84
	1.800

	4
	C4236
	5
	1
	15.12
	15.12
	84
	1.800

	5
	C4836
	3
	1
	17.24
	17.24
	84
	1.800

	6
	C6636
	2~3,5
	6
	23.76
	142.56
	84
	1.800

	7
	C6636[0036]
	2
	1
	0.12
	0.12
	84
	1.800

	8
	C6636[6636]
	2
	1
	23.64
	23.64
	84
	1.800

	立面总面积(㎡)
	284.96
	立面平均传热系数
	1.762


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	3
	2
	27.30
	54.60
	65
	1.600

	2
	C0612
	1,3~4
	7
	0.72
	5.04
	18
	2.300

	3
	C0624
	5
	1
	1.44
	1.44
	18
	2.300

	4
	C2424
	3
	1
	5.76
	5.76
	84
	1.800

	5
	C4236
	3,6
	2
	15.12
	30.24
	84
	1.800

	6
	C6636
	3
	2
	23.76
	47.52
	84
	1.800

	立面总面积(㎡)
	144.60
	立面平均传热系数
	1.747


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	3
	1
	27.30
	27.30
	65
	1.600

	2
	C0612
	1,5~6
	15
	0.72
	10.80
	18
	2.300

	3
	C1212
	3,5
	2
	1.44
	2.88
	18
	2.300

	4
	C1224
	5
	1
	2.88
	2.88
	18
	2.300

	5
	C1824
	5
	2
	4.32
	8.64
	18
	2.300

	6
	C2136
	3
	1
	7.56
	7.56
	18
	2.300

	7
	C2412
	1,3,5
	8
	2.88
	23.04
	18
	2.300

	8
	C2424
	1~3,5~6
	21
	5.76
	120.96
	84
	1.800

	9
	C2424
	5
	1
	5.76
	5.76
	84
	1.800

	10
	C2424
	6
	1
	5.76
	5.76
	84
	1.800

	11
	C3012
	1
	1
	3.60
	3.60
	18
	2.300

	12
	C3624
	1,5~6
	4
	8.64
	34.56
	84
	1.800

	13
	C4236
	3
	1
	15.12
	15.12
	84
	1.800

	14
	C6636
	2~3,5
	6
	23.76
	142.56
	84
	1.800

	立面总面积(㎡)
	411.42
	立面平均传热系数
	1.859


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	3
	1
	27.30
	27.30
	65
	1.600

	2
	C0612
	1~3,5~6
	15
	0.72
	10.80
	18
	2.300

	3
	C0624
	5~6
	16
	1.44
	23.04
	18
	2.300

	4
	C0912
	5
	1
	1.08
	1.08
	18
	2.300

	5
	C1212
	3
	1
	1.44
	1.44
	18
	2.300

	6
	C1812
	5
	3
	2.16
	6.48
	18
	2.300

	7
	C1824
	5~6
	8
	4.32
	34.56
	18
	2.300

	8
	C2412
	1,6
	3
	2.88
	8.64
	18
	2.300

	9
	C2424
	1,5
	13
	5.76
	74.88
	84
	1.800

	10
	C3012
	5
	1
	3.60
	3.60
	18
	2.300

	11
	C3024
	6
	1
	7.20
	7.20
	18
	2.300

	立面总面积(㎡)
	199.02
	立面平均传热系数
	2.016


4.8.5 综合太阳得热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	3
	2
	27.30
	54.60
	65
	0.278
	平板外遮阳0
	0.835
	0.232

	2
	C2424
	1,3~4
	4
	5.76
	23.04
	84
	0.174
	平板外遮阳0
	0.750
	0.131

	3
	C3624
	6
	1
	8.64
	8.64
	84
	0.174
	平板外遮阳0
	0.750
	0.131

	4
	C4236
	5
	1
	15.12
	15.12
	84
	0.174
	平板外遮阳0
	0.813
	0.142

	5
	C4836
	3
	1
	17.24
	17.24
	84
	0.174
	平板外遮阳0
	0.813
	0.142

	6
	C6636
	2~3,5
	6
	23.76
	142.56
	84
	0.174
	平板外遮阳0
	0.813
	0.142

	7
	C6636[0036]
	2
	1
	0.12
	0.12
	84
	0.174
	平板外遮阳0
	0.813
	0.142

	8
	C6636[6636]
	2
	1
	23.64
	23.64
	84
	0.174
	平板外遮阳0
	0.813
	0.142

	立面总面积(㎡)
	284.96
	立面平均综合太阳得热系数
	0.158


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	3
	2
	27.30
	54.60
	65
	0.278
	平板外遮阳0
	0.802
	0.223

	2
	C0612
	1,3~4
	7
	0.72
	5.04
	18
	0.231
	平板外遮阳0
	0.650
	0.150

	3
	C0624
	5
	1
	1.44
	1.44
	18
	0.231
	平板外遮阳0
	0.705
	0.163

	4
	C2424
	3
	1
	5.76
	5.76
	84
	0.174
	平板外遮阳0
	0.705
	0.123

	5
	C4236
	3,6
	2
	15.12
	30.24
	84
	0.174
	平板外遮阳0
	0.777
	0.135

	6
	C6636
	3
	2
	23.76
	47.52
	84
	0.174
	平板外遮阳0
	0.777
	0.135

	立面总面积(㎡)
	144.60
	立面平均综合太阳得热系数
	0.169


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	3
	1
	27.30
	27.30
	65
	0.278
	平板外遮阳0
	0.802
	0.223

	2
	C0612
	1,5~6
	15
	0.72
	10.80
	18
	0.231
	固定百叶外遮阳0
	0.607
	0.140

	3
	C1212
	3,5
	2
	1.44
	2.88
	18
	0.231
	固定百叶外遮阳0
	0.612
	0.141

	4
	C1224
	5
	1
	2.88
	2.88
	18
	0.231
	固定百叶外遮阳0
	0.714
	0.165

	5
	C1824
	5
	2
	4.32
	8.64
	18
	0.231
	固定百叶外遮阳0
	0.714
	0.165

	6
	C2136
	3
	1
	7.56
	7.56
	18
	0.231
	固定百叶外遮阳0
	0.748
	0.173

	7
	C2412
	1,3,5
	8
	2.88
	23.04
	18
	0.231
	固定百叶外遮阳0
	0.612
	0.141

	8
	C2424
	1~3,5~6
	21
	5.76
	120.96
	84
	0.174
	固定百叶外遮阳0
	0.714
	0.124

	9
	C2424
	5
	1
	5.76
	5.76
	84
	0.174
	固定百叶外遮阳0
	0.708
	0.123

	10
	C2424
	6
	1
	5.76
	5.76
	84
	0.174
	固定百叶外遮阳0
	0.714
	0.124

	11
	C3012
	1
	1
	3.60
	3.60
	18
	0.231
	固定百叶外遮阳0
	0.612
	0.141

	12
	C3624
	1,5~6
	4
	8.64
	34.56
	84
	0.174
	固定百叶外遮阳0
	0.714
	0.124

	13
	C4236
	3
	1
	15.12
	15.12
	84
	0.174
	固定百叶外遮阳0
	0.748
	0.130

	14
	C6636
	2~3,5
	6
	23.76
	142.56
	84
	0.174
	固定百叶外遮阳0
	0.748
	0.130

	立面总面积(㎡)
	411.42
	立面平均综合太阳得热系数
	0.137


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	3
	1
	27.30
	27.30
	65
	0.278
	平板外遮阳0
	0.835
	0.232

	2
	C0612
	1~3,5~6
	15
	0.72
	10.80
	18
	0.231
	平板外遮阳0
	0.680
	0.157

	3
	C0624
	5~6
	16
	1.44
	23.04
	18
	0.231
	平板外遮阳0
	0.750
	0.173

	4
	C0912
	5
	1
	1.08
	1.08
	18
	0.231
	平板外遮阳0
	0.680
	0.157

	5
	C1212
	3
	1
	1.44
	1.44
	18
	0.231
	平板外遮阳0
	0.680
	0.157

	6
	C1812
	5
	3
	2.16
	6.48
	18
	0.231
	平板外遮阳0
	0.680
	0.157

	7
	C1824
	5~6
	8
	4.32
	34.56
	18
	0.231
	平板外遮阳0
	0.750
	0.173

	8
	C2412
	1,6
	3
	2.88
	8.64
	18
	0.231
	平板外遮阳0
	0.680
	0.157

	9
	C2424
	1,5
	13
	5.76
	74.88
	84
	0.174
	平板外遮阳0
	0.750
	0.131

	10
	C3012
	5
	1
	3.60
	3.60
	18
	0.231
	平板外遮阳0
	0.680
	0.157

	11
	C3024
	6
	1
	7.20
	7.20
	18
	0.231
	平板外遮阳0
	0.750
	0.173

	立面总面积(㎡)
	199.02
	立面平均综合太阳得热系数
	0.163


4.8.6 总体热工
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	284.96
	1.76
	0.16
	0.39
	K≤2.10, SHGC≤0.35
	满足

	北向
	立面2
	144.60
	1.75
	0.17
	0.21
	K≤2.40, SHGC≤0.45
	满足

	东向
	立面3
	411.42
	1.86
	0.14
	0.20
	K≤2.80, SHGC≤0.45
	满足

	西向
	立面4
	199.02
	2.02
	0.16
	0.10
	K≤2.80, SHGC≤0.45
	满足

	综合平均
	
	1040.01
	1.85
	0.15
	0.19
	
	

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条

	标准要求
	应满足表4.2.1-1的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
4.9 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	284.96
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	144.60
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	411.42
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	199.02
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.8条

	标准要求
	非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.10 可开启窗扇
	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1001(最不利房间)
	普通办公室
	外窗
	C2424
	0.30
	有可开启窗扇

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.1.6条

	标准要求
	主要功能房间外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.11 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	2
	屋顶
	满足
	

	3
	外墙
	满足
	

	4
	挑空楼板
	满足
	

	5
	外窗
	满足
	

	6
	非中空窗面积比
	满足
	

	7
	可开启窗扇
	满足
	

	结论
	满足
	


□结论：本工程节能设计各项指标均满足《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023的规定,节能设计符合要求。
 3 / 3

[image: image12.png]