建筑设备自控系统（BAS）核心设备说明书，涵盖传感器、DDC 控制器、执行器、阀门、水泵 / 风机控制器、监控平台六大类，含技术参数、安装、操作、维护与故障处理。

一、传感器类（感知层核心）

1. 温湿度传感器（如 TSL-TH 系列）

技术参数

温度：-20℃~80℃，精度 ±0.5℃，4–20mA/0–10V/RS485 输出

湿度：0–100% RH，精度 ±3% RH

供电：DC24V，功耗 < 2W

安装

壁挂 / 风管式，避开风口、直射、冷凝区

屏蔽线，屏蔽层单端接地，线长≤50m

操作

通电自检，30s 稳定；RS485 可设地址 / 波特率

校准：每年 1 次，用标准温湿度箱

维护

防尘防潮，每季度清洁探头

故障：无输出→查供电 / 接线；漂移→校准 / 更换

常见故障

读数跳变：干扰→换屏蔽线、远离强电

无信号：断线 / 传感器损坏

2. 压差 / 压力传感器（如 PS 系列）

技术参数

量程：0–1000Pa（空气）/0–1.6MPa（液体）

输出：4–20mA，精度 ±1%

供电：DC24V

安装

过滤器压差：装滤网前后；风管静压：垂直管壁

液体压力：避免气蚀，装截止阀

操作

零点校准：通气 / 通液无压差时调零

报警阈值：在 DDC 或仪表设上下限

维护

每半年校验，清洁取压口

故障：无输出→查取压口堵塞 / 供电

3. 流量传感器（电磁 / 超声波）

技术参数

量程：0–100m³/h，精度 ±1.5%

供电：AC220V/DC24V，输出脉冲 / 4–20mA

安装

满管，前 10D 后 5D 直管段；避开振动 / 强磁

超声波：外夹式无需破管

操作

设管径、介质、流量单位；小流量切除

维护

每年清洁电极 / 探头；检查接线防水

故障：无流量→查满管 / 气泡；读数不稳→振动 / 干扰

4. CO₂/ 空气质量传感器

技术参数

CO₂：0–5000ppm，精度 ±50ppm

供电：DC24V，输出 0–10V/RS485

安装

室内 1.5m 高，远离门窗、油烟

操作

新鲜空气校准；联动新风量控制

维护

每季度清洁气室；每年校准

二、DDC 控制器（现场控制核心，如 ECS-7000 系列）

1. 技术参数

输入：AI（8–16 点，0–10V/4–20mA）、DI（16 点，干接点）

输出：AO（4–8 点，0–10V）、DO（8–12 点，继电器 2A）

通讯：BACnet MSTP/Modbus-RTU，DC24V 供电，导轨安装

程序：支持 PID、逻辑、定时、联锁

2. 安装

35mm 标准导轨，控制柜内，通风防尘，温度 0–50℃

接线：强弱电分离；AI/ AO 用屏蔽线，屏蔽接地

3. 操作（编程 / 调试）

上电：PWR 灯常亮，RUN 灯闪烁；故障灯亮→查接线 / 配置

编程：用专用软件（如 Insight）建点、编逻辑、设 PID 参数

调试：手动 / 自动切换；单点测试（强制 DO/ AO）

下载：程序校验后下载，断电保存

4. 维护

每半年除尘，检查端子紧固

备份程序：每次修改后导出

故障：无通讯→查地址 / 波特率 / 接线；输出无→查继电器 / 电源

5. 常见故障

通讯中断：终端电阻、地址冲突、线序错误

AI 漂移：校准、换线、屏蔽

三、执行器类（控制执行核心）

1. 风阀执行器（如 FA 系列）

技术参数

电源：AC24V/DC24V/AC220V

扭矩：6/10/16/25Nm，角度 0–90°

信号：开关型（干接点）；调节型（0–10V/4–20mA），反馈 0–10V

安装

夹具固定风阀轴，手动旋钮便于调试

扭矩匹配：3㎡以下选 16Nm；1.5㎡以下选 10Nm

操作

手动：旋钮开关至 “手动”，旋转调节

自动：DDC 输出控制；到位反馈

维护

每年加润滑脂；检查连杆松动

故障：不动作→查电源 / 信号；卡滞→清洁 / 换执行器

2. 水阀执行器（电动 / 电磁阀）

技术参数

行程：20/38mm，信号 0–10V/4–20mA

供电：AC24V，防护 IP54

安装

垂直安装，避免冷凝；阀杆向下

配截止阀，便于维修

操作

开关型：DO 控制全开 / 全关

调节型：AO 连续控制，PID 调节流量

维护

每季度检查泄漏；每年换密封

故障：不动作→查执行器电源；内漏→换阀芯

四、阀门类（管路控制核心）

1. 二通 / 三通调节阀（如 VAF 系列）

技术参数

口径：DN15–DN150，压力 PN16

材质：黄铜 / 不锈钢，介质水 / 蒸汽

安装

水流方向与阀体箭头一致

三通阀：合流 / 分流按系统接

操作

配合执行器，调节流量控温

冬季防冻：低温时保持小开度

维护

每年拆洗阀芯；检查密封

故障：关不严→阀芯磨损；不调节→执行器 / 定位器故障

2. 电动蝶阀（大管径水路）

技术参数

口径：DN50–DN300，压力 PN10/16

执行器：开关型，AC220V，反馈信号

安装

水平 / 垂直，法兰连接，密封垫完好

操作

DDC DO 控制开关；到位反馈

联锁：水泵启停联动蝶阀

维护

每半年加润滑；检查密封

故障：卡滞→异物 / 执行器扭矩不足

五、水泵 / 风机控制器（如 ECS-7000MB/MT）

1. 水泵控制器（ECS-7000MB）

功能

液位控制（高启低停）、轮换运行、故障报警、能耗监测

技术参数

输入：DI（运行 / 故障 / 手自动）、AI（液位 / 压力）

输出：DO（启停 / 故障）、AO（变频）

通讯：Modbus-RTU，DC24V，导轨安装

安装

控制柜内，远离潮湿振动

接线：强电（动力）与弱电（控制）分离

操作

设液位阈值、轮换时间、变频曲线

手动 / 自动切换；故障复位

维护

每季度检查接触器、热继电器

故障：不启动→查液位 / 联锁 / 电源；过载→热继电器复位

2. 冷却塔 / 风机控制器（ECS-7000MT）

功能

多台风机联动、变频调速、均衡运行、故障诊断

技术参数

输入：水温、水位、运行状态

输出：风机启停、变频、阀门控制

操作

设出水温度设定值；自动调节风机台数 / 转速

冬季防冻：低温时间歇运行

维护

清洁散热片；检查皮带松紧

故障：水温高→风机未启 / 散热差；漏水→检查浮球阀

六、监控平台（系统中枢，如 SymmetrE/Insight）

1. 功能

集中监控：设备状态、参数、报警

控制：远程启停、调节、模式切换

趋势：历史曲线、报表、能耗分析

维护：故障记录、保养提醒

2. 操作

登录：管理员 / 操作员权限

界面：导航树→设备→点列表 / 控制界面

控制：手动 / 自动切换；设定值修改；批量控制

报警：声光提示，弹窗显示，可确认 / 屏蔽

报表：生成日报 / 月报，导出 Excel

3. 维护

每日：检查报警、通讯状态

每周：备份数据库、清理日志

每月：检查服务器磁盘、杀毒

故障：无数据→查网络 / DDC 通讯；界面卡顿→清理缓存 / 重启服务

七、系统通用规范

1. 通讯协议

主流：BACnet（楼宇标准）、Modbus-RTU（设备级）

接线：RS485 总线，手拉手，终端 120Ω 电阻，屏蔽接地

2. 安全与联锁

水泵：水流开关联锁，无水不启动

空调：防冻保护，低温关新风、开预热

消防联动：火灾时切非消防电源、电梯迫降

3. 调试流程

单点测试：传感器 / 执行器 / 阀门

子系统联调：HVAC、给排水、照明

整体联调：监控平台→DDC→设备

优化：PID 参数、控制逻辑、节能策略

八、常见故障速查

表格

故障现象	可能原因	处理方法

传感器无输出	供电 / 接线 / 传感器损坏	查电源、换线、校 / 换传感器

DDC 无通讯	地址 / 波特率 / 终端电阻 / 线序	核对参数、加终端、查线

执行器不动作	电源 / 信号 / 机械卡滞	查供电、测信号、清洁机械

阀门内漏	阀芯磨损 / 密封老化	拆洗、换密封 / 阀芯

水泵过载	异物 / 轴承 / 电机故障	清异物、查轴承、复位热继