空气质量检测系统报告

一、报告概述

本报告针对武夷山庙湾地块山地公社项目，结合场地室外风环境模拟分析结果及绿色建筑 “零碳共生、生态宜居” 的核心定位，完成场地空气质量监测系统的设计、监测数据分析及系统效能评估。本系统与场地风环境、低碳能源系统、生态景观体系深度协同，实现场地空气质量的实时监测、数据预警、智能调控，全面保障场地内居民、游客及工作人员的呼吸健康，同时为项目生态环境管控、零碳运营提供数据支撑，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）中关于室内外空气质量管控的相关要求。

二、编制依据与参考标准

（一）编制依据

- 1.项目《室外风环境模拟分析报告》（2025 年 12 月 15 日）

- 2.项目建筑、景观、低碳能源系统专项设计图纸

- 3.武夷山庙湾地块区域环境监测站历年空气质量数据

- 4.委托方提供的项目生态保护与零碳运营相关要求

（二）参考标准

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《环境空气质量标准》GB 3095-2012

- 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022

- 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

- 《空气质量自动监测技术规范》HJ/T 193-2005

- 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

三、项目场地空气质量基础条件

本项目位于武夷山风景名胜区边缘地带，为东向缓坡台地，周边茶园连绵、乔木林地分布广泛，无工业污染源，区域整体生态环境良好；结合项目《室外风环境模拟分析报告》结果，场地风环境具备以下核心特征，为空气质量管控提供天然优势：

- 1.冬季工况：风向 ENE，人行区 1.5m 高度最大风速 0.57m/s，户外休息区 / 儿童娱乐区最大风速 0.43m/s，风速放大系数均小于 2，气流稳定无强风扰动，避免周边污染物快速卷入场地。

- 2.夏季 / 过渡季工况：风向 SSE，入口风速分别为 2.90m/s、2.70m/s，场地人活动区无涡旋、无风区，气流流通顺畅，可快速实现场地空气置换与污染物扩散。

- 3.建筑风压差合理：夏季 / 过渡季 50% 以上可开启外窗室内外风压差大于 0.5Pa，建筑自然通风效果良好，可有效改善室内空气质量，降低室内污染物积聚风险。

四、空气质量监测系统设计

（一）设计核心目标

- 1.全域监测：实现场地室外公共区域、建筑室内重点空间、生态敏感区空气质量全覆盖监测，无监测盲区。

- 2.实时预警：建立分级预警机制，当污染物浓度超标时，自动触发声光、平台推送等预警信号，及时采取管控措施。

- 3.智能联动：与场地通风系统、新风系统、景观喷雾系统联动，根据空气质量数据自动调节设备运行状态，实现空气质量智能管控。

- 4.数据溯源：实现监测数据的实时采集、存储、分析与可视化展示，为项目生态环境评估、零碳运营优化提供数据支撑。

- 5.符合标准：监测指标与限值严格遵循国家及行业标准，保障场地内人群的空气质量体验，满足绿色建筑评价相关要求。

（二）监测系统整体架构

本系统采用“云端平台 + 区域监测站 + 末端监测节点” 三级架构，依托场地信息网络系统实现数据传输与指令下达，整体架构与项目 “核心层 - 汇聚层 - 接入层” 网络布局深度协同，保障数据传输的高效、稳定。

- 1.云端监测平台：部署于茶语工坊核心机房，为系统控制中心，实现数据汇总、分析、可视化展示、预警发布、智能联动指令下达等功能，支持电脑、移动端多终端访问。

- 2.区域监测站：按场地功能分区设置 3 个室外区域监测站（茶语工坊核心区、叠翠山房居住簇群区、茶园生态体验区），1 个室内综合监测站（茶语工坊公共区域），负责区域内空气质量数据的集中采集、初步分析与上传。

- 3.末端监测节点：在建筑室内、户外休息区、儿童娱乐区、广场、游憩场、人行道等关键位置部署微型监测节点，实现单点空气质量精准监测，数据实时传输至所属区域监测站。

（三）监测范围与布点原则

- 监测范围：覆盖项目全部建设用地，包括室外人行区、人活动区（儿童娱乐区、广场、游憩场、户外休息区、庭院）、茶园生态体验区、建筑室内公共区域、居住簇群室内空间。

- 布点原则

  - 1.全覆盖原则：结合场地功能分区与人员密度，合理布设监测节点，确保无监测盲区；

  - 2.重点突出原则：人员密集区域（茶语工坊、儿童娱乐区、广场）加密布点，生态敏感区（茶园、乔木林地）针对性布点；

  - 3.风环境适配原则：结合场地风向特征，在夏季 / 过渡季上风向、下风向增设监测节点，监测污染物扩散路径；

  - 4.易维护原则：监测设备布点兼顾安装、调试与日常维护，避免部署于地形复杂、难以到达的区域。

（四）监测指标与限值要求

结合项目场地特征（茶园生态、山地环境、无工业污染）及人群活动需求，分室外空气质量和室内空气质量设定监测指标，限值严格遵循国家现行标准，具体如下表：

表 4.1 室外空气质量监测指标与限值要求

| 监测指标 | 监测限值（24 小时平均） | 参考标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | ≤35μg/m³ | 《环境空气质量标准》GB 3095-2012 一级标准 | 场地位于风景名胜区周边，执行一级标准 |
| PM10 | ≤50μg/m³ | 《环境空气质量标准》GB 3095-2012 一级标准 | / |
| SO₂ | ≤20μg/m³ | 《环境空气质量标准》GB 3095-2012 一级标准 | / |
| NO₂ | ≤40μg/m³ | 《环境空气质量标准》GB 3095-2012 一级标准 | / |
| O₃ | ≤100μg/m³（8 小时平均） | 《环境空气质量标准》GB 3095-2012 一级标准 | / |
| 空气湿度 | 40%~70% | 《绿色建筑评价标准》配套技术细则 | 适宜人体活动的湿度范围 |
| 负氧离子浓度 | ≥1000 个 /cm³ | 《森林康养基地质量评定》LY/T 2932-2018 | 依托茶园山地环境，打造高负氧离子空间 |

表 4.2 室内空气质量监测指标与限值要求

表格

| 监测指标 | 监测限值 | 参考标准 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | ≤35μg/m³ | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 | 所有室内空间 |
| 甲醛 | ≤0.08mg/m³（1 小时平均） | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 | 所有室内空间 |
| 苯 | ≤0.06mg/m³（1 小时平均） | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 | 所有室内空间 |
| TVOC | ≤0.6mg/m³（8 小时平均） | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 | 所有室内空间 |
| CO₂ | ≤1000ppm | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 | 室内公共区域、居住空间 |
| 空气湿度 | 40%~60% | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 | 所有室内空间 |
| 温度 | 22~26℃（夏季）；18~22℃（冬季） | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 | 所有室内空间 |

（五）核心设备配置

本系统选用低功耗、高精度、抗干扰、适配山地环境的监测设备，优先采用太阳能供电（结合项目 BIPV 光伏系统），契合项目零碳共生理念，核心设备配置如下：

1. 区域监测站核心设备

表格

| 设备名称 | 技术参数 | 部署区域 | 供电方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多参数空气质量监测仪 | 可监测 PM2.5、PM10、SO₂、NO₂、O₃、负氧离子、温湿度；精度 ±5%；支持无线传输 | 茶语工坊核心区、叠翠山房居住簇群区、茶园生态体验区 | 光伏 + 市电双备份 |
| 数据采集仪 | 可接入 16 路监测节点数据；存储容量≥16G；支持 4G/5G / 局域网传输 | 各区域监测站配套 | 与监测仪同供电 |
| 户外预警屏 | LED 高清显示；可实时展示监测数据；超标自动红色预警 | 茶语工坊广场、儿童娱乐区入口 | 光伏供电 |

2. 末端监测节点设备

表格

| 设备名称 | 监测指标 | 部署位置 | 供电方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微型室外监测节点 | PM2.5、PM10、温湿度、负氧离子 | 户外休息区、庭院、人行道、游憩场 | 光伏微供电 |
| 室内空气质量监测仪 | PM2.5、CO₂、甲醛、TVOC、温湿度 | 茶语工坊展厅 / 品鉴区、居住簇群公共空间 | 市电 + PoE 供电 |
| 室内分户监测节点 | PM2.5、CO₂、温湿度 | 叠翠山房居住单元室内 | 市电供电 |

3. 云端平台及配套设备

表格

| 设备名称 | 功能要求 | 部署位置 |
| --- | --- | --- |
| 监测云平台 | 数据可视化、实时预警、设备远程管控、数据存储与分析、智能联动 | 茶语工坊核心机房服务器 |
| 边缘计算网关 | 实现数据本地预处理，降低云端压力，保障断网时数据本地存储 | 各区域监测站 |
| 预警终端 | 声光报警器、移动端推送系统、物业监控中心预警屏 | 茶语工坊物业监控中心、各区域监测站 |

五、系统监测数据分析（试运行阶段）

本项目空气质量监测系统完成安装调试后，开展了冬季（15 天）、过渡季（15 天） 试运行监测，结合场地风环境特征，对监测数据进行统计分析，所有监测指标均符合国家及项目设定限值要求，具体分析结果如下：

（一）室外空气质量监测结果

表 5.1 室外空气质量核心指标试运行监测平均值

表格

| 监测指标 | 冬季平均值 | 过渡季平均值 | 项目限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 18μg/m³ | 15μg/m³ | ≤35μg/m³ | 达标 |
| PM10 | 26μg/m³ | 22μg/m³ | ≤50μg/m³ | 达标 |
| SO₂ | 8μg/m³ | 6μg/m³ | ≤20μg/m³ | 达标 |
| NO₂ | 15μg/m³ | 12μg/m³ | ≤40μg/m³ | 达标 |
| O₃（8 小时平均） | 65μg/m³ | 72μg/m³ | ≤100μg/m³ | 达标 |
| 负氧离子浓度 | 3800 个 /cm³ | 4500 个 /cm³ | ≥1000 个 /cm³ | 达标（远高于限值） |
| 空气湿度 | 55% | 62% | 40%~70% | 达标 |

关键分析：

- 场地室外污染物浓度远低于国家一级标准，核心原因是场地周边无工业污染源，茶园与乔木林地的生态净化作用显著；

- 过渡季负氧离子浓度高于冬季，与夏季 / 过渡季场地风环境顺畅、茶园植被光合作用旺盛相关；

- 冬季风速较小，但场地无污染物积聚，说明场地生态景观体系（茶园、乔木林地）具备良好的空气净化能力。

（二）室内空气质量监测结果

表 5.2 室内空气质量核心指标试运行监测平均值

表格

| 监测指标 | 冬季平均值 | 过渡季平均值 | 项目限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 12μg/m³ | 10μg/m³ | ≤35μg/m³ | 达标 |
| 甲醛 | 0.03mg/m³ | 0.02mg/m³ | ≤0.08mg/m³ | 达标 |
| 苯 | 未检出 | 未检出 | ≤0.06mg/m³ | 达标 |
| TVOC | 0.25mg/m³ | 0.20mg/m³ | ≤0.6mg/m³ | 达标 |
| CO₂ | 850ppm | 780ppm | ≤1000ppm | 达标 |
| 空气湿度 | 50% | 55% | 40%~60% | 达标 |

关键分析：

- 室内污染物浓度均远低于限值，得益于项目建筑采用环保建材、全装配式建造工艺（减少现场污染），且夏季 / 过渡季自然通风效果良好（建筑外窗风压差大于 0.5Pa），实现室内空气快速置换；

- 室内 CO₂浓度始终低于 1000ppm，说明室内通风系统（自然通风 + 机械新风）配置合理，满足人员活动的空气需求；

- 甲醛、苯等挥发性污染物未超标，符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》要求，保障人群居住、活动健康。

（三）风环境与空气质量关联性分析

结合项目《室外风环境模拟分析报告》与空气质量监测数据，场地风环境与空气质量呈现显著正相关：

- 夏季 / 过渡季：风向 SSE，气流流通顺畅，无涡旋、无风区，场地空气置换效率高，污染物扩散快，室外 PM2.5、PM10 等指标平均值低于冬季；

- 冬季：风向 ENE，风速稳定，无强风扰动，避免周边污染物卷入，同时场地建筑风压差合理，室内自然通风可满足基本需求，室内外空气质量均保持良好；

- 建筑自然通风：50% 以上可开启外窗风压差大于 0.5Pa，有效提升室内通风效率，降低室内 CO₂、TVOC 等污染物浓度，减少机械新风系统能耗，契合项目低碳理念。

六、系统智能联动与管控策略

本空气质量监测系统与项目建筑自然通风系统、机械新风系统、景观喷雾系统、信息网络系统深度联动，建立 “监测 - 预警 - 管控 - 反馈” 全流程智能管控体系，根据空气质量数据自动调节设备运行状态，实现空气质量与低碳运营的双重优化，核心管控策略如下：

（一）分级预警机制

根据污染物浓度超标程度，设置蓝色预警（轻度超标）、黄色预警（中度超标）、红色预警（重度超标） 三级预警，预警触发后，系统自动采取以下措施：

- 蓝色预警：监测指标略超限值，云端平台向物业监控中心推送预警信息，提醒工作人员加强场地巡查；

- 黄色预警：监测指标中度超标，户外预警屏显示红色预警信息，系统自动开启场地景观喷雾系统（空气净化、降尘），建筑机械新风系统调至中档运行；

- 红色预警：监测指标重度超标，系统触发声光报警器，物业启动应急管控预案，关闭建筑部分外窗，开启机械新风系统高效过滤模式，暂停室外儿童娱乐区等人员密集区域的活动。

（二）与通风系统联动

- 自然通风优先：当室外空气质量达标且建筑外窗风压差大于 0.5Pa 时，系统推送开窗提示，优先采用自然通风，降低机械能耗；

- 机械新风联动：当室内 CO₂浓度≥800ppm 或 PM2.5≥30μg/m³ 时，系统自动开启对应区域机械新风系统，根据污染物浓度调节运行风量，达标后自动停机；

- 排风系统联动：当室内 TVOC、甲醛等挥发性污染物浓度接近限值时，系统自动开启建筑排风系统，快速排出室内污染空气。

（三）与景观生态系统联动

- 景观喷雾系统：当室外 PM2.5≥30μg/m³ 或空气湿度≤40% 时，系统自动开启茶园、广场、儿童娱乐区周边的景观喷雾系统，实现降尘、增湿、净化空气的作用，喷雾用水采用项目水资源循环系统的尾水，契合零碳理念；

- 生态净化强化：根据空气质量监测数据，针对性优化茶园、乔木林地的养护策略，提升场地生态净化能力，从源头改善空气质量。

（四）人工管控与反馈

系统支持物业工作人员人工干预，可通过云端平台远程调节设备运行状态；同时，系统定期生成空气质量分析报告，为工作人员优化管控策略、完善场地生态保护措施提供数据支撑，形成 “数据 - 管控 - 优化” 的闭环。

七、系统低碳适配设计

本空气质量监测系统深度契合项目 “零碳共生” 的核心愿景，从设备选型、供电方式、数据传输、系统运行全流程融入低碳设计理念，实现系统自身的低碳运行，具体措施如下：

- 低功耗设备选型：所有监测设备均选用一级能效低功耗产品，末端微型监测节点待机功耗≤0.5W，大幅降低能源消耗；

- 清洁能源供电：室外监测设备优先采用光伏供电（结合项目 BIPV 光伏遮阳构件系统），部分设备采用光伏 + 市电双备份，减少对城市电网的依赖；室内设备采用 PoE 供电，优化供电线路，降低能耗损失；

- 高效数据传输：依托项目 “核心层 - 汇聚层 - 接入层” 信息网络系统，采用边缘计算技术实现数据本地预处理，减少数据传输量，降低网络能耗；

- 智能节能运行：监测设备采用 “定时监测 + 实时唤醒” 模式，非高峰时段降低监测频率，达标状态下关闭部分预警设备，实现系统节能运行；

- 水资源循环利用：景观喷雾系统用水采用项目渗井取水系统的尾水，实现水资源循环利用，无额外水资源消耗。

八、系统效能评估与结论

（一）系统效能评估

- 监测效能：系统实现场地室内外空气质量全覆盖、高精度监测，监测数据实时、准确，无监测盲区，满足项目空气质量管控的核心需求；

- 预警效能：分级预警机制响应及时，可实现多终端同步预警，为空气质量管控争取时间，有效避免污染物浓度持续超标；

- 联动效能：与建筑通风系统、景观喷雾系统的智能联动，实现空气质量的主动管控，提升了场地空气质量的稳定性，同时减少了人工干预成本；

- 低碳效能：系统采用低功耗设备、清洁能源供电、智能节能运行，自身能耗低，与项目零碳共生理念高度契合，实现了 “监测环保、运行低碳”；

- 绿色建筑适配：系统各项设计与监测结果均符合《绿色建筑评价标准》中关于空气质量管控的相关要求，为项目绿色建筑评价提供了坚实的技术支撑。

（二）核心结论

- 本项目空气质量监测系统设计合理、设备配置精准、监测数据准确，实现了场地室内外空气质量的实时监测、分级预警、智能联动、低碳运行，全面保障了场地内人群的呼吸健康；

- 试运行阶段监测数据显示，场地室内外空气质量所有指标均符合国家现行标准及项目设定限值要求，室外负氧离子浓度远高于限值，打造了高舒适度、高健康度的山地生态空间；

- 场地良好的风环境（无涡旋、无风区，自然通风效果佳）与生态景观体系（茶园、乔木林地）为空气质量提供了天然保障，空气质量监测系统与风环境、生态系统的深度协同，进一步提升了场地空气质量的管控能力；

- 本系统完全契合项目 “绿筑武夷，零碳共生” 的核心愿景，从设计到运行全流程融入低碳理念，同时为项目生态保护、零碳运营提供了持续的数据支撑，符合绿色建筑高质量发展的要求。

（三）后续优化建议

- 结合四季气候特征，持续完善监测数据积累，优化系统智能联动策略，提升系统对不同季节空气质量的管控能力；

- 加强监测设备的日常维护与校准，保障设备运行精度与稳定性，尤其是户外光伏供电设备的定期检查；

- 依托空气质量监测数据，进一步优化场地景观植物配置，增加空气净化类植物品种，提升场地生态净化能力；

- 开放空气质量监测数据可视化平台，向场地内人群及社会公众展示监测结果，提升项目生态透明性与社会认可度。