人车分流与步行交通照明专项设计说明

第一章编制依据

1.1设计原则

本工程贯彻“以人为本、安全优先、绿色低碳”的设计理念，结合武夷山山地地形特征，构建人车分流、安全舒适的步行与自行车交通系统，并配套完善的照明设施，满足《绿色建筑评价标准》GB/T503782019第4.2.5条关于“采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明”的要求。

1.2编制依据

1.《建筑环境通用规范》GB550162021

2.《城市道路交通设施设计规范》GB506882011

3.《城市道路照明设计标准》CJJ452015

4.《无障碍设计规范》GB507632012

5.《绿色建筑评价标准》GB/T503782019

6.本项目总平面图及道路交通设计图

第二章人车分流系统设计

2.1总体布局

本工程顺应东向台地地形，形成“外部机动车止步、内部电瓶车+步行”的人车分流体系：

| 交通层级 | 交通工具 | 覆盖范围 | 设计要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部交通 | 私家车、旅游大巴 | 山脚停车场 | 集中停车，设电瓶车换乘点 |
| 内部骨干交通 | 电瓶摆渡车 | 主要服务通道 | 专用车道，与步行道分离 |
| 内部次级交通 | 步行 | 生态走廊、庭院小径 | 完全步行化，无障碍设计 |

2.2人车分流具体措施

2.2.1机动车管控

入口处设置集中停车场（含充电桩车位），机动车止步于山脚。

停车场至各功能区设电瓶车换乘中心，提供免费接驳服务。

内部道路禁止私家车通行，应急车辆（消防、救护）可通过专用通道进入。

2.2.2步行系统

生态走廊：作为项目主干步道，宽度1.82.5m，架空式设计，坡度控制在5%8%，兼顾无障碍通行。

茶田小径：连接居住簇群与公共核心区，宽度1.21.5m，采用碎石或毛石铺装，自然融入茶园肌理。

庭院步道：叠翠山房各簇群内部步道，宽度1.01.2m，设夜间照明。

2.2.3自行车系统

入口停车场设自行车停放区，可停放自行车30辆。

生态走廊兼顾自行车通行功能，宽度≥1.8m，坡度≤8%。

自行车停放点设于茶语工坊、云间食肆、各居住簇群入口。

2.3无障碍设计

所有步道均满足无障碍通行要求：坡度≤1:12，宽度≥1.2m。

台阶处设无障碍坡道或电梯。

主要节点设盲道提示，满足视障人士需求。

第三章步行与自行车交通照明设计

3.1照明设计原则

1.安全充足：满足规范照度要求，消除暗区，保障夜间通行安全。

2.绿色节能：采用太阳能照明或LED灯具，智能控制，降低能耗。

3.景观协调：灯具造型与山地茶园景观融合，避免光污染。

4.分级设防：根据道路等级和使用频率，分区确定照度标准。

3.2照度标准

依据《城市道路照明设计标准》CJJ45及《建筑环境通用规范》GB55016，各区域照度设计如下：

| 区域 | 道路等级 | 平均照度(lx) | 均匀度 | 眩光限制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态走廊（主干道） | 步行主路 | ≥15 | ≥0.35 | 无不适眩光 | 夜间照明 |
| 茶田小径 | 步行次路 | ≥10 | ≥0.30 | 无不适眩光 |  |
| 庭院步道 | 宅间路 | ≥8 | ≥0.25 | 无不适眩光 |  |
| 自行车道（生态走廊段） | 非机动车道 | ≥10 | ≥0.30 | 无不适眩光 |  |
| 出入口、交叉口 | 关键节点 | ≥20 | — | 无不适眩光 | 提高照度 |
| 台阶、坡道 | 重点部位 | ≥30 | — | 无不适眩光 | 局部加强 |

3.3照明设施选型与布置

| 区域 | 灯具类型 | 灯杆高度(m) | 布置间距(m) | 光源功率(W) | 控制方式 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态走廊 | 太阳能庭院灯 | 3.0-4.0 | 15-20 | 30-50 LED | 光控+时控 | 生态走廊 |
| 茶田小径 | 太阳能草坪灯 | 0.8-1.2 | 8-12 | 10-20 LED | 光控 | 茶田小径 |
| 庭院步道 | 壁灯/柱灯 | 0.6-1.0 | 6-10 | 10-15 LED | 红外感应 | 庭院步道 |
| 自行车道 | 太阳能庭院灯 | 3.0 | 15 | 30 LED | 光控 | 自行车道 |
| 入口广场 | 景观灯柱 | 5.0-6.0 | 15-20 | 80-100 LED | 时控+手动 | 入口广场 |

3.4照明技术措施

3.4.1太阳能照明系统

生态走廊、茶田小径优先采用太阳能灯具，白天充电、夜间照明，无需敷设电缆。

太阳能电池板功率匹配灯具功率，连续阴雨天续航≥3天。

蓄电池采用磷酸铁锂电池，使用寿命≥5年。

3.4.2智能控制

主要道路照明设光控+时控双重控制，黄昏自动开启，深夜自动调低亮度或间隔开启。

庭院步道采用红外感应照明，人员接近时自动亮起，无人时保持微光或熄灭，节能率≥50%。

集中控制平台可远程监控照明状态，故障自动报警。

3.4.3防眩光与光污染控制

灯具采用遮光罩或反射器，光线向下投射，避免向上溢散。

灯具色温≤3000K（暖白光），营造温馨舒适的夜间环境。

避免在生态敏感区设置高亮度照明，保护夜间生物栖息环境。

第四章安全与应急照明

4.1应急照明设置

主要步道、台阶、坡道、出入口设应急照明灯具，蓄电池供电时间≥90分钟。

应急照明照度不低于正常照度的50%，保障紧急疏散需求。

4.2安全提示照明

| 位置 | 照明措施 | 作用 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台阶边缘 | LED灯带或地埋灯 | 警示台阶位置，防止踏空 | 台阶边缘 |
| 坡道边缘 | 反光条或灯带 | 指示边界，引导方向 | 坡道边缘 |
| 转弯处 | 低位引导灯 | 提示弯道，避免碰撞 | 转弯处 |
| 交叉口 | 加强照明 | 提高辨识度，防止误入 | 交叉口 |

第五章景观融合与特色设计

5.1照明与景观融合

灯具造型采用竹节、茶枝等武夷山元素，与茶园景观协调。

生态走廊采用格栅架空灯带，光线透过格栅形成斑驳光影。

茶田区域采用低位照明，避免破坏茶田天际线。

5.2夜景效果

利用植物照明勾勒茶田轮廓，营造“萤火虫山谷”的浪漫夜景。

建筑立面设置洗墙灯，突出模数化建筑肌理。

水景区域设置水下灯，形成倒影效果。

第六章施工与验收

6.1施工要求

1.太阳能灯具安装：基座牢固，朝向准确（南向偏西15°），无遮挡。

2.电缆敷设：穿管暗敷，埋深≥0.7m，穿墙处设防水套管。

3.灯具调试：逐个测试照度、角度，确保无暗区、无眩光。

6.2验收要求

1.照度检测：按照明区域抽检，平均照度、均匀度符合设计要求。

2.控制系统调试：光控、时控、感应控制功能正常。

3.太阳能系统测试：连续阴雨天续航时间满足要求。

第七章维护管理

1.日常巡检：每周检查灯具完好性，清洁太阳能电池板表面。

2.定期检测：每半年检测照度，每年检测蓄电池容量。

3.应急处理：发现照明故障24小时内修复，保障夜间通行安全。

第八章结语

本工程通过“外部机动车止步+内部电瓶车接驳+全步行化路网”的人车分流体系，实现了山地茶旅综合体中交通与景观的和谐共生；步行与自行车交通系统采用太阳能照明与智能控制技术，在保障夜间通行安全的同时，实现了节能环保与景观融合的目标，符合《绿色建筑评价标准》GB/T503782019第4.2.5条的要求。