高耐久性混凝土（可再生混凝土）设计说明

第一章编制依据

1.1设计原则

本工程积极响应国家“双碳”战略与绿色建筑发展要求，在结构设计中采用高耐久性可再生混凝土，实现资源循环利用与结构耐久性的统一，满足《绿色建筑评价标准》GB/T503782019第4.2.8条第2款关于“采用耐久性能好的建筑结构材料”的要求。

1.2编制依据

1.《混凝土结构通用规范》GB550082021

2.《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T504762019

3.《混凝土结构设计规范》GB500102010（2015年版）

4.《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T512312016

5.《混凝土用再生粗骨料》GB/T251772010

6.《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T251762010

7.《绿色建筑评价标准》GB/T503782019

第二章高耐久性可再生混凝土技术概述

2.1技术定位

本工程主体结构（梁、板、柱、预制外墙板）均采用可再生混凝土，再生骨料掺量≥30%。通过优化配合比、添加矿物掺合料、强化骨料处理等措施，使混凝土耐久性指标不低于同强度等级天然骨料混凝土，满足50年设计使用年限要求。

2.2耐久性设计目标

| 耐久性指标 | 设计目标值 | 对比天然混凝土 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计使用年限 | 50年 | 相同 | 与主体结构同寿命 |
| 抗渗等级 | ≥P8 | P8 | 提高一级 |
| 抗冻等级 | ≥F200 | F150 | 提高两级 |
| 氯离子扩散系数 | ≤4.0×10⁻¹² m²/s | ≤5.0×10⁻¹² m²/s | 提高20% |
| 碳化深度 | ≤15mm（50年） | ≤20mm | 降低25% |

第三章材料技术要求

3.1再生骨料性能指标

| 项目 | 技术指标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 再生粗骨料掺量 | ≥30% | GB/T 25177 |
| 再生细骨料掺量 | ≥20% | GB/T 25176 |
| 再生粗骨料压碎指标 | ≤20% | GB/T 25177 |
| 再生骨料吸水率 | ≤5.0% | GB/T 25177 |
| 再生骨料含泥量 | ≤1.0% | GB/T 25177 |
| 再生骨料坚固性 | ≤8% | GB/T 25177 |
| 氯离子含量 | ≤0.06% | GB/T 25177 |

3.2胶凝材料体系

为提升耐久性，采用“水泥+矿物掺合料”复合胶凝体系：

| 材料 | 掺量范围 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| P·O 42.5水泥 | 60-70% | 基础胶凝 |
| 粉煤灰（I级） | 15-25% | 改善和易性，降低水化热 |
| 矿渣粉（S95级） | 10-20% | 提高后期强度，增强抗腐蚀性 |
| 硅灰 | 5-8% | 填充孔隙，提高密实度 |

3.3混凝土配合比设计

| 强度等级 | 水胶比 | 胶凝材料用量(kg/m³) | 砂率(%) | 坍落度(mm) | 再生骨料掺量(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C30 | ≤0.48 | 380-420 | 42-45 | 160-180 | ≥30 |
| C35 | ≤0.45 | 400-440 | 40-43 | 160-180 | ≥30 |
| C40 | ≤0.42 | 420-460 | 38-41 | 160-180 | ≥30 |

配合比优化措施：

采用聚羧酸系高效减水剂，减水率≥25%。

添加引气剂，含气量控制在3%5%，提高抗冻性。

水胶比比天然混凝土降低0.030.05，提高密实度。

第四章结构构造措施

4.1钢筋保护层厚度（比规范提高5mm）

| 构件类型 | 环境类别 | 规范最小厚度(mm) | 设计采用厚度(mm) | 提高值(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 板、墙 | 一类 | 15 | 20 | +5 |
| 梁、柱 | 一类 | 20 | 25 | +5 |
| 板、墙（室外） | 二a类 | 20 | 25 | +5 |
| 梁、柱（室外） | 二a类 | 25 | 30 | +5 |
| 基础 | 二b类 | 40 | 45 | +5 |

构造要求：

保护层垫块采用高强度砂浆或塑料卡，间距≤800mm，梅花形布置。

钢筋与模板之间绑扎牢固，防止浇筑时位移。

预制构件外露钢筋保护层厚度≥25mm。

4.2裂缝控制

| 环境类别 | 最大裂缝宽度限值 | 设计控制值 |
| --- | --- | --- |
| 一类（室内正常环境） | 0.3mm | ≤0.25mm |
| 二a类（室外环境） | 0.2mm | ≤0.18mm |

控制措施：

楼板配筋率≥0.25%，双层双向配置，间距≤150mm。

梁、柱箍筋加密区长度比规范增加20%。

长度超过30m的现浇结构设后浇带，间距2530m，采用微膨胀混凝土。

4.3预制构件连接节点耐久性

钢筋套筒灌浆料28d抗压强度≥85MPa，氯离子含量≤0.06%。

灌浆套筒采用热镀锌或不锈钢材质，耐腐蚀性能≥50年。

预制构件接缝处涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，提高接缝耐久性。

第五章耐久性提升机理

5.1再生混凝土耐久性保障措施

| 技术措施 | 作用机理 | 耐久性提升效果 |
| --- | --- | --- |
| 降低水胶比 | 减少毛细孔隙 | 抗渗等级提高1-2级 |
| 掺加矿物掺合料 | 火山灰效应，填充孔隙 | 氯离子扩散系数降低20%-30% |
| 添加引气剂 | 引入微小气孔，缓冲冻胀 | 抗冻等级提高2级 |
| 再生骨料强化处理 | 去除附着砂浆，改善界面 | 压碎指标降低15% |
| 增加保护层厚度 | 延长碳化到达钢筋时间 | 碳化深度降低25% |

5.2耐久性指标对比验证

经第三方检测机构验证，本工程可再生混凝土耐久性指标如下：

| 检测项目 | 本工程值 | 对比天然混凝土 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗渗等级 | P10 | P8 | 优于 |
| 抗冻等级 | F200 | F150 | 优于 |
| 氯离子扩散系数 | 3.6×10⁻¹² m²/s | 4.8×10⁻¹² m²/s | 优于 |
| 28d碳化深度 | 8mm | 10mm | 优于 |
| 电通量（56d） | 800C | 1200C | 优于 |

第六章施工质量控制

6.1原材料控制

1.再生骨料：进厂逐批检验，压碎指标、含泥量、吸水率、氯离子含量必检。

2.水泥：采用低碱水泥（碱含量≤0.6%），每500t检验一次。

3.矿物掺合料：粉煤灰、矿渣粉、硅灰每200t检验一次，细度、需水量比、活性指数必检。

4.外加剂：聚羧酸减水剂、引气剂与水泥相容性试验合格后方可使用。

6.2生产过程控制

1.搅拌时间：较普通混凝土延长3060秒，确保均匀。

2.坍落度控制：每50m³检测一次，允许偏差±20mm。

3.含气量控制：每100m³检测一次，含气量3%5%。

4.预制构件成型：采用高频振捣，振捣时间较普通混凝土延长1015秒。

6.3养护要求

| 养护方式 | 养护时间 | 适用构件 |
| --- | --- | --- |
| 自然养护 | ≥14天 | 现浇结构 |
| 蒸汽养护 | 恒温8-12h，最高温度≤65℃ | 预制构件 |
| 养护剂养护 | 终凝后立即涂刷 | 大体积构件 |

6.4检验与验收

1.强度检验：每100m³制作试块不少于3组，同条件养护。

2.耐久性检验：

抗渗等级：每500m³检验1组。

抗冻等级：每1000m³检验1组。

氯离子扩散系数：每2000m³检验1组。

3.保护层厚度检验：按构件总数2%抽检，合格率≥90%。

第七章与装配式体系的协同

7.1预制构件生产

预制柱、预制梁、叠合板、预制外墙板均采用可再生混凝土。

构件模具精度±1mm，确保保护层厚度准确。

夹心保温墙板拉结件采用不锈钢，与内外叶墙混凝土可靠锚固。

7.2连接节点

预制构件连接节点采用高强灌浆料，与可再生混凝土相容。

节点区域设附加防水层，防止水分侵入。

第八章维护与检查

8.1使用阶段维护

1.每5年进行结构耐久性评估，检测碳化深度、氯离子含量。

2.发现裂缝（宽度＞0.2mm）及时修补，采用环氧树脂注浆。

3.定期检查外露钢筋、预埋件防腐涂层，每10年补涂。

8.2耐久性监测

在关键部位设置耐久性监测点，包括：

混凝土碳化深度测点

钢筋锈蚀电位测点

氯离子含量测点

第九章材料用量统计

| 强度等级 | 使用部位 | 混凝土用量(m³) | 再生骨料掺量(%) | 再生骨料用量(m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C30 | 楼板、基础 | 1800 | 30% | 540 |
| C35 | 梁、柱、剪力墙 | 2500 | 30% | 750 |
| C40 | 预制柱、预制外墙 | 1200 | 35% | 420 |
| 合计 |  | 5500 | 32% | 1710 |

再生骨料来源：武夷山本地建筑拆除废弃物，经破碎、筛分、强化处理后使用，实现建筑垃圾资源化利用。

第十章结论

本工程采用的高耐久性可再生混凝土，通过以下措施保障结构耐久性：

1.材料优化：再生骨料掺量≥30%，添加粉煤灰、矿渣粉、硅灰等矿物掺合料，降低水胶比，提高密实度。

2.构造加强：钢筋保护层厚度比规范提高5mm，严格控制裂缝宽度。

3.指标提升：抗渗等级P10、抗冻等级F200、氯离子扩散系数3.6×10⁻¹²m²/s，耐久性指标均优于同强度等级天然混凝土。

4.质量控制：从原材料进厂到构件生产、施工养护全过程控制，确保耐久性目标实现。

经综合评估，本工程可再生混凝土结构满足50年设计使用年限要求，符合《绿色建筑评价标准》GB/T503782019第4.2.8条第2款“采用耐久性能好的建筑结构材料”的规定，可计取相应分值。