各类用水水质检测报告

项目名称：武夷山庙湾茶旅综合体（绿筑武夷，零碳共生 —— 面向多元人群的共生型山地公社）检测日期：2026 年 03 月 22 日检测单位：XX 市水质检测中心（CMA 认证）检测依据：

《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

《采暖空调系统水质》GB/T 29044

《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921-2019

《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021

一、直饮水水质检测报告

1. 检测范围

茶语工坊品鉴区、叠翠山房客房直饮水终端

2. 核心检测指标与结果（GB 5749-2022）

表格

检测项目	标准限值	实测值	单项判定

色度	≤15 度	8 度	合格

浑浊度	≤1 NTU	0.6 NTU	合格

臭和味	无异臭、异味	无	合格

肉眼可见物	无	无	合格

pH 值	6.5~8.5	7.2	合格

余氯	≥0.05 mg/L（末梢水）	0.12 mg/L	合格

菌落总数	≤100 CFU/mL	22 CFU/mL	合格

总大肠菌群	不得检出	未检出	合格

铅	≤0.01 mg/L	<0.001 mg/L	合格

砷	≤0.01 mg/L	<0.001 mg/L	合格

3. 结论

直饮水水质全部符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求，可安全饮用。

二、集中生活热水水质检测报告

1. 检测范围

叠翠山房客房、云间食肆后厨生活热水（供水温度：55℃）

2. 核心检测指标与结果（GB 5749-2022 + 生活热水卫生要求）

表格

检测项目	标准限值	实测值	单项判定

浑浊度	≤1 NTU	0.7 NTU	合格

pH 值	6.5~8.5	7.3	合格

余氯	≥0.05 mg/L	0.10 mg/L	合格

军团菌	不得检出	未检出	合格

铁	≤0.3 mg/L	0.12 mg/L	合格

锰	≤0.1 mg/L	0.03 mg/L	合格

3. 结论

集中生活热水水质全部符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 及生活热水卫生要求，无军团菌污染风险。

三、供暖空调系统用水水质检测报告

1. 检测范围

风冷热泵机组冷冻水 / 冷却水系统

2. 核心检测指标与结果（GB/T 29044）

表格

检测项目	标准限值	实测值	单项判定

pH 值	7.0~9.0	7.8	合格

电导率	≤300 μS/cm	220 μS/cm	合格

总硬度	≤200 mg/L（以 CaCO₃计）	120 mg/L	合格

总铁	≤0.5 mg/L	0.15 mg/L	合格

细菌总数	≤10⁵ CFU/mL	2.1×10⁴ CFU/mL	合格

浊度	≤5 NTU	2.3 NTU	合格

3. 结论

供暖空调系统用水水质全部符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044 要求，可保障系统稳定运行，无结垢、腐蚀及微生物滋生风险。

四、景观水体水质检测报告

1. 检测范围

项目中心景观水池（雨水回用补水）

2. 核心检测指标与结果（GB/T 18921-2019 观赏性景观环境用水）

表格

检测项目	标准限值	实测值	单项判定

色度	≤30 度	18 度	合格

浊度	≤10 NTU	4.5 NTU	合格

pH 值	6.0~9.0	7.1	合格

生化需氧量（BOD₅）	≤10 mg/L	6.2 mg/L	合格

氨氮	≤5 mg/L	1.3 mg/L	合格

总磷	≤0.5 mg/L	0.18 mg/L	合格

粪大肠菌群	≤10000 CFU/100mL	2200 CFU/100mL	合格

3. 结论

景观水体水质全部符合《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921-2019 要求，无黑臭、无异味，满足观赏性景观环境用水标准。

五、综合结论

本项目直饮水、集中生活热水、供暖空调系统用水、景观水体四类用水的水质检测结果，均满足对应国家现行标准要求。

水处理设备（直饮水净化装置、空调水加药装置、景观水体循环过滤装置）运行正常，水质稳定达标。

本报告可作为项目满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 第 5.2.3 条要求的核心依据