暖通专业设计说明

一、设计依据

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

项目 “绿筑武夷，零碳共生” 总体设计文件及建筑、给排水、电气专业资料

二、项目概况与设计范围

本项目为武夷山庙湾茶旅综合体，包含叠翠山房（客房）、茶语工坊、云间食肆、公共配套及地下车库。暖通设计范围：空调冷热源系统、空调风系统、通风系统、防排烟系统、能耗分项计量、智能监控系统。

三、设计原则

分区控制、按需供能：按使用功能与朝向分区，分区域设定温湿度，降低部分空间与部分负荷能耗。

高效节能、低碳运行：选用高能效冷热源设备，水泵、风机变频控制，提升系统综合能效。

智能联动、自动调节：空调与 CO₂、CO 监测联动，实现按需通风、自动启停。

可再生能源利用：空调系统用电优先由建筑光伏（BIPV）供给，降低碳排放。

舒适健康、降噪环保：保证室内温湿度、新风量、噪声达标，提升室内环境品质。

四、室内设计参数

表格

区域	夏季温度 (℃)	冬季温度 (℃)	相对湿度 (%)	新风量 (m³/h・人)	噪声 dB (A)

叠翠山房客房	25~27	20~22	40~60	50	≤35

茶语工坊	26~28	18~20	40~60	30	≤45

云间食肆	26~28	18~20	—	30	≤50

走廊 / 门厅	28~30	16~18	—	20	≤50

办公 / 管理	26	20	40~60	30	≤40

五、空调冷热源系统

冷源采用2 台高效磁悬浮离心式冷水机组，单台制冷量 1300kW，COP≥6.0，IPLV≥8.5。冷冻水供 / 回水：7/12℃；冷却水供 / 回水：32/37℃。

热源采用空气源热泵机组，制热量 800kW，COP≥3.5，满足冬季供暖需求。

辅助设备

冷却塔：超低噪音横流式，风机变频控制。

冷冻水泵、冷却水泵：均为变频控制，按负荷自动调节流量。

六、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算

依据 GB 50189-2015 要求计算：

总制冷量：2600kW

冷水机组总功率：420kW

冷冻水泵总功率：90kW

冷却水泵总功率：74kW

冷却塔风机总功率：30kW

系统总输入功率：614kW

SCOP = 2600 ÷ 614 = 4.23

≥规范限值 3.8，满足并优于国家标准。

七、通风系统设计

地下车库通风

设置CO 浓度监测装置，与排风机联动：

CO≥50ppm → 启动排风

CO≤25ppm → 延时停机

探测器按防火分区均匀布置，高度 1.2~1.5m。

卫生间通风独立排风，与照明联动，延时关闭。

厨房通风设油烟净化一体机，排风口远离新风口，满足环保排放要求。

室内新风与空气质量各房间按规范设置新风，室内设CO₂监测，浓度≥1000ppm 时自动加大新风量，保证空气质量。

八、防排烟系统

按防火分区设置机械排烟系统，与火灾自动报警系统联动，满足国家防火规范要求。

九、智能控制与运行策略

过渡季节全新风运行，充分利用自然冷源。

部分负荷时机组自动减载，水泵、风机变频调节。

夜间 / 无人区自动调整设定温度（夏高冬低），降低能耗。

系统接入 BAS 建筑设备监控系统，集中管理、远程监控。

十、能耗分项计量

按 GB 55015-2021 要求实现分项、分区、分设备计量：

冷热源系统：电能表 + 冷热量表

输配系统：水泵、风机独立计量

照明、插座、空调末端分项计量

全部表具具备远传功能，接入能耗监测平台。

十一、节能与环保措施

选用高能效等级冷热源、水泵、风机设备。

全面变频控制，降低部分负荷能耗。

分区温控、智能启停、按需通风。

围护结构保温性能优异，减少冷热损耗。

光伏电力优先供给空调系统，实现零碳协同。

十二、结论

本暖通设计严格执行国家现行规范，系统配置高效、智能、节能，SCOP=4.23优于国标限值，通风、空气质量、噪声、防排烟均满足要求，契合项目绿筑武夷，零碳共生定位，可用于施工、验收及运维。