电冷源综合制冷性能系数（SCOP）标准化计算书

武夷山庙湾茶旅综合体电冷源综合制冷性能系数（SCOP）标准化计算书

一、计算依据与项目概况

1. 计算依据

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

- 项目《绿筑武夷，零碳共生 —— 面向多元人群的共生型山地公社》设计方案

- 空调系统设备选型参数、运行工况及场地气候参数

2. 项目概况

- 项目名称：武夷山庙湾茶旅综合体

- 功能组成：茶语工坊（制茶 / 品鉴）、云间食肆（餐饮）、叠翠山房（8 个居住簇群，38 个床位）及公共配套

- 建筑类型：山地装配式低碳聚落，屋顶集成光伏与绿植，自适应外立面含可变角度太阳能遮阳板

- 空调系统形式：风冷热泵机组 + 风机盘管系统，适配山地地形与低碳零碳运营目标

- 设计工况：夏季室外计算干球温度 35℃，湿球温度 28℃；室内设计温度 26℃，相对湿度 60%

二、核心定义与计算公式

1. 核心定义

电冷源综合制冷性能系数（SCOP）：在规定工况下，冷源系统总制冷量与系统总输入功率的比值，反映冷源系统（含冷水机组、水泵、冷却塔等辅助设备）的综合能效水平，是评估空调系统节能性的核心指标。

2. 计算公式

SCOP=Ntotal​Qc​​其中：

- Qc​：冷源系统总制冷量（kW）

- Ntotal​：冷源系统总输入功率（kW），包含：

  - 冷水机组输入功率 Nch​

  - 冷冻水泵输入功率 Nchp​

  - 冷却水泵输入功率 Ncp​

  - 冷却塔风机输入功率 Nct​

Ntotal​=Nch​+Nchp​+Ncp​+Nct​

三、基础参数选取

1. 冷负荷与机组选型

表格

| 功能区域 | 设计冷负荷（kW） | 占比 | 机组配置（风冷热泵） |
| --- | --- | --- | --- |
| 叠翠山房 | 120 | 48% | 2 台，单台制冷量 60kW，COP=3.2 |
| 云间食肆 | 60 | 24% | 1 台，制冷量 60kW，COP=3.2 |
| 茶语工坊 | 40 | 16% | 1 台，制冷量 40kW，COP=3.3 |
| 公共配套 | 30 | 12% | 1 台，制冷量 30kW，COP=3.3 |
| 合计 | 250 | 100% | 5 台机组，总制冷量 250kW |

2. 辅助设备参数

表格

| 设备类型 | 数量 | 单台输入功率（kW） | 总输入功率（kW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冻水泵 | 2 | 3.0 | 6.0 | 一用一备，适配系统流量 |
| 冷却水泵 | 2 | 2.5 | 5.0 | 一用一备，风冷系统适配 |
| 冷却塔风机 | 2 | 1.5 | 3.0 | 适配机组散热需求 |
| 辅助设备合计 | - | - | 14.0 | - |

3. 机组总输入功率

Nch​=3.260​×3+3.340​+3.330​≈56.25+12.12+9.09=77.46 kW

四、SCOP 计算过程

1. 总制冷量

Qc​=250 kW

2. 系统总输入功率

Ntotal​=Nch​+Nchp​+Ncp​+Nct​=77.46+6.0+5.0+3.0=91.46 kW

3. SCOP 计算

SCOP=91.46250​≈2.73

五、结果判定与项目适配分析

1. 标准符合性判定

根据《公共建筑节能设计标准》GB 50189，风冷热泵机组系统 SCOP 限值为 2.6，本项目计算值 2.73 ≥ 2.6，满足规范要求，达标。

2. 项目低碳适配分析

- 自适应外立面太阳能遮阳板有效降低建筑冷负荷，减少机组运行时间与输入功率

- 屋顶光伏系统可部分抵消空调系统用电，进一步提升全生命周期零碳水平

- 模块化机组配置可实现分区控制，降低部分负荷下的系统能耗，契合 “部分空间使用” 节能要求

六、结论

本项目电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算值为 2.73，符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189 及相关规范要求，满足武夷山庙湾茶旅综合体 “绿筑武夷，零碳共生” 的低碳建设目标，可作为空调系统节能设计与零碳项目申报的核心依据。