绿筑武夷，零碳共生--面向多元人群的共生型山地公社项目

水资源利用方案报告模板

北京绿建软件股份有限公司

2026 年 3 月

目录

一、项目概况	3

二、政策及环境分析	4

2.1政策要求	4

2.2水资源状况	4

2.3气象资料	4

三、用水量估算	5

3.1用水定额	5

3.2用水量估算	5

4节水策略	6

五、给排水系统设计方案	6

5.1生活给水系统	6

5.2生活排水系统	7

5.3雨水排水系统	7

5.4管材与配件	7

5.5阀门及附件	7

5.6卫生洁具及附件	7

六、非传统水源利用方案	7

七、水量平衡	7

- 项目概况

（项目为武夷山庙湾茶旅综合体，以《绿筑武夷，零碳共生--面向多元人群的共生型山地公社》为题，打造集茶叶生产、品鉴、住宿于一体的低碳聚落。

规划顺应东向台地，采用“中心公共+散点居住”布局。茶语工坊整合制茶、展陈与品鉴；云间食肆以退台设计融入山景；叠翠山房以4x6米立方体为模块，沿2x2米网格灵活组合，形成38个床位的8个居住簇群。生态走廊串联各体，屋顶布置集成光伏与绿植。设计采用全装配式体系，重点打造自适应外立面，整合可变角度太阳能遮阳板，实现发电、遮阳与美学统一。建筑如同从茶园中生长而出，塑造了一个呼应传统、面向未来的山间乌托邦。

）

项目效果图

- 政策及环境分析

2.1政策要求

本项目严格遵循《南平市城市供水和节约用水管理办法》《福建省节约用水管理办法》《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010 等国家、福建省及南平市相关政策规范要求。

南平市相关管理办法明确规定，各用水单位应按计量管理规定配备合格的用水计量器具，实行分级分类计量管理，城市供水部门加强供水计量监管；全市范围内大力开展节水宣传，推广节水型设备、器具的使用，表彰节水先进单位及个人；用水单位需采用节水先进技术，推行循环用水、一水多用模式，在保证用水质量的前提下降低用水量，提高水的重复利用率；新建、改建、扩建项目必须配套建设节水设施，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，不得采用国家明令淘汰的用水设备和器具，工业生产设备冷却水、工艺用水应优先实现循环使用，用水设备、器具出现损坏漏水时需及时维修、更换。。

2.2水资源状况

南平市地处福建省北部，闽江上游，属闽江水系核心流域范围，境内溪河纵横，水系发达，闽江主流及建溪、富屯溪、沙溪等主要支流穿境而过，水资源总量丰富，是福建省的水资源大市。全市水域面积广阔，本地水资源禀赋优越，过境水资源补充充足，水资源开发利用以地表水为主，地下水仅作为局部区域补充用水。

2.3气象资料

南平市地处亚热带季风气候区，属中亚热带季风湿润气候，受海洋季风影响显著，气候特征表现为温暖湿润、雨量充沛、四季分明、光热条件良好，夏季高温多雨，冬季温和少霜，年温差适中。全市年平均气温 18.0~20.5℃，年平均日照时数 1600~1800 小时，年平均降水量 1600~2200mm，降水量时空分布不均，雨季（4~9 月）降水量占全年的 80%~85%，汛期暴雨频发，非汛期降水偏少，雨量季节差异显著。

表2.3-1 **市区多年平均逐月降雨量（单位：毫米）

| 平均年 降雨量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 59.2 | 109.8 | 202.9 | 216.2 | 277.6 | 148.9 |
|  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|  | 148.9 | 127.6 | 100.7 | 73.1 | 41.2 | 35.4 |
| 注：多年年平均降雨量为1652.6mm，一年一遇降雨量为90mm。 |  |  |  |  |  |  |

表2.3-2 **市近30年月平均蒸发量（单位：毫米）

| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996-2025 | 58 | 65 | 95 | 125 | 145 | 155 |
| 年份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1996-2025 | 185 | 185 | 140 | 105 | 75 | 60 |

- 用水量估算

3.1用水定额

本项目平均日生活用水节水定额、杂用水节水定额严格遵循《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010 及《福建省用水定额》（DB35/T 772-2023）要求，结合南平市当地用水习惯及本项目【住宅 / 商业 / 办公 / 综合体】的建筑类型、卫生器具设置标准，确定各类用水定额取值如下：：

表 3-1 平均日生活用水节水用水定额

| 序号 | 建筑类型及卫生器具设置标准 | 节水用水定额 qg | 单位 | 本项目取值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅（带独卫、燃气热水器） | 80~100 | L / 人・d | 90 | 按常住人口计算 |
| 2 | 办公建筑（带饮水、卫生设施 | 30~40 | L / 人・d | 35 | 按办公人员数量计算 |
| 3 | 商业建筑（商场、超市） | 5~8 | L/㎡·d | 6 | 按商业经营面积计算 |
| 4 | 绿化灌溉 | 1.5~2.0 | L/㎡・次 | 1.8 | 按绿化面积计算，雨天不计 |
| 5 | 车库冲洗 | 2.0~3.0 | L/㎡・次 | 2.5 | 按车库面积计算，每周冲洗 2 次 |
| 6 | 道路浇洒 | 1.5~2.0 | L/㎡・次 | 1.8 | 按道路面积计算，晴热天每日 1 次 |

3.2用水量估算

各类用水单位数量统计如下：

表 3.2.-1 各类用水单位数量统计

| 序号 | 用水类别 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 住宅生活用水 | 200 | 人 |  |
|  | 办公生活用水 | 20 | 人 |  |
|  | 商业用水 | 5000 | ㎡ |  |
|  | 绿化灌溉用水 | 5000 | ㎡ |  |
|  | 车库冲洗用水 | 5000 | ㎡ |  |
|  | 道路浇洒用水 | 2000 | ㎡ |  |

【样例】根据3.1节的用水定额及各参数代入进行计算如下表:

表 3.2.-2 各类用水量估算

| 用水类别 | 数量 | 单位 | 用水定额 | 单位 | 用水频率 | 单位 | 年用水量（m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅生活用水 | 200 | 人 | 90 | L / 人・d | 365 |  | 73000 |  |
| 办公生活用水 | 20 | 人 | 35 | L / 人・d | 250 |  | 5000 |  |

4节水策略

1）结合南平市水资源管理要求及本项目实际建设情况，从供水系统、用水器具、管网防护、用水管理等多方面制定节水策略，全面提升项目水资源利用效率，降低新水消耗，具体措施如下：1）给水系统选用密闭性能优良的阀门、设备，优先采用软密封闸阀、蝶阀，减少管网跑冒滴漏，各类供水设备均选用国家推荐的节水型产品，符合相关节水标准。2）项目所有卫生洁具及五金配件全部选用节水型产品，坐便器采用 6L 及以下节水型连体坐便器，淋浴采用恒温节水花洒，水龙头采用陶瓷片密封水嘴及感应式水龙头，所有用水器具均满足《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 及《节水型产品通用技术条件》GB/T18870-2011 要求，严禁使用国家明令淘汰的用水器具。3）优先利用南平市市政给水管网的市政压力直接供水，针对项目高层部分，当市政管网水压、水量不足时，采用变频调速加压供水设备进行分区供水，遵循经济节能原则，确保各配水点供水压力不大于 0.2Mpa，避免因水压过高导致管网漏水及用水浪费。4）室外埋地给排水管道采用砂垫层防护、防腐涂层处理等有效保护措施，减少土壤腐蚀、外力破坏造成的管网漏损；建筑施工阶段做好给排水构件的密封连接，对卫生间、厨房、屋面等关键部位进行防水防渗试验，避免构件渗水，保障建筑物给排水系统正常运行。5）管材与管件连接的密封材料选用卫生、严密、防腐、耐压、耐久的优质产品，针对地下车库、设备机房等重要区域，在管道、阀门及设备周边设置防水围堰、漏水检测装置，避免因漏水、渗水或结露造成重要物资和设备损坏，同时及时处置漏水隐患。6）项目给排水管网优先选用不锈钢管、钢塑复合管、铝塑复合管等优质管道材料，此类材料抗老化、抗锈蚀性能优良，可有效延长管道使用年限，减少管道更换频次，降低管网维护成本，从源头改善管道漏水问题；室内支管选用 PPR 给水管，满足生活饮用水卫生及节水要求。7）实行用水分级分类计量管理，在项目市政供水入口设置总计量水表，在住宅、办公、商业等不同功能区域设置分区计量水表，绿化、车库、道路等杂用水设置独立计量水表，实现用水数据实时监测，及时发现异常用水情况，强化用水管控。8）制定项目内部节水管理制度，定期对用水设备、管网、计量器具进行检修、校准，对项目管理人员及使用者开展节水宣传教育，提升全员节水意识。

五、给排水系统设计方案

5.1生活给水系统

1）水源：本项目生活用水水源采用南平市市政给水管网供水，从项目周边市政给水管网引入 2 根 DN200 给水管，在项目园区内形成环状供水管网，保障供水可靠性，市政给水水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求

2）供水分区：根据项目建筑高度及市政管网水压，将生活给水系统分为三个分区：低区（1-6 层）由市政给水管网直接供水；中区（7-18 层）采用变频加压供水设备供水；高区（19 层及以上）采用高位水箱 + 变频加压供水设备联合供水，各分区供水压力控制在 0.15~0.2Mpa，满足各配水点用水需求。

3）减压措施：在各供水分区的支管上设置可调式减压阀，对超压部位进行减压稳压，避免水压过高导致用水器具损坏及水资源浪费；减压阀选用优质节水型产品，具备良好的减压、稳压性能。

5.2生活排水系统

- 本项目生活排水系统采用污废合流制（住宅卫生间污水与厨房废水合流），阳台雨水单独排放，避免污水污染雨水系统。2）室内生活排水管道采用 UPVC 排水塑料管，坡度按规范要求设置，保证排水通畅；卫生间设置专用通气立管，厨房设置伸顶通气管，提升排水系统通气性能，防止水封破坏。3）室外生活排水管网采用 HDPE 双壁波纹管，按重力流设计，排水坡度≥0.3%，园区内排水管网汇集后接入南平市市政污水管网，最终排入市政污水处理厂处理，排水水质满足《城镇污水排入下水道水质标准》GB/T 31962-2015 要求。4）项目配套设置隔油池（商业厨房区域）、化粪池（住宅区域）等污水处理预处理设施，隔油池处理能力为 XXm³/h，化粪池为钢筋混凝土结构，有效容积为 XXm³，预处理后的污水再排入市政污水管网。

- 5.3雨水排水系统

结合南平市雨量充沛、汛期暴雨频发的气候特点，本项目雨水排水系统采用雨污分流制，充分收集利用雨水资源，同时快速排除园区内雨水，防止内涝。1）雨水收集：在项目屋顶、园区道路、广场等区域设置雨水收集口，屋顶雨水经雨水斗收集，地面雨水经雨水篦子收集，雨水收集管网采用 HDPE 双壁波纹管，按重力流设计。2）雨水调蓄与利用：在项目地下车库区域设置雨水调蓄池，有效容积为 XXm³，收集的雨水经格栅、沉淀池、过滤罐等处理设施处理后，用于绿化灌溉、车库冲洗、道路浇洒等杂用水，剩余雨水经雨水管网排入南平市市政雨水管网或周边自然水体。3）雨水排放：针对项目坡地地形特点，合理划分雨水排水流域，设置多条雨水排放干管，确保雨水快速排放，屋面雨水排水设计重现期取 5 年，室外场地雨水排水设计重现期取 3 年，超重现期暴雨通过园区内雨水明沟、洼地进行调蓄排放。

5.4管材与配件

表 5.4 各类用水量估算

| 管道名称 | 安装部位 | 管材 | 连接方式 | 工作压力（MPa） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活给水管（室外） | 园区室外管网 | 钢塑复合管 | 法兰连接 | 0.6 | 市政接入及环状管网 |
| 生活给水管（室内低区） | 室内 1-6 层 | PPR 给水管 | 热熔连接 | 0.4 | 冷热水管分设 |
| 生活给水管（室内中高区） | 室内 7 层及以上 | 不锈钢管 | 卡压连接 | 0.6 | 加压供水区域 |
| 生活排水管（室内） | 住宅、办公、商业室内 | UPVC 排水塑料管 | 粘接连接 | 常压 | 污废合流管道 |
| 生活排水管（室外） | 园区室外管网 | HDPE 双壁波纹管 | 承插式橡胶圈连接 | 常压 | 接入市政污水管网 |
| 雨水管（室内） | 建筑屋面 | UPVC 雨水管 | 粘接连接 | 常压 | 屋面雨水收集 |
| 雨水管（室外） | 园区室外管网 | HDPE 双壁波纹管 | 承插式橡胶圈连接 | 常压 | 雨水收集及排放 |
| 杂用水管 | 园区绿化、车库、道路 | PE 给水管 | 热熔连接 | 0.4 | 雨水回用供水管道 |

5.5阀门及附件

（1）本项目给水系统阀门优先选用软密封闸阀、蝶阀，具有密封性能好、阻力小、操作简便的特点，在管网干管、分支管及设备进出口设置截止阀、止回阀，防止水倒流，止回阀选用静音式止回阀，减少水力噪音。2）在供水分区减压阀前设置过滤器，过滤水中杂质，保护减压阀、水表等设备正常运行；在室外给水管网设置排气阀、泄水阀，便于管网排气、检修泄水。3）阀门公称压力根据管道工作压力选用，室外阀门公称压力为 1.0MPa，室内阀门公称压力为 0.6MPa，所有阀门均选用国标优质产品，材质与对应管道匹配，确保防腐、耐压。4）计量器具选用节水型智能水表，市政供水入口设置 DN200 远传智能总水表，各分区、各功能区域设置 DN50~DN100 远传智能分水表，杂用水系统设置独立智能水表，实现用水数据远程采集、实时监测。

5.6卫生洁具及附件

本项目所有卫生洁具及附件均选用国家一级节水型产品，符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 标准，具体选用如下：1）住宅卫生间采用 6L 节水型连体坐便器，配备双档冲水装置（3L/6L），洗手盆采用陶瓷片密封感应式水龙头，淋浴采用恒温节水花洒，浴缸采用节水型溢流浴缸。2）办公、商业区域卫生间采用感应式坐便器、感应式小便器、感应式水龙头，洗手盆配备节水型皂液器，避免长流水浪费。3）厨房采用节水型厨房水龙头，配备起泡器，减少出水量同时保证出水效果，住宅厨房设置厨余垃圾处理器，提升排水通畅性。4）所有卫生洁具的水封深度均≥50mm，防止下水道异味返窜，洁具配件选用优质铜质配件，具备良好的密封性能和耐用性。

六、非传统水源利用方案

结合南平市雨量充沛的气候优势，本项目非传统水源利用以雨水回用为主，将收集处理后的雨水作为杂用水补充水源，替代部分市政新水，有效降低新水消耗，提高水资源重复利用率，本项目非传统水源利用率目标≥30%。1）雨水收集范围：项目建筑屋面（收集面积 XX㎡）、园区硬化道路及广场（收集面积 XX㎡），总雨水收集面积 XX㎡，按南平市多年平均降雨量计算，年可收集雨水总量约 XXm³。2）雨水处理工艺：收集的雨水经雨水斗 / 雨水篦子初步截留杂质后，进入雨水收集管网，再经格栅去除大颗粒杂质，流入雨水调蓄池；调蓄池内雨水经沉淀池沉淀后，由提升泵送至过滤罐进行过滤，最后经紫外线消毒器消毒，处理后的雨水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020 要求，可用于绿化灌溉、车库冲洗、道路浇洒。3）雨水回用系统：设置独立的雨水回用供水系统，由雨水调蓄池、提升泵、过滤罐、消毒器、变频供水设备及杂用水管网组成，回用雨水管网与生活给水管网严格分开，管道外壁刷绿色标识，防止混接，在用水点设置明显的 “非饮用水” 标识。4）补水措施：当雨水收集量不足或处理设施检修时，由市政给水管网向杂用水系统补充供水，设置液位控制阀，实现自动补水，防止杂用水系统断供。5）设施维护：制定雨水回用设施日常维护管理制度，定期对格栅、沉淀池、过滤罐、消毒器等设施进行清洗、检修，定期检测回用雨水水质，确保水质达标、系统正常运行。

七、水量平衡

表 7-1 水量平衡计算表（单位：m³）

| 用水类别 | 年用水量 | 非传统水源利用 | 新水用水量 | 耗水量 | 排水量 | 污水量 | 废水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅生活用水 | 33418 | 0 | 33418 | 6684 | 26734 | 26734 | 0 | 耗水率 20%，污水排入市政污水管网 |
| 办公生活用水 | 2450 | 0 | 2450 | 490 | 1960 | 1960 | 0 | 耗水率 20%，污水排入市政污水管网 |
| 商业用水 | 17520 | 0 | 17520 | 3504 | 14016 | 12614 | 1402 | 耗水率 20%，厨房废水经隔油池处理 |
| 绿化灌溉用水 | 2160 | 2160 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 全回用雨水，无排水，耗水率 100% |
| 车库冲洗用水 | 3120 | 3120 | 0 | 624 | 2496 | 0 | 0 | 全回用雨水，耗水率 20%，排水入雨水管网 |
| 道路浇洒用水 | 810 | 810 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 全回用雨水，无排水，耗水率 100% |
| 合计 | 59478 | 6090 | 53388 | 14272 | 45206 | 41308 | 1402 | 非传统水源利用率≈10.24% |