生活饮用水储水设施设备材料采购清单

一、项目背景与设计依据

1. 项目背景

本项目为武夷山庙湾茶旅综合体，定位为 “绿筑武夷，零碳共生 —— 面向多元人群的共生型山地公社”，生活饮用水储水设施需满足卫生要求，采用符合国家标准的成品水箱，并配套防变质、防污染措施，满足规范 5.2.4 条要求（满分 9 分：成品水箱 4 分 + 防变质措施 5 分）。

2. 设计依据

《二次供水设施卫生规范》GB 17051

《二次供水工程技术规程》CJJ 140

《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021

项目《绿筑武夷，零碳共生》总体设计方案

二、储水设施总体配置

表格

设施类型	规格型号	数量	安装位置	用途说明

生活饮用水成品水箱	10m³，食品级 304 不锈钢	2 台	叠翠山房设备层	客房、公共区域生活饮用水储存

生活饮用水成品水箱	5m³，食品级 304 不锈钢	1 台	茶语工坊 / 云间食肆设备间	餐饮、品鉴区生活饮用水储存

配套防护设施	透气帽、溢流管、消毒装置	3 套	对应水箱配套	保障储水卫生、防止水质变质

三、核心设备材料采购清单

1. 成品水箱采购清单

表格

序号	设备名称	型号规格	单位	数量	技术要求（符合国家标准）

1	食品级不锈钢成品水箱	10m³，304 不锈钢，厚度 1.5mm	台	2	符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219，内壁光滑无死角，带人孔、爬梯

2	食品级不锈钢成品水箱	5m³，304 不锈钢，厚度 1.2mm	台	1	同上，适配茶语工坊 / 云间食肆小流量用水需求

3	水箱人孔及密封盖	DN600，304 不锈钢，食品级硅胶密封	套	3	带锁扣，防止杂物落入，密封性能满足卫生要求

4	水箱爬梯	304 不锈钢，防滑踏步	套	3	便于检修、清洗，符合安全操作规范

5	水箱液位计	磁翻板液位计，4~20mA 输出	套	3	实时监测水位，高低液位报警，适配项目智能化运维平台

2. 防变质 / 防污染配套设备材料清单

表格

序号	设备名称	型号规格	单位	数量	技术要求（防变质措施）

1	不锈钢透气帽（带过滤）	DN50，304 不锈钢，内置活性炭滤网	套	3	防止空气中灰尘、细菌进入水箱，过滤精度≥0.5μm，避免水质污染

2	溢流管（带防虫网）	DN100，304 不锈钢，末端设 18 目防虫网	套	3	溢流管间接排水，避免倒灌，防虫网防止蚊虫、杂物进入

3	通气管（带过滤）	DN80，304 不锈钢，内置高效过滤芯	套	3	平衡水箱内外气压，过滤空气中有害杂质，保障水质清洁

4	水箱自清洁消毒装置	紫外线消毒 + 臭氧消毒一体机	套	3	定期对水箱内水进行消毒，防止细菌滋生，满足每半年清洗消毒不少于 1 次的要求

5	水质在线监测传感器	余氯、浊度、pH 值三合一传感器	套	3	实时监测水质指标，超标报警，接入项目能耗 / 水质管理平台

6	水箱排污管及阀门	DN80，304 不锈钢，带闸阀	套	3	便于定期排空清洗，阀门耐腐蚀、无渗漏

7	食品级密封胶条	丁基橡胶，符合饮用水卫生标准	米	50	用于水箱人孔、法兰连接处密封，防止漏水、漏气

8	防锈防腐涂料	食品级环氧富锌涂料	桶	3	用于水箱外部防腐，适配武夷山潮湿山地环境，延长使用寿命

3. 安装辅材清单

表格

序号	材料名称	型号规格	单位	数量	备注

1	不锈钢膨胀螺栓	M12×100，304 不锈钢	套	60	固定水箱底座，适配山地建筑设备层基础

2	减震垫	橡胶减震垫，厚度 10mm	块	30	减少水箱运行振动，避免噪声影响居住体验

3	线缆及线管	RVV 3×2.5mm²，PVC 线管	米	200	连接液位计、消毒装置、传感器，供电与信号传输

4	标识牌	亚克力，定制 “生活饮用水水箱” 标识	块	3	明确水箱用途、编号、维护责任人，避免与非饮用水设施混淆

5	清洗工具套装	长柄刷、消毒喷雾器、水质取样瓶	套	3	用于水箱定期清洗消毒、水质采样检测

四、核心产品说明

1. 食品级 304 不锈钢成品水箱

材质：采用食品级 304 不锈钢，符合 GB/T 17219 标准，无有害物质析出，保障饮用水安全

结构：焊接成型，内壁抛光处理，无卫生死角，便于清洗消毒

性能：密封性能好，耐腐蚀、抗老化，适配武夷山潮湿气候，使用寿命≥20 年

合规性：提供产品卫生安全检测报告，满足《二次供水设施卫生规范》要求

2. 水箱自清洁消毒装置

消毒方式：紫外线 + 臭氧联合消毒，无化学残留，不影响水质口感

控制逻辑：定时启动（每 3 天运行 1 次，每次 30 分钟），配合水箱清洗周期使用

联动功能：与水质传感器联动，水质超标时自动启动消毒程序

适配性：模块化设计，便于安装维护，契合项目装配式建筑布局

3. 水质在线监测传感器

监测指标：余氯（0~5mg/L）、浊度（0~10NTU）、pH 值（0~14）

通信接口：RS485（Modbus-RTU），可接入项目智能化管理平台

功能特点：实时数据上传、超标报警、历史数据存储，便于运维追溯

精度：符合国家水质检测标准，误差≤±5%

五、合规性与项目适配性

1. 合规性

成品水箱：采用符合国家标准的食品级 304 不锈钢水箱，满足第 1 款要求（得 4 分）

防变质措施：配套透气过滤、溢流防虫、在线消毒、水质监测等完整措施，满足第 2 款要求（得 5 分）

整体满足规范 5.2.4 条满分 9 分要求，可通过相关审查

2. 项目适配性

山地环境适配：304 不锈钢材质耐腐蚀，适配武夷山潮湿多雨气候，减震垫适配山地建筑振动环境

零碳运营适配：紫外线 + 臭氧消毒无化学药剂消耗，水质在线监测减少无效清洗，降低运维能耗

运维便捷：模块化设计，便于定期清洗消毒，接入智能化平台实现远程监控，契合项目 “零碳共生” 运营理念