[image: image15.jpg]




围护结构节能率计算书
公共建筑
	工程名称
	绿筑武夷，零碳共生--面向多元人群的共生型山地公社

	工程地点
	福建-南平

	设计编号
	BKA80086

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2025年12月6日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2025

	软件版本
	20250505(PLUS)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15036367874 


目  录
31 建筑概况


3

2 计算依据

3

3 计算要求

3

3.1 计算目标

4

3.2 计算方法

4

4 软件介绍

4

5 气象数据

4

5.1 气象地点

4

5.2 逐日干球温度表

5

5.3 逐月辐照量表

5

5.4 峰值工况

5

6 围护结构

5

6.1 工程材料

6

6.2 围护结构作法简要说明

6

7 房间类型

6

7.1 房间参数表

7

8 设计建筑

7

8.1 负荷分项统计

8

8.2 逐月负荷表

9

9 参照建筑

9

9.1 负荷分项统计

10

9.2 逐月负荷表

11

10 计算结果

11

10.1 围护结构热工性能对比

12

10.2 围护结构节能率

12

11 绿色建筑性能评估得分




1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	福建-南平

	地理位置
	北纬：27.00°
	东经：118.16°

	建筑面积(m2)
	地上3048.31    地下0

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度（m）
	地上25.2     地下0.0

	建筑体积(m3)
	12497.85

	建筑外表面积(m2)
	9563.68

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.90

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28


2 计算依据
1. 《福建省绿色建筑评价标准》(DBJ/T 13-197-2022)
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
4. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 计算要求
3.1 计算目标
《福建省绿色建筑评价标准》(DBJ/T 13-197-2022)第5.1.12条：建筑供暖空调负荷降低5%，得4分；降低10%，得8分；降低15%，得12分。
围护结构节能率指的是与参照建筑相比，设计建筑通过围护结构热工性能改善而使全年供暖空调能耗降低的百分数。
3.2 计算方法
建立参照建筑和设计建筑，两者建筑外形、内部功能分区、气象参数、室内供暖空调设计温度湿度均保持一致。参照建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，各自进行全年的逐时动态能耗模拟。
即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年围护结构耗冷耗热量 － 设计建筑全年围护结构耗冷耗热量）/参照建筑全年围护结构耗冷耗热量× 100%
4 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
5 气象数据
5.1 气象地点
福建-南平, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014
5.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATHRENC) — BAE — TI9E —BAE

45
40
35
30
25
20

V|

H
0
5
0

M2 31 41 SA e T/ 81 94 101 114 121




5.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]EFEREM)/m) wAFESES W EEES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12





5.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月26日14时
	39.4
	27.2
	18.2
	86.5

	最冷
	01月27日07时
	2.8
	0.6
	2.8
	9.8


6 围护结构
6.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻集料混凝土2%找坡层
	0.450
	7.500
	1600.0
	1074.3
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	C20细石混凝土
	1.740
	17.200
	2300.0
	1016.5
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=600)
	0.160
	3.200
	600.0
	1466.8
	0.1110
	闽 2015-J-39

	PCM-GF复合材料
	0.130
	0.950
	2000.0
	700.0
	0.0200
	

	可再生混凝土
	0.800
	12.000
	2000.0
	0.9
	0.0150
	《13ZJ002：建筑节能构造用料做法》

	建筑用真空绝热板Ⅲ型
	0.012
	0.510
	230.0
	1280.0
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022


6.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：装配式屋顶构造一 (K=0.377,D=3.969)：（由上到下）
    C20细石混凝土 40mm＋水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋可再生混凝土 120mm
2. 外墙（填充墙）：装配式外墙 (K=0.494,D=2.496)：（由外到内）
    可再生混凝土 50mm＋PCM-GF复合材料 20mm＋建筑用真空绝热板Ⅲ型 20mm＋可再生混凝土 50mm
3. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=1.416,D=2.493)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) 100mm＋石灰砂浆 20mm
4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.515,D=3.139)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋可再生混凝土 120mm＋建筑用真空绝热板Ⅲ型 20mm＋水泥砂浆 20mm
5. 外窗：
    （1） PBW 6515系列内平开隔热铝合金窗(5mmLow-E镀膜玻璃(室外侧)+12Ar+5mm普通透明玻璃+12Ar+5mm普通透明玻璃(室内侧)(暖边)) (K=1.800)：
    传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.174
    （2） 60系列内平开下悬铝合金窗[5涂膜+12A+5Low-E] (K=2.300)：
    传热系数2.300W/㎡.K，窗太阳得热系数0.231
6. 幕墙：60系列内外开下悬铝合金窗[5Low-E+9Ar+5Low-E+9A+5] (K=1.600)：
    传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.278
7 房间类型
7.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	3星客房
	25
	22
	－
	－
	－
	－
	－

	休息室
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	办公-普通办公室
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	卫生间
	27
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	卫生间
	28
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	厨房
	27
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	多功能厅
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	布草间
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	库房
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	库房
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	普通办公室
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	普通办公室
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	楼梯间
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	空房间
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	空房间
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	走廊
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	酒吧、茶座
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	餐厅
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－


8 设计建筑
8.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-39.38
	0.00
	5.46
	0.00
	—
	0.00
	-33.92

	供冷(kWh/㎡)
	33.84
	0.00
	11.72
	0.00
	0.00
	0.00
	45.56


[image: image4.png]HeESI(kWh/ni)





[image: image5.png]HELSTKWh/nT)





8.2 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	24361
	0
	119.213
	1月28日8时
	0.000
	--

	2月
	23276
	0
	87.815
	2月20日8时
	0.000
	--

	3月
	14842
	204
	75.096
	3月4日8时
	16.032
	3月14日17时

	4月
	6789
	2609
	34.378
	4月6日6时
	50.618
	4月29日17时

	5月
	4251
	5419
	11.359
	5月5日6时
	55.033
	5月13日17时

	6月
	1129
	22317
	5.495
	6月1日1时
	96.552
	6月25日16时

	7月
	1
	37640
	0.252
	7月1日1时
	108.113
	7月26日17时

	8月
	0
	29083
	0.000
	--
	86.752
	8月13日16时

	9月
	0
	19244
	0.000
	--
	78.374
	9月5日15时

	10月
	40
	15467
	2.782
	10月28日7时
	82.477
	10月14日16时

	11月
	1641
	3597
	24.777
	11月20日8时
	45.962
	11月2日16时

	12月
	24597
	0
	98.665
	12月31日8时
	0.000
	--


[image: image6.png]



[image: image7.png]BER AR (kW)

‘ll'lll-“‘l_
R E S e e a—





9 参照建筑
9.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-42.71
	0.00
	11.41
	0.00
	—
	0.00
	-31.29

	供冷(kWh/㎡)
	35.92
	0.00
	36.42
	0.00
	0.00
	0.00
	72.35


[image: image8.png]HeESI(kWh/ni)





[image: image9.png]BELHSTAKWh/nf)

uERER
nERER
wEES
HEl
OFRIFR/BE
= ERIFRNEE




9.2 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	24061
	5
	128.921
	1月28日8时
	1.153
	1月6日15时

	2月
	21913
	2
	93.159
	2月20日8时
	0.584
	2月10日15时

	3月
	12806
	1517
	60.544
	3月4日8时
	56.294
	3月14日16时

	4月
	5759
	6178
	34.880
	4月6日6时
	78.505
	4月29日16时

	5月
	3203
	11474
	11.002
	5月5日6时
	80.759
	5月13日17时

	6月
	435
	32375
	4.963
	6月1日5时
	131.623
	6月25日16时

	7月
	0
	53147
	0.000
	--
	147.280
	7月26日16时

	8月
	0
	43287
	0.000
	--
	124.827
	8月13日15时

	9月
	0
	31241
	0.000
	--
	115.714
	9月5日15时

	10月
	37
	27631
	2.421
	10月28日7时
	125.356
	10月14日15时

	11月
	1373
	8420
	22.812
	11月20日7时
	87.574
	11月1日15时

	12月
	23534
	3
	108.547
	12月31日8时
	0.636
	12月1日13时


[image: image10.png]



[image: image11.png]BER AR (kW)

1|H_||l|-‘ ‘ ‘ ‘_
i 2 3 4 5 6 71 8 9





10 计算结果
10.1 围护结构热工性能对比
	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	－

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.38
D=3.97
	K=0.50
D=－－

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.71
D=2.50
	K=0.60
D=－－

	挑空楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.52
D=3.14
	K=0.70
D=2.86

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=－
SHGC=－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.40
	1.76
	0.16
	0.40
	2.60
	0.40

	
	北向
	北-默认立面
	0.11
	1.92
	0.17
	0.11
	3.50
	－－

	
	东向
	东-默认立面
	0.29
	1.85
	0.14
	0.29
	3.00
	0.44

	
	西向
	西-默认立面
	0.10
	1.90
	0.16
	0.10
	3.50
	－－

	室内参数和气象条件设置
	按《公共建筑节能设计标准》附录B设置


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.
4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.
10.2 围护结构节能率
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	45.56
	72.35
	37.02%

	
	耗热量
	33.92
	31.29
	-8.38%

	
	冷热合计
	79.48
	103.64
	23.31%

	供冷能耗
	综合效率折算权重
	2.5
	2.5
	37.02%

	
	供冷能耗
	18.22
	28.94
	

	供暖能耗
	综合效率折算权重
	2.2
	2.2
	-8.38%

	
	供暖能耗
	15.42
	14.22
	

	供暖供冷综合能耗
	33.64
	43.16
	22.06%


11 绿色建筑性能评估得分
	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	5.1.12 优化围护结构热工性能
	建筑供暖空调负荷降低5%, 得4 分；降低10%, 得8
分；降低15%, 得12 分。
	22.06%
	12

	标准依据
	《福建省绿色建筑设计标准》 DBJ/T 13-197-2022


[image: image12.png]B AR FER

a5%

m HSREE  HeE RS




[image: image13.png]N

SIS FER R

33%

m SRR {HEE R





[image: image14.png]0

0

10

FEFER H ELJ7 P (kWhy/ )

iR
I I |





PAGE  
5

[image: image15.jpg]