电梯及扶梯订货清单及产品资料（含电梯性能检测报告）

一、电梯订货清单

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 层/站/门 | 速度（m/s） | 载重（kg） | 数量（台） | 单价（元） | 总价（元） | 备注（轿厢装饰/控制方式等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯（别墅款） | MAXIEZ LZ | 3层/3站/1门 | 1.0 | 450 | 2 | 147000 | 294000 | 轿厢装潢为“时序”款，金属喷粉古铜砂纹，标配停电应急停靠、智能红外线光幕 |
| 2 | 载货电梯（标准版） | LEHY-G | 5层/5站/1门 | 0.5 | 3000 | 3 | —— | —— | 标配PM曳引机、薄型化控制柜，选配轿门防撞功能，轿厢地板为PVC防滑材质 |
| 3 | 客货两用电梯 | 国产经济型 | 4层/4站/1门 | 0.8 | 1500 | 1 | —— | —— | 永磁同步无齿轮驱动，标配IC卡权限管理、超载报警，轿厢可切换客/货模式 |
| 合计 | —— | —— | —— | —— | —— | 6 | —— | 294000+ | 具体单价及总价以双方最终签约为准，含设备价、包装费、运输费、税费 |

二、电梯产品性能检测报告

（一）检测基本信息

| 检测报告编号 | JC-DT-2026001 | 检测日期 | 2026年3月5日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测机构 | 特种设备检测研究院（具备国家认可检测资质） |  |  |
| 检测地点 | 设备生产厂区检测车间 |  |  |
| 检测对象 | 1. 乘客电梯（别墅款）：MAXIEZ LZ（450kg，1.0m/s，3层/3站/1门），样品数量2台 2. 载货电梯（标准版）：LEHY-G（3000kg，0.5m/s，5层/5站/1门），样品数量3台 3. 客货两用电梯：国产经济型（1500kg，0.8m/s，4层/4站/1门），样品数量1台 |  |  |
| 检测依据 | 1. 《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003） 2. 《电梯技术条件》（GB/T 10058-2009） 3. 《电梯试验方法》（GB/T 10059-2009） 4. 产品设计图纸及技术参数说明书 |  |  |
| 检测人员 | XXX、XXX | 审核人员 | XXX |
| 检测结论 | 本次检测的6台电梯，所有检测项目均符合国家相关标准及产品技术要求，检测合格，可投入生产、安装及使用。 |  |  |

（二）检测项目及结果

1. 乘客电梯（别墅款：MAXIEZ LZ）

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定速度检测 | 偏差≤±5%，且不超过±0.05m/s | 实测1.02m/s，偏差+2% | 合格 |
| 额定载重检测 | 载重达到额定值时，运行平稳无异常 | 450kg载重下，运行平稳，无异响、无晃动 | 合格 |
| 平层精度 | ±5mm | 实测±3mm，符合要求 | 合格 |
| 噪声检测 | 轿厢内≤55dB(A)，机房内≤75dB(A) | 轿厢内52dB(A)，机房内72dB(A) | 合格 |
| 安全装置检测（光幕、应急停靠） | 光幕有效遮挡时门立即停止关闭；停电时可应急平层 | 光幕遮挡反应灵敏，停电后成功应急停靠至最近楼层 | 合格 |
| 曳引机性能 | 运行无异常异响，制动器动作可靠 | 曳引机运行静音，制动器动作灵敏、可靠 | 合格 |

2. 载货电梯（标准版：LEHY-G）

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定速度检测 | 偏差≤±5%，且不超过±0.05m/s | 实测0.49m/s，偏差-2% | 合格 |
| 额定载重检测 | 3000kg载重下，运行平稳，无结构变形 | 3000kg载重运行，轿厢无变形，运行平稳 | 合格 |
| 平层精度 | ±5mm | 实测±4mm，符合要求 | 合格 |
| 轿门防撞功能 | 碰撞时门立即反向开启，无卡滞 | 防撞反应灵敏，门体反向开启顺畅 | 合格 |
| PM曳引机性能 | 节能达标，运行稳定，无异常振动 | 能耗符合一级能效，运行稳定，无振动异响 | 合格 |
| 超载报警功能 | 超载10%时报警，电梯无法运行 | 3300kg时触发报警，电梯停止运行，报警清晰 | 合格 |

3. 客货两用电梯（国产经济型）

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定速度检测 | 偏差≤±5%，且不超过±0.05m/s | 实测0.83m/s，偏差+3.75% | 合格 |
| 额定载重检测 | 1500kg载重下，运行平稳，切换模式正常 | 载重运行平稳，客/货模式切换顺畅，无异常 | 合格 |
| 平层精度 | ±5mm | 实测±3.5mm，符合要求 | 合格 |
| IC卡权限管理 | 权限区分清晰，无权限无法呼梯 | 权限识别准确，无权限人员无法操作呼梯 | 合格 |
| 无齿轮驱动性能 | 运行静音，能耗低于传统机型30%以上 | 运行无明显异响，能耗较传统机型降低35% | 合格 |
| 故障自诊断功能 | 可准确显示故障代码，便于排查 | 故障模拟测试，代码显示准确，排查便捷 | 合格 |

（三）检测说明

本次检测为产品出厂前抽样检测，抽样比例100%（6台电梯全部检测），检测结果可代表该批次同型号、同规格电梯的性能水平。

检测过程中，所有电梯均处于空载、额定载重、超载（110%额定载重）三种工况下进行测试，确保覆盖实际使用场景。

检测所用仪器均经计量校准合格，检测数据真实、有效，可作为产品合格证明的有效依据。

本报告仅对本次检测的6台电梯负责，有效期为1年，逾期需重新进行性能检测。

电梯安装完毕后，需由当地特种设备检测机构进行现场安装验收检测，合格后方可正式投入使用。