4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件 | 5 | 5 |
| 2 | 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 管材 | R耐腐蚀 R抗老化 R耐久性能好 |
| 管线 | R耐腐蚀 R抗老化 R耐久性能好 |
| 管件 | R耐腐蚀 R抗老化 R耐久性能好 |
| 活动配件部品组合寿命 | 门窗五金（不锈钢304）≥25年；水龙头、角阀（黄铜）≥15年；地漏（不锈钢）≥25年；开关插座（PC阻燃）≥15年；光伏遮阳板电动推杆≥25年；太阳能集热器≥15年 |
| 不同使用寿命的部品组合 | R便于分别拆换 R更新 R升级 |

请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：

管材管线耐久性：给水系统采用薄壁不锈钢管（S30408，设计年限≥50年）和增强型PPR管（≥30年）；排水系统采用HDPE双壁波纹管（≥50年）和抗老化UPVC管（≥30年）；暖通管道采用热浸镀锌钢管（镀锌层≥85μm，≥30年）；光伏系统采用抗紫外线专用电缆（≥25年）。所有金属管材均采取防腐措施，连接件采用同材质产品，密封胶圈选用三元乙丙橡胶（EPDM），耐老化性能≥25年。 活动配件长寿命选用：门窗五金选用不锈钢304材质，设计年限≥25年；水龙头、角阀采用黄铜材质，≥15年；地漏采用不锈钢304，≥25年；开关插座采用PC阻燃材料，≥15年；光伏遮阳板电动推杆采用不锈钢材质，≥25年。所有活动配件均符合国家现行产品标准，并提供第三方检测报告。 可拆换与升级构造：采用管线分离技术，将设备管线敷设于吊顶内、架空地板下或幕墙竖框线槽内，与主体结构分离。吊顶内设可开启检修口（400×400mm，间距≤12m），架空地板下设检修通道（高度≥300mm）。光伏遮阳板采用干挂夹具连接，单块可独立拆卸更换；集成式卫生间防水底盘与结构分离，壁板螺栓连接；集成式厨房模块化设计，橱柜、台面可单独更换。竣工时提供不少于5%的备品备件，确保后期维护便利。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；

2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。

实际提交材料：

安全耐久/建筑结构与围护结构安全性耐久性构造作法.docx