5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：R是，否；

饮用水储水设施每半年清洗  1  次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：

一、清洗消毒计划简要说明 周期：生活饮用水池 / 水箱每半年清洗消毒 1 次，水质异常或停水检修后立即追加。 流程：排空→人工刷洗→清水冲洗→次氯酸钠消毒（50mg/L，浸泡≥30min）→清水冲至余氯 0.05~0.3mg/L→水质检测合格后恢复供水。 记录：留存清洗时间、人员、消毒剂参数及检测报告，保存≥3 年。 二、水封管理简要说明 设置：水箱溢流管 / 通气管、排水存水弯均设≥50mm 水封，溢流管末端加 18 目防虫网。 维护：每月巡检水封完整性，长期闲置区域定期补水防干涸，发现返味 / 破损立即修复。 合规：水封材料符合卫生级标准，避免水质污染与臭气倒灌。

非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：□是，□否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸；

2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；

3）各用水部门的水质检测报告；

4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。

实际提交材料：

地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书 清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。