5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置明确、清晰的永久性标识 | 8 |  |

2 评价要点

请对永久性标识的设置情况进行简要说明：

管道标识：采用色环 + 文字标签形式，标注介质名称（生活饮用水 / 直饮水 / 雨水 / 污水等）、流向、管径及系统编号，色标符合《建筑给水排水制图标准》，标识设置于管道醒目位置，间距不大于 5m。 设备标识：水箱、水泵、计量表、阀门等设备均设置不锈钢铭牌，标注设备名称、编号、规格型号、用途及维护责任人，铭牌采用耐腐蚀材质，固定于设备正面。 设施标识：检查井、阀门井、水表井等设施井口设置标识牌，标注设施类型、编号及所属系统；消防水池、雨水调蓄池等构筑物外壁喷涂永久性标识，明确功能与安全提示。 材质与耐久性：所有标识均采用耐腐蚀、耐候性材料（如不锈钢、耐候漆），确保在山地潮湿环境下长期清晰可辨，满足规范要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图、管道标识设置说明；

2）设备、设施相关标识设置说明；

3）现场照片。

实际提交材料：

管道标识设置说明； 设备、设施相关标识设置说明；