7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | 一级 | 20 | 40 | 0.2 |
| 夏季 | 一级 | 25 | 50 | 0.25 |

过渡空间空气调节室内参数：

活动类型：            轻度活动       代谢率：       1          冬季温度设定：16

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | 二级 | 17 |  | 0.3 |
| 夏季 | 二级 | 29 |  | 0.3 |

请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。

· 长期逗留区域：包括叠翠山房客房、茶语工坊、云间食肆、办公 / 管理用房等人员长时间停留空间，按Ⅰ 级舒适度设计，冬季室内温度 20~22℃，夏季 25~27℃，保证室内热舒适与健康需求。 · 过渡空间：包括走廊、门厅、楼梯间、大堂等非长期逗留区域，按Ⅱ 级舒适度设计，合理降低设定值，冬季室内温度 16~18℃，夏季 28~30℃，在满足基本使用要求的前提下，有效降低供暖、空调系统能耗。 · 各功能区域独立设置控制回路，可根据使用时间、人员情况独立调节，实现按需供能、节能运行。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；

2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；

3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：

2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周； 3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。