## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2025-12-30
场地信息
地点 | 商丘 | 经纬度 | 34°26′ 115°38′
水平面总辐照量 | 4774.61 MJ/m²/年
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 400Wp
组件数量 | 58 | 系统容量 | 23.2 kW
安装方式 | 固定集成 | 设计寿命 | 25年
逆变器效率 | 96% | 逆变器额定功率 | 6.75kW
线损率 | 1% | 污染损耗率 | 1%
其他损耗率 | 2.48% | 系统性能比PR | 86.63%
首年发电量统计
月 | 总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 月发电量占比%
1月 | 100.8 | 2.0983 | 7.5
2月 | 104.1 | 2.1587 | 7.7
3月 | 123.5 | 2.5531 | 9.1
4月 | 136.6 | 2.7438 | 9.8
5月 | 141.5 | 2.816 | 10
6月 | 140.2 | 2.7264 | 9.7
7月 | 137.7 | 2.6703 | 9.5
8月 | 117 | 2.3062 | 8.2
9月 | 114 | 2.2568 | 8
10月 | 112.5 | 2.2591 | 8
11月 | 94.2 | 1.9307 | 6.9
12月 | 74.5 | 1.5513 | 5.5
全年 | 1396.7 | 28.0708 | 100
年总发电量 | 28.0708
上网策略 | 全额并网模式
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
装机容量(kW) | 23.2 kW | 首年发电量（MWh） | 28.0708 | 系统单位成本(元/W) | 6
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2
1 | 2 | 28.0707 | 1210
2 | 0.5 | 27.9304 | 1204
3 | 0.5 | 27.7907 | 1198
4 | 0.5 | 27.6518 | 1192
5 | 0.5 | 27.5135 | 1186
6 | 0.5 | 27.376 | 1180
7 | 0.5 | 27.2391 | 1174
8 | 0.5 | 27.1029 | 1168
9 | 0.5 | 26.9674 | 1162
10 | 0.5 | 26.8325 | 1157
11 | 0.5 | 26.6984 | 1151
12 | 0.5 | 26.5649 | 1145
13 | 0.5 | 26.4321 | 1139
14 | 0.5 | 26.2999 | 1134
15 | 0.5 | 26.1684 | 1128
16 | 0.5 | 26.0376 | 1122
17 | 0.5 | 25.9074 | 1117
18 | 0.5 | 25.7778 | 1111
19 | 0.5 | 25.6489 | 1106
20 | 0.5 | 25.5207 | 1100
21 | 0.5 | 25.3931 | 1095
22 | 0.5 | 25.2661 | 1089
23 | 0.5 | 25.1398 | 1084
24 | 0.5 | 25.0141 | 1078
25 | 0.5 | 24.889 | 1073
总计 |  | 661.2332 | 28501小时
注：衰减率为各类组件按装机容量加权平均值

## 投资收益
装机容量（kW） | 23.2 kW | 首年发电量（MWh） | 28.0708 | 分时电价（元/度） | 见电价表 | EPC平均单价（元/W） | 6 | 年运维成本（万元） | 0.12 | 总投资成本（万元） | 20.05
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 年收益（万元） | 累计收益（万元） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6
1 | 2 | 28.0707 | 0.98248 | -13.4345 | 1210
2 | 0.5 | 27.9304 | 0.96283 | -12.9489 | 1204
3 | 0.5 | 27.7907 | 0.95801 | -12.4476 | 1198
4 | 0.5 | 27.6518 | 0.95322 | -11.9297 | 1192
5 | 0.5 | 27.5135 | 0.94846 | -11.3944 | 1186
6 | 0.5 | 27.376 | 0.94371 | -10.8407 | 1180
7 | 0.5 | 27.2391 | 0.939 | -10.2676 | 1174
8 | 0.5 | 27.1029 | 0.9343 | -9.6742 | 1168
9 | 0.5 | 26.9674 | 0.92963 | -9.0594 | 1162
10 | 0.5 | 26.8325 | 0.92498 | -8.422 | 1157
11 | 0.5 | 26.6984 | 0.92036 | -7.7611 | 1151
12 | 0.5 | 26.5649 | 0.91575 | -7.0753 | 1145
13 | 0.5 | 26.4321 | 0.91117 | -6.3636 | 1139
14 | 0.5 | 26.2999 | 0.90662 | -5.6246 | 1134
15 | 0.5 | 26.1684 | 0.90209 | -4.8569 | 1128
16 | 0.5 | 26.0376 | 0.89758 | -4.0754 | 1122
17 | 0.5 | 25.9074 | 0.89309 | -3.2983 | 1117
18 | 0.5 | 25.7778 | 0.88862 | -2.5256 | 1111
19 | 0.5 | 25.6489 | 0.88418 | -1.7575 | 1106
20 | 0.5 | 25.5207 | 0.87976 | -0.99371 | 1100
21 | 0.5 | 25.3931 | 0.87536 | -0.23435 | 1095
22 | 0.5 | 25.2661 | 0.87098 | 0.52063 | 1089
23 | 0.5 | 25.1398 | 0.86663 | 1.2713 | 1084
24 | 0.5 | 25.0141 | 0.8623 | 2.0176 | 1078
25 | 0.5 | 24.889 | 0.85798 | 2.7595 | 1073
25年总计 |  | 661.2332 | 22.8091 |  | 28501小时
总贷款(万元) |  | 9.74 | 资本金比例 |  | 30
总收入(万元) |  | 22.81 | 利润总额(万元) |  | 2.76 | 列1: 总利息(万元); 列3: 3.23
NPV（万元） |  | -5.44 | IRR |  | -- | 列1: 静态投资回收期(年); 列3: 21.4

## 节能减排
参数 | 换算数值 | 换算单位 | 年均值 | 25年 | 单位 | 数据来源
发电量 | - | - | 26.449 | 661.2332 | MWh
标准煤 | 0.33 | kg/kWh | 8.728 | 218.2 | 吨 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
电力烟尘 | 0.017 | g/kWh | 0.44963 | 11.241 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
CO₂ | 0.541 | kg/kWh | 14.309 | 357.725 | 吨 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
SO₂ | 0.083 | g/kWh | 2.1953 | 54.882 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
NOX | 0.133 | g/kWh | 3.5177 | 87.943 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 功率(Wp) | 单价(元/W) | 温度系数(%/℃) | 工作温度(℃) | 首年衰减 | 年衰减率(%)
1 | 1650×992 | 单晶硅 | 58 | 400 | 3 | 0.35% | 25℃ | 2% | 0.5%

## 分时电价
时刻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
上网单价(元) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
市网单价(元) | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6