光合书院·冷热源机组产品说明书

第一章 概述

1.1 项目冷热源概况

光合书院（以下简称“本项目”）位于浙江省嘉兴市，属于夏热冬冷A区。为满足建筑空调供冷、供暖需求，本项目设置中央冷热源系统，选用高效节能的水冷螺杆式冷水机组作为冷源，冬季由市政热网或空气源热泵提供热源（视具体设计）。冷热源系统通过建筑设备自控系统（BAS）实现集中监控与节能运行。

1.2 系统组成

本项目冷热源系统由以下主要设备组成：

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水冷螺杆式冷水机组 | LS-01 | 1台 | 夏季供冷 |
| 冷却塔 | CT-01 | 1台 | 冷却水散热 |
| 冷冻水泵 | CHP-01/02 | 2台（一用一备） | 冷冻水循环 |
| 冷却水泵 | CWP-01/02 | 2台（一用一备） | 冷却水循环 |
| 板式换热器 | HEX-01 | 1台 | 过渡季免费供冷（可选） |
| 分水器/集水器 | — | 1套 | 冷热水分配 |
| 定压补水装置 | — | 1套 | 系统定压补水 |

1.3 设计参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 总冷负荷 | 约180 kW |
| 总热负荷 | 约120 kW |
| 冷冻水供回水温度 | 7℃ / 12℃ |
| 冷却水供回水温度 | 32℃ / 37℃ |
| 冷源形式 | 水冷螺杆式冷水机组 |
| 热源形式 | 市政热网 / 空气源热泵 |

第二章 水冷螺杆式冷水机组

2.1 产品概述

水冷螺杆式冷水机组采用半封闭双螺杆压缩机，以水为冷却介质，提供空调所需冷冻水。机组具有结构紧凑、能效高、运行平稳、噪音低、寿命长等特点。

2.2 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 基本信息 |  |
| 型号 | LS-01 |
| 数量 | 1台 |
| 制冷量 | 180 kW |
| 制冷输入功率 | 38 kW |
| 能效比（COP） | 4.74 |
| 综合部分负荷性能系数（IPLV） | ≥5.8 |
| 压缩机 |  |
| 压缩机类型 | 半封闭双螺杆压缩机 |
| 压缩机数量 | 1台 |
| 能量调节方式 | 无级调节（25%-100%） |
| 蒸发器 |  |
| 形式 | 满液式/干式蒸发器 |
| 冷冻水流量 | 31 m³/h |
| 冷冻水压降 | ≤80 kPa |
| 冷冻水供回水温度 | 7℃ / 12℃ |
| 冷凝器 |  |
| 形式 | 壳管式冷凝器 |
| 冷却水流量 | 39 m³/h |
| 冷却水压降 | ≤80 kPa |
| 冷却水供回水温度 | 32℃ / 37℃ |
| 电气参数 |  |
| 电源 | 380V / 3P / 50Hz |
| 额定电流 | 72 A |
| 启动方式 | Y-△启动 / 变频启动 |
| 其他 |  |
| 制冷剂 | R134a / R407C |
| 制冷剂充注量 | 约80 kg |
| 外形尺寸（长×宽×高） | 约2800×1000×1800 mm |
| 运行重量 | 约1800 kg |
| 噪音值 | ≤75 dB(A) |

2.3 主要部件说明

2.3.1 压缩机

- 类型：半封闭双螺杆压缩机

- 特点：

  - 转子精密加工，间隙小，容积效率高

  - 内置油分离器，分油效率≥99.5%

  - 电机直接驱动，无齿轮传动损耗

  - 能量无级调节，精确匹配负荷需求

2.3.2 蒸发器

- 类型：满液式蒸发器

- 特点：

  - 高效换热管，传热系数高

  - 制冷剂分配均匀，换热充分

  - 内置回油装置，确保压缩机回油

2.3.3 冷凝器

- 类型：壳管式冷凝器

- 特点：

  - 高效换热管，散热性能好

  - 冷却水流程优化，压降小

  - 内置过冷器，提高制冷效率

2.3.4 节流装置

- 类型：电子膨胀阀

- 特点：

  - 精确控制制冷剂流量

  - 适应负荷变化，调节范围宽

  - 与压缩机能量调节协同工作

2.4 控制系统

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 控制器 | 微电脑控制器，LCD触摸屏 |
| 控制功能 | 启停控制、能量调节、故障诊断、参数显示 |
| 保护功能 | 高低压保护、防冻保护、过载保护、缺相保护、水流保护 |
| 通讯接口 | RS485 / Modbus-RTU |
| 远程监控 | 可接入BAS系统，实现远程启停、参数读取、报警上传 |

2.5 运行说明

2.5.1 启停操作

就地启动：

- 检查机组电源正常，控制柜面板无报警

- 确认冷冻水、冷却水系统已注水，阀门开启

- 启动冷却水泵、冷冻水泵

- 确认水流开关动作正常

- 按“启动”按钮，机组自动运行

就地停止：

- 按“停止”按钮

- 机组自动卸载后停机

- 延时5分钟后停止冷却水泵、冷冻水泵

远程自动：

- 将控制柜转换开关旋至“自动”

- 由BAS系统根据负荷需求自动启停

2.5.2 能量调节

- 机组根据冷冻水出水温度与设定值偏差自动调节压缩机运行负荷

- 能量调节范围：25%-100%无级调节

- 多台机组时自动轮换运行，均衡磨损

2.5.3 故障处理

| 故障现象 | 可能原因 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 高压报警 | 冷却水流量不足、冷却塔散热不良 | 检查冷却水泵、清洗冷却塔 |
| 低压报警 | 制冷剂不足、蒸发器结垢 | 检查制冷剂压力、清洗蒸发器 |
| 水流报警 | 水泵未启动、阀门未开、过滤器堵塞 | 检查水泵、阀门、清洗过滤器 |
| 过载报警 | 电压异常、压缩机卡滞 | 检查电源、联系厂家维修 |

2.6 维护保养

| 周期 | 维护内容 |
| --- | --- |
| 每日 | 检查机组运行参数、油位、冷媒液位 |
| 每周 | 检查电气接线、控制柜清洁 |
| 每月 | 检查制冷剂压力、油压差 |
| 每季度 | 清洗水过滤器、检查水流开关 |
| 每半年 | 校验温度传感器、压力传感器 |
| 每年 | 清洗冷凝器、更换润滑油、更换干燥过滤器、年度保养 |

第三章 冷却塔

3.1 产品概述

冷却塔用于冷却水系统散热，将冷水机组冷凝器排出的热量排放至大气。本项目采用低噪音横流式冷却塔，具有散热效率高、噪音低、运行稳定等特点。

3.2 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 基本信息 |  |
| 型号 | CT-01 |
| 数量 | 1台 |
| 冷却水量 | 45 m³/h |
| 进水温度 | 37℃ |
| 出水温度 | 32℃ |
| 湿球温度 | 28℃ |
| 结构参数 |  |
| 形式 | 横流式冷却塔 |
| 风机形式 | 轴流风机 |
| 风机功率 | 2.2 kW |
| 风机转速 | 960 rpm |
| 电机防护等级 | IP55 |
| 塔体材质 | 玻璃钢（FRP） |
| 填料材质 | PVC，阻燃型 |
| 其他 |  |
| 外形尺寸（长×宽×高） | 约2500×2000×2500 mm |
| 运行重量 | 约1200 kg |
| 噪音值 | ≤65 dB(A)（距塔体1m） |
| 电源 | 380V / 3P / 50Hz |

3.3 主要部件说明

| 部件 | 说明 |
| --- | --- |
| 塔体 | 玻璃钢材质，耐腐蚀、抗老化 |
| 风机 | 低噪音轴流风机，变频调速（可选） |
| 电机 | 全封闭风冷电机，防护等级IP55 |
| 填料 | PVC蜂窝状填料，散热面积大 |
| 布水系统 | 重力式布水，均匀分布 |
| 集水盘 | 不锈钢材质，防漏水 |

3.4 运行说明

3.4.1 启停操作

- 冷却塔与冷水机组联锁运行，机组启动前冷却塔先行启动

- 可根据冷却水回水温度自动控制风机启停

- 温度设定值：回水温度>32℃时风机启动，<28℃时风机关闭

3.4.2 变频控制（可选）

- 采用变频调速，根据冷却水出水温度自动调节风机转速

- 节能效果：部分负荷时可降低风机转速，节省电能30%-50%

3.5 维护保养

| 周期 | 维护内容 |
| --- | --- |
| 每日 | 检查水位、补水情况 |
| 每周 | 检查布水均匀性、清理杂物 |
| 每月 | 检查风机皮带张紧度、轴承润滑 |
| 每季度 | 清洗集水盘、清理填料积垢 |
| 每年 | 清洗填料、检查电机绝缘、塔体防腐 |

第四章 水泵

4.1 产品概述

本项目配置冷冻水泵和冷却水泵各两台，一用一备，采用变频控制，根据负荷需求自动调节转速，实现节能运行。

4.2 冷冻水泵

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | CHP-01/02 |
| 数量 | 2台（一用一备） |
| 流量 | 35 m³/h |
| 扬程 | 28 m |
| 功率 | 5.5 kW |
| 转速 | 1450 rpm |
| 电源 | 380V / 3P / 50Hz |
| 控制方式 | 变频控制 |
| 材质 | 铸铁泵体，不锈钢叶轮 |
| 防护等级 | IP55 |
| 绝缘等级 | F级 |

4.3 冷却水泵

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | CWP-01/02 |
| 数量 | 2台（一用一备） |
| 流量 | 45 m³/h |
| 扬程 | 22 m |
| 功率 | 5.5 kW |
| 转速 | 1450 rpm |
| 电源 | 380V / 3P / 50Hz |
| 控制方式 | 变频控制 |
| 材质 | 铸铁泵体，不锈钢叶轮 |

4.4 变频控制说明

- 控制方式：变频器+压力/温差传感器

- 冷冻水泵：根据供回水压差或温差调节转速

- 冷却水泵：根据冷却水进出水温差调节转速

- 节能效果：变频运行较工频运行节能30%-50%

- 备用切换：主泵故障时自动切换至备用泵

4.5 维护保养

| 周期 | 维护内容 |
| --- | --- |
| 每日 | 检查运行声音、振动、温度 |
| 每周 | 检查机械密封有无泄漏 |
| 每月 | 检查轴承润滑、联轴器对中 |
| 每季度 | 检查变频器参数、清洁散热风道 |
| 每年 | 更换润滑油、检查叶轮磨损 |

第五章 冷热源系统控制

5.1 控制架构

冷热源系统通过建筑设备自控系统（BAS）实现集中监控，控制架构如下：

| 层级 | 组成 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 中央管理站 | 服务器、工作站 | 集中监控、数据存储、节能策略 |
| 现场控制器 | DDC控制器 | 数据采集、逻辑运算、就地控制 |
| 现场设备 | 传感器、执行器、变频器 | 物理量测量、设备控制 |

5.2 顺序启停控制

开机顺序：

- 冷却塔电动蝶阀开启

- 冷却水泵启动

- 确认冷却水流稳定（延时30秒）

- 冷冻水电动蝶阀开启

- 冷冻水泵启动

- 确认冷冻水流稳定（延时30秒）

- 冷水主机启动

关机顺序：

- 冷水主机停机

- 冷冻水泵延时停机（延时5分钟）

- 冷冻水电动蝶阀关闭

- 冷却水泵延时停机（延时5分钟）

- 冷却塔电动蝶阀关闭

5.3 负荷调节

- 冷水机组：根据冷冻水出水温度与设定值偏差自动调节负荷

- 冷冻水泵：根据供回水压差（或温差）变频调节转速

- 冷却水泵：根据冷却水进出水温差变频调节转速

- 冷却塔：根据冷却水回水温度控制风机启停或变频调速

5.4 节能策略

| 策略 | 说明 |
| --- | --- |
| 优化启停 | 根据预设时间表自动启停，避免无效运行 |
| 变水温控制 | 过渡季提高冷冻水出水温度，降低能耗 |
| 免费供冷 | 过渡季利用冷却塔直接供冷（需板式换热器） |
| 负荷预测 | 根据室外温度、室内人员预测负荷，预调节 |

5.5 监测与报警

| 监测参数 | 报警阈值 |
| --- | --- |
| 冷水主机排气压力 | >1.8 MPa |
| 冷水主机吸气压力 | <0.2 MPa |
| 冷冻水出水温度 | >12℃或<5℃ |
| 冷却水回水温度 | >40℃ |
| 水泵运行电流 | >额定电流110% |
| 水流开关 | 无流信号时主机运行 |

第六章 安装要求

6.1 机房要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 机房面积 | 满足设备安装、检修通道要求 |
| 通风要求 | 机械通风，换气次数≥6次/小时 |
| 排水要求 | 设排水沟、集水井 |
| 照明要求 | 照度≥200 lux |
| 隔振要求 | 设备基础设减振垫，管道设柔性接头 |

6.2 安装基础

- 冷水机组基础采用钢筋混凝土，表面平整，水平度≤1/1000

- 基础四周设排水沟，便于设备排水

- 设备与基础之间设减振垫

6.3 管道连接

- 设备接口处设柔性接头，减少振动传递

- 管道支架与设备基础分离，避免应力传递

- 设置压力表、温度计、流量计等监测仪表

第七章 质量保证与售后服务

7.1 质量保证

| 项目 | 保证内容 |
| --- | --- |
| 质保期 | 自验收合格之日起24个月 |
| 压缩机质保 | 36个月 |
| 质保范围 | 所有设备及安装工程 |

7.2 售后服务

| 服务项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 维保服务 | 质保期内每月1次定期维保 |
| 故障响应 | 接到报修后2小时内到达现场 |
| 备件供应 | 质保期内免费更换，质保期后长期供应 |
| 技术培训 | 提供操作人员培训、维保人员培训 |
| 应急服务 | 7×24小时应急服务热线 |

第八章 附则

第一条 本说明书由光合书院·项目运营管理部负责解释。

第二条 本说明书自设备安装调试验收合格之日起生效。