光合书院·雨水控制利用专项规划设计文件

第一章 项目概况

1.1 项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 光合书院· |
| 项目地点 | 浙江省嘉兴市南湖区风樯路与至诚路交叉口 |
| 用地面积 | 约3121㎡（地上建筑面积2278㎡） |
| 场地面积 | 约0.31 hm²（3100㎡） |
| 建筑类型 | 公共建筑（图书馆、办公） |
| 绿地率 | ≥30% |
| 屋面形式 | 上人平屋顶（倒置式）、屋顶绿化 |
| 排水体制 | 雨、污、废分流制 |

1.2 编制依据

| 规范编号 | 规范名称 |
| --- | --- |
| GB 50400-2016 | 建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范 |
| GB 50014-2021 | 室外排水设计标准 |
| GB 51192-2016 | 海绵城市建设技术指南 |
| GB/T 51345-2018 | 海绵城市建设评价标准 |
| DB33/T 1169-2019 | 浙江省海绵城市规划设计导则 |
| 本项目总平面图 | 竖向设计图 |

1.3 设计目标

| 目标 | 指标要求 | 本项目设计值 |
| --- | --- | --- |
| 年径流总量控制率 | ≥75% | 82% |
| 年径流污染削减率 | ≥50% | 58% |
| 雨水资源利用率 | ≥10% | 30%（雨水回用） |
| 透水铺装率 | ≥50% | 65% |
| 屋顶绿化率 | ≥30% | 35% |

第二章 场地竖向设计

2.1 竖向设计原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 雨水分区收集 | 根据建筑布局和地形特点，合理划分汇水分区 |
| 重力流排放 | 充分利用自然地形坡度，实现重力流排水 |
| 源头控制 | 雨水优先就地入渗、滞蓄，减少径流外排 |
| 安全优先 | 确保场地排水通畅，避免内涝 |

2.2 场地竖向设计

| 区域 | 设计标高（m） | 坡向 | 坡度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑室内±0.00 | 3.80 | — | — |
| 主入口广场 | 3.60 | 向两侧 | 0.5% |
| 车行道 | 3.50 | 向雨水口 | 0.8% |
| 人行道 | 3.55 | 向绿地 | 1.0% |
| 绿地 | 3.30-3.50 | 向雨水花园 | 1.5% |
| 下沉式绿地 | 3.20 | 向溢流口 | 0.5% |
| 市政道路 | 3.20 | 向市政管网 | 0.5% |

2.3 竖向设计要点

| 设计要点 | 措施 |
| --- | --- |
| 建筑周边 | 建筑四周设置散水，坡度≥3%，将屋面雨水引至雨水口 |
| 道路 | 道路横坡1%-2%，纵坡≥0.3%，雨水口设置在低点 |
| 绿地 | 绿地低于周边道路50-100mm，形成下沉式绿地 |
| 溢流 | 下沉式绿地、雨水花园设置溢流口，连接市政雨水管网 |

第三章 雨水控制利用系统设计

3.1 系统总体架构

text

雨水控制利用系统

├── 源头减排系统

│   ├── 透水铺装

│   ├── 屋顶绿化

│   └── 下沉式绿地

├── 过程控制系统

│   ├── 雨水花园

│   ├── 植被浅沟

│   └── 雨水调蓄池

└── 末端利用系统

├── 雨水收集管网

├── 雨水处理设施

└── 雨水回用系统

3.2 源头减排系统

3.2.1 透水铺装

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 铺装位置 | 人行道、广场、停车位 |
| 铺装面积 | 约520㎡ |
| 透水铺装率 | 65% |
| 结构层 | 透水砖/透水混凝土+碎石垫层+土工布 |
| 下渗率 | ≥0.5 mm/s |
| 年径流削减率 | 约60% |

3.2.2 屋顶绿化

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 绿化位置 | 上人平屋顶 |
| 绿化面积 | 约280㎡ |
| 屋顶绿化率 | 35% |
| 绿化形式 | 轻型屋顶绿化（景天科植物） |
| 基质厚度 | 100-150mm |
| 雨水滞留率 | 约50% |

3.2.3 下沉式绿地

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 绿地位置 | 场地周边、建筑四周 |
| 下沉深度 | 50-100mm |
| 绿地面积 | 约380㎡ |
| 植物配置 | 耐涝植物（鸢尾、萱草、麦冬） |
| 雨水滞留量 | 约19 m³ |

3.3 过程控制系统

3.3.1 雨水花园

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 位置 | 场地西南角、东北角 |
| 数量 | 2处 |
| 总面积 | 约120㎡ |
| 蓄水深度 | 150-200mm |
| 结构层 | 蓄水层、种植层、过滤层、排水层 |
| 雨水处理量 | 约18 m³/次 |

3.3.2 植被浅沟

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 位置 | 沿道路两侧 |
| 长度 | 约85m |
| 断面形式 | 梯形，底宽0.5m，深0.3m |
| 坡度 | 0.5%-1.0% |
| 植物 | 耐涝草本植物 |
| 雨水传输量 | 约0.02 m³/s |

3.3.3 雨水调蓄池

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 位置 | 地下1层 |
| 容积 | 30 m³ |
| 形式 | 不锈钢组合水箱 |
| 功能 | 雨水收集、调蓄 |
| 调蓄量 | 满足24小时暴雨径流 |

3.4 末端利用系统

3.4.1 雨水收集管网

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 收集范围 | 屋面雨水、场地雨水 |
| 管网长度 | 约180m |
| 管材 | HDPE双壁波纹管 |
| 管径 | DN100-DN200 |
| 收集效率 | ≥85% |

3.4.2 雨水处理设施

| 工艺单元 | 参数 | 处理效果 |
| --- | --- | --- |
| 初期弃流装置 | 弃流2-5mm降雨量 | 去除初期污染物 |
| 沉淀池 | 水力停留时间2h | 去除悬浮物 |
| 多介质过滤器 | 过滤精度≤5μm | 去除细微颗粒 |
| 紫外线消毒 | 剂量≥40mJ/cm² | 杀菌率≥99.9% |

3.4.3 雨水回用系统

| 回用用途 | 用水量（m³/年） | 水源 |
| --- | --- | --- |
| 绿化灌溉 | 约300 | 雨水 |
| 道路冲洗 | 约200 | 雨水 |
| 卫生间冲厕 | 约300 | 雨水 |
| 合计 | 约800 | — |

第四章 雨水径流计算

4.1 设计降雨量

嘉兴市降雨参数：

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 年降雨量 | 约1200 mm |
| 设计重现期 | 3年（雨水管渠）/ 50年（内涝防治） |
| 设计降雨历时 | 5-15分钟 |
| 暴雨强度公式 | q = 1820 (1+0.85lgP) / (t+8.7)^0.71 |

4.2 径流系数计算

| 汇水面类型 | 面积（㎡） | 径流系数 | 加权径流系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋面（普通） | 900 | 0.85 | 0.247 |
| 屋面（绿化） | 280 | 0.40 | 0.036 |
| 透水铺装 | 520 | 0.30 | 0.050 |
| 不透水铺装 | 280 | 0.85 | 0.077 |
| 绿地 | 380 | 0.15 | 0.018 |
| 下沉式绿地 | 380 | 0.10 | 0.012 |
| 合计 | 2740 | — | 0.44 |

4.3 年径流总量控制率计算

text

年径流总量控制率 = (1 - 外排径流量 / 总降雨量) × 100%

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 场地总面积 | 3100 ㎡ |
| 年降雨量 | 1200 mm |
| 年总降雨量 | 3720 m³ |
| 设计控制降雨量 | 25.5 mm（对应75%控制率） |
| 实际控制降雨量 | 31.2 mm（对应82%控制率） |
| 年径流外排量 | 670 m³ |
| 年径流总量控制率 | 82% |

4.4 年径流污染削减率计算

text

年径流污染削减率 = 年径流总量控制率 × 污染物平均去除率

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 年径流总量控制率 | 82% |
| 污染物平均去除率 | 70% |
| 年径流污染削减率 | 57.4% |

4.5 雨水调蓄容积计算

text

V = 10 × H × Ψ × F

式中：

- V——调蓄容积（m³）

- H——设计降雨量（mm）

- Ψ——径流系数

- F——汇水面积（hm²）

text

V = 10 × 31.2 × 0.44 × 0.31 = 42.6 m³

| 调蓄设施 | 调蓄容积（m³） | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 屋顶绿化 | 8.4 | 20% |
| 下沉式绿地 | 19.0 | 45% |
| 雨水花园 | 9.0 | 21% |
| 雨水蓄水池 | 30.0 | — |
| 合计 | 66.4 | — |

结论：雨水调蓄总容积66.4m³ > 42.6m³，满足调蓄要求。

第五章 雨水回用系统设计

5.1 雨水回用工艺流程

text

屋面雨水 → 雨水斗 → 初期弃流装置 → 雨水蓄水池（30m³）→

多介质过滤器 → 紫外线消毒 → 清水池（10m³）→

变频供水泵 → 用水点（绿化、冲洗、冲厕）

5.2 雨水回用水量平衡

| 月份 | 降雨量（mm） | 可收集雨量（m³） | 回用需水量（m³） | 富余/不足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 60 | 45 | 60 | -15 |
| 2月 | 65 | 48 | 55 | -7 |
| 3月 | 100 | 75 | 65 | +10 |
| 4月 | 120 | 90 | 70 | +20 |
| 5月 | 150 | 112 | 80 | +32 |
| 6月 | 180 | 135 | 85 | +50 |
| 7月 | 160 | 120 | 90 | +30 |
| 8月 | 150 | 112 | 90 | +22 |
| 9月 | 130 | 97 | 75 | +22 |
| 10月 | 80 | 60 | 65 | -5 |
| 11月 | 65 | 48 | 60 | -12 |
| 12月 | 50 | 37 | 55 | -18 |
| 合计 | 1310 | 979 | 850 | +129 |

5.3 雨水回用系统设备

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨水蓄水池 | 30m³ | 1座 | 不锈钢组合水箱 |
| 清水池 | 10m³ | 1座 | 不锈钢组合水箱 |
| 初期弃流装置 | DN100 | 1套 | 自动弃流 |
| 多介质过滤器 | 5m³/h | 1套 | 石英砂+活性炭 |
| 紫外线消毒器 | 5m³/h | 1套 | 40mJ/cm² |
| 变频供水泵 | Q=5m³/h，H=30m | 2台 | 一用一备 |
| 控制系统 | PLC | 1套 | 自动运行 |

第六章 排水系统设计

6.1 雨水排水系统

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 设计重现期 | 屋面：5年；场地：3年 |
| 雨水管材 | HDPE双壁波纹管 |
| 雨水口间距 | ≤25m |
| 检查井间距 | ≤40m |
| 出水口 | 接市政雨水管网（DN400） |

6.2 溢流系统

| 设施 | 溢流方式 | 溢流去向 |
| --- | --- | --- |
| 雨水花园 | 溢流口（标高+0.2m） | 市政雨水管网 |
| 下沉式绿地 | 溢流口（标高+0.1m） | 市政雨水管网 |
| 雨水蓄水池 | 溢流管（DN150） | 市政雨水管网 |

6.3 雨水排放计算

| 项目 | 设计流量（L/s） | 管道能力（L/s） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋面雨水 | 28.5 | 45.0 | √ 满足 |
| 场地雨水 | 52.0 | 68.0 | √ 满足 |
| 溢流系统 | 35.0 | 52.0 | √ 满足 |

第七章 海绵城市设施布置

7.1 海绵设施汇总

| 序号 | 设施名称 | 数量 | 面积/容积 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶绿化 | 1处 | 280㎡ | 源头减排 |
| 2 | 透水铺装 | 1处 | 520㎡ | 源头减排 |
| 3 | 下沉式绿地 | 2处 | 380㎡ | 滞蓄、下渗 |
| 4 | 雨水花园 | 2处 | 120㎡ | 净化、滞蓄 |
| 5 | 植被浅沟 | 85m | 约50㎡ | 传输、净化 |
| 6 | 雨水蓄水池 | 1座 | 30m³ | 调蓄、回用 |
| 7 | 雨水清水池 | 1座 | 10m³ | 储存、回用 |

7.2 设施布置原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 分散布置 | 海绵设施分散布置，就近处理雨水 |
| 景观融合 | 设施与景观设计相结合，兼顾功能与美观 |
| 安全优先 | 设施布置不占用消防通道、疏散空间 |
| 便于维护 | 设施位置便于日常检查和清理 |

第八章 运行维护管理

8.1 维护管理要求

| 设施 | 维护内容 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 屋顶绿化 | 植物修剪、基质补充、排水口清理 | 每月 |
| 透水铺装 | 清扫、高压冲洗、透水性能检测 | 每季度 |
| 下沉式绿地 | 植物养护、杂物清理 | 每月 |
| 雨水花园 | 植物修剪、表层清理、溢流口检查 | 每月 |
| 植被浅沟 | 清理淤积、植物养护 | 每月 |
| 雨水蓄水池 | 清淤、设备检查、水质检测 | 每半年 |
| 雨水处理设备 | 滤料更换、消毒灯管更换 | 按需 |

8.2 水质监测要求

| 监测点位 | 监测参数 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 雨水蓄水池 | pH、浊度、COD、氨氮 | 每月 |
| 雨水回用水 | pH、浊度、大肠菌群 | 每月 |
| 雨水花园出水 | pH、浊度 | 每季度 |

8.3 应急预案

| 事件 | 应急措施 |
| --- | --- |
| 暴雨内涝 | 启动溢流系统，检查排水口通畅 |
| 设施堵塞 | 立即清理，疏通排水通道 |
| 水质超标 | 停止回用，排查污染源，清洗设施 |

第九章 结论

9.1 设计指标达标情况

| 指标 | 标准要求 | 本项目设计值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年径流总量控制率 | ≥75% | 82% | √ 满足 |
| 年径流污染削减率 | ≥50% | 57.4% | √ 满足 |
| 雨水资源利用率 | ≥10% | 30% | √ 满足 |
| 透水铺装率 | ≥50% | 65% | √ 满足 |
| 屋顶绿化率 | ≥30% | 35% | √ 满足 |

9.2 设计特点

- 竖向设计合理：场地高程设置科学，形成自然排水坡度，有效组织雨水径流

- 海绵设施多样：采用屋顶绿化、透水铺装、下沉式绿地、雨水花园、植被浅沟、雨水蓄水池等多种海绵设施

- 雨水高效利用：雨水收集处理后用于绿化、冲洗、冲厕，年利用雨水量约800m³

- 污染有效削减：通过源头减排、过程控制、末端处理，有效削减径流污染

9.3 综合效益

| 效益类型 | 效益指标 |
| --- | --- |
| 水资源效益 | 年节约市政用水800m³ |
| 环境效益 | 年削减污染物SS约0.5吨、COD约0.3吨 |
| 生态效益 | 增加绿地面积，改善微气候 |
| 社会效益 | 提升公众海绵城市认知，示范引领 |