建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

图书馆

设计编号：20251231

| 工程地点 | ： | 浙江-嘉兴 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : |  |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15068380127 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	规定性指标检查	7

4.1 工程材料	7

4.2 围护结构做法简要说明	8

4.3 体形系数	9

4.4 窗墙比	10

4.5 天窗	10

4.6 屋顶	11

4.7 外墙	12

4.8 挑空楼板	18

4.9 外窗	18

4.10 建筑遮阳措施	22

4.11 非中空窗面积比	22

4.12 可开启窗扇	23

4.13 规定性指标检查结论	23

建筑概况

| 工程名称 | 图书馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-嘉兴 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上2278㎡ 地下843㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下1 |
| 建筑高度 | 8.8m |
| 计算建筑体积 | 8154.22 |
| 计算建筑外表面积 | 3688.52 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

-1层平面

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | 0.180 | 3.598 | 700.0 | 1412.8 | 0.1110 | GB/T11968-2020 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B05 | 0.140 | 2.800 | 500.0 | 1540.0 | 0.1110 | GB/T11968-2020 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0210 | DB34-T753-2007 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 0.044 | 0.750 | 80.0 | 2200.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 天然花岗岩板材 | 3.490 | 25.569 | 2800.0 | 920.0 | 0.0113 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚合物水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0100 | DB23-T120-2001 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 | 《无机轻集料防火保温板》JGT 435-2014 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 0.190 | 2.693 | 500.0 | 1050.0 | 0.1110 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 0.030 | 0.320 | 35.0 | 1340.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 纤维增强水泥板 | 0.520 | 8.520 | 1800.0 | 1066.0 | 0.1910 | 《浙江省居住建筑楼板构造》(2018浙J76) |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 胶黏剂 | － | － | － |  |
| 金属龙骨 | － | － | － |  |
| 外墙界面剂 | － | － | － |  |
| 非固化橡胶沥青防水涂料I型 | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：上人平屋顶(倒置式) (K=0.245,D=4.103)：（由上到下）

细石混凝土（双向配筋） 50mm＋石灰砂浆 10mm＋弹性体改性沥青防水卷材 3mm＋非固化橡胶沥青防水涂料I型 1.5mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 130mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 10mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.612,D=3.031)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙（剪力墙）：花岗岩外墙（剪力墙） (K=0.947,D=3.025)：（由外到内）

天然花岗岩板材 25mm＋金属龙骨 0mm＋岩棉板(ρ0≥80) 40mm＋胶黏剂 2mm＋聚合物水泥砂浆 5mm＋水泥砂浆 10mm＋外墙界面剂 0mm＋钢筋混凝土 200mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.612,D=3.031)：

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 热桥柱：花岗岩热桥柱 (K=0.947,D=3.025)：（由外到内）

天然花岗岩板材 25mm＋金属龙骨 0mm＋岩棉板(ρ0≥80) 40mm＋胶黏剂 2mm＋聚合物水泥砂浆 5mm＋水泥砂浆 10mm＋外墙界面剂 0mm＋钢筋混凝土 200mm

6. 挑空楼板：挑空楼板 (K=0.461,D=3.415)：（由上到下）

细石混凝土（双向配筋） 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋岩棉板(ρ0≥80) 100mm＋纤维增强水泥板 20mm

7. 幕墙：铝合金平开窗(5中透Low_E+12A+5)(双银)(34mm隔热条) (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370

8. 外窗：铝合金平开窗(5中透Low_E+12A+5)(双银)(34mm隔热条) (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 3688.52 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 8154.22 |
| 体形系数 | 0.45 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 3.900 | 843.37 | 0.00 | 4816.59 |
| 1 | 3.900 | 1468.38 | 1238.86 | 5726.67 |
| 2 | 3.000 | 809.18 | 1366.87 | 2427.54 |
| 3 | 1.900 | 0.00 | 1082.80 | 0.00 |
| 合计 | 8.80 | 3120.92 | 3688.52 | 8154.22 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 185.25 | 1227.14 | 0.15 |
| 北向 | 立面2 | 248.39 | 1703.96 | 0.15 |
| 东向 | 立面3 | 99.02 | 430.21 | 0.23 |
| 西向 | 立面4 | 151.01 | 432.77 | 0.35 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | 2.00×3.90 | 1 | 1 | 7.80 | 7.80 | 185.25 |
|  |  | BLMQ | / | 1~2 | / | / | 135.63 |  |
|  |  | C11021 | 11.00×2.10 | 1 | 1 | 23.10 | 23.10 |  |
|  |  | C12012 | 12.00×1.20 | 2 | 1 | 14.40 | 14.40 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
|  |  | 透光门-M1221 | 1.20×2.10 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 |  |
| 北向 | 立面2 | BLMQ | / | 1~2 | / | / | 184.40 | 248.39 |
|  |  | C0921 | 0.90×2.10 | -1,1 | 3 | 1.89 | 5.67 |  |
|  |  | C12012 | 12.00×1.20 | 2 | 2 | 14.40 | 28.80 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | -1 | 6 | 2.70 | 16.20 |  |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | -1 | 2 | 4.50 | 9.00 |  |
|  |  | 透光门-M1221 | 1.20×2.10 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 |  |
| 东向 | 立面3 | BLMQ | / | 1~2 | / | / | 99.02 | 99.02 |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | 1.50×3.00 | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 | 151.01 |
|  |  | BLMQ | / | 1~2 | / | / | 144.62 |  |
|  |  | C0921 | 0.90×2.10 | 2 | 1 | 1.89 | 1.89 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶相关构造

上人平屋顶(倒置式)

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 50 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.029 | 0.490 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 非固化橡胶沥青防水涂料I型 | 1.5 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 130 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 3.611 | 1.387 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 30 | 0.190 | 2.693 | 1.00 | 0.158 | 0.425 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 374.5 | － | － | － | 3.925 | 4.103 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.61 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上人平屋顶(倒置式) | 1201.12 | 0.858 | 0.25 | 4.10 | 0.75 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 199.39 | 0.142 | 1.61 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 | 1400.51 | 1.000 | 0.44 | 3.95 | 0.75 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

花岗岩外墙（剪力墙）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 天然花岗岩板材 | 25 | 3.490 | 25.569 | 1.00 | 0.007 | 0.183 |
| 金属龙骨 | － | － | － | － | － | － |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 0.758 | 0.682 |
| 胶黏剂 | 2 | － | － | － | － | － |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 外墙界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 282 | － | － | － | 0.896 | 3.025 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.95 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.61 |  |  |  |  |  |

花岗岩外墙（B07）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 天然花岗岩板材 | 25 | 3.490 | 25.569 | 1.00 | 0.007 | 0.183 |
| 金属龙骨 | － | － | － | － | － | － |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 0.758 | 0.682 |
| 胶黏剂 | 2 | － | － | － | － | － |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 外墙界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | 200 | 0.180 | 3.598 | 1.25 | 0.889 | 3.998 |
| 各层之和∑ | 282 | － | － | － | 1.670 | 5.046 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

花岗岩热桥柱

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 天然花岗岩板材 | 25 | 3.490 | 25.569 | 1.00 | 0.007 | 0.183 |
| 金属龙骨 | － | － | － | － | － | － |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 0.758 | 0.682 |
| 胶黏剂 | 2 | － | － | － | － | － |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 外墙界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 282 | － | － | － | 0.896 | 3.025 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.95 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.204 | 127.36 | 25.98 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.091 | 18.00 | 1.64 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.134 | 15.20 | 2.04 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.091 | 24.20 | 2.20 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.081/2=0.0405 | 102.00 | 4.13 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.024 | 38.87 | 0.93 |
|  | 外墙－挑空楼板 | WA-1 | 0.235 | 3.14 | 0.74 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.002 | 15.30 | 0.03 |
|  | 合计 |  |  |  | 37.69 |
| 北 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.204 | 113.16 | 23.08 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.091 | 57.00 | 5.19 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.134 | 24.90 | 3.34 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.091 | 44.70 | 4.07 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.081/2=0.0405 | 104.00 | 4.21 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.024 | 65.11 | 1.56 |
|  | 外墙－挑空楼板 | WA-1 | 0.235 | 5.88 | 1.38 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.002 | 52.00 | 0.10 |
|  | 合计 |  |  |  | 42.94 |
| 东 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.204 | 51.68 | 10.54 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.091 | 8.40 | 0.76 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.134 | 2.40 | 0.32 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.081/2=0.0405 | 96.00 | 3.89 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.024 | 4.63 | 0.11 |
|  | 外墙－挑空楼板 | WA-1 | 0.235 | 0.12 | 0.03 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.002 | 9.30 | 0.02 |
|  | 合计 |  |  |  | 15.67 |
| 西 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.204 | 41.06 | 8.38 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.091 | 16.80 | 1.53 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.134 | 5.70 | 0.76 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.091 | 0.90 | 0.08 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.081/2=0.0405 | 68.30 | 2.77 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.024 | 0.12 | 0.00 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.002 | 7.35 | 0.01 |
|  | 合计 |  |  |  | 13.53 |
| 总计 |  |  |  |  | 109.84 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：WR-1 | 门窗左右口：WS-1 |
| --- | --- |

| 门窗上口：WU-1 | 窗下口：WD-1 |
| --- | --- |

| 外墙－外墙：WO-1 | 外墙－楼板：WF-1 |
| --- | --- |

| 外墙－挑空楼板：WA-1 | 外墙－内墙：WI-1 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 951.56 | 0.908 | 0.95 | 3.03 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 92.39 | 0.088 | 1.61 | 3.03 | 0.75 |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 3.45 | 0.003 | 0.55 | 5.05 | 0.75 |
| 合计 |  | 1047.41 | 1.000 | 1.00 | 3.03 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.00 + 37.69/1047.41 = 1.04 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 1355.66 | 0.927 | 0.95 | 3.03 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 105.11 | 0.072 | 1.61 | 3.03 | 0.75 |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 1.44 | 0.001 | 0.55 | 5.05 | 0.75 |
| 合计 |  | 1462.22 | 1.000 | 0.99 | 3.03 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.99 + 42.94/1462.22 = 1.02 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 290.70 | 0.872 | 0.95 | 3.03 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 40.39 | 0.121 | 1.61 | 3.03 | 0.75 |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 2.45 | 0.007 | 0.55 | 5.05 | 0.75 |
| 合计 |  | 333.54 | 1.000 | 1.02 | 3.04 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.02 + 15.67/333.54 = 1.07 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 239.51 | 0.844 | 0.95 | 3.03 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 42.13 | 0.148 | 1.61 | 3.03 | 0.75 |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 2.07 | 0.007 | 0.55 | 5.05 | 0.75 |
| 合计 |  | 283.71 | 1.000 | 1.04 | 3.04 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.04 + 13.53/283.71 = 1.09 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙） | 2837.44 | 0.907 | 0.95 | 3.03 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 280.02 | 0.090 | 1.61 | 3.03 | 0.75 |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 9.41 | 0.003 | 0.55 | 5.05 | 0.75 |
| 合计 |  | 3126.87 | 1.000 | 1.01 | 3.03 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.01 + 109.84/3126.87 = 1.05 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 20 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.011 | 0.196 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 100 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 1.894 | 1.705 |
| 纤维增强水泥板 | 20 | 0.520 | 8.520 | 1.10 | 0.035 | 0.328 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 2.009 | 3.415 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金平开窗(5中透Low_E+12A+5)(双银)(34mm隔热条) | 182 | 2.00 | 0.37 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | BLMQ，幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：浙江居住建筑节能设计标准DB33/1015-2021 来源：《浙江居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021 |  |  |  |  |
| 2 | 铝合金平开窗(5中透Low_E+12A+5)(双银)(34mm隔热条) | 18 | 2.00 | 0.37 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0921，C11021，C12012，C1215，透光门-M1221，C1815，C3015 |  |  |  |
|  | 备注：浙江居住建筑节能设计标准DB33/1015-2021 来源：《浙江居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗洞自遮阳100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

自定义外遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 | 平均外遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自定义外遮阳0 | 0.200 | 1.000 | 0.600 |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 7.80 | 7.80 | 182 | 2.000 |
| 2 | BLMQ | 1~2 | / | / | 135.63 | 182 | 2.000 |
| 3 | C11021 | 1 | 1 | 23.10 | 23.10 | 18 | 2.000 |
| 4 | C12012 | 2 | 1 | 14.40 | 14.40 | 18 | 2.000 |
| 5 | C1215 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 2.000 |
| 6 | 透光门-M1221 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 185.25 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BLMQ | 1~2 | / | / | 184.40 | 182 | 2.000 |
| 2 | C0921 | -1,1 | 3 | 1.89 | 5.67 | 18 | 2.000 |
| 3 | C12012 | 2 | 2 | 14.40 | 28.80 | 18 | 2.000 |
| 4 | C1215 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 2.000 |
| 5 | C1815 | -1 | 6 | 2.70 | 16.20 | 18 | 2.000 |
| 6 | C3015 | -1 | 2 | 4.50 | 9.00 | 18 | 2.000 |
| 7 | 透光门-M1221 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 248.39 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BLMQ | 1~2 | / | / | 99.02 | 182 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 99.02 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 | 182 | 2.000 |
| 2 | BLMQ | 1~2 | / | / | 144.62 | 182 | 2.000 |
| 3 | C0921 | 2 | 1 | 1.89 | 1.89 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 151.01 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 7.80 | 7.80 | 182 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.222 |
| 2 | BLMQ | 1~2 | / | / | 135.63 | 182 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.222 |
| 3 | C11021 | 1 | 1 | 23.10 | 23.10 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.222 |
| 4 | C12012 | 2 | 1 | 14.40 | 14.40 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.222 |
| 5 | C1215 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.222 |
| 6 | 透光门-M1221 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.222 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 185.25 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.222 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BLMQ | 1~2 | / | / | 184.40 | 182 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 2 | C0921 | -1,1 | 3 | 1.89 | 5.67 | 18 | 0.370 | 窗洞自遮阳100 | 0.888 | 0.328 |
| 3 | C12012 | 2 | 2 | 14.40 | 28.80 | 18 | 0.370 | 窗洞自遮阳100 | 0.947 | 0.350 |
| 4 | C1215 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 0.370 | 窗洞自遮阳100 | 0.898 | 0.332 |
| 5 | C1815 | -1 | 6 | 2.70 | 16.20 | 18 | 0.370 | 窗洞自遮阳100 | 0.919 | 0.340 |
| 6 | C3015 | -1 | 2 | 4.50 | 9.00 | 18 | 0.370 | 窗洞自遮阳100 | 0.936 | 0.346 |
| 7 | 透光门-M1221 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 | 18 | 0.370 | 窗洞自遮阳100 | 0.908 | 0.336 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 248.39 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.363 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BLMQ | 1~2 | / | / | 99.02 | 182 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.222 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 99.02 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.222 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 | 182 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.222 |
| 2 | BLMQ | 1~2 | / | / | 144.62 | 182 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.222 |
| 3 | C0921 | 2 | 1 | 1.89 | 1.89 | 18 | 0.370 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.222 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 151.01 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.222 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 185.25 | 2.00 | 0.22 | 0.15 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 248.39 | 2.00 | 0.36 | 0.15 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 99.02 | 2.00 | 0.22 | 0.23 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 151.01 | 2.00 | 0.22 | 0.35 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 综合平均 |  | 683.68 | 2.00 | 0.27 | 0.18 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 185.25 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 219.41 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 99.02 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 151.01 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 8 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |