光合书院·建筑设备自控系统

相关设备使用说明书

第一章 系统概述

1.1 系统简介

建筑设备自控系统（BAS，Building Automation System），也称楼宇自动化系统，是对建筑物内的机电设备进行集中监测、控制和管理的综合系统。本项目BAS系统覆盖以下设备：

- 中央冷源系统（冷水主机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔）

- 空调末端系统（新风机组、空调机组、风机盘管）

- 通风系统（送风机、排风机）

- 给排水系统（生活水泵、潜污泵、集水井）

- 照明系统（公共区域照明、景观照明）

- 电梯系统（运行状态监测）

- 供配电系统（电力参数监测）

1.2 系统架构

本项目BAS系统采用三层网络架构：

| 层级 | 组成 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 中央管理站 | 服务器、工作站、大屏幕 | 集中监控、数据存储、报表生成 |
| 现场控制器（DDC） | 可编程逻辑控制器 | 数据采集、逻辑运算、就地控制 |
| 现场设备 | 传感器、执行器、仪表 | 物理量测量、设备控制执行 |

1.3 通讯协议

系统采用标准BACnet通讯协议，支持与消防报警系统（FAS）、智能照明系统、电力监控系统的数据交互与联动。

第二章 中央冷源系统设备

2.1 系统组成

中央冷源系统由以下设备组成：

- 冷水主机（水冷螺杆式/离心式）

- 冷冻水泵

- 冷却水泵

- 冷却塔

- 电动蝶阀

2.2 控制原理

顺序启停控制

由于冷水主机必须在冷冻水流和冷却水流建立的条件下运行，系统遵循固定的开关机顺序：

- 开机顺序：冷却塔电动蝶阀开启 → 冷却水泵启动 → 冷冻水电动蝶阀开启 → 冷冻水泵启动 → 确认水流稳定 → 冷水主机启动

- 关机顺序：冷水主机停机 → 冷冻水泵延时停机 → 冷冻水电动蝶阀关闭 → 冷却水泵延时停机 → 冷却塔电动蝶阀关闭

延时设定：水泵与主机启停间隔30秒；水泵与阀门启停间隔15秒。

故障轮换功能

当某台设备（如冷冻泵）故障无法启动时，BAS系统会自动检测故障并启动备用设备，保证系统连续运行。

负荷管理与群控

BAS系统根据冷冻水供回水温度、流量及末端负荷需求，通过PID算法自动匹配主机运行台数。当负荷低于单台主机额定容量的70%时，系统自动卸载一台主机；当负荷高于单台主机额定容量的90%时，自动增开一台主机。

2.3 操作说明

本地手动操作

- 将DDC控制箱内对应设备的手动/自动转换开关旋至“手动”位置

- 按下启动按钮，观察设备运行指示灯是否亮起

- 检查电流表读数是否正常（额定电流±10%范围内）

- 停机时按下停止按钮

远程自动操作

- 将手动/自动转换开关旋至“自动”位置

- 在中央监控工作站界面选择对应设备

- 点击“自动”模式，系统按预设时间表或负荷逻辑自动启停

- 如需临时强制启停，选择“手动”模式，点击“启动”/“停止”

2.4 参数监测与报警

| 监测参数 | 报警阈值 | 报警类型 |
| --- | --- | --- |
| 冷水主机排气压力 | >1.8 MPa | 高限报警 |
| 冷冻水出水温度 | >12℃或<5℃ | 温度异常 |
| 冷冻泵运行电流 | >额定电流110% | 过载报警 |
| 冷却塔风扇振动 | >4.5 mm/s | 振动报警 |
| 水流开关状态 | 无流信号时主机运行 | 联锁故障 |

2.5 维护保养

| 周期 | 维护内容 |
| --- | --- |
| 每日 | 检查主机运行参数、油位、冷媒液位 |
| 每周 | 清洁控制柜、检查接线端子紧固情况 |
| 每月 | 校验温度传感器、压力传感器 |
| 每季度 | 检查电动阀执行机构动作是否灵活 |
| 每年 | 清洗冷凝器、更换润滑油、标定传感器 |

第三章 空调末端系统设备

3.1 系统组成

空调末端包括：

- 空调机组（AHU）

- 新风机组（PAU）

- 风机盘管（FCU）

3.2 控制原理

空调机组/新风机组的联锁控制

BAS系统实现以下联锁功能：

- 风机启动前，新回风阀预先开启至设定开度（一般为30%）

- 送风机启动后，电动比例积分水阀根据送风温度与设定值的偏差自动调节开度

- 送风机停止后，新回风阀关闭、比例积分水阀关闭

温度PID调节

系统根据送风/回风温度与设定值的比较，采用PID算法输出控制比例积分水阀开度。控制逻辑如下：

- 当送风温度 > 设定温度+1℃时，水阀开度以5%/分钟速率增大

- 当送风温度 < 设定温度-0.5℃时，水阀开度以5%/分钟速率减小

- 当送风温度在设定值±0.5℃范围内时，水阀保持当前开度

新风需求控制（CO₂联动）

系统根据室内CO₂浓度检测值与设定值（800ppm）比较，自动调节新风阀开度：

| CO₂浓度范围 | 新风阀开度 | 节能效果 |
| --- | --- | --- |
| <600 ppm | 最小开度（30%） | 最大化节能 |
| 600~1000 ppm | 比例调节（30%~100%） | 平衡节能与舒适度 |
| >1000 ppm | 全开（100%） | 优先保证空气质量 |

过滤器堵塞报警

过滤器前后设置压差开关，当压差达到设定值（一般为250Pa）时，系统自动输出报警信号，提示清洗或更换过滤网。

3.3 操作说明

参数设定（中央监控工作站）

- 登录BAS系统，进入“空调末端”监控界面

- 选择目标机组（如“二层阅览室AHU-01”）

- 点击“参数设置”，进入设定界面

- 设定以下参数：

  - 送风温度设定值：22℃（夏季）/18℃（冬季）

  - 回风温度设定值：24℃（夏季）/20℃（冬季）

  - CO₂浓度设定值：800 ppm

- 点击“确认”保存，系统自动执行

时间表设置

- 进入“时间表”管理界面

- 设置机组每日启停时间（如：08:00开机，21:00关机）

- 设置节假日特殊运行模式

- 点击“下发”将时间表写入DDC控制器

3.4 维护保养

| 周期 | 维护内容 |
| --- | --- |
| 每月 | 清洗过滤网、检查风机皮带张紧度 |
| 每季度 | 检查电动水阀动作是否灵活、清洁传感器探头 |
| 每半年 | 校验温湿度传感器、CO₂传感器 |
| 每年 | 清洗表冷器、风机轴承润滑、检查保温层 |

第四章 现场控制器与传感器

4.1 DDC控制器说明

本项目采用DDC（直接数字控制器）作为现场控制核心，控制器具备以下接口类型：

| 接口类型 | 信号类型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| AI（模拟量输入） | 0~10VDC / 4~20mADC | 温度、湿度、压力、流量信号 |
| AO（模拟量输出） | 0~10VDC | 水阀开度、风阀开度控制 |
| DI（数字量输入） | 干触点信号 | 设备运行状态、故障报警、液位开关 |
| DO（数字量输出） | 继电器触点（250VAC/5A） | 设备启停控制 |

4.2 传感器说明

管道温度传感器

- 安装位置：空调机组送风管、回风管；冷热水供回水管

- 输出信号：4~20mA或0~10VDC

- 量程：-20~150℃

- 注意事项：探头应垂直安装于管道中心位置，插入深度为管道直径的3/5

风管温湿度传感器

- 安装位置：空调机组新风段、回风段

- 注意事项：安装在远离热源、风口的位置，避免阳光直射；接线口必须朝下，防止凝结水进入

压差开关

- 用途：监测过滤器堵塞、风机压差

- 安装注意事项：测压管道应注意压力方向（箭头→为气流方向）；压差开关文字标记面必须向外

液位开关

- 用途：集水井高低水位监测

- 安装位置：液位开关应安装在水泵吸入口侧，避开涡流区域

4.3 执行器说明

电动比例积分调节阀

- 用途：调节空调机组冷/热水流量

- 控制信号：0~10VDC或4~20mA

- 反馈信号：阀位反馈0~10VDC

- 注意事项：安装时注意水流方向与阀体箭头一致；接线前确认电源电压（AC24V）

电动风阀执行器

- 用途：控制新风阀、回风阀开度

- 控制信号：0~10VDC或开关量

- 注意事项：执行器与风阀主轴连接应紧固；扭矩设定应匹配风阀阻力

第五章 给排水系统设备

5.1 系统组成

给排水系统监控包括：

- 生活给水泵（变频/工频）

- 集水井潜污泵

- 雨水回收系统

5.2 控制原理

生活给水系统

- 通过压力变送器监测供水管网压力

- 当压力低于设定值（如0.25MPa）时，变频水泵自动加速

- 当压力高于设定值（如0.35MPa）时，变频水泵自动减速或停泵

- 主泵故障时自动切换至备用泵

集水井排水系统

- 设置超高、高、低三级液位报警

- 高液位时自动启动潜污泵

- 超高液位时启动备用泵并输出报警

- 低液位时自动停泵

5.3 操作说明

手动操作（就地控制箱）

- 将控制箱内转换开关旋至“手动”

- 按下启动按钮，观察水泵运行状态指示灯

- 监听水泵运转声音是否正常

- 停机时按下停止按钮

自动操作（BAS控制）

- 将转换开关旋至“自动”

- 系统根据液位或压力信号自动启停水泵

- 在中央工作站可查看运行状态、累计运行时间

5.4 维护保养

| 周期 | 维护内容 |
| --- | --- |
| 每日 | 检查水泵运行声音、振动、温度 |
| 每周 | 检查液位开关动作是否灵活 |
| 每月 | 检查压力变送器零点、校验 |
| 每季度 | 清洁控制柜、紧固接线端子 |
| 每年 | 水泵轴承润滑、检查机械密封 |

第六章 照明系统设备

6.1 系统组成

本项目照明监控包括：

- 公共区域照明（走道、楼梯间、电梯前室）

- 地下车库照明

- 景观照明

- 阅览区照明（与采光天窗、遮阳系统联动）

6.2 控制原理

时间表控制

系统根据预设时间表自动开关公共区域照明：

| 时段 | 区域 | 控制策略 |
| --- | --- | --- |
| 07:00-18:00 | 办公区域 | 开启 |
| 18:00-22:00 | 部分开启 | 节能模式 |
| 22:00-次日06:00 | 应急照明 | 仅保留安全照明 |

照度感应控制（阅览区）

阅览区照明与采光天窗、遮阳系统联动：

- 当自然光照度 > 500 lux时，人工照明自动调暗至20%亮度

- 当自然光照度在200~500 lux时，人工照明按比例补光

- 当自然光照度 < 200 lux时，人工照明全开

人体感应控制（智能照明）

公共区域采用动静探测器实现“人来灯亮、人走灯暗”的自动调节：

- 检测到人员活动时，照明开启至100%

- 人员离开后延时3分钟，照明调暗至20%（节能模式）

- 延时10分钟无活动，关闭照明

6.3 操作说明

照明回路控制（中央工作站）

- 进入“照明监控”界面

- 选择目标回路（如“一层走道照明”）

- 点击“开启”/“关闭”执行操作

- 如需修改时间表，进入“时间表管理”进行编辑

照度设定值调整

- 进入“阅览区照明控制”界面

- 选择目标区域（如“二层阅览室”）

- 调整照度设定值（推荐300~500 lux）

- 点击“确认”保存

6.4 维护保养

| 周期 | 维护内容 |
| --- | --- |
| 每月 | 检查照度传感器表面清洁度 |
| 每季度 | 测试人体感应器灵敏度 |
| 每半年 | 校准照度传感器、检查调光模块工作状态 |

第七章 中央管理站操作

7.1 系统登录

- 打开BAS中央管理工作站

- 输入用户名和密码（初始账户：admin/admin123，首次登录需修改密码）

- 点击“登录”进入监控主界面

7.2 监控界面导航

| 功能区 | 内容 |
| --- | --- |
| 设备监控 | 显示所有机电设备的实时状态、参数 |
| 报警管理 | 显示当前报警和历史报警记录 |
| 趋势分析 | 查看设备运行参数的历史曲线 |
| 时间表管理 | 设置设备启停时间表 |
| 能耗统计 | 分类统计水、电、冷、热能耗 |
| 报表管理 | 生成日报、周报、月报 |

7.3 报警处理流程

当系统发出报警时：

- 报警列表显示红色报警条目，伴有声音提示

- 点击报警条目查看详细信息（报警时间、设备名称、报警参数）

- 确认报警原因：

  - 参数越限：检查设备运行状态，调整设定值或现场排查

  - 设备故障：通知维修人员现场处理

- 处理完毕后点击“确认报警”，记录处理结果

- 如需临时屏蔽误报警，需由管理员权限操作

7.4 数据备份与恢复

- 进入“系统管理” → “数据备份”

- 选择备份路径（建议备份至服务器硬盘和移动硬盘各一份）

- 点击“立即备份”

- 系统每周末自动执行全量备份

第八章 常见故障与处理

8.1 通讯故障

| 现象 | 可能原因 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 某设备数据显示“通讯中断” | 通讯线缆松动、DDC控制器断电 | 检查现场DDC电源、检查通讯线缆连接 |
| 多个设备通讯中断 | 总线故障、交换机故障 | 检查交换机状态、检查总线终端电阻 |

8.2 传感器故障

| 现象 | 可能原因 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 温度显示异常（-50℃或150℃） | 传感器损坏、线路短路/断路 | 用万用表测量电阻或电流，更换传感器 |
| 液位信号不变化 | 液位开关卡滞 | 清理液位开关、检查浮球动作 |

8.3 执行器故障

| 现象 | 可能原因 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 电动水阀不动作 | 控制信号缺失、执行器损坏 | 测量AO输出电压、手动盘动阀杆、更换执行器 |
| 风阀动作不到位 | 扭矩不足、机械卡阻 | 调整执行器扭矩设定、检查风阀转轴润滑 |

8.4 软件故障

| 现象 | 处理措施 |
| --- | --- |
| 监控画面卡顿 | 重启工作站、检查网络带宽 |
| 历史数据无法查询 | 检查数据库服务是否运行、检查硬盘空间 |
| 时间表未执行 | 检查时间表是否下发、检查DDC时间同步 |

第九章 安全注意事项

- 电气安全：严禁带电插拔DDC模块；检修设备前必须切断电源并挂牌警示。

- 传感器维护：禁止用硬物敲击传感器探头；清洁时使用软布，避免使用有机溶剂。

- 执行器操作：手动调节阀门前确认设备已停机泄压；不得强行转动卡阻阀门。

- 系统权限：各级操作人员应使用分配的用户权限，严禁越权操作。

- 数据安全：不得随意修改系统配置文件；未经授权不得对外提供监控数据。

- 防雷接地：所有现场设备外壳应可靠接地，雷雨天气避免现场检修。

第十章 维护保养记录

10.1 日常巡检记录表

| 日期 | 巡检内容 | 运行状态 | 异常记录 | 巡检人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央冷源系统 | □正常 □异常 |  |  |
|  | 空调机组 | □正常 □异常 |  |  |
|  | 给排水系统 | □正常 □异常 |  |  |
|  | 照明系统 | □正常 □异常 |  |  |
|  | DDC控制器 | □正常 □异常 |  |  |
|  | 传感器/执行器 | □正常 □异常 |  |  |

10.2 定期保养记录表

| 日期 | 保养内容 | 保养结果 | 保养人 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第十一章 附则

- 本使用说明书由光合书院·项目运维管理部负责解释。

- 本说明书自设备调试验收合格之日起生效。

- 操作人员须经培训考核合格后方可独立操作BAS系统。

编制单位：光合书院·项目组
编制日期：2026年03月
版本：V1.0