成品水箱产品说明书

第一章 产品概述

1.1 产品名称与型号

产品名称：装配式不锈钢组合水箱
执行标准：国家建筑标准设计图集02S101 / 12S101
适用场所：生活给水调节、消防储水、雨水回收利用系统、暖通循环水等

1.2 产品简介

本产品采用优质食品级不锈钢板材，经油压机模压成型为标准板块，在现场采用氩弧焊接工艺组装而成。具有结构合理、强度高、密封性能好、水质无二次污染、使用寿命长等特点，广泛应用于建筑给水、消防储水、雨水回收利用等领域。

1.3 适用范围

- 建筑生活给水调节与储存

- 消防水箱、初期灭火供水

- 雨水回收利用系统储水

- 暖通空调循环水、冷却水系统

- 食品加工、医疗卫生、电子工业等对水质要求较高的场所

第二章 产品规格与技术参数

2.1 材质选用

| 牌号 | 适用场景 | 特性 |
| --- | --- | --- |
| SUS304 | 生活饮用水、消防用水 | 食品级，耐腐蚀，符合GB9684卫生标准 |
| SUS316L | 水质氯离子含量较高地区 | 耐氯离子腐蚀性能更优 |
| SUS444 | 高耐腐蚀要求场合 | 耐应力腐蚀性能优异 |

注：水中氯离子含量较高者应选用SUS316L材质，慎用SUS304。

2.2 标准板块规格

| 板块尺寸 | 厚度范围 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1000×1000 mm | 1.0~3.0 mm | 主箱体板块 |
| 1000×500 mm | 1.0~3.0 mm | 调节板块 |
| 500×500 mm | 1.0~3.0 mm | 边角板块 |

2.3 性能参数

| 项目 | 参数指标 |
| --- | --- |
| 适用水温 | 4℃ ~ 65℃（常温储水） |
| 工作压力 | 常压 |
| 密封性能 | 满水试验48小时无渗漏 |
| 设计使用寿命 | ≥30年 |
| 抗震性能 | 良好，适用于抗震设防区域 |

第三章 结构组成与配置

3.1 箱体结构

- 箱底：采用加强型板块，均匀承载

- 箱壁：冲压加强筋设计，提高强度

- 箱顶：带防尘透气装置

- 内部拉筋：不锈钢拉筋均匀分布，增强整体刚度

3.2 标准附件配置

| 附件名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 进水管 | 配液压水位控制阀或浮球阀 |
| 出水管 | 连接供水系统 |
| 溢流管 | 防止水位过高 |
| 排污管 | 底部排污，便于清洗 |
| 透气管 | 带防虫网，保持箱内外气压平衡 |
| 人孔 | 带锁，便于人员进入检修 |
| 内外爬梯 | 便于安装与维护 |
| 镀锌槽钢底座 | 支撑箱体，均匀传力至基础 |

3.3 可选配置

- 保温层：聚氨酯发泡保温（厚度50mm），外包彩钢板或不锈钢板

- 液位控制器：与水泵联动，实现自动补水

- 消毒设备：紫外线消毒器或臭氧发生器

- 玻璃管液位计：现场水位显示

第四章 安装与施工要求

4.1 基础要求

- 水箱基础应采用钢筋混凝土条形梁或工字钢，按02S101图集要求施工

- 基础平面高低差≤5mm

- 条形基础中心间距宜为500mm或1000mm，基础高度300~500mm

- 条形基础两端应比水箱各长出100~150mm

4.2 安装空间要求

| 位置 | 最小间距 |
| --- | --- |
| 箱体与墙体之间 | ≥700 mm（检修通道） |
| 水箱顶部与屋顶/吊顶 | ≥600 mm |
| 水箱四周 | ≥500 mm（操作空间） |

4.3 施工要求

- 由持证专业焊工现场进行氩弧焊接，焊丝选用ER308或H0Cr21Ni10

- 施工现场需提供标准电源

- 焊缝表面应进行酸洗钝化处理，确保耐腐蚀性

- 配管时不得向进出水口施加过大负荷，阀门及大口径管道应设独立支撑

4.4 保温施工（如需要）

- 采用聚氨酯发泡方式，在水箱夹层灌注50mm聚氨酯发泡保温

- 保温后水箱外形尺寸长、宽、高各增加100mm

第五章 验收与调试

5.1 外观检验

- 箱体表面无锈蚀、无污染

- 焊缝均匀美观，无裂纹、气孔

5.2 满水试验

- 关闭出水管和排污管阀门

- 打开进水管，向水箱内注水至设计水位

- 注满水后静置2~3小时（或24~48小时，按设计要求）

- 检查箱体无异常变形、焊缝无渗漏为合格

5.3 系统调试

- 检查浮球阀或水位控制阀动作是否正常

- 检查各阀门启闭灵活度

- 检查溢流管、排污管排水通畅

- 检查液位控制器与水泵联动功能（如配置）

第六章 使用与维护

6.1 使用说明

- 介质限制：本产品仅适用于生活用水、消防用水、雨水等中性介质，严禁储存盐酸、硫酸或强酸强碱类液体

- 荷载限制：不得将其他笨重设备放置在水箱顶部

- 防护要求：不得用硬物敲打或划伤箱体表面

6.2 日常维护

| 维护项目 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 外观检查 | 每月 | 检查箱体有无变形、锈蚀，焊缝有无渗漏 |
| 附件检查 | 每月 | 检查阀门、浮球阀、液位计是否正常 |
| 水质检查 | 每季度 | 观察水质有无异常变化 |
| 全面清洗消毒 | 每年1-2次 | 排空水箱，用软毛巾及专用清洁剂清洗，消毒处理 |

6.3 清洗步骤

- 关闭进水阀，打开排污阀排空水箱

- 通过人孔进入水箱内部

- 用软拖把或抹布清洗箱壁及底部，积垢严重时可用软毛巾加中性清洁剂擦洗

- 用清水冲洗干净，打开排污阀排尽污水

- 关闭排污阀，重新注水至设计水位

6.4 维修注意事项

- 维修焊接须由专业氩弧焊工操作，维修前必须放空水箱

- 水箱内外不得焊接其他焊件，防止破坏板材保护层

- 对焊接管的膨胀、收缩、振动须装伸缩柔性接头

第七章 注意事项与禁忌

- 水质适应性：水中氯离子含量高者慎用SUS304材质，应选用SUS316L

- 温度限制：储水温度以4~65℃为宜，高于此值需特殊设计

- 人孔管理：非维护需要不得随意打开人孔盖，防止水质二次污染

- 防冻措施：在寒冷地区，室外水箱应采取防冻保温措施

- 消防用水保障：生活与消防合用水箱内应设生活出水虹吸管，保证消防用水储备量

第八章 质量保证与售后服务

8.1 质量保证

- 产品制造符合国家建筑标准设计图集02S101/12S101

- 板材符合GB9684《不锈钢食品容器卫生标准》

- 水箱整体通过满水试验合格后出厂/交付

8.2 售后服务

- 质保期：自验收合格之日起12个月

- 质保期内因产品质量问题导致的渗漏、变形，由厂家免费维修或更换

- 提供终身技术咨询与维护指导

第九章 订货说明

订货时需提供以下信息：

- 水箱外形尺寸（长×宽×高）或有效容积

- 接管位置、管径大小、连接形式

- 是否需要保温及保温方式

- 是否需要配套附件（浮球阀、液位计、消毒设备等）

- 储水用途（生活给水/消防/雨水回收）

- 水质情况（尤其氯离子含量）

编制单位：光合书院·项目组
编制日期：2026年03月