光合书院·灯具产品说明书

第一章 产品概述

1.1 产品定位

光合书院（以下简称“本项目”）全面采用高光效LED灯具，结合智能照明控制系统，实现“人来灯亮、人走灯暗”的自动调节，并与建筑采光天窗、遮阳系统联动，优先利用自然光，在保障舒适照明环境的同时，实现最大程度的节能降耗。

1.2 产品特点

| 特点 | 说明 |
| --- | --- |
| 高光效 | LED光效≥120 lm/W，远超传统荧光灯（60-80 lm/W） |
| 长寿命 | 设计寿命≥30,000小时，减少更换频率 |
| 智能控制 | 支持0-10V/PWM调光，与传感器联动 |
| 低眩光 | 采用防眩光光学设计，UGR≤19，适合阅读环境 |
| 环保节能 | 无汞、无紫外线、低热量辐射 |
| 自然光协同 | 与采光天窗、遮阳系统联动，优先利用自然光 |

1.3 适用范围

- 阅览区、自习室

- 办公区、研究室

- 多功能厅、报告厅

- 公共走廊、楼梯间

- 书库、数据中心

- 室外景观照明

第二章 产品分类与技术参数

2.1 灯具分类

| 类别 | 产品名称 | 安装方式 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| A类 | 嵌入式LED面板灯 | 嵌入式（吊顶） | 阅览区、办公室、走廊 |
| B类 | 吊装式LED线性灯 | 吊装 | 阅览区、多功能厅 |
| C类 | LED筒灯 | 嵌入式 | 走廊、电梯厅、卫生间 |
| D类 | LED轨道射灯 | 轨道安装 | 展陈区、书架区 |
| E类 | LED吸顶灯 | 吸顶安装 | 设备间、库房 |
| F类 | LED线条灯 | 明装/嵌入式 | 楼梯间、通道 |
| G类 | 室外LED投光灯 | 支架安装 | 建筑外立面、景观 |
| H类 | 应急照明灯 | 吸顶/壁挂 | 疏散通道、安全出口 |

2.2 技术参数总览

| 参数 | 指标 |
| --- | --- |
| 光源类型 | SMD LED / COB LED |
| 色温 | 3000K（暖白）/ 4000K（自然白）/ 5000K（冷白） |
| 显色指数（Ra） | ≥80（阅览区≥90） |
| 光效 | 120-150 lm/W |
| 功率因数 | ≥0.9 |
| 防护等级 | 室内IP20，室外IP65 |
| 输入电压 | AC 220V / 50Hz |
| 调光方式 | 0-10V / DALI / PWM |
| 设计寿命 | ≥30,000小时 |
| 工作温度 | -20℃ ~ +45℃ |

2.3 各型号详细参数

2.3.1 嵌入式LED面板灯（A类）

| 型号 | 功率 | 尺寸 | 光通量 | 色温 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GH-PL-30W | 30W | 600×600mm | 3600 lm | 4000K | 办公室、走廊 |
| GH-PL-40W | 40W | 600×1200mm | 4800 lm | 4000K | 阅览区、会议室 |
| GH-PL-50W | 50W | 600×1200mm | 6000 lm | 4000K | 阅览区（高照度需求） |

2.3.2 吊装式LED线性灯（B类）

| 型号 | 功率 | 长度 | 光通量 | 色温 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GH-LN-40W | 40W | 1200mm | 4800 lm | 4000K | 阅览区、自习区 |
| GH-LN-50W | 50W | 1500mm | 6000 lm | 4000K | 多功能厅、报告厅 |
| GH-LN-30W | 30W | 900mm | 3600 lm | 3000K | 休闲阅读区 |

2.3.3 LED筒灯（C类）

| 型号 | 功率 | 开孔尺寸 | 光通量 | 色温 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GH-DL-12W | 12W | Φ75mm | 1080 lm | 4000K | 走廊、电梯厅 |
| GH-DL-15W | 15W | Φ100mm | 1350 lm | 4000K | 卫生间、茶水间 |
| GH-DL-20W | 20W | Φ120mm | 1800 lm | 3000K | 大堂、休息区 |

2.3.4 LED轨道射灯（D类）

| 型号 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 色温 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GH-TR-10W | 10W | 24°/36° | 800 lm | 3000K | 书架重点照明 |
| GH-TR-15W | 15W | 24°/36° | 1200 lm | 3000K | 展陈区、艺术品照明 |
| GH-TR-20W | 20W | 24° | 1600 lm | 4000K | 活动区域 |

2.3.5 室外LED投光灯（G类）

| 型号 | 功率 | 光束角 | 光通量 | 防护等级 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GH-FL-30W | 30W | 60°/90° | 3000 lm | IP65 | 建筑外立面 |
| GH-FL-50W | 50W | 60°/90° | 5000 lm | IP65 | 景观照明 |
| GH-FL-100W | 100W | 90°/120° | 10000 lm | IP65 | 广场、入口 |

2.3.6 应急照明灯（H类）

| 型号 | 功率 | 应急时间 | 光通量 | 功能 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GH-EM-5W | 5W | ≥90分钟 | 400 lm | 自带蓄电池 | 疏散通道 |
| GH-EX-3W | 3W | ≥90分钟 | 240 lm | 疏散指示 | 安全出口 |

第三章 智能控制功能

3.1 控制架构

本项目灯具接入智能照明控制系统，实现以下控制方式：

| 控制方式 | 说明 |
| --- | --- |
| 就地控制 | 墙面智能面板，手动开关/调光 |
| 传感器控制 | 照度传感器、动静探测器自动控制 |
| 时间表控制 | 按预设时间自动开关/调光 |
| 中央控制 | 监控工作站集中控制 |
| 联动控制 | 与采光天窗、遮阳系统联动 |

3.2 阅览区照明控制策略

阅览区照明与建筑采光天窗、遮阳系统联动，实现自然光优先利用：

| 自然光照度 | 人工照明控制 | 节能效果 |
| --- | --- | --- |
| >500 lux | 自动调暗至20%亮度 | 最大化节能 |
| 200-500 lux | 按比例补光（20%-80%） | 平衡节能与舒适度 |
| <200 lux | 全开（100%） | 保证阅读照度 |

3.3 公共区域照明控制策略

公共区域（走廊、楼梯间、卫生间、电梯厅）采用动静探测器，实现“人来灯亮、人走灯暗”：

| 状态 | 控制策略 | 延时时间 |
| --- | --- | --- |
| 检测到人员活动 | 照明开启至100% | — |
| 人员离开 | 调暗至20%（节能模式） | 延时3分钟 |
| 无活动 | 关闭照明 | 延时10分钟 |

3.4 时间表控制

| 区域 | 时段 | 控制策略 |
| --- | --- | --- |
| 办公区 | 08:00-18:00 | 正常照明 |
| 办公区 | 18:00-22:00 | 50%亮度（加班模式） |
| 办公区 | 22:00-次日06:00 | 关闭（仅保留应急照明） |
| 公共区域 | 07:00-22:00 | 正常照明 |
| 公共区域 | 22:00-次日06:00 | 50%亮度（夜间节能模式） |
| 室外景观 | 18:00-22:00 | 景观照明开启 |
| 室外景观 | 22:00-次日05:00 | 关闭 |

3.5 应急照明控制

- 应急照明灯在正常供电时保持充电状态

- 市电断电时自动切换至蓄电池供电

- 应急照明持续工作时间≥90分钟

- 应急照明与消防报警系统联动，火灾时强制点亮疏散通道照明

第四章 安装与施工要求

4.1 安装前准备

- 开箱检查：

  - 核对灯具型号、数量与订货单一致

  - 检查灯具外观无破损、变形

  - 检查附件（安装支架、螺丝、接线端子）齐全

- 工具准备：

  - 电钻、螺丝刀、剥线钳、万用表

  - 绝缘胶带、接线端子

  - 水平尺、卷尺

4.2 安装要求

| 灯具类型 | 安装要求 |
| --- | --- |
| 嵌入式面板灯 | 吊顶开孔尺寸准确，灯具与吊顶平齐，无缝隙 |
| 吊装式线性灯 | 吊杆垂直，灯具水平，高度符合设计要求 |
| LED筒灯 | 开孔位置准确，弹簧卡扣牢固固定 |
| 轨道射灯 | 轨道安装牢固，射灯与轨道接触良好 |
| 室外投光灯 | 支架固定牢固，防水胶圈到位，接线盒密封 |
| 应急照明灯 | 安装位置符合消防规范，指示灯方向正确 |

4.3 电气接线要求

- 电源要求：

  - 输入电压：AC 220V ±10%，50Hz

  - 供电回路应设漏电保护开关（动作电流≤30mA）

  - 每个回路负载不超过额定容量的80%

- 接线规范：

  - 火线（L）：棕色或红色

  - 零线（N）：蓝色

  - 地线（PE）：黄绿双色

  - 调光线（0-10V）：紫色（正极）、灰色（负极）

- 调光接线：

  - 0-10V调光信号线采用屏蔽双绞线

  - 信号线与电源线分开敷设，避免干扰

  - 调光信号线最长距离≤100米

4.4 安装后检查

| 检查项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 外观检查 | 灯具安装牢固，表面清洁，无划痕 |
| 通电测试 | 灯具正常点亮，无闪烁、异响 |
| 调光测试 | 调光功能正常，0-100%平滑变化 |
| 传感器测试 | 照度感应、人体感应功能正常 |
| 应急测试 | 应急灯断电后正常点亮，持续时间达标 |

第五章 使用操作说明

5.1 就地控制（墙面智能面板）

| 操作 | 功能 |
| --- | --- |
| 短按按键 | 开关灯 |
| 长按按键 | 调光（亮度循环变化） |
| 双击按键 | 场景切换（如阅读模式、节能模式） |
| 组合按键 | 紧急关断 |

5.2 传感器控制

照度传感器：

- 自动检测环境自然光照度

- 当自然光照度充足时，自动调暗或关闭人工照明

- 无需人工干预

动静探测器：

- 检测区域内人员活动

- 有人时自动开灯，无人时延时关灯

- 无需人工干预

5.3 中央控制（监控工作站）

- 登录智能照明控制系统

- 选择目标区域或回路

- 点击“开启”/“关闭”执行操作

- 调整亮度滑块进行调光

- 选择预设场景（如“阅读模式”“讲座模式”“节能模式”）

5.4 时间表设置

- 进入“时间表管理”界面

- 选择目标回路或区域

- 设置启停时间（如08:00开启，22:00关闭）

- 设置节假日特殊运行模式

- 点击“下发”保存设置

5.5 场景模式说明

| 场景模式 | 说明 | 照度设置 |
| --- | --- | --- |
| 阅读模式 | 阅览区标准照明 | 500 lux |
| 讲座模式 | 多功能厅演讲照明 | 前排300 lux，观众席200 lux |
| 清洁模式 | 清洁时段照明 | 50%亮度 |
| 节能模式 | 低能耗运行 | 30%亮度 |
| 夜间模式 | 夜间安全照明 | 20%亮度 |
| 应急模式 | 火灾/断电时强制点亮 | 100%亮度 |

第六章 维护与保养

6.1 日常检查

| 检查项目 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 外观检查 | 每周 | 灯具表面清洁，无积尘、无损坏 |
| 照明效果 | 每周 | 亮度正常，无闪烁、无异常颜色 |
| 传感器检查 | 每月 | 照度感应、人体感应是否灵敏 |
| 应急测试 | 每月 | 应急灯断电测试，确认正常工作 |

6.2 定期维护

| 维护项目 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 灯具清洁 | 每季度 | 清洁灯罩、透镜，保持光通量 |
| 接线检查 | 每半年 | 检查接线端子是否松动 |
| 照度检测 | 每年 | 检测工作面照度，低于设计值80%时更换 |
| 应急电池更换 | 每3-5年 | 应急灯蓄电池寿命到期时更换 |

6.3 故障处理

| 故障现象 | 可能原因 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 灯具不亮 | 电源断电、光源损坏 | 检查供电回路，更换灯具 |
| 灯具闪烁 | 驱动器故障、接线松动 | 检查驱动器，紧固接线 |
| 调光失效 | 信号线断开、调光器故障 | 检查调光信号线，更换调光模块 |
| 传感器不响应 | 传感器被遮挡、传感器故障 | 清理遮挡物，更换传感器 |
| 应急灯不亮 | 电池失效、充电电路故障 | 更换电池，检查充电电路 |

6.4 更换注意事项

- 更换灯具前必须切断电源

- 更换时使用相同型号、相同规格的灯具

- LED模组不可维修，整体更换

- 更换后重新测试调光、应急功能

第七章 安全注意事项

- 电气安全：

  - 安装、维护必须由持证电工操作

  - 严禁带电作业

  - 灯具与可燃物保持安全距离

- 使用环境：

  - 室内灯具不得在室外使用

  - 避免在高温、高湿、腐蚀性环境中使用

  - 确保灯具通风良好，避免过热

- 调光兼容性：

  - 使用0-10V调光时，确保驱动器与调光器兼容

  - 不同品牌调光器可能不兼容，需测试确认

- 应急照明：

  - 应急照明灯不得随意拆除或改装

  - 定期进行应急测试，确保功能正常

- 环保处理：

  - 废弃灯具应分类回收，不得随意丢弃

  - LED灯具不含汞，可按电子废弃物处理

第八章 质量保证与售后服务

8.1 质量保证

| 项目 | 保证内容 |
| --- | --- |
| 质保期 | 自验收合格之日起5年 |
| 光衰保证 | 使用30,000小时后光衰≤30% |
| 驱动质保 | 2年 |
| 应急电池质保 | 1年 |

8.2 售后服务

- 技术支持：提供7×24小时电话技术支持

- 故障响应：接到报修后4小时内响应，24小时内处理

- 备件供应：质保期内免费更换损坏部件

- 定期回访：每半年进行一次用户回访

第九章 附则

第一条 本说明书由光合书院·项目运营管理部负责解释。

第二条 本说明书自灯具安装调试验收合格之日起生效。