光合书院·节能型电气设备产品说明书

第一章 概述

1.1 项目节能目标

光合书院（以下简称“本项目”）积极响应国家“双碳”战略，全面采用节能型电气设备，通过高效设备选型、智能控制策略、可再生能源利用等手段，实现建筑电气系统的节能运行。本项目电气系统节能目标如下：

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 变压器能效等级 | 1级（优于GB 20052要求） |
| 照明功率密度 | 低于GB 50034规定值20% |
| 风机/水泵变频控制率 | 100% |
| 光伏发电利用率 | 优先消纳，年发电量≥2万kWh |
| 建筑综合节能率 | ≥30% |

1.2 节能型电气设备体系

本项目节能型电气设备体系由以下部分组成：

| 类别 | 设备名称 | 节能技术 |
| --- | --- | --- |
| 供配电系统 | 节能型变压器、无功补偿装置 | 低损耗铁芯、自动投切 |
| 照明系统 | LED灯具、智能照明控制 | 高光效、传感器控制、自然光联动 |
| 动力设备 | 变频水泵、变频风机 | 变频调速、负荷匹配 |
| 可再生能源 | 光伏发电系统 | BIPV建筑光伏一体化 |
| 监控系统 | 建筑设备监控系统、能源管理系统 | 集中监控、节能策略优化 |

第二章 节能型变压器

2.1 产品概述

本项目选用SCB18系列节能型干式变压器，采用高导磁硅钢片和非晶合金铁芯，空载损耗和负载损耗均优于国家标准1级能效要求。

2.2 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 基本信息 |  |
| 型号 | SCB18-630/10 |
| 数量 | 1台 |
| 额定容量 | 630 kVA |
| 额定电压 | 10kV / 0.4kV |
| 联结组别 | Dyn11 |
| 调压方式 | 无励磁调压 |
| 能效指标 |  |
| 空载损耗 | ≤ 750 W |
| 负载损耗（120℃） | ≤ 5200 W |
| 空载电流 | ≤ 0.8% |
| 短路阻抗 | 6% |
| 能效等级 | 1级（GB 20052-2020） |
| 结构参数 |  |
| 绝缘等级 | F级 |
| 防护等级 | IP20 |
| 冷却方式 | AN/AF |
| 外形尺寸（长×宽×高） | 约1400×1000×1300 mm |
| 重量 | 约1800 kg |

2.3 节能特点

| 特点 | 说明 |
| --- | --- |
| 低空载损耗 | 采用高导磁硅钢片，空载损耗较传统变压器降低30% |
| 低负载损耗 | 优化绕组结构，负载损耗较传统变压器降低15% |
| 高效散热 | 环氧树脂浇注，散热性能好，温升低 |
| 长寿命 | 设计寿命≥30年，全生命周期成本低 |

2.4 运行维护

| 维护项目 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 外观检查 | 每月 | 检查有无异常响声、温升异常 |
| 温控器检查 | 每月 | 检查温度显示正常，风机启停正常 |
| 绝缘电阻测试 | 每年 | 测试绕组绝缘电阻 |
| 预防性试验 | 每3年 | 按电力规程进行预防性试验 |

第三章 无功补偿装置

3.1 产品概述

无功补偿装置采用智能型低压并联电容器，根据负载无功需求自动投切，提高功率因数，减少线路损耗。

3.2 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 基本信息 |  |
| 型号 | TSC-300/0.4 |
| 补偿容量 | 300 kvar |
| 额定电压 | 400V |
| 投切方式 | 晶闸管无触点投切 |
| 控制方式 | 功率因数自动控制 |
| 技术指标 |  |
| 目标功率因数 | ≥0.95 |
| 响应时间 | ≤20ms |
| 谐波抑制 | 串联6%/7%电抗器 |
| 防护等级 | IP20 |

3.3 节能特点

| 特点 | 说明 |
| --- | --- |
| 自动投切 | 根据负载无功需求自动投切，避免过补或欠补 |
| 快速响应 | 晶闸管无触点投切，响应时间≤20ms |
| 谐波抑制 | 串联电抗器，抑制谐波放大 |
| 降低线损 | 功率因数提高到0.95以上，线路损耗降低约20% |

第四章 高光效LED灯具

4.1 产品概述

本项目全面采用高光效LED灯具，光效≥120 lm/W，显色指数≥80（阅览区≥90），配套智能照明控制系统，实现节能运行。

4.2 主要灯具型号及参数

| 灯具类型 | 型号 | 功率 | 光通量 | 光效 | 色温 | 显色指数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嵌入式LED面板灯 | GH-PL-40W | 40W | 4800 lm | 120 lm/W | 4000K | ≥90 | 45套 |
| 吊装式LED线性灯 | GH-LN-40W | 40W | 4800 lm | 120 lm/W | 4000K | ≥90 | 30套 |
| LED筒灯 | GH-DL-15W | 15W | 1350 lm | 90 lm/W | 4000K | ≥80 | 80套 |
| LED轨道射灯 | GH-TR-15W | 15W | 1200 lm | 80 lm/W | 3000K | ≥90 | 20套 |
| 室外LED投光灯 | GH-FL-50W | 50W | 5000 lm | 100 lm/W | 4000K | ≥80 | 8套 |
| 应急照明灯 | GH-EM-5W | 5W | 400 lm | 80 lm/W | 5000K | — | 25套 |

4.3 节能特点

| 特点 | 说明 |
| --- | --- |
| 高光效 | LED光效≥120 lm/W，较传统荧光灯节能50%以上 |
| 长寿命 | 设计寿命≥30,000小时，减少更换频率 |
| 低光衰 | 使用30,000小时后光衰≤30% |
| 可调光 | 支持0-10V调光，与智能控制系统配合 |

第五章 变频控制设备

5.1 产品概述

本项目所有主要风机、水泵均采用变频控制，根据负荷需求自动调节转速，降低启动冲击与运行能耗。

5.2 变频器技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 系列 | 高性能矢量变频器 |
| 功率范围 | 1.5kW ~ 45kW |
| 控制方式 | V/F控制、矢量控制 |
| 调速范围 | 1:100 |
| 过载能力 | 150%额定电流 60秒 |
| 防护等级 | IP20 / IP54 |
| 通讯接口 | RS485 / Modbus-RTU |

5.3 变频设备配置清单

| 设备名称 | 数量 | 变频器功率 | 节能控制策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷冻水泵 | 2台 | 5.5kW | 根据供回水压差变频调速 |
| 冷却水泵 | 2台 | 5.5kW | 根据冷却水进出水温差变频调速 |
| 热水循环泵 | 2台 | 3.0kW | 根据供回水温差变频调速 |
| 冷却塔风机 | 1台 | 2.2kW | 根据冷却水回水温度变频调速 |
| 空调机组送风机 | 2台 | 7.5kW | 根据送风温度/风压变频调速 |
| 新风机组送风机 | 2台 | 2.2kW | 根据送风温度变频调速 |
| 生活给水泵 | 2台 | 2.2kW | 根据供水压力变频调速 |
| 合计 | 13台 |  |  |

5.4 节能特点

| 特点 | 说明 |
| --- | --- |
| 软启动 | 降低启动电流，减少对电网冲击 |
| 精确匹配 | 根据负荷需求精确调节转速，避免过量供应 |
| 节能效果 | 变频运行较工频运行节能30%-50% |
| 自动切换 | 主备设备自动轮换，均衡磨损 |

第六章 光伏发电系统

6.1 产品概述

本项目在屋顶设置建筑光伏一体化（BIPV）构件，利用太阳能发电，优先供建筑自用，富余电量上网或储存。

6.2 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 光伏组件 |  |
| 组件类型 | 单晶硅光伏组件 |
| 组件功率 | 550 Wp |
| 组件数量 | 40块 |
| 总装机容量 | 22 kWp |
| 转换效率 | ≥21% |
| 逆变器 |  |
| 逆变器类型 | 组串式逆变器 |
| 额定功率 | 20 kW |
| 最大效率 | 98.5% |
| MPPT路数 | 2路 |
| 发电量 |  |
| 年预计发电量 | 约22,000 kWh |
| 年碳减排量 | 约12吨 |

6.3 节能特点

| 特点 | 说明 |
| --- | --- |
| BIPV一体化 | 光伏组件与建筑屋面结合，美观实用 |
| 高效组件 | 单晶硅组件，转换效率≥21% |
| 智能监控 | 实时监测发电量、转换效率、运行状态 |
| 优先消纳 | 与储能系统、市政供电智能协调，优先使用绿色电力 |

第七章 智能照明控制系统

7.1 产品概述

智能照明控制系统对公共区域照明进行集中监控，通过照度传感器、动静探测器与定时控制相结合，实现“人来灯亮、人走灯暗”的自动调节，并与建筑采光天窗、遮阳系统联动，优先利用自然光。

7.2 系统组成

| 设备名称 | 数量 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 智能照明控制模块 | 8套 | 回路开关/调光控制 |
| 照度传感器 | 4只 | 检测环境自然光照度 |
| 动静探测器 | 12只 | 检测人员活动 |
| 智能控制面板 | 6只 | 就地手动控制 |
| 中央监控软件 | 1套 | 集中监控、时间表管理 |

7.3 控制策略

| 区域 | 控制策略 | 节能效果 |
| --- | --- | --- |
| 阅览区 | 自然光联动，照度<200lux时人工照明全开，200-500lux时按比例补光，>500lux时调暗至20% | 节能40%以上 |
| 公共走廊 | 动静探测器，人来灯亮，人走延时3分钟调暗至20%，10分钟无活动关闭 | 节能60%以上 |
| 办公区 | 时间表控制+手动优先 | 节能30%以上 |
| 地下车库 | 分组控制，非高峰时段开启50%灯具 | 节能50%以上 |

第八章 建筑设备监控系统

8.1 产品概述

建筑设备监控系统（BAS）对全馆的暖通空调、给排水、供配电、照明、电梯等机电设备进行集中监测、控制与节能管理，通过预设的节能优化策略，实现系统的高效协同运行。

8.2 系统架构

| 层级 | 设备 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 中央管理站 | 服务器、工作站 | 集中监控、数据存储、节能策略 |
| 现场控制器 | DDC控制器 | 数据采集、逻辑运算、就地控制 |
| 现场设备 | 传感器、执行器 | 物理量测量、设备控制 |

8.3 节能控制策略

| 系统 | 节能策略 |
| --- | --- |
| 暖通空调 | 根据室外温湿度优化空调启停、夜间新风净化、VAV变风量控制 |
| 给排水 | 变频恒压供水、雨水优先利用、漏损预警 |
| 照明 | 时间表控制、传感器控制、自然光联动 |
| 供配电 | 功率因数自动补偿、需量控制 |

第九章 柴油发电机组

9.1 产品概述

柴油发电机组作为重要负荷（消防系统、数据中心、应急照明、珍藏书库环境控制等）的应急备用电源，确保市电断电时关键设备持续运行。

9.2 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | 200GF |
| 额定功率 | 200 kW |
| 额定电压 | 400V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 功率因数 | 0.8 |
| 启动方式 | 自动/手动 |
| 启动时间 | ≤15秒 |
| 燃油消耗率 | ≤210 g/kWh |
| 噪音值 | ≤85 dB(A)（带消声器） |

9.3 节能特点

| 特点 | 说明 |
| --- | --- |
| 自动启动 | 市电断电后15秒内自动启动，保障重要负荷 |
| 经济运行 | 根据负载自动调节转速，降低燃油消耗 |
| 定期自检 | 每月自动空载试运行，确保备用状态 |

第十章 能源管理系统

10.1 产品概述

能源管理系统（EMS）对全馆水、电、冷、热等能源消耗进行实时监测、统计分析，为节能决策提供数据支撑。

10.2 系统功能

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 实时监测 | 监测各回路电力参数、用水量、冷热量 |
| 分项计量 | 空调、照明、动力、插座分项计量 |
| 能耗统计 | 日报、周报、月报自动生成 |
| 能耗分析 | 同比、环比分析，能耗趋势预测 |
| 能耗报警 | 能耗超标、异常波动自动报警 |
| 节能评估 | 节能措施效果评估、节能潜力分析 |

10.3 节能效益

| 项目 | 效益 |
| --- | --- |
| 及时发现能耗异常 | 减少能源浪费约5% |
| 优化运行策略 | 降低运行能耗约10% |
| 设备故障预警 | 减少非计划停机损失 |

第十一章 节能效益汇总

11.1 主要节能措施及效益

| 节能措施 | 预计节电率 | 年节电量（kWh） |
| --- | --- | --- |
| 节能型变压器 | 5% | 2,500 |
| LED灯具 | 50%（较荧光灯） | 12,000 |
| 智能照明控制 | 30% | 3,600 |
| 变频控制设备 | 30% | 8,000 |
| 光伏发电系统 | 替代市电 | 22,000 |
| 建筑设备监控系统 | 10% | 5,000 |
| 合计 |  | 约53,100 kWh/年 |

11.2 环境效益

| 项目 | 效益 |
| --- | --- |
| 年节电量 | 53,100 kWh |
| 年节约标准煤 | 约21吨 |
| 年减排CO₂ | 约42吨 |
| 年减排SO₂ | 约0.5吨 |

第十二章 运行维护

12.1 日常巡检

| 设备 | 巡检内容 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 变压器 | 温度、声音、油位 | 每日 |
| 配电柜 | 仪表读数、指示灯 | 每日 |
| 变频器 | 运行状态、散热风扇 | 每周 |
| 光伏系统 | 发电量、逆变器状态 | 每日 |
| 照明控制 | 传感器灵敏度 | 每月 |

12.2 定期维护

| 设备 | 维护内容 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 变压器 | 绝缘测试、接线紧固 | 每年 |
| 变频器 | 参数检查、风扇清洁 | 每半年 |
| 光伏组件 | 表面清洁、接线检查 | 每季度 |
| 应急发电机 | 试运行、油品检查 | 每月 |

第十三章 附则

第一条 本说明书由光合书院·项目运营管理部负责解释。

第二条 本说明书自设备安装调试验收合格之日起生效。