光合书院·空气质量监测系统使用和维护管理制度

第一章 总则

第一条 为规范光合书院（以下简称“本项目”）空气质量监测系统的使用与维护，保障室内环境健康舒适，提升建筑绿色运营水平，依据《室内空气质量标准》（GB/T 18883）《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488）及本项目设计文件，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目空气质量监测系统的日常运行、数据监测、预警处置、设备维护及人员管理等工作。

第三条 空气质量监测系统是建筑设备自控系统（BAS）的重要组成部分，监测参数包括：

- 二氧化碳（CO₂）浓度

- 可吸入颗粒物（PM2.5、PM10）

- 甲醛（HCHO）浓度

- 总挥发性有机物（TVOC）浓度

- 温度

- 相对湿度

第四条 空气质量监测遵循“实时监测、及时预警、联动控制、持续改进”的原则，确保室内空气质量符合国家卫生标准。

第二章 组织机构与职责

第五条 管理机构

成立空气质量管理工作小组，由项目运营单位分管领导担任组长，成员包括：

- 工程运维部（负责监测设备维护、系统运行）

- 物业管理部（负责日常巡查、异常上报）

- 信息技术部（负责数据平台与网络安全）

第六条 职责分工

| 部门 | 职责 |
| --- | --- |
| 工程运维部 | 负责传感器校准、设备维修、系统故障处理、与新风系统联动调试 |
| 物业管理部 | 负责每日数据巡查、异常情况上报、现场环境巡查 |
| 信息技术部 | 负责监测平台软件维护、数据备份、用户权限管理 |

第七条 空气质量管理员

设置专职空气质量管理员，履行以下职责：

- 每日查看监测数据，识别异常波动

- 编制空气质量日报、周报、月报

- 提出改善建议

- 组织空气质量相关培训与宣传

第三章 监测点位与标准

第八条 监测点位设置

本项目空气质量监测点位布设如下：

| 区域 | 监测点位数量 | 监测参数 |
| --- | --- | --- |
| 一层阅览区 | 2处 | CO₂、PM2.5、PM10、温度、湿度 |
| 二层阅览区 | 2处 | CO₂、PM2.5、PM10、温度、湿度 |
| 多功能厅 | 1处 | CO₂、PM2.5、PM10、温度、湿度 |
| 独立办公室 | 每间1处 | CO₂、温度、湿度 |
| 书库 | 1处 | 温度、湿度 |
| 珍善本书库 | 1处 | 温度、湿度（高精度） |
| 数据中心 | 1处 | 温度、湿度 |

第九条 空气质量标准

本项目室内空气质量执行以下标准：

| 参数 | 标准限值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| CO₂ | ≤1000 ppm（日平均值） | GB/T 18883 |
| PM2.5 | ≤35 μg/m³（24小时平均值） | GB 37488 |
| PM10 | ≤150 μg/m³（24小时平均值） | GB 37488 |
| 甲醛 | ≤0.08 mg/m³（1小时平均值） | GB/T 18883 |
| TVOC | ≤0.5 mg/m³（8小时平均值） | GB/T 18883 |
| 温度 | 夏季22-28℃，冬季16-24℃ | GB 37488 |
| 相对湿度 | 夏季40-80%，冬季30-60% | GB 37488 |

第十条 特殊区域标准

| 区域 | 特殊要求 |
| --- | --- |
| 珍善本书库 | 温度18-22℃，湿度45-55%，波动±5%以内 |
| 数据中心 | 温度18-27℃，湿度40-60% |

第四章 系统使用管理

第十一条 数据采集与监测

- 空气质量监测系统自动实时采集各点位数据，采集频率如下：

| 参数类型 | 采集频率 |
| --- | --- |
| CO₂、PM2.5、PM10 | 每分钟 |
| 甲醛、TVOC | 每5分钟 |
| 温度、湿度 | 每分钟 |

- 数据采集异常时，系统自动报警，运维人员应在2小时内响应处理。

- 所有监测数据自动存储至中央数据库，保存期限不少于3年。

第十二条 报警阈值设置

系统设置三级报警阈值：

| 等级 | CO₂浓度 | 其他参数 | 响应措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级（预警） | 800-1000 ppm | 接近标准限值90% | 系统提示，加强关注 |
| 二级（报警） | 1000-1200 ppm | 达到标准限值 | 自动增大新风量，通知管理员 |
| 三级（超标） | >1200 ppm | 超过标准限值 | 系统紧急报警，启动应急预案 |

第十三条 数据查看与报表

- 实时监测：中央监控工作站及移动端APP可实时查看各点位空气质量数据。

- 日报：每日上午10时前生成前一日空气质量日报，包括各点位数据统计、超标情况、与昨日对比。

- 周报：每周一生成上周空气质量周报，包括数据趋势、超标事件、改善建议。

- 月报：每月5日前生成上月空气质量月报，包括综合分析、健康影响评估、系统运行评价。

第十四条 信息发布

- 在主要出入口及阅览区设置空气质量信息发布屏，实时显示CO₂、PM2.5、温度、湿度等数据。

- 空气质量数据每季度向社会公开一次，接受公众监督。

第五章 联动控制策略

第十五条 新风系统联动控制

空气质量监测系统与新风系统、全空气变风量（VAV）系统联动，实现自动调节：

| CO₂浓度范围 | 控制策略 |
| --- | --- |
| <600 ppm | 新风阀保持最小开度（30%），优先节能 |
| 600-800 ppm | 新风阀比例调节（30%-60%），平衡节能与舒适度 |
| 800-1000 ppm | 新风阀比例调节（60%-100%），优先保证空气质量 |
| >1000 ppm | 新风阀全开（100%），启动报警，通知管理员 |

第十六条 温湿度联动控制

| 参数 | 控制策略 |
| --- | --- |
| 温度超标 | 调整空调系统设定值，增大冷/热水量 |
| 湿度超标 | 启动空调除湿模式，或调整新风量 |
| 温湿度同时超标 | 优先处理湿度，防止结露与霉菌滋生 |

第十七条 污染源追踪与处置

当甲醛、TVOC等参数超标时，系统自动执行以下操作：

- 标记异常区域，弹出报警提示

- 强制增大该区域新风量至100%

- 通知管理员现场排查污染源（如新家具、装修、清洁剂等）

- 必要时启动空气净化装置或疏散人员

第十八条 特殊区域独立控制

- 珍善本书库：温湿度采用独立恒温恒湿空调系统，监测数据超限时自动调节，波动值超过±5%时发出报警。

- 数据中心：温湿度监测与机房空调联动，确保设备运行环境稳定。

第六章 系统维护管理

第十九条 日常巡检

| 巡检项目 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 传感器外观 | 每日 | 检查传感器有无损坏、污染、遮挡 |
| 数据显示 | 每日 | 检查监测数据是否正常更新 |
| 通讯状态 | 每日 | 检查传感器与系统通讯是否正常 |
| 信息发布屏 | 每周 | 检查显示屏工作状态、数据更新情况 |

第二十条 定期维护

| 维护项目 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 传感器清洁 | 每月 | 清洁传感器探头、进气口，防止灰尘堵塞 |
| 传感器零点校准 | 每季度 | 使用标准气体或标准溶液校准零点 |
| 传感器量程校准 | 每半年 | 使用标准气体校准量程，记录校准结果 |
| 数据采集器检查 | 每季度 | 检查采集器运行状态、存储空间 |
| 系统软件升级 | 按需 | 评估升级必要性，测试后实施 |

第二十一条 传感器寿命与更换

各类传感器建议使用寿命：

| 传感器类型 | 建议更换周期 | 更换条件 |
| --- | --- | --- |
| CO₂传感器（红外） | 5-8年 | 漂移超差、响应时间变慢 |
| PM2.5/PM10传感器（激光） | 2-3年 | 风扇故障、数据偏差>20% |
| 甲醛传感器（电化学） | 2-3年 | 灵敏度下降、零点漂移 |
| TVOC传感器（PID） | 1-2年 | 灯管老化、读数异常 |
| 温湿度传感器 | 5年 | 偏差>±0.5℃或±5%RH |

第二十二条 故障处理

- 故障分级：

| 等级 | 定义 | 响应时间 | 处理时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 系统瘫痪、全部数据中断 | 15分钟 | 4小时 |
| 二级故障 | 部分传感器失效、数据异常 | 1小时 | 24小时 |
| 三级故障 | 单个传感器故障、通讯中断 | 4小时 | 72小时 |

- 故障处理流程：

  - 发现故障或收到报警后，运维人员按分级响应

  - 填写《空气质量监测系统故障处理记录表》

  - 故障修复后进行验证测试

  - 分析故障原因，提出预防措施

第二十三条 备品备件管理

- 建立备品备件清单，包括但不限于：

  - CO₂传感器模块

  - PM2.5传感器模块

  - 甲醛传感器模块

  - 温湿度传感器

  - 数据采集模块

- 关键传感器备件库存不低于在用数量的20%，每月盘点一次。

第七章 数据管理与报告

第二十四条 数据存储

- 原始监测数据保存期限不少于3年。

- 超标事件记录、处理记录永久保存。

- 历史数据导出支持Excel、CSV格式。

第二十五条 数据安全

- 空气质量监测系统与办公网络逻辑隔离。

- 所有操作日志记录保留不少于6个月。

- 禁止擅自修改、删除监测数据。

第二十六条 报告与公示

- 内部报告：

  - 日报：报送物业管理部、工程运维部

  - 月报：报送项目运营单位领导层

  - 年度报告：报送上级主管部门

- 对外公示：

  - 每季度通过微信公众号、官网发布空气质量报告

  - 在入口处设置信息发布屏，实时显示空气质量数据

第八章 应急管理

第二十七条 应急预案

制定《室内空气质量突发事件应急预案》，包括以下情形：

- 甲醛、TVOC等有害气体超标

- PM2.5、PM10严重超标（雾霾天气）

- 空调系统故障导致温湿度失控

- 室内异味投诉集中

第二十八条 应急响应流程

- 发现与确认：系统报警或人员报告

- 启动应急：通知空气质量管理员、工程运维人员

- 处置措施：

  - 增大新风量至100%

  - 启动空气净化装置

  - 关闭污染源（如停止装修、清理化学用品）

  - 必要时疏散人员

- 恢复与评估：空气质量达标后恢复常态，分析原因，完善预防措施

第二十九条 应急物资储备

| 物资名称 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 便携式空气质量检测仪 | 2台 | 现场快速检测、复测 |
| 活性炭空气净化器 | 3台 | 局部污染应急处置 |
| 口罩 | 200只 | 人员防护 |
| 通风设备 | 1台 | 加强局部通风 |

第九章 培训与宣传

第三十条 人员培训

- 新员工培训：入职1个月内完成空气质量基础知识培训。

- 专项培训：每年至少组织1次空气质量监测系统操作培训。

- 应急演练：每年组织1次空气质量突发事件应急演练。

第三十一条 健康宣传

- 在公共区域设置空气质量信息发布屏，普及空气健康知识。

- 每季度举办“健康呼吸”主题宣传活动。

- 在装修、清洁等可能影响空气质量的工作前，提前发布公告并加强通风。

第十章 考核与改进

第三十二条 考核指标

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 空气质量达标率（主要区域） | ≥95% |
| 传感器完好率 | ≥98% |
| 故障处理及时率 | ≥95% |
| 系统在线率 | ≥99% |

第三十三条 考核机制

- 每季度对空气质量管理员、运维人员进行绩效考核。

- 考核结果与绩效工资挂钩。

第三十四条 持续改进

- 每半年组织一次空气质量评估会议，分析监测数据，研究改进措施。

- 跟踪行业新技术发展，适时引入更高精度传感器、智能化控制策略。

- 根据用户反馈（如异味、闷热投诉）优化控制参数。

第十一章 附则

第三十五条 本制度由项目运营单位负责解释。

第三十六条 本制度自发布之日起实施，修订时须经空气质量管理工作小组审议通过。