光合书院·能源管理系统使用和维护管理制度

第一章 总则

第一条 为规范光合书院（以下简称“本项目”）能源管理系统（EMS，Energy Management System）的使用与维护，提高能源利用效率，降低运营能耗，实现绿色低碳运营目标，依据《公共机构节能条例》《能源管理体系要求》（GB/T 23331）及本项目设计文件，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目能源管理系统的日常运行、数据监测、能耗分析、设备维护、节能优化及人员管理等工作。

第三条 能源管理系统是建筑设备自控系统（BAS）的重要组成部分，涵盖以下子系统：

- 电力监测系统（供配电、光伏发电）

- 给排水能耗监测系统

- 暖通空调能耗监测系统

- 照明能耗监测系统

- 能源计量与统计分析平台

第四条 能源管理遵循“计量准确、监测全面、分析科学、持续改进”的原则，实现能源消耗的可视化、可控化、可优化。

第二章 组织机构与职责

第五条 管理机构

成立能源管理领导小组，由项目运营单位负责人担任组长，成员包括：

- 工程运维部（负责系统运行与维护）

- 信息技术部（负责数据平台与网络安全）

- 物业管理部（负责现场巡检与执行）

- 财务部（负责能耗成本核算）

第六条 职责分工

| 部门 | 职责 |
| --- | --- |
| 工程运维部 | 负责EMS硬件设备维护、传感器校准、系统故障处理、节能策略实施 |
| 信息技术部 | 负责能源管理平台软件维护、数据备份、网络安全、用户权限管理 |
| 物业管理部 | 负责日常能耗数据巡检、异常上报、用能行为规范监督 |
| 财务部 | 负责能耗成本统计、预算管理、节能效益核算 |

第七条 能源管理员

设置专职能源管理员，履行以下职责：

- 每日查看能耗数据，识别异常波动

- 编制能耗日报、周报、月报

- 提出节能改进建议

- 组织节能宣传与培训

第三章 系统使用管理

第八条 系统登录与权限

- 能源管理系统采用分级权限管理：

| 角色 | 权限范围 |
| --- | --- |
| 系统管理员 | 全部功能（用户管理、参数设置、数据导出、系统配置） |
| 能源管理员 | 数据查看、报表生成、节能策略配置、报警处理 |
| 运维人员 | 设备状态查看、故障确认、现场参数读取 |
| 普通用户 | 能耗数据查询（只读） |

- 用户账号由信息技术部统一管理，每半年审核一次权限设置。

- 员工离职或岗位变动时，须在3个工作日内注销或调整账号权限。

第九条 数据采集与监测

- 能源管理系统自动采集以下数据：

| 能源类型 | 监测点 | 采集频率 |
| --- | --- | --- |
| 电力 | 总进线、各分项回路（空调、照明、动力、插座） | 实时（每分钟） |
| 光伏发电 | 光伏逆变器输出 | 实时（每分钟） |
| 用水 | 市政供水、雨水回收、各用水点 | 每小时 |
| 冷热量 | 空调系统供回水 | 实时（每分钟） |

- 数据采集异常时，系统自动报警，运维人员应在2小时内响应处理。

第十条 数据分析与报表

- 日报：每日上午10时前生成前一日能耗日报，包括总能耗、分项能耗、与昨日对比、与去年同期对比。

- 周报：每周一生成上周能耗周报，包括能耗趋势、异常事件、节能建议。

- 月报：每月5日前生成上月能耗月报，包括能耗分析、单位面积能耗、节能措施效果评估。

- 年报：每年1月15日前生成上年度能耗年报，进行年度节能目标考核。

第十一条 能耗定额管理

- 根据建筑功能分区及使用特点，制定年度能耗定额指标：

| 功能分区 | 电耗定额（kWh/㎡·年） | 水耗定额（m³/人·年） |
| --- | --- | --- |
| 阅览区 | ≤80 | ≤5 |
| 办公区 | ≤70 | ≤4 |
| 书库 | ≤50 | — |
| 公共区域 | ≤30 | — |

- 每月对各分区能耗进行考核，超定额区域须分析原因并制定整改措施。

第四章 节能运行策略

第十二条 空调系统节能策略

- 温度设定：

  - 夏季：制冷温度设定不低于26℃

  - 冬季：供暖温度设定不高于20℃

  - 过渡季：优先利用自然通风，关闭空调系统

- 时间控制：

  - 空调系统按时间表自动启停，非开放时段关闭

  - 节假日自动切换为节能模式

- 变风量（VAV）控制：

  - 根据CO₂浓度动态调节新风比，浓度低于800ppm时保持最小新风量

  - 送风温度设定值根据室外气温自动调整

第十三条 照明系统节能策略

- 自然光利用：

  - 阅览区照明与采光天窗、遮阳系统联动

  - 自然光照度>500lux时，人工照明自动调暗至20%

- 智能控制：

  - 公共区域采用人体感应控制，无人时自动关闭

  - 地下车库采用分组控制，非高峰时段开启50%灯具

- LED灯具：所有灯具均为高光效LED，每年进行照度检测，光衰超过30%的及时更换。

第十四条 给排水系统节能策略

- 雨水回收利用：

  - 绿化灌溉、道路冲洗、部分卫生间冲厕优先使用回收雨水

  - 雨水水位不足时自动切换至市政供水

- 水泵变频控制：

  - 生活给水泵采用变频调速，维持管网恒压

  - 潜污泵根据液位自动启停，避免空转

第十五条 可再生能源利用

- 光伏发电系统：

  - 优先消纳光伏发电，用于公共区域照明、通风设备

  - 实时监测光伏发电量、转换效率，每日记录

- 能源调度：

  - 智能协调光伏发电、市政供电与储能设备

  - 光伏发电富余时对储能设备充电，不足时由市政供电补充

第五章 系统维护管理

第十六条 日常巡检

| 巡检项目 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 计量仪表 | 每日 | 检查仪表运行状态、显示是否正常 |
| 数据采集器 | 每日 | 检查通讯状态、数据传输是否正常 |
| 服务器及工作站 | 每日 | 检查系统运行状态、磁盘空间 |
| 网络设备 | 每周 | 检查交换机、路由器运行状态 |

第十七条 定期维护

| 维护项目 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 传感器校准 | 每半年 | 温度、湿度、压力、流量传感器校准 |
| 电表校验 | 每年 | 由第三方机构进行计量校验 |
| 数据库优化 | 每季度 | 清理冗余数据、优化查询性能 |
| 系统备份 | 每周 | 全量备份至服务器硬盘及移动硬盘 |
| 软件升级 | 按需 | 评估升级必要性，测试后实施 |

第十八条 故障处理

- 故障分级：

| 等级 | 定义 | 响应时间 | 处理时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 系统瘫痪、数据全部中断 | 15分钟 | 4小时 |
| 二级故障 | 部分功能失效、数据部分丢失 | 1小时 | 24小时 |
| 三级故障 | 个别仪表故障、数据异常 | 4小时 | 72小时 |

- 故障处理流程：

  - 发现故障或收到报警后，运维人员按分级响应

  - 填写《能源管理系统故障处理记录表》

  - 故障修复后进行验证测试

  - 分析故障原因，提出预防措施

第十九条 备品备件管理

- 建立备品备件清单，包括但不限于：

  - 电表、水表

  - 温度传感器、压力传感器

  - 数据采集模块

  - 通讯线缆、电源模块

- 备件库存不低于常用量的20%，每月盘点一次。

第六章 数据管理与安全

第二十条 数据存储

- 原始数据保存期限不少于3年。

- 统计报表数据永久保存。

- 历史数据导出格式支持Excel、CSV、PDF。

第二十一条 数据安全

- 能源管理系统与办公网络逻辑隔离，部署防火墙。

- 每月进行系统漏洞扫描，每半年进行渗透测试。

- 所有操作日志记录保留不少于6个月。

- 禁止使用弱口令，密码每90天更换一次。

第二十二条 数据应用

- 能耗数据作为节能改造、设备更新、预算编制的重要依据。

- 定期向社会公开节能成效信息，接受公众监督。

- 积极参与公共机构能耗数据上报工作。

第七章 节能考核与改进

第二十三条 节能目标

本项目年度节能目标：

- 单位建筑面积能耗同比下降不低于3%

- 可再生能源利用率不低于10%

- 雨水回收利用率不低于30%

第二十四条 考核机制

- 每季度对能源管理员、运维人员进行节能绩效考评。

- 考核内容包括：

  - 能耗指标完成情况

  - 故障处理及时率

  - 节能建议采纳率

  - 报表报送及时性

- 考核结果与绩效工资挂钩，优秀者给予奖励。

第二十五条 持续改进

- 每年组织一次能源审计，识别节能潜力。

- 每季度召开能源管理专题会议，分析能耗数据，研究改进措施。

- 跟踪行业节能技术发展，适时引入新技术、新设备。

第八章 培训与宣传

第二十六条 人员培训

- 新员工培训：入职1个月内完成能源管理基本知识培训。

- 专项培训：每年至少组织1次能源管理系统操作培训。

- 外部培训：选派能源管理员参加专业培训与认证。

第二十七条 节能宣传

- 在公共区域设置能耗显示大屏，实时展示能耗数据。

- 每年举办“节能宣传周”活动，普及节能知识。

- 在电灯开关、空调面板、水龙头处张贴节能提示标识。

第九章 附则

第二十八条 本制度由项目运营单位负责解释。

第二十九条 本制度自发布之日起实施，修订时须经能源管理领导小组审议通过。

附件

- 能源管理系统操作流程图

- 能耗日报/周报/月报模板

- 计量仪表台账

- 传感器校准记录表

- 故障处理记录表

- 备品备件清单

- 节能考核评分表

编制单位：光合书院·项目运营管理部
编制日期：2026年03月
版本：V1.0