光合书院·节水器具、设备和系统产品说明书

第一章 概述

1.1 项目节水目标

光合书院（以下简称“本项目”）以“绿色、节能、节水”为设计理念，全面采用高效节水器具，配套雨水回收利用系统、用水远传计量系统及水质在线监测系统，形成完整的节水管理体系。本项目节水目标如下：

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 非传统水源利用率 | ≥30% |
| 节水器具普及率 | 100% |
| 用水漏损率 | ≤5% |
| 人均用水量 | ≤15m³/人·年 |

1.2 节水系统架构

本项目节水体系由以下三大部分组成：

| 系统 | 功能 |
| --- | --- |
| 节水器具 | 卫生洁具、水龙头、冲洗设备等终端用水设备 |
| 雨水回收利用系统 | 收集屋面雨水，经处理后用于绿化灌溉、道路冲洗、冲厕 |
| 节水管理系统 | 用水远传计量、水质在线监测、漏损预警、水平衡分析 |

第二章 节水器具产品说明

2.1 产品清单

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 安装位置 | 节水特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节水型坐便器 | TOTO-CWxxx | 12套 | 公共卫生间 | 3/6L双档冲水，一级水效 |
| 2 | 节水型蹲便器 | TOTO-CExxx | 8套 | 公共卫生间 | 3/6L双档冲水，一级水效 |
| 3 | 节水型小便器 | TOTO-UWxxx | 10套 | 公共卫生间 | 0.5L/次，感应冲洗 |
| 4 | 感应式水龙头 | TOTO-TLxxx | 16套 | 洗手盆 | 感应出水，2L/min |
| 5 | 节水型龙头 | TOTO-ELxxx | 8套 | 茶水间、清洁间 | 起泡器，4L/min |
| 6 | 节水型花洒 | GROHE-xxx | 2套 | 淋浴间 | 空气注入技术，6L/min |
| 7 | 节水型冲洗阀 | TOTO-Vxxx | 8套 | 蹲便器 | 延时自闭，6L/次 |
| 合计 |  |  | 64套 |  |  |

2.2 节水型坐便器

2.2.1 产品概述

节水型坐便器采用虹吸式冲洗技术，配备3L/6L双档冲水装置，符合国家标准《节水型卫生洁具》（GB/T 31436）一级水效要求。

2.2.2 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | TOTO-CWxxx |
| 冲水方式 | 虹吸式 |
| 冲水量 | 大档6L，小档3L |
| 水效等级 | 1级 |
| 平均用水量 | 4.0L/次 |
| 材质 | 陶瓷，纳米自洁釉面 |
| 安装方式 | 地排式/墙排式 |
| 排污口中心距地 | 305mm/400mm |

2.2.3 节水特点

- 双档冲水：小便冲水3L，大便冲水6L，较传统9L坐便器节水33%-50%

- 虹吸技术：冲洗力强，一次冲净，避免重复冲洗

- 纳米自洁釉：表面光滑，不易挂污，减少清洁用水

- 水效认证：通过国家节水产品认证，水效标识1级

2.2.4 安装与使用

- 安装时确保排污口与排水管密封良好

- 进水角阀应设置独立控制

- 使用中避免将杂物投入马桶

- 每月检查冲水装置是否正常

2.3 节水型蹲便器

2.3.1 产品概述

节水型蹲便器采用双档冲洗阀，可手动选择冲水量，适用于公共卫生间。

2.3.2 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | TOTO-CExxx |
| 冲水方式 | 直冲式 |
| 冲水量 | 大档6L，小档3L |
| 水效等级 | 1级 |
| 材质 | 陶瓷，抗菌釉面 |
| 安装方式 | 嵌入式 |

2.3.3 节水特点

- 双档冲洗阀：根据使用情况选择冲水量

- 直冲技术：冲洗迅速，用水量少

- 防臭设计：存水弯设计，减少冲水频次

2.4 节水型小便器

2.4.1 产品概述

节水型小便器采用感应式冲洗阀，每次冲洗水量仅0.5L，无水时自动停止冲洗。

2.4.2 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | TOTO-UWxxx |
| 冲洗方式 | 感应式自动冲洗 |
| 冲洗水量 | 0.5L/次 |
| 感应距离 | 300-500mm可调 |
| 供电方式 | 电池/交流电可选 |
| 材质 | 陶瓷，抗菌釉面 |
| 水效等级 | 1级 |

2.4.3 节水特点

- 感应冲洗：人离后自动冲洗，避免忘记冲水或重复冲水

- 精准控制：每次冲水仅0.5L，较传统小便器节水80%

- 无水待机：无人使用时无水流消耗

- 防堵设计：大口径排水管，不易堵塞

2.4.4 安装与使用

- 感应器高度距地面900-1000mm

- 安装时注意防水密封

- 定期清洁感应器探头

- 每月检查电池电量（如使用电池供电）

2.5 感应式水龙头

2.5.1 产品概述

感应式水龙头采用红外感应技术，手入出水，手离停水，避免长流水浪费。

2.5.2 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | TOTO-TLxxx |
| 出水流量 | 2 L/min（节水限流器） |
| 感应距离 | 50-200mm可调 |
| 感应方式 | 红外反射 |
| 供电方式 | 电池/交流电可选 |
| 材质 | 黄铜镀铬 |
| 进水接口 | G1/2" |
| 防护等级 | IP54 |

2.5.3 节水特点

- 感应出水：自动感应，避免空流

- 限流器：内置节水限流器，流量≤2L/min

- 智能待机：无人使用时自动进入待机模式

- 防误触：感应逻辑优化，避免误出水

2.5.4 安装与使用

- 安装高度距盆面200-250mm

- 感应器表面保持清洁

- 避免强光直射感应器

- 定期检查电池电量

2.6 节水型龙头

2.6.1 产品概述

节水型龙头采用陶瓷阀芯，配备起泡器，出水柔和，减少飞溅。

2.6.2 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | TOTO-ELxxx |
| 出水流量 | 4 L/min |
| 阀芯类型 | 陶瓷阀芯 |
| 材质 | 黄铜镀铬 |
| 手柄形式 | 单柄/双柄 |
| 进水接口 | G1/2" |
| 起泡器 | 内置节水起泡器 |

2.6.3 节水特点

- 节水起泡器：空气注入，出水丰满，实际水量减少30%

- 陶瓷阀芯：密封性好，杜绝滴漏

- 限流设计：内置限流器，最大流量≤4L/min

2.7 节水型花洒

2.7.1 产品概述

节水型花洒采用空气注入技术，将空气与水混合，出水丰满舒适，同时减少用水量。

2.7.2 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | GROHE-xxx |
| 出水流量 | 6 L/min |
| 技术 | 空气注入技术 |
| 材质 | ABS镀铬/不锈钢 |
| 出水模式 | 3种模式可调 |
| 安装方式 | 明装/暗装 |

2.7.3 节水特点

- 空气注入：空气与水混合，水量减少30%而体感不变

- 多种模式：可根据需要选择节水模式

- 防滴漏：优质阀芯，杜绝滴漏

2.8 节水型冲洗阀

2.8.1 产品概述

节水型冲洗阀用于蹲便器，采用延时自闭结构，一次按压定量冲洗。

2.8.2 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | TOTO-Vxxx |
| 冲水量 | 6 L/次 |
| 冲洗方式 | 延时自闭 |
| 延时时间 | 3-5秒可调 |
| 材质 | 黄铜镀铬 |
| 进水接口 | G1" |

2.8.3 节水特点

- 定量冲洗：每次冲洗水量固定，避免过量

- 延时自闭：自动关闭，防止长流水

- 防滴漏：优质密封件，杜绝滴漏

第三章 雨水回收利用系统

3.1 系统概述

雨水回收利用系统收集屋面雨水，经处理后用于绿化灌溉、道路冲洗及部分卫生间冲厕，实现雨水资源化利用。

3.2 系统组成

| 组件 | 规格 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨水收集管网 | DN100-200 | 1套 | 屋面雨水收集 |
| 初期雨水弃流装置 | DN100 | 1套 | 弃流初期污染雨水 |
| 雨水蓄水池 | 30m³ | 1座 | 不锈钢组合水箱 |
| 雨水处理设备 | 5m³/h | 1套 | 过滤+消毒 |
| 清水池 | 10m³ | 1座 | 处理后的清水储存 |
| 变频供水泵 | Q=5m³/h，H=30m | 2台 | 一用一备 |
| 控制系统 | PLC控制 | 1套 | 自动运行 |

3.3 处理工艺流程

text

屋面雨水 → 雨水斗 → 初期弃流装置 → 蓄水池 → 多介质过滤器 → 消毒装置 → 清水池 → 变频供水泵 → 用水点

3.4 处理设备说明

3.4.1 初期雨水弃流装置

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 弃流量 | 2-5mm降雨量 |
| 控制方式 | 雨量感应+自动阀门 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 功能 | 弃流初期污染雨水，收集后期洁净雨水 |

3.4.2 多介质过滤器

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 过滤介质 | 石英砂+活性炭 |
| 过滤精度 | ≤5μm |
| 反冲洗 | 自动反冲洗 |
| 材质 | 不锈钢/玻璃钢 |

3.4.3 消毒装置

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 消毒方式 | 紫外线消毒 |
| 功率 | 150W |
| 杀菌率 | ≥99.9% |

3.4.4 变频供水泵

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 流量 | 5 m³/h |
| 扬程 | 30 m |
| 功率 | 1.5 kW |
| 控制 | 变频调速，恒压供水 |

3.5 系统运行

| 模式 | 说明 |
| --- | --- |
| 自动模式 | 雨水充足时使用雨水，不足时自动切换至市政供水 |
| 手动模式 | 检修或特殊情况下手动控制 |
| 节能模式 | 夜间或无人时段低功耗运行 |

3.6 水质标准

经处理后雨水回用水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920）：

| 参数 | 标准限值 |
| --- | --- |
| pH | 6.0-9.0 |
| 浊度 | ≤5 NTU |
| 色度 | ≤30 |
| COD | ≤30 mg/L |
| 氨氮 | ≤8 mg/L |
| 大肠菌群 | 不得检出 |

第四章 节水管理系统

4.1 用水远传计量系统

4.1.1 系统组成

| 组件 | 说明 |
| --- | --- |
| 智能水表 | 远传水表，精度2级 |
| 数据采集器 | 集中采集、上传数据 |
| 传输网络 | NB-IoT/RS485 |
| 管理平台 | 用水监测、数据分析、报表生成 |

4.1.2 计量点位

| 计量层级 | 计量点位 | 水表口径 |
| --- | --- | --- |
| 一级计量 | 市政供水总引入管 | DN100×2 |
| 一级计量 | 雨水回收系统进水管 | DN80 |
| 二级计量 | 生活给水系统 | DN65 |
| 二级计量 | 绿化灌溉系统 | DN50 |
| 三级计量 | 卫生间冲厕 | DN40×2 |
| 三级计量 | 厨房/茶水间 | DN25×3 |

4.1.3 系统功能

- 实时监测：瞬时流量、累计流量实时显示

- 漏损预警：夜间最小流量监测，超限报警

- 水平衡分析：自动计算各级计量差值

- 报表生成：日报、周报、月报自动生成

4.2 水质在线监测系统

4.2.1 系统组成

| 组件 | 说明 |
| --- | --- |
| 多参数水质分析仪 | 市政供水、雨水回用水 |
| 数据采集器 | 实时采集水质数据 |
| 管理平台 | 水质监测、超标报警 |

4.2.2 监测点位与参数

| 监测点位 | 监测参数 |
| --- | --- |
| 市政供水引入管 | 浊度、余氯、pH、电导率、温度 |
| 雨水回收系统出水 | pH、浊度、COD、氨氮 |

4.2.3 系统功能

- 实时监测：水质参数实时显示

- 超标报警：参数超限自动报警

- 历史查询：历史数据查询、曲线分析

- 信息发布：水质信息屏实时公示

第五章 运行维护

5.1 节水器具维护

| 器具 | 维护内容 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 坐便器/蹲便器 | 检查冲水装置，清洁釉面 | 每月 |
| 小便器 | 清洁感应器，检查冲洗阀 | 每月 |
| 感应水龙头 | 清洁感应器，检查电池 | 每月 |
| 节水龙头 | 检查起泡器，清理滤网 | 每季度 |
| 冲洗阀 | 检查密封性，调整延时 | 每季度 |

5.2 雨水回收系统维护

| 设备 | 维护内容 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 雨水收集管网 | 清理屋面雨水斗、管道 | 每季度 |
| 弃流装置 | 检查阀门，清理杂物 | 每月 |
| 蓄水池/清水池 | 清洗水池，检查水质 | 每半年 |
| 过滤器 | 反冲洗，更换滤料 | 按需 |
| 消毒装置 | 清洗石英套管，更换紫外灯 | 每年 |
| 供水泵 | 检查运行状态，轴承润滑 | 每季度 |

5.3 节水管理系统维护

| 设备 | 维护内容 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 智能水表 | 检查通讯，核对数据 | 每月 |
| 水质传感器 | 清洁探头，校准 | 每月 |
| 数据采集器 | 检查通讯，重启 | 每月 |
| 管理平台 | 数据备份，日志清理 | 每周 |

第六章 节水效益分析

6.1 节水器具效益

| 器具 | 传统用水量 | 节水型用水量 | 节水率 | 年节水量* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐便器 | 9L/次 | 4.0L/次 | 56% | 45m³ |
| 小便器 | 3L/次 | 0.5L/次 | 83% | 18m³ |
| 水龙头 | 9L/min | 2-4L/min | 56%-78% | 120m³ |
| 花洒 | 12L/min | 6L/min | 50% | 15m³ |

*按本项目预估使用量计算

6.2 雨水回收系统效益

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 屋面集雨面积 | 约1500 m² |
| 年均降雨量（嘉兴） | 约1200 mm |
| 年可收集雨水量 | 约1000 m³ |
| 年利用雨水量 | 约800 m³ |
| 替代市政用水量 | 800 m³/年 |

6.3 综合节水效益

| 项目 | 年节水量 |
| --- | --- |
| 节水器具 | 约200 m³ |
| 雨水回收利用 | 约800 m³ |
| 漏损控制 | 约50 m³ |
| 合计 | 约1050 m³/年 |

第七章 附则

第一条 本说明书由光合书院·项目运营管理部负责解释。

第二条 本说明书自设备安装调试验收合格之日起生效。