光合书院·计量表产品采购清单及产品说明

第一章 采购概述

1.1 采购背景

光合书院（以下简称“本项目”）为落实绿色建筑运营目标，实现能源资源精细化管理，需配置完善的计量仪表体系，覆盖电力、用水、冷热量、空气质量、水质等各专业领域。计量仪表作为智能化服务平台的数据采集前端，其选型、配置、安装直接关系到后续运营管理的准确性与可靠性。

1.2 采购目标

| 目标维度 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 计量全覆盖 | 实现电力、用水、冷热量的分级、分项计量 |
| 数据准确性 | 仪表精度等级满足规范要求，数据可追溯 |
| 远程传输 | 具备远传功能，接入建筑设备自控系统 |
| 智能化联动 | 与控制系统联动，支撑节能策略实施 |
| 运维便利 | 便于维护、校准、更换 |

1.3 采购依据

- 《电力装置电测量仪表装置设计规范》（GB/T 50063）

- 《民用建筑远传抄表系统》（JG/T 162）

- 《冷水水表检定规程》（JJG 162）

- 《热量表检定规程》（JJG 225）

- 本项目《工程项目说明》及相关设计图纸

第二章 计量表采购清单

2.1 电力计量表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 安装位置 | 精度等级 | 通讯方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相智能电表 | DTZY-XXX | 1只 | 总进线柜 | 0.5S级 | RS485/Modbus | 一级计量 |
| 2 | 三相智能电表 | DTZY-XXX | 2只 | 分配电柜 | 1.0级 | RS485/Modbus | 二级计量（空调/照明/动力） |
| 3 | 三相智能电表 | DTZY-XXX | 4只 | 各层分配箱 | 1.0级 | RS485/Modbus | 三级计量 |
| 4 | 单相智能电表 | DDZY-XXX | 8只 | 插座回路 | 1.0级 | RS485/Modbus | 分项计量 |
| 5 | 光伏发电计量表 | DTZY-XXX | 1只 | 光伏并网柜 | 0.5S级 | RS485/Modbus | 双向计量 |
| 6 | 储能系统电表 | DTZY-XXX | 1只 | 储能柜 | 0.5S级 | RS485/Modbus | 充放电计量 |
| 合计 |  |  | 17只 |  |  |  |  |

2.2 用水计量表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 安装位置 | 精度等级 | 通讯方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波水表 | DN100 | 2只 | 市政供水总引入管 | 2级 | NB-IoT/RS485 | 一级计量（双路供水） |
| 2 | 智能水表 | DN80 | 1只 | 雨水回收系统进水管 | 2级 | NB-IoT/RS485 | 雨水利用量计量 |
| 3 | 智能水表 | DN65 | 1只 | 生活给水系统 | 2级 | RS485 | 二级计量 |
| 4 | 智能水表 | DN100 | 1只 | 消防水池补水 | 2级 | RS485 | 消防用水计量 |
| 5 | 智能水表 | DN50 | 1只 | 绿化灌溉系统 | 2级 | NB-IoT | 绿化用水计量 |
| 6 | 智能水表 | DN40 | 2只 | 卫生间冲厕 | 2级 | RS485 | 冲厕用水计量 |
| 7 | 智能水表 | DN25 | 3只 | 厨房/茶水间 | 2级 | RS485 | 饮用水计量 |
| 8 | 智能水表 | DN50 | 1只 | 冷却塔补水 | 2级 | RS485 | 空调系统用水 |
| 9 | 智能水表 | DN15 | 8只 | 各楼层末端 | 2级 | RS485 | 三级计量 |
| 合计 |  |  | 20只 |  |  |  |  |

2.3 冷热量计量表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 安装位置 | 精度等级 | 通讯方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波冷热量表 | DN150 | 1套 | 空调总供回水管 | 2级 | RS485/Modbus | 总冷热量计量 |
| 2 | 超声波冷热量表 | DN80 | 2套 | 各层空调支管 | 2级 | RS485/Modbus | 分层计量 |
| 3 | 超声波冷热量表 | DN65 | 3套 | 空调机组供回水 | 2级 | RS485/Modbus | AHU/PAU计量 |
| 4 | 热量表 | DN40 | 1套 | 生活热水系统 | 2级 | RS485 | 热水计量 |
| 合计 |  |  | 7套 |  |  |  |  |

2.4 水质监测仪表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 安装位置 | 监测参数 | 通讯方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数水质分析仪 | WQA-XXX | 1套 | 市政供水引入管 | 浊度、余氯、pH、电导率、温度 | RS485/4-20mA | 生活饮用水监测 |
| 2 | 多参数水质分析仪 | WQA-XXX | 1套 | 雨水回收系统出水 | pH、浊度、COD、氨氮 | RS485/4-20mA | 雨水回用水质监测 |
| 3 | 多参数水质分析仪 | WQA-XXX | 1套 | 二次供水水箱出水 | 浊度、余氯、pH、温度 | RS485/4-20mA | 二次供水监测 |
| 4 | 便携式水质检测仪 | WQP-XXX | 1套 | 流动使用 | pH、浊度、余氯、TDS | — | 抽检、应急检测 |
| 合计 |  |  | 4套 |  |  |  |  |

2.5 空气质量监测仪表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 安装位置 | 监测参数 | 通讯方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内空气质量监测仪 | IAQ-XXX | 2套 | 一层阅览区 | CO₂、PM2.5、PM10、温度、湿度 | RS485/Wi-Fi | 大空间 |
| 2 | 室内空气质量监测仪 | IAQ-XXX | 2套 | 二层阅览区 | CO₂、PM2.5、PM10、温度、湿度 | RS485/Wi-Fi | 大空间 |
| 3 | 室内空气质量监测仪 | IAQ-XXX | 1套 | 多功能厅 | CO₂、PM2.5、PM10、温度、湿度 | RS485/Wi-Fi | 大空间 |
| 4 | 室内空气质量监测仪 | IAQ-XXX | 3套 | 独立办公室 | CO₂、温度、湿度 | RS485/Wi-Fi | 小型空间 |
| 5 | 温湿度传感器 | TH-XXX | 1套 | 珍善本书库 | 温度、湿度 | RS485 | 高精度 |
| 6 | 温湿度传感器 | TH-XXX | 1套 | 数据中心 | 温度、湿度 | RS485 | 高精度 |
| 7 | 便携式空气质量检测仪 | IAQP-XXX | 1套 | 流动使用 | CO₂、PM2.5、甲醛、TVOC | — | 抽检、应急检测 |
| 合计 |  |  | 11套 |  |  |  |  |

2.6 其他计量仪表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 安装位置 | 计量参数 | 通讯方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力变送器 | PT-XXX | 6只 | 空调水系统 | 水压力 | 4-20mA | 压力监测 |
| 2 | 压差开关 | DPS-XXX | 4只 | 空调机组过滤器 | 压差 | DI | 过滤器堵塞报警 |
| 3 | 液位开关 | LS-XXX | 6只 | 集水井、水箱 | 液位 | DI | 高/低液位报警 |
| 4 | 液位变送器 | LT-XXX | 2只 | 雨水回收水箱 | 液位 | 4-20mA | 连续液位监测 |
| 5 | 流量计 | FM-XXX | 1只 | 雨水回收系统 | 瞬时/累计流量 | RS485 | 雨水利用量监测 |
| 合计 |  |  | 19只 |  |  |  |  |

2.7 采购汇总表

| 类别 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 电力计量 | 智能电表 | 17只 |
| 用水计量 | 智能水表 | 20只 |
| 冷热量计量 | 冷热量表 | 7套 |
| 水质监测 | 水质分析仪 | 4套 |
| 空气质量监测 | 空气质量监测仪 | 11套 |
| 其他计量 | 压力/液位/流量仪表 | 19只 |
| 总计 |  | 78台/套 |

第三章 产品说明

3.1 智能电表

3.1.1 产品概述

三相/单相智能电表采用微电子技术，具备电能计量、数据存储、远程通讯等功能，适用于电力消耗的精确计量与远程抄表。

3.1.2 技术参数

| 项目 | 三相智能电表 | 单相智能电表 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | 3×220/380V | 220V |
| 基本电流 | 1.5(6)A / 5(60)A | 5(60)A |
| 精度等级 | 0.5S级 / 1.0级 | 1.0级 |
| 频率 | 50Hz | 50Hz |
| 计量功能 | 有功、无功、分时计量 | 有功计量 |
| 通讯接口 | RS485 | RS485 |
| 通讯协议 | Modbus-RTU / DL/T645 | Modbus-RTU / DL/T645 |
| 显示方式 | LCD液晶显示 | LCD液晶显示 |
| 工作温度 | -25℃ ~ +55℃ | -25℃ ~ +55℃ |

3.1.3 功能特点

- 分时计量：支持尖、峰、平、谷四费率计量

- 需量测量：记录最大需量及发生时间

- 事件记录：记录停电、过压、缺相等事件

- 远程抄表：支持RS485通讯，可接入集中器

- 数据存储：保存不少于3个月的历史数据

3.1.4 安装要求

- 安装于配电箱内，垂直安装，倾斜度≤1°

- 进出线应使用铜芯线，接线端子紧固力矩符合要求

- 通讯线采用屏蔽双绞线，与电源线分开敷设

3.2 智能水表

3.2.1 产品概述

智能水表采用超声波或机械式计量原理，具备水量计量、数据远传功能，适用于各类用水点位的精确计量。

3.2.2 技术参数

| 项目 | 超声波水表 | 机械式智能水表 |
| --- | --- | --- |
| 口径范围 | DN50 ~ DN100 | DN15 ~ DN65 |
| 计量精度 | 2级 | 2级 |
| 量程比 | R250 / R400 | R80 / R100 |
| 通讯方式 | NB-IoT / RS485 | RS485 / M-Bus |
| 供电方式 | 电池供电（寿命≥6年） | 电池供电 / 外部供电 |
| 防护等级 | IP68 | IP68 |
| 工作温度 | 0.1℃ ~ 50℃ | 0.1℃ ~ 50℃ |
| 安装方式 | 水平或垂直 | 水平 |

3.2.3 功能特点

- 超声波水表：

  - 无机械运动部件，压损小

  - 测量范围宽，低流量灵敏度高

  - 可检测倒流、泄漏

- 机械式智能水表：

  - 结构成熟，可靠性高

  - 成本较低，适用于小口径

  - 具备防磁干扰功能

3.2.4 安装要求

- 安装前清洗管道，防止杂物损坏仪表

- 水流方向与表体箭头一致

- 直管段要求：前10D后5D（超声波水表）

- 室外安装应采取防冻、防晒措施

3.3 超声波冷热量表

3.3.1 产品概述

超声波冷热量表由流量传感器、配对温度传感器和积分仪组成，用于测量空调系统、供暖系统的冷热量消耗。

3.3.2 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 口径范围 | DN40 ~ DN150 |
| 流量精度 | 2级 |
| 温度范围 | 0℃ ~ 150℃ |
| 温差范围 | 3K ~ 120K |
| 温度传感器 | Pt500 / Pt1000 |
| 通讯方式 | RS485 / M-Bus |
| 通讯协议 | Modbus-RTU / EN1434 |
| 防护等级 | IP65 |
| 供电方式 | 24V DC / 220V AC |

3.3.3 功能特点

- 冷热双向计量：同时计量制冷和制热消耗

- 瞬时/累计计量：显示瞬时流量、累计热量、累计冷量

- 数据存储：保存不少于18个月的历史数据

- 故障自检：传感器故障、流量异常自动报警

3.3.4 安装要求

- 流量计安装于直管段，前10D后5D

- 温度传感器安装于管道侧壁，插入深度符合要求

- 积分仪安装于便于观察的位置

3.4 多参数水质分析仪

3.4.1 产品概述

多参数水质分析仪采用电化学、光学传感技术，可实时监测水质的多个参数，保障用水安全。

3.4.2 技术参数

| 参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浊度 | 0-10 NTU | ±2% | 0.01 NTU |
| 余氯 | 0-5 mg/L | ±5% | 0.01 mg/L |
| pH | 0-14 | ±0.1 | 0.01 |
| 电导率 | 0-2000 µS/cm | ±1% | 1 µS/cm |
| COD | 0-200 mg/L | ±5% | 0.1 mg/L |
| 氨氮 | 0-20 mg/L | ±5% | 0.01 mg/L |
| 温度 | 0-50℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |

3.4.3 功能特点

- 实时监测：连续在线监测，数据实时上传

- 自动清洗：配备超声波或刮刷自动清洗功能

- 超标报警：参数超限时自动报警

- 数据存储：保存不少于3个月的历史数据

3.4.4 安装要求

- 安装于恒流流通池，保证水样代表性

- 传感器垂直安装，避免气泡聚集

- 定期清洗探头，防止生物附着

3.5 室内空气质量监测仪

3.5.1 产品概述

室内空气质量监测仪集成多种传感器，实时监测室内空气污染物浓度及环境参数，为新风系统联动提供数据支持。

3.5.2 技术参数

| 参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO₂ | 0-5000 ppm | ±50 ppm ±5% | 1 ppm |
| PM2.5 | 0-1000 µg/m³ | ±10% | 1 µg/m³ |
| PM10 | 0-1000 µg/m³ | ±10% | 1 µg/m³ |
| 温度 | 0-50℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
| 湿度 | 0-100% RH | ±5% RH | 1% RH |
| 甲醛（选配） | 0-5 mg/m³ | ±5% | 0.01 mg/m³ |
| TVOC（选配） | 0-10 mg/m³ | ±10% | 0.01 mg/m³ |

3.5.3 功能特点

- 多参数集成：一台设备监测多个参数

- 实时显示：自带LCD显示屏，现场查看数据

- 联动控制：输出0-10V信号，可直连新风系统

- 通讯输出：RS485/ Wi-Fi可选

3.5.4 安装要求

- 安装高度距地面1.2-1.5米

- 远离门窗、风口、热源

- 避免阳光直射

3.6 压力/液位变送器

3.6.1 压力变送器

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0-1.6 MPa |
| 精度 | 0.5级 |
| 输出信号 | 4-20mA |
| 供电 | 24V DC |
| 防护等级 | IP65 |

3.6.2 液位变送器

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0-5 m |
| 精度 | 0.5级 |
| 输出信号 | 4-20mA |
| 供电 | 24V DC |
| 防护等级 | IP68 |

3.6.3 液位开关

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 触点容量 | 220V AC / 1A |
| 触点形式 | 常开/常闭可选 |
| 防护等级 | IP68 |
| 材质 | 不锈钢/PP |

第四章 采购技术要求

4.1 通用技术要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 产品标准 | 符合国家相关标准，具备计量器具型式批准证书 |
| 通讯协议 | 统一采用Modbus-RTU协议，便于系统集成 |
| 防护等级 | 室内IP20，室外IP65，水下IP68 |
| 工作环境 | 温度-10℃~55℃，湿度≤95% |
| 供电方式 | 优先采用24V DC，便于集中供电 |
| 安装方式 | 提供安装支架、接线端子等附件 |

4.2 供应商资质要求

- 具备计量器具制造许可证

- 具备ISO9001质量管理体系认证

- 具备类似项目供货业绩

- 提供产品质保期（不少于2年）

4.3 供货要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 供货周期 | 合同签订后30日内 |
| 包装运输 | 防震、防潮包装，适合长途运输 |
| 资料提供 | 产品说明书、合格证、校准证书、安装图 |

第五章 安装与调试

5.1 安装配合

- 电表安装配合配电箱厂家预留安装位置

- 水表安装配合给排水专业预留直管段

- 传感器安装配合自控专业预留接线盒

5.2 调试内容

| 调试项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 通讯测试 | 验证仪表与采集器/DDC通讯正常 |
| 数据校验 | 比对仪表显示值与采集值一致 |
| 报警测试 | 模拟超标/故障，验证报警功能 |
| 联动测试 | 验证仪表与控制系统的联动逻辑 |

5.3 验收标准

- 仪表安装牢固，接线正确

- 通讯正常，数据准确

- 提供完整的调试报告

- 提供计量仪表检定证书（强检仪表）

第六章 维护管理

6.1 日常巡检

| 仪表类型 | 巡检内容 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 电表 | 显示正常，无异常报警 | 每月 |
| 水表 | 显示正常，无漏水 | 每月 |
| 水质仪表 | 探头清洁，数据稳定 | 每周 |
| 空气质量仪 | 探头清洁，数据稳定 | 每周 |

6.2 定期校准

| 仪表类型 | 校准周期 | 执行方式 |
| --- | --- | --- |
| 电表 | 5年 | 第三方检定 |
| 水表 | 6年（DN≤50）/4年（DN＞50） | 第三方检定 |
| 冷热量表 | 3年 | 第三方检定 |
| 水质传感器 | 3个月 | 标准溶液校准 |
| 空气质量传感器 | 6个月 | 标准气体校准 |

6.3 备品备件

| 备件名称 | 建议库存 |
| --- | --- |
| 电表（各型号） | 各1只 |
| 水表（常用口径） | 各1只 |
| 水质传感器（pH/浊度/余氯） | 各1支 |
| 空气质量传感器（CO₂/PM2.5） | 各1支 |

第七章 附则

第一条 本采购清单及产品说明由光合书院·项目运营管理部负责解释。

第二条 实际采购时可根据工程进度及供应商情况适当调整，但技术参数不得低于本说明要求。