	建筑碳排放报告书
公共建筑

	

	设计编号：


	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	广东-广州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月30日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image6.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13380220166
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31
建筑概况


32
标准依据


33
软件介绍


44
气象数据


44.1
逐日干球温度表


44.2
逐月辐照量表


44.3
峰值工况


55
围护结构


55.1
工程材料


55.2
围护结构作法简要说明


56
围护结构概况


67
房间类型


67.1
房间参数表


67.2
作息时间表


68
系统类型


68.1
系统分区


78.2
热回收参数


79
制冷系统


79.1
多联机/单元式空调能耗


710
空调风机


711
照明


712
插座设备


813
计算结果


813.1
建材生产运输碳排放


813.1.1
建材生产阶段


813.1.2
建材运输阶段


813.2
建筑建造拆除碳排放


813.2.1
建筑建造


813.2.2
建筑拆除


913.3
碳汇


913.4
建筑运行碳排放


1013.5
全生命周期碳排放


1013.5.1
碳排放强度


1013.5.2
总碳排放量


1314
附录


1314.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1414.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1514.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1614.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)


1714.5
工作日/节假日新风运行时间表(%)





1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	广东-广州

	地理位置
	北纬：23.08°
	东经：113.14°

	建筑寿命(年)
	100

	计算建筑面积(m2)
	地上1256    地下0

	建筑层数
	地上1          地下0

	建筑高度（m）
	地上3.1     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	7902.45

	计算建筑外表面积(m2)
	3712.45

	北向角度
	54.2

	结构类型
	砖混结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:7.15-10.15


2 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019
3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)
4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATRBE(CC) —=AE —FE —8/ME

n 2/1 31 4n 5/1 6/1 7 8/1 91 10/1 v 12/1




4.2 逐月辐照量表
[image: image3.png]600

500

40

S}

30

3

20

3

10

3

o

ZFRIERE(MI/T) wKFEZES mikEnast

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12




4.3 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月27日16时
	37.2
	27.2
	19.3
	87.0

	最冷
	02月06日05时
	5.0
	4.4
	5.0
	17.6


5 围护结构
5.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	块瓦(忽略保温性能)
	5.000
	10.583
	1800.0
	171.1
	0.0040
	

	混凝土瓦
	0.930
	10.583
	1800.0
	920.0
	0.0040
	

	松木、云杉（热流方向顺木纹）
	0.290
	5.550
	500.0
	2921.1
	0.0000
	广东居住建筑节能设计标准 DBJT15-133-2018

	烧结页岩砖墙
	0.810
	10.630
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

	烧结页岩砖(240）
	0.870
	11.116
	1800.0
	1085.0
	0.0000
	重庆居住建筑节能设计标准 50-5024-2002


5.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=1.799,D=2.454)：（由上到下）
    块瓦(忽略保温性能) 40mm＋混凝土瓦 40mm＋松木、云杉（热流方向顺木纹） 100mm
2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=1.717,D=4.705)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋烧结页岩砖(240） 330mm＋水泥砂浆 20mm
3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=2.259,D=3.070)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋烧结页岩砖墙 20mm＋水泥砂浆 20mm＋混凝土瓦 200mm＋块瓦(忽略保温性能) 20mm
4. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.653
5. 天窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.653
6 围护结构概况
	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	0.04
	—

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	K=1.80
D=2.45
	K=—
D=—

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	K=1.81
D=4.71
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	K=－
D=－
	K=—
D=—

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	K=3.90
SHGC=0.65
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	1.00
	3.90
	0.65
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	1.00
	3.90
	0.65
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.09
	3.90
	0.65
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.07
	3.90
	0.65
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


7 房间类型
7.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	观众休息厅
	25
	20
	50(m3/h.人)
	0(次/h)
	4.5(㎡/人)
	25(W/㎡)
	10(W/㎡)

	酒吧、茶座
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.9(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 系统类型
8.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	单元式空调
	239.53
	1014(1),1013(1),1009(1),1006(1),1002(1),1011(1),1012(1),1008(1),1016(1),1017(1),1015(1),1007(1)

	空调
	单元式空调
	72.26
	1010(1),1003(1)


8.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－

	空调
	无
	－
	－
	－
	－


9 制冷系统
9.1 多联机/单元式空调能耗
	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh/a)
	耗电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	空调
	5.40
	2087
	387
	0.5366
	0.207

	自动
	5.40
	0
	0
	
	0.000

	合计
	2087
	387
	
	0.207


10 空调风机
	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	331
	0.5366
	0.178

	风机盘管
	0
	
	0.000

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	0.178


11 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	博览-会议室
	13.25
	1
	17
	219
	0.5366
	0.117

	博览-卫生间
	5.89
	3
	13
	79
	
	0.042

	博览-库房
	17.52
	1
	45
	796
	
	0.427

	博物馆-库房
	17.52
	1
	43
	749
	
	0.402

	办公-普通办公室
	11.77
	5
	153
	1801
	
	0.967

	观演-观众休息厅
	118.63
	3
	75
	8871
	
	4.760

	宾馆-酒吧、茶座
	26.86
	1
	21
	566
	
	0.304

	教育-阅览室
	16.56
	1
	52
	855
	
	0.459

	总计
	7.478


12 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	博览-会议室
	30.88
	1
	17
	510
	0.5366
	0.274

	博览-卫生间
	30.88
	3
	13
	415
	
	0.223

	博览-库房
	0.00
	1
	45
	0
	
	0.000

	博物馆-库房
	0.00
	1
	43
	0
	
	0.000

	办公-普通办公室
	30.88
	5
	153
	4724
	
	2.535

	观演-观众休息厅
	41.87
	3
	75
	3131
	
	1.680

	宾馆-酒吧、茶座
	0.00
	1
	21
	0
	
	0.000

	教育-阅览室
	9.69
	1
	52
	501
	
	0.269

	总计
	4.980


13 计算结果
13.1 建材生产运输碳排放
13.1.1 建材生产阶段
	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	合计
	0.000


13.1.2 建材运输阶段
	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	总计
	0.000


13.2 建筑建造拆除碳排放
13.2.1 建筑建造
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：
Y = X + 1.99 
其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,
则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	1255.64
	1
	2.99
	3.754


13.2.2 建筑拆除
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：
Y = X + 1.99 
其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,
则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	拆除碳排放量(tCO2)

	1255.64
	1
	2.99
	3.754


13.3 碳汇
	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	合计
	0.000


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。
13.4 建筑运行碳排放
	电力
	类别
	耗电 
(kWh/㎡)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	0.00
	0.5366
	20.743

	
	冷却水泵
	0.00
	
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	
	

	
	冷却塔
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式空调
	30.79
	
	

	
	供冷合计
	30.79
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0.00
	0.5366
	0.000

	
	供暖水泵
	0.00
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	0.00
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	26.35
	0.5366
	17.754

	
	风机盘管
	0.00
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	26.35
	
	

	照明
	1109.89
	0.5366
	747.822

	插座设备
	739.14
	0.5366
	498.017

	其他(Eo)
	电梯
	0.00
	0.5366
	0.000

	
	排风机
	0.00
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00 (太阳能供大于需)
	
	

	
	炊事
	-
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	0.00
	
	

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	0.00
	0.5366
	0.000

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	碳汇减碳量
	0.000

	建筑运行碳排放合计
	1284.336


13.5 全生命周期碳排放
13.5.1 碳排放强度
	类别
	年均碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	100年碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	0.00
	0.00

	建筑材料运输
	0.00
	0.00

	建筑建造
	0.03
	2.99

	建筑拆除
	0.03
	2.99

	建筑运行
	直接碳排放
	0.00
	0.00

	
	间接碳排放
	10.23
	1022.85

	全生命周期
	10.29
	1028.83


注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。
13.5.2 总碳排放量
	类别
	年均碳排放量(tCO2/a)
	100年碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	0.000
	0.000

	建筑材料运输
	0.000
	0.000

	建筑建造
	0.038
	3.754

	建筑拆除
	0.038
	3.754

	建筑运行
	直接碳排放
	0.000
	0.000

	
	间接碳排放
	12.843
	1284.336

	全生命周期
	12.919
	1291.844


[image: image4.png]LA A i SR SRR O

ESUES

A FIE R

EHTRIETTER





[image: image5.png]EFUB AT

e
Jtfis g
0% 2% [tE3

S RBL
1%

i)
58%

L Ri3%s

o R

R
]

LRG0

m HAt




14 附录
暑假:7.15~8.25; 寒假：1.15~3.1
14.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	博览-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0


	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博物馆-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众休息厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	宾馆-酒吧、茶座
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	教育-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假
14.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	博览-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	博物馆-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众休息厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	宾馆-酒吧、茶座
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	教育-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假
14.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	博览-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	博物馆-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众休息厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	宾馆-酒吧、茶座
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	教育-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假
14.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	空调
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	空调
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假
14.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	博览-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	博物馆-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-观众休息厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	宾馆-酒吧、茶座
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	教育-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假
PAGE  
2

[image: image7.png]


[image: image8.png]yl SRIERTE N



