本项目设置分类、分级用能自动远传计量系统，并配置能源管理系统，实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理，具体措施如下：

一、计量系统设置

计量层级：按照“总—分—项”三级架构设置计量系统。总计量：在建筑总进线处设置总电能表、总水表；分项计量：对照明插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电进行分项计量；分级计量：展览空间、办公空间、休闲服务空间分别设置独立计量表具。

计量对象：电能：总进线、照明系统、空调系统、电梯、水泵、充电桩、可再生能源系统；水量：总进水、直饮水系统、景观补水、绿化灌溉；供暖/空调热量：热泵机组及末端系统分别计量。

计量设备：电能表采用智能远传电表，精度等级不低于1.0级；水表采用远传水表，精度等级不低于2.0级；所有计量表具均具备RS485通信接口，支持Modbus协议，实现数据自动采集与远传。

二、能源管理系统

系统架构：能源管理系统基于物联网平台搭建，由数据采集层、数据传输层、数据处理层及应用展示层组成。数据通过有线网络传输至中央管理平台，实现集中监测与管理。

数据采集与存储：

数据采集频率：电耗数据每15分钟采集一次，水耗数据每1小时采集一次；数据存储：系统自动存储历史数据，保存期限不少于3年，支持数据导出与备份。

监测功能：实时监测各计量点能耗数据，包括瞬时功率、累计电量、实时电流、电压等参数；以图表形式展示能耗趋势、分项能耗占比、逐时/逐日/逐月能耗曲线；设置能耗异常报警功能，当能耗超出设定阈值时自动推送报警信息至管理平台。

数据分析功能：支持按日、月、年及自定义时段统计能耗数据；提供能耗同比、环比分析，识别能耗异常时段；支持分项能耗占比分析，评估照明、空调、动力等系统能耗结构；结合室内温湿度、人员流量等数据，进行能耗与使用强度的关联分析，为节能优化提供依据。

管理功能：系统具备能耗报表自动生成功能，支持按需导出月度、季度、年度能耗报告；

设置能耗指标管理模块，对建筑整体及分项能耗进行对标分析；提供设备运行状态监测功能，记录主要用能设备的启停时间及运行时长。

三、管理制度

系统运行维护：运营管理方设专人负责能源管理系统日常运行，每周检查数据采集及传输状态；每季度对计量表具进行现场核对，确保数据准确性；系统故障时24小时内响应，48小时内完成修复。

数据分析与应用：每月生成能耗分析报告，对比同类型建筑能耗水平，识别节能潜力；每季度召开节能分析会议，根据能耗数据调整设备运行策略；根据分析结果优化空调设定温度、照明分区控制等运行参数。

记录管理：建立能耗管理台账，记录每月能耗数据、分析报告及节能改进措施；相关记录保存不少于5年，以备核查。

以上能源管理系统措施综合实施，确保项目满足三星级绿色建筑评价标准要求。