冷负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 河南-焦作 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月26日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

4.3 外墙（剪力墙）	7

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	8

5.3 楼板	9

5.4 控温与非控温空间楼板	9

6 封闭阳台构造	9

7 地下围护构造	9

7.1 周边地面	9

7.2 非周边地面	10

8 窗构造	10

9 门构造	10

10 负荷指标	10

11 建筑按楼层汇总表	10

12 房间冷负荷详细表	12

建筑概况

概况

| 地理位置 | 河南-焦作 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 35.20 |  |
| 东经 | 113.20 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 2858.10 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 12.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 |
| 湿度(%) | 84 | 89 | 91 | 93 | 95 | 96 | 93 | 85 | 77 | 71 | 65 | 60 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 |
| 湿度(%) | 57 | 54 | 53 | 53 | 56 | 57 | 61 | 66 | 72 | 76 | 80 | 83 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 29 | 58 | 93 | 107 | 93 | 58 | 29 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | SE | 直射 | 103 | 213 | 284 | 306 | 264 | 172 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | E | 直射 | 242 | 391 | 437 | 401 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | NE | 直射 | 223 | 317 | 301 | 206 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | N | 直射 | 51 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 51 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | H | 直射 | 28 | 143 | 301 | 459 | 574 | 639 | 663 | 639 | 574 | 459 | 301 | 143 | 28 |
|  |  | 散射 | 55 | 90 | 109 | 126 | 133 | 133 | 136 | 133 | 133 | 126 | 109 | 90 | 55 |

其他气象参数

| 气象位置 | 山西-晋城-晋城（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 27.3 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 32.7 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 10.4 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 24.6 |
| 夏季大气压力(Pa) | 93240 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.727 | 0.96 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.3 | 5 | 1.5 | 0.067 | 0.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.934 | 3.542 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.323 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 138.60 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.25 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

外墙

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.515 | 0.533 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 2.449 | 4.469 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.383 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 91.84 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.64 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

外墙（剪力墙）

剪力墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.424 | 0.853 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.584 | 3.322 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.364 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 152.79 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.20 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 190 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.844 | 3.272 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.889 | 3.764 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.902 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 22.38 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.53 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.30 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 190 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.844 | 3.272 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.889 | 3.764 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.902 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 22.38 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.53 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.30 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.113 | 1.678 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.999 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.41 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.24 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 80 | 0.041 | 0.615 | 1.1 | 1.774 | 1.2 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.887 | 2.878 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.475 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 78.04 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.41 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.16 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 0.606 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.685 | 1.446 |
| 夏季传热系数K |  | 0.395 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 77.10 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.33 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.20 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.63 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 2.20 | 0.47 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 283782 | 2858.10 | 99.29 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2706.68 | 104.85 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[展览馆] | 103.87 | 14 | 7317 | 5443 | 1874 | 2.66 | 2092 | 70.45 |
|  | 1002[大厅] | 139.24 | 14 | 10318 | 7805 | 2512 | 3.57 | 2804 | 74.10 |
|  | 1003[一般商店] | 73.57 | 14 | 7807 | 4387 | 3420 | 4.98 | 1877 | 106.12 |
|  | 1004[连接通道] | 187.87 | 15 | 13519 | 10130 | 3390 | 4.81 | 3760 | 71.96 |
|  | 1005[展览馆] | 190.93 | 15 | 10773 | 7329 | 3445 | 4.89 | 3822 | 56.42 |
|  | 1007[房间] | 215.03 | 15 | 16587 | 11958 | 4630 | 6.61 | 4304 | 77.14 |
|  | 1008[楼梯间] | 13.22 | 15 | 797 | 559 | 239 | 0.34 | 265 | 60.29 |
|  | 1009[展览馆] | 88.23 | 9 | 7841 | 6266 | 1592 | 2.26 | 1239 | 88.87 |
|  | 1010[休息室] | 19.88 | 14 | 3621 | 1839 | 1781 | 2.54 | 1844 | 182.11 |
|  | 1011[卫生间] | 10.00 | 15 | 576 | 395 | 180 | 0.26 | 200 | 57.58 |
|  | 1012[卫生间] | 11.94 | 17 | 738 | 523 | 215 | 0.31 | 221 | 61.81 |
|  | 1013[展览馆] | 443.00 | 15 | 25888 | 17896 | 7993 | 11.35 | 8867 | 58.44 |
|  | 1014[普通办公室] | 119.98 | 19 | 6497 | 3931 | 2583 | 3.69 | 1849 | 54.15 |
|  | 1015[普通办公室] | 26.13 | 10 | 2245 | 1686 | 563 | 0.80 | 409 | 85.92 |
|  | 1016[卫生间] | 14.64 | 15 | 823 | 559 | 264 | 0.37 | 293 | 56.24 |
|  | 1017[卫生间] | 15.62 | 15 | 931 | 650 | 282 | 0.40 | 313 | 59.62 |
|  | 1018[连接通道] | 42.88 | 15 | 2432 | 1658 | 774 | 1.10 | 858 | 56.71 |
|  | 1019[会议室] | 51.33 | 18 | 5357 | 2912 | 2453 | 3.55 | 1315 | 104.37 |
|  | 整层 | 1767.36 | 15 | 121687 | 83504 | 38190 | 54.47 | 37944 | 68.85 |
| 2层 | 2001[餐厅] | 301.27 | 15 | 52035 | 31282 | 20756 | 29.63 | 19297 | 172.72 |
|  | 2002[酒吧、茶座] | 110.81 | 14 | 11306 | 6535 | 4772 | 6.81 | 4464 | 102.03 |
|  | 2004[餐厅] | 455.15 | 15 | 68818 | 37465 | 31359 | 44.77 | 29154 | 151.20 |
|  | 2005[卫生间] | 10.88 | 15 | 745 | 549 | 196 | 0.28 | 218 | 68.44 |
|  | 2007[餐厅] | 13.89 | 16 | 2717 | 1761 | 957 | 1.37 | 845 | 195.60 |
|  | 2008[餐厅] | 13.67 | 15 | 1907 | 965 | 942 | 1.34 | 876 | 139.46 |
|  | 2009[厨房] | 33.64 | 14 | 24804 | 10334 | 14470 | 20.10 | 22314 | 737.24 |
|  | 整层 | 939.32 | 15 | 162095 | 88659 | 73452 | 104.30 | 77525 | 172.57 |
| 建筑 |  | 2706.68 | 15 | 283782 | 172163 | 111642 | 158.77 | 114725 | 104.85 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[展览馆] |  | 3.60 | 103.87 | 26 | 60 | 5443.0 | 14 | 7317.1 | 14 | 2.66 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=104.26 K=0.32 D=3.54 | 461.8 264.8 | 428.1 260.8 | 393.7 257.5 | 355.5 279.9 | 323.2 316.6 | 311.5 358.4 | 301.8 401.9 | 294.0 437.2 | 287.0 462.6 | 281.8 480.2 | 274.2 485.6 | 269.6 481.0 |
| 西外墙 | F=19.80 K=0.38 D=4.47 | 71.8 44.2 | 81.5 43.1 | 87.8 41.9 | 88.5 40.9 | 85.1 40.1 | 74.1 42.6 | 56.3 45.9 | 53.4 49.6 | 51.0 53.2 | 49.1 56.2 | 47.4 58.8 | 46.1 61.1 |
| 南外墙 | F=5.70 K=0.38 D=4.47 | 17.6 8.9 | 17.3 8.6 | 16.2 8.3 | 14.6 8.1 | 14.0 7.9 | 13.0 8.7 | 11.7 9.6 | 11.0 10.8 | 10.5 12.8 | 10.0 14.7 | 9.6 16.2 | 9.4 17.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=15.48 | 195.1 1356.5 | 139.0 1396.0 | 106.5 1334.3 | 72.7 1220.5 | 44.4 933.4 | 21.4 890.9 | 264.2 801.5 | 373.5 505.1 | 478.5 414.5 | 715.4 342.1 | 949.4 284.0 | 1186.6 232.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | -47.7 185.8 | -79.5 214.1 | -90.1 228.2 | -104.3 224.7 | -114.9 196.4 | -122.0 182.2 | -100.7 143.3 | -54.8 93.8 | 1.8 44.3 | 54.9 8.9 | 100.9 -15.9 | 146.9 -37.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 242.8 1170.7 | 218.5 1181.9 | 196.6 1106.1 | 177.0 995.8 | 159.3 737.0 | 143.4 708.7 | 364.9 658.2 | 428.2 411.3 | 476.7 370.2 | 660.5 333.2 | 848.5 299.9 | 1039.7 269.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 436.2 1230.8 | 373.9 1277.6 | 327.2 1308.7 | 296.0 1339.9 | 249.3 1371.0 | 233.7 1386.6 | 623.2 1417.8 | 810.2 1043.9 | 950.4 841.3 | 1043.9 701.1 | 1121.8 592.0 | 1184.1 498.6 |
| 照明 | 显热(W) | 934.8 934.8 | 934.8 934.8 | 934.8 934.8 | 934.8 934.8 | 934.8 934.8 | 934.8 934.8 | 934.8 934.8 | 934.8 934.8 | 934.8 934.8 | 934.8 934.8 | 934.8 934.8 | 934.8 934.8 |
| 人体 | 显热(W) | 114.2 725.7 | 97.8 742.0 | 81.5 750.1 | 73.4 758.3 | 57.1 766.4 | 48.9 774.6 | 424.0 782.7 | 578.9 399.5 | 627.8 244.6 | 660.4 195.7 | 684.9 163.1 | 709.4 138.6 |
|  | 全热(W) | 114.2 1315.1 | 97.8 1331.4 | 81.5 1339.6 | 73.4 1347.7 | 57.1 1355.9 | 48.9 1364.0 | 1013.4 1372.2 | 1168.4 399.5 | 1217.3 244.6 | 1249.9 195.7 | 1274.3 163.1 | 1298.8 138.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 657.2 | 0.0 757.3 | 0.0 807.4 | 0.0 794.9 | 0.0 694.7 | 0.0 644.7 | -356.4 0.0 | -193.7 0.0 | 6.5 0.0 | 194.2 0.0 | 356.9 0.0 | 519.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1936.9 | 0.0 2040.3 | 0.0 2092.0 | 0.0 2079.0 | 0.0 1975.7 | 0.0 1924.0 | 890.3 0.0 | 1058.3 0.0 | 1265.0 0.0 | 1458.8 0.0 | 1626.8 0.0 | 1794.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 1.78 0.00 | 1.78 0.00 | 1.78 0.00 | 1.78 0.00 | 1.78 0.00 | 1.78 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2231 7092 | 2072 7293 | 1948 7317 | 1836 7251 | 1708 6935 | 1637 6910 | 4096 4984 | 4703 3381 | 5194 2964 | 5744 2725 | 6238 2535 | 6724 2364 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2231 5223 | 2072 5420 | 1948 5443 | 1836 5377 | 1708 5065 | 1637 5041 | 2260 4394 | 2862 3381 | 3346 2964 | 3890 2725 | 4379 2535 | 4859 2364 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.66 2.66 | 2.66 2.66 | 2.66 2.66 | 2.66 2.66 | 2.66 2.66 | 2.66 2.66 | 2.66 2.66 | 2.66 2.66 | 2.66 2.66 | 2.66 2.66 | 2.66 2.66 | 2.66 2.66 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2231 5155 | 2072 5252 | 1948 5225 | 1836 5172 | 1708 4960 | 1637 4986 | 3205 4984 | 3645 3381 | 3929 2964 | 4285 2725 | 4611 2535 | 4929 2364 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2231 4566 | 2072 4663 | 1948 4636 | 1836 4582 | 1708 4370 | 1637 4397 | 2616 4394 | 3056 3381 | 3340 2964 | 3695 2725 | 4022 2535 | 4340 2364 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[大厅] |  | 3.60 | 139.24 | 26 | 60 | 7805.3 | 14 | 10317.5 | 14 | 3.57 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=139.76 K=0.32 D=3.54 | 619.0 355.0 | 573.9 349.6 | 527.8 345.2 | 476.6 375.3 | 433.2 424.4 | 417.5 480.5 | 404.6 538.8 | 394.1 586.1 | 384.7 620.1 | 377.7 643.7 | 367.6 650.9 | 361.4 644.8 |
| 南外墙 | F=23.19 K=0.38 D=4.47 | 71.7 36.1 | 70.5 35.1 | 66.0 33.9 | 59.6 32.9 | 57.0 32.1 | 53.0 35.3 | 47.7 39.3 | 44.9 43.8 | 42.7 52.1 | 40.9 60.0 | 39.3 66.1 | 38.1 70.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=26.08 | 328.6 2285.0 | 234.1 2351.4 | 179.4 2247.6 | 122.5 2055.8 | 74.8 1572.2 | 36.0 1500.7 | 445.0 1350.1 | 629.1 850.9 | 806.0 698.2 | 1205.1 576.2 | 1599.2 478.4 | 1998.7 392.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | -80.3 312.9 | -133.9 360.6 | -151.8 384.4 | -175.6 378.4 | -193.5 330.8 | -205.4 306.9 | -169.7 241.4 | -92.2 158.0 | 3.1 74.6 | 92.5 15.0 | 169.9 -26.7 | 247.4 -62.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 408.9 1972.1 | 368.1 1990.9 | 331.2 1863.2 | 298.1 1677.4 | 268.3 1241.4 | 241.5 1193.8 | 614.7 1108.7 | 721.4 692.9 | 803.0 623.6 | 1112.7 561.2 | 1429.2 505.1 | 1751.3 454.6 |
| 南外门 | F=6.30 K=1.97 | -17.4 67.8 | -29.0 78.1 | -32.9 83.2 | -38.0 81.9 | -41.9 71.6 | -44.5 66.5 | -36.7 52.3 | -20.0 34.2 | 0.7 16.2 | 20.0 3.2 | 36.8 -5.8 | 53.6 -13.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 584.8 1650.0 | 501.3 1712.6 | 438.6 1754.4 | 396.8 1796.2 | 334.2 1837.9 | 313.3 1858.8 | 835.4 1900.6 | 1086.1 1399.3 | 1274.0 1127.8 | 1399.3 939.9 | 1503.8 793.7 | 1587.3 668.3 |
| 照明 | 显热(W) | 1253.1 1253.1 | 1253.1 1253.1 | 1253.1 1253.1 | 1253.1 1253.1 | 1253.1 1253.1 | 1253.1 1253.1 | 1253.1 1253.1 | 1253.1 1253.1 | 1253.1 1253.1 | 1253.1 1253.1 | 1253.1 1253.1 | 1253.1 1253.1 |
| 人体 | 显热(W) | 153.0 972.8 | 131.2 994.6 | 109.3 1005.6 | 98.4 1016.5 | 76.5 1027.4 | 65.6 1038.4 | 568.4 1049.3 | 776.0 535.6 | 841.6 327.9 | 885.3 262.3 | 918.1 218.6 | 950.9 185.8 |
|  | 全热(W) | 153.0 1763.0 | 131.2 1784.8 | 109.3 1795.8 | 98.4 1806.7 | 76.5 1817.6 | 65.6 1828.5 | 1358.5 1839.5 | 1566.2 535.6 | 1631.8 327.9 | 1675.5 262.3 | 1708.3 218.6 | 1741.1 185.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 0.00 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 | 1.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 881.0 | 0.0 1015.2 | 0.0 1082.3 | 0.0 1065.5 | 0.0 931.3 | 0.0 864.2 | -477.8 0.0 | -259.7 0.0 | 8.7 0.0 | 260.3 0.0 | 478.4 0.0 | 696.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2596.5 | 0.0 2735.1 | 0.0 2804.4 | 0.0 2787.0 | 0.0 2648.5 | 0.0 2579.2 | 1193.4 0.0 | 1418.6 0.0 | 1695.8 0.0 | 1955.6 0.0 | 2180.8 0.0 | 2406.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.38 | 0.00 2.38 | 0.00 2.38 | 0.00 2.38 | 0.00 2.38 | 0.00 2.38 | 2.38 0.00 | 2.38 0.00 | 2.38 0.00 | 2.38 0.00 | 2.38 0.00 | 2.38 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2993 10006 | 2735 10300 | 2541 10318 | 2369 10189 | 2187 9658 | 2094 9603 | 5501 6974 | 6372 4703 | 7089 4095 | 7927 3739 | 8689 3455 | 9439 3201 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2993 7501 | 2735 7790 | 2541 7805 | 2369 7677 | 2187 7150 | 2094 7098 | 3040 6183 | 3904 4703 | 4612 4095 | 5442 3739 | 6196 3455 | 6940 3201 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.57 3.57 | 3.57 3.57 | 3.57 3.57 | 3.57 3.57 | 3.57 3.57 | 3.57 3.57 | 3.57 3.57 | 3.57 3.57 | 3.57 3.57 | 3.57 3.57 | 3.57 3.57 | 3.57 3.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2993 7410 | 2735 7565 | 2541 7513 | 2369 7402 | 2187 7009 | 2094 7023 | 4308 6974 | 4954 4703 | 5393 4095 | 5972 3739 | 6508 3455 | 7033 3201 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2993 6620 | 2735 6775 | 2541 6723 | 2369 6612 | 2187 6219 | 2094 6233 | 3518 6183 | 4163 4703 | 4603 4095 | 5182 3739 | 5718 3455 | 6243 3201 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 | 1.18 1.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[一般商店] |  | 3.60 | 73.57 | 26 | 60 | 4386.7 | 14 | 7806.9 | 14 | 4.98 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=73.85 K=0.32 D=3.54 | 327.1 187.6 | 303.2 184.7 | 278.9 182.4 | 251.8 198.3 | 228.9 224.2 | 220.6 253.9 | 213.8 284.7 | 208.2 309.7 | 203.3 327.7 | 199.6 340.1 | 194.2 343.9 | 190.9 340.7 |
| 南外墙 | F=7.55 K=0.38 D=4.47 | 23.3 11.8 | 22.9 11.4 | 21.5 11.0 | 19.4 10.7 | 18.6 10.5 | 17.3 11.5 | 15.6 12.8 | 14.6 14.3 | 13.9 17.0 | 13.3 19.5 | 12.8 21.5 | 12.4 22.9 |
| 东外墙 | F=17.88 K=0.38 D=4.47 | 59.9 38.6 | 60.2 37.8 | 59.3 36.8 | 57.1 36.0 | 55.1 35.4 | 51.9 50.3 | 47.8 61.8 | 45.5 68.7 | 43.8 71.8 | 42.3 70.3 | 41.1 65.6 | 40.2 59.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=11.16 | 140.6 977.8 | 100.2 1006.3 | 76.8 961.8 | 52.4 879.8 | 32.0 672.8 | 15.4 642.2 | 190.4 577.8 | 269.2 364.1 | 344.9 298.8 | 515.7 246.6 | 684.3 204.7 | 855.3 167.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | -34.4 133.9 | -57.3 154.3 | -65.0 164.5 | -75.2 161.9 | -82.8 141.6 | -87.9 131.4 | -72.6 103.3 | -39.5 67.6 | 1.3 31.9 | 39.6 6.4 | 72.7 -11.4 | 105.9 -26.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 175.0 843.9 | 157.5 852.0 | 141.8 797.3 | 127.6 717.8 | 114.8 531.3 | 103.3 510.9 | 263.1 474.5 | 308.7 296.5 | 343.6 266.9 | 476.1 240.2 | 611.6 216.2 | 749.5 194.5 |
| 南外门 | F=3.78 K=1.97 | -10.4 40.7 | -17.4 46.8 | -19.7 49.9 | -22.8 49.2 | -25.1 43.0 | -26.7 39.9 | -22.0 31.4 | -12.0 20.5 | 0.4 9.7 | 12.0 1.9 | 22.1 -3.5 | 32.1 -8.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 363.4 726.8 | 306.0 755.5 | 267.8 784.2 | 229.5 803.3 | 200.8 822.5 | 181.7 841.6 | 153.0 851.2 | 382.5 870.3 | 497.3 879.9 | 583.4 640.8 | 640.8 516.4 | 688.6 430.4 |
| 照明 | 显热(W) | 662.1 662.1 | 662.1 662.1 | 662.1 662.1 | 662.1 662.1 | 662.1 662.1 | 662.1 662.1 | 662.1 662.1 | 662.1 662.1 | 662.1 662.1 | 662.1 662.1 | 662.1 662.1 | 662.1 662.1 |
| 人体 | 显热(W) | 224.8 931.2 | 182.0 952.6 | 149.9 974.1 | 128.4 984.8 | 107.0 995.5 | 96.3 1006.2 | 85.6 1016.9 | 567.3 1027.6 | 770.7 1027.6 | 824.2 535.2 | 877.7 321.1 | 909.8 267.6 |
|  | 全热(W) | 224.8 3198.9 | 182.0 3220.3 | 149.9 3241.7 | 128.4 3252.4 | 107.0 3263.2 | 96.3 3273.9 | 85.6 3284.6 | 2835.0 3295.3 | 3038.4 3295.3 | 3091.9 535.2 | 3145.4 321.1 | 3177.5 267.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.38 | 0.00 3.38 | 0.00 3.38 | 0.00 3.38 | 0.00 3.38 | 0.00 3.38 | 0.00 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 0.00 | 3.38 0.00 | 3.38 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 589.6 | 0.0 679.4 | 0.0 724.3 | 0.0 713.1 | 0.0 623.3 | 0.0 578.4 | 0.0 454.9 | -173.8 297.7 | 5.8 140.5 | 174.2 0.0 | 320.2 0.0 | 466.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1737.7 | 0.0 1830.4 | 0.0 1876.8 | 0.0 1865.2 | 0.0 1772.5 | 0.0 1726.1 | 0.0 1598.6 | 949.4 1436.3 | 1134.9 1274.0 | 1308.8 0.0 | 1459.5 0.0 | 1610.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 0.00 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 1.59 | 1.59 0.00 | 1.59 0.00 | 1.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1791 7582 | 1619 7755 | 1497 7807 | 1378 7757 | 1279 7506 | 1219 7501 | 1346 7365 | 5355 7041 | 5939 6836 | 6429 2517 | 6862 2132 | 7269 1943 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1791 4166 | 1619 4337 | 1497 4387 | 1378 4337 | 1279 4089 | 1219 4086 | 1346 3953 | 1964 3635 | 2542 3435 | 3027 2517 | 3455 2132 | 3858 1943 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.98 4.98 | 4.98 4.98 | 4.98 4.98 | 4.98 4.98 | 4.98 4.98 | 4.98 4.98 | 4.98 4.98 | 4.98 4.98 | 4.98 4.98 | 4.98 4.98 | 4.98 4.98 | 4.98 4.98 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1791 5844 | 1619 5925 | 1497 5930 | 1378 5892 | 1279 5734 | 1219 5775 | 1346 5766 | 4405 5605 | 4804 5562 | 5120 2517 | 5403 2132 | 5659 1943 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1791 3577 | 1619 3657 | 1497 3662 | 1378 3624 | 1279 3466 | 1219 3508 | 1346 3499 | 2138 3337 | 2536 3294 | 2853 2517 | 3135 2132 | 3391 1943 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 | 3.38 3.38 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[连接通道] |  | 3.60 | 187.87 | 26 | 60 | 10129.8 | 15 | 13518.7 | 15 | 4.81 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=188.58 K=0.32 D=3.54 | 835.2 479.0 | 774.4 471.7 | 712.2 465.8 | 643.0 506.3 | 584.6 572.6 | 563.3 648.3 | 546.0 727.0 | 531.7 790.8 | 519.1 836.7 | 509.7 868.6 | 495.9 878.2 | 487.6 870.0 |
| 东外墙 | F=12.94 K=0.38 D=4.47 | 43.4 27.9 | 43.6 27.3 | 42.9 26.7 | 41.3 26.1 | 39.9 25.6 | 37.6 36.4 | 34.6 44.7 | 33.0 49.8 | 31.7 52.0 | 30.6 50.9 | 29.7 47.4 | 29.1 42.9 |
| 北外墙 | F=10.11 K=0.38 D=4.47 | 22.9 12.6 | 23.3 12.1 | 23.0 11.6 | 22.2 11.2 | 22.9 10.9 | 21.6 14.4 | 17.4 16.0 | 16.2 16.5 | 15.3 18.1 | 14.5 19.6 | 13.9 21.0 | 13.4 22.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=41.36 | 486.5 2513.3 | 340.0 2632.3 | 256.4 2691.2 | 168.9 2613.5 | 95.8 2379.4 | 36.6 2347.9 | 815.9 2185.5 | 1070.2 1290.6 | 1290.3 1054.3 | 1687.9 866.3 | 2017.7 715.9 | 2280.4 583.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | -127.4 496.3 | -212.4 571.9 | -240.8 609.7 | -278.6 600.2 | -306.9 524.6 | -325.8 486.8 | -269.1 382.9 | -146.3 250.6 | 4.9 118.3 | 146.6 23.8 | 269.5 -42.3 | 392.3 -99.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 613.9 2017.1 | 552.5 2060.4 | 497.2 2081.5 | 447.5 2013.3 | 402.8 1854.8 | 362.5 1861.1 | 1085.0 1802.7 | 1216.5 1040.1 | 1285.4 936.1 | 1541.2 842.5 | 1748.3 758.2 | 1888.1 682.4 |
| 北外门 | F=3.78 K=1.97 | -10.4 40.7 | -17.4 46.8 | -19.7 49.9 | -22.8 49.2 | -25.1 43.0 | -26.7 39.9 | -22.0 31.4 | -12.0 20.5 | 0.4 9.7 | 12.0 1.9 | 22.1 -3.5 | 32.1 -8.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 789.0 2226.2 | 676.3 2310.8 | 591.8 2367.1 | 535.4 2423.5 | 450.9 2479.8 | 422.7 2508.0 | 1127.2 2564.4 | 1465.4 1888.1 | 1719.0 1521.7 | 1888.1 1268.1 | 2029.0 1070.8 | 2141.7 901.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1690.8 1690.8 | 1690.8 1690.8 | 1690.8 1690.8 | 1690.8 1690.8 | 1690.8 1690.8 | 1690.8 1690.8 | 1690.8 1690.8 | 1690.8 1690.8 | 1690.8 1690.8 | 1690.8 1690.8 | 1690.8 1690.8 | 1690.8 1690.8 |
| 人体 | 显热(W) | 206.5 1312.5 | 177.0 1342.0 | 147.5 1356.8 | 132.7 1371.5 | 103.2 1386.3 | 88.5 1401.0 | 766.9 1415.8 | 1047.1 722.6 | 1135.6 442.4 | 1194.5 353.9 | 1238.8 294.9 | 1283.0 250.7 |
|  | 全热(W) | 206.5 2378.7 | 177.0 2408.2 | 147.5 2422.9 | 132.7 2437.7 | 103.2 2452.4 | 88.5 2467.2 | 1833.0 2481.9 | 2113.2 722.6 | 2201.7 442.4 | 2260.7 353.9 | 2304.9 294.9 | 2349.2 250.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 0.00 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 0.00 | 1.60 0.00 | 1.60 0.00 | 1.60 0.00 | 1.60 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1188.7 | 0.0 1369.8 | 0.0 1460.3 | 0.0 1437.7 | 0.0 1256.6 | 0.0 1166.1 | -644.6 0.0 | -350.4 0.0 | 11.7 0.0 | 351.2 0.0 | 645.5 0.0 | 939.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3503.3 | 0.0 3690.3 | 0.0 3783.8 | 0.0 3760.4 | 0.0 3573.4 | 0.0 3479.9 | 1610.3 0.0 | 1914.1 0.0 | 2288.0 0.0 | 2638.6 0.0 | 2942.4 0.0 | 3246.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.21 | 0.00 3.21 | 0.00 3.21 | 0.00 3.21 | 0.00 3.21 | 0.00 3.21 | 3.21 0.00 | 3.21 0.00 | 3.21 0.00 | 3.21 0.00 | 3.21 0.00 | 3.21 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4064 12873 | 3708 13290 | 3445 13510 | 3212 13519 | 2963 13228 | 2834 13233 | 7653 9742 | 8823 6470 | 9756 5626 | 10733 5120 | 11546 4716 | 12271 4353 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4064 9492 | 3708 9904 | 3445 10120 | 3212 10130 | 2963 9845 | 2834 9853 | 4332 8676 | 5492 6470 | 6414 5626 | 7379 5120 | 8183 4716 | 8898 4353 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.81 4.81 | 4.81 4.81 | 4.81 4.81 | 4.81 4.81 | 4.81 4.81 | 4.81 4.81 | 4.81 4.81 | 4.81 4.81 | 4.81 4.81 | 4.81 4.81 | 4.81 4.81 | 4.81 4.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4064 9369 | 3708 9600 | 3445 9726 | 3212 9758 | 2963 9655 | 2834 9753 | 6043 9742 | 6909 6470 | 7468 5626 | 8094 5120 | 8604 4716 | 9024 4353 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4064 8303 | 3708 8534 | 3445 8660 | 3212 8692 | 2963 8588 | 2834 8687 | 4977 8676 | 5842 6470 | 6402 5626 | 7028 5120 | 7538 4716 | 7958 4353 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 | 1.60 1.60 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[展览馆] |  | 3.60 | 190.93 | 26 | 60 | 7328.9 | 15 | 10773.1 | 15 | 4.89 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.68 K=0.32 D=3.54 | 3.0 1.7 | 2.8 1.7 | 2.6 1.7 | 2.3 1.8 | 2.1 2.1 | 2.0 2.3 | 2.0 2.6 | 1.9 2.9 | 1.9 3.0 | 1.8 3.1 | 1.8 3.2 | 1.8 3.1 |
| 南外墙 | F=8.82 K=0.38 D=4.47 | 27.2 13.7 | 26.8 13.3 | 25.1 12.9 | 22.7 12.5 | 21.7 12.2 | 20.1 13.4 | 18.2 14.9 | 17.1 16.6 | 16.2 19.8 | 15.5 22.8 | 14.9 25.1 | 14.5 26.8 |
| 西外墙 | F=32.10 K=0.38 D=4.47 | 116.4 71.7 | 132.1 69.8 | 142.3 67.9 | 143.4 66.3 | 137.9 65.0 | 120.2 69.1 | 91.2 74.5 | 86.5 80.4 | 82.7 86.3 | 79.6 91.1 | 76.8 95.3 | 74.8 99.0 |
| 东外墙 | F=1.82 K=0.38 D=4.47 | 6.1 3.9 | 6.1 3.9 | 6.1 3.8 | 5.8 3.7 | 5.6 3.6 | 5.3 5.1 | 4.9 6.3 | 4.6 7.0 | 4.5 7.3 | 4.3 7.2 | 4.2 6.7 | 4.1 6.0 |
| 北外墙 | F=33.19 K=0.38 D=4.47 | 75.1 41.3 | 76.4 39.9 | 75.6 38.3 | 73.0 36.9 | 75.2 35.8 | 71.0 47.4 | 57.2 52.7 | 53.3 54.1 | 50.2 59.4 | 47.8 64.5 | 45.6 68.8 | 44.1 72.7 |
| 内墙1 | F=44.17 K=0.90 | 171.3 171.3 | 171.3 171.3 | 171.3 171.3 | 171.3 171.3 | 171.3 171.3 | 171.3 171.3 | 171.3 171.3 | 171.3 171.3 | 171.3 171.3 | 171.3 171.3 | 171.3 171.3 | 171.3 171.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 801.9 2262.5 | 687.4 2348.5 | 601.4 2405.7 | 544.2 2463.0 | 458.2 2520.3 | 429.6 2548.9 | 1145.6 2606.2 | 1489.3 1918.9 | 1747.0 1546.5 | 1918.9 1288.8 | 2062.1 1088.3 | 2176.6 916.5 |
| 照明 | 显热(W) | 1718.4 1718.4 | 1718.4 1718.4 | 1718.4 1718.4 | 1718.4 1718.4 | 1718.4 1718.4 | 1718.4 1718.4 | 1718.4 1718.4 | 1718.4 1718.4 | 1718.4 1718.4 | 1718.4 1718.4 | 1718.4 1718.4 | 1718.4 1718.4 |
| 人体 | 显热(W) | 209.8 1333.9 | 179.9 1363.9 | 149.9 1378.9 | 134.9 1393.9 | 104.9 1408.9 | 89.9 1423.9 | 779.4 1438.9 | 1064.2 734.4 | 1154.1 449.6 | 1214.0 359.7 | 1259.0 299.8 | 1304.0 254.8 |
|  | 全热(W) | 209.8 2417.5 | 179.9 2447.5 | 149.9 2462.4 | 134.9 2477.4 | 104.9 2492.4 | 89.9 2507.4 | 1862.9 2522.4 | 2147.7 734.4 | 2237.6 449.6 | 2297.6 359.7 | 2342.5 299.8 | 2387.5 254.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.62 | 0.00 1.62 | 0.00 1.62 | 0.00 1.62 | 0.00 1.62 | 0.00 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 0.00 | 1.62 0.00 | 1.62 0.00 | 1.62 0.00 | 1.62 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1208.1 | 0.0 1392.1 | 0.0 1484.1 | 0.0 1461.1 | 0.0 1277.1 | 0.0 1185.1 | -655.2 0.0 | -356.1 0.0 | 11.9 0.0 | 357.0 0.0 | 656.0 0.0 | 955.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3560.5 | 0.0 3750.5 | 0.0 3845.5 | 0.0 3821.8 | 0.0 3631.7 | 0.0 3536.7 | 1636.5 0.0 | 1945.3 0.0 | 2325.3 0.0 | 2681.6 0.0 | 2990.4 0.0 | 3299.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.27 | 0.00 3.27 | 0.00 3.27 | 0.00 3.27 | 0.00 3.27 | 0.00 3.27 | 3.27 0.00 | 3.27 0.00 | 3.27 0.00 | 3.27 0.00 | 3.27 0.00 | 3.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3129 10263 | 3001 10565 | 2893 10728 | 2816 10773 | 2695 10653 | 2628 10620 | 6708 7169 | 7635 4704 | 8355 4062 | 8937 3727 | 9428 3477 | 9892 3269 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3129 6827 | 3001 7123 | 2893 7283 | 2816 7329 | 2695 7215 | 2628 7185 | 3333 6086 | 4250 4704 | 4958 4062 | 5529 3727 | 6010 3477 | 6465 3269 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 | 4.89 4.89 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3129 6702 | 3001 6814 | 2893 6882 | 2816 6951 | 2695 7021 | 2628 7083 | 5072 7169 | 5690 4704 | 6030 4062 | 6255 3727 | 6438 3477 | 6593 3269 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3129 5619 | 3001 5731 | 2893 5799 | 2816 5868 | 2695 5938 | 2628 6000 | 3988 6086 | 4607 4704 | 4946 4062 | 5172 3727 | 5354 3477 | 5510 3269 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 | 1.62 1.62 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[房间] |  | 3.60 | 215.03 | 26 | 60 | 11957.8 | 15 | 16586.6 | 15 | 6.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=101.63 K=0.32 D=3.54 | 450.1 258.1 | 417.3 254.2 | 383.8 251.0 | 346.6 272.9 | 315.0 308.6 | 303.6 349.4 | 294.2 391.8 | 286.6 426.2 | 279.8 450.9 | 274.7 468.1 | 267.3 473.3 | 262.8 468.9 |
| 顶板1 | F=2.51 K=0.48 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 |
| 南外墙 | F=28.90 K=0.38 D=4.47 | 89.3 45.0 | 87.8 43.7 | 82.3 42.3 | 74.3 41.0 | 71.1 40.0 | 66.0 44.0 | 59.5 48.9 | 56.0 54.6 | 53.2 64.9 | 50.9 74.8 | 48.9 82.4 | 47.5 87.7 |
| 东外墙 | F=37.68 K=0.38 D=4.47 | 126.3 81.4 | 126.8 79.6 | 125.1 77.6 | 120.3 76.0 | 116.1 74.7 | 109.4 106.0 | 100.7 130.3 | 96.0 144.9 | 92.2 151.4 | 89.2 148.2 | 86.5 138.2 | 84.7 124.8 |
| 西外墙 | F=49.77 K=0.38 D=4.47 | 180.4 111.1 | 204.9 108.3 | 220.7 105.3 | 222.4 102.8 | 213.8 100.7 | 186.4 107.2 | 141.4 115.5 | 134.1 124.6 | 128.2 133.8 | 123.4 141.3 | 119.1 147.8 | 116.0 153.5 |
| 北外墙 | F=11.84 K=0.38 D=4.47 | 26.8 14.7 | 27.3 14.2 | 27.0 13.6 | 26.1 13.2 | 26.8 12.8 | 25.3 16.9 | 20.4 18.8 | 19.0 19.3 | 17.9 21.2 | 17.0 23.0 | 16.3 24.6 | 15.7 25.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=37.20 | 437.5 2260.5 | 305.8 2367.5 | 230.6 2420.4 | 151.9 2350.6 | 86.2 2140.0 | 33.0 2111.7 | 733.8 1965.7 | 962.6 1160.8 | 1160.5 948.3 | 1518.0 779.1 | 1814.8 643.8 | 2051.0 524.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | -114.6 446.3 | -191.1 514.3 | -216.6 548.3 | -250.6 539.8 | -276.1 471.8 | -293.1 437.8 | -242.1 344.4 | -131.6 225.4 | 4.4 106.4 | 131.9 21.4 | 242.4 -38.1 | 352.9 -89.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 552.1 1814.2 | 496.9 1853.2 | 447.2 1872.1 | 402.5 1810.8 | 362.2 1668.2 | 326.0 1673.8 | 975.9 1621.3 | 1094.1 935.4 | 1156.1 841.9 | 1386.2 757.7 | 1572.4 681.9 | 1698.2 613.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=9.13 | 172.5 569.3 | 133.7 810.5 | 109.4 1162.1 | 84.8 1444.2 | 63.9 1544.2 | 46.6 1488.1 | 186.3 1195.9 | 247.7 652.9 | 306.8 332.0 | 392.7 280.6 | 463.4 238.5 | 519.6 201.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | -28.1 109.5 | -46.9 126.2 | -53.1 134.5 | -61.5 132.4 | -67.7 115.8 | -71.9 107.4 | -59.4 84.5 | -32.3 55.3 | 1.1 26.1 | 32.4 5.3 | 59.5 -9.3 | 86.6 -21.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 200.6 459.8 | 180.6 684.3 | 162.5 1027.6 | 146.3 1311.8 | 131.6 1428.5 | 118.5 1380.7 | 245.7 1111.4 | 279.9 597.6 | 305.7 305.9 | 360.3 275.3 | 404.0 247.8 | 433.0 223.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 903.1 2548.1 | 774.1 2644.9 | 677.3 2709.4 | 612.8 2773.9 | 516.1 2838.4 | 483.8 2870.7 | 1290.2 2935.2 | 1677.2 2161.1 | 1967.5 1741.7 | 2161.1 1451.5 | 2322.3 1225.7 | 2451.3 1032.1 |
| 照明 | 显热(W) | 1720.2 1720.2 | 1720.2 1720.2 | 1720.2 1720.2 | 1720.2 1720.2 | 1720.2 1720.2 | 1720.2 1720.2 | 1720.2 1720.2 | 1720.2 1720.2 | 1720.2 1720.2 | 1720.2 1720.2 | 1720.2 1720.2 | 1720.2 1720.2 |
| 人体 | 显热(W) | 227.7 1447.3 | 195.1 1479.8 | 162.6 1496.1 | 146.4 1512.3 | 113.8 1528.6 | 97.6 1544.9 | 845.6 1561.1 | 1154.6 796.8 | 1252.1 487.9 | 1317.2 390.3 | 1366.0 325.2 | 1414.8 276.4 |
|  | 全热(W) | 227.7 3417.5 | 195.1 3450.0 | 162.6 3466.3 | 146.4 3482.6 | 113.8 3498.8 | 97.6 3515.1 | 2815.8 3531.3 | 3124.8 796.8 | 3222.4 487.9 | 3287.4 390.3 | 3336.2 325.2 | 3385.0 276.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1360.6 | 0.0 1567.8 | 0.0 1671.4 | 0.0 1645.5 | 0.0 1438.3 | 0.0 1334.7 | -737.9 0.0 | -401.1 0.0 | 13.4 0.0 | 402.0 0.0 | 738.8 0.0 | 1075.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4009.9 | 0.0 4223.9 | 0.0 4330.9 | 0.0 4304.1 | 0.0 4090.1 | 0.0 3983.1 | 1843.1 0.0 | 2190.8 0.0 | 2618.8 0.0 | 3020.1 0.0 | 3367.9 0.0 | 3715.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.68 | 0.00 3.68 | 0.00 3.68 | 0.00 3.68 | 0.00 3.68 | 0.00 3.68 | 3.68 0.00 | 3.68 0.00 | 3.68 0.00 | 3.68 0.00 | 3.68 0.00 | 3.68 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4339 15041 | 3998 15722 | 3744 16304 | 3511 16587 | 3248 16374 | 3077 16318 | 9211 12059 | 10520 7267 | 11573 6057 | 12660 5482 | 13568 5025 | 14375 4621 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4339 10422 | 3998 11096 | 3744 11675 | 3511 11958 | 3248 11752 | 3077 11699 | 4660 10088 | 5958 7267 | 6997 6057 | 8072 5482 | 8969 5025 | 9764 4621 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.61 6.61 | 6.61 6.61 | 6.61 6.61 | 6.61 6.61 | 6.61 6.61 | 6.61 6.61 | 6.61 6.61 | 6.61 6.61 | 6.61 6.61 | 6.61 6.61 | 6.61 6.61 | 6.61 6.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4339 11031 | 3998 11498 | 3744 11973 | 3511 12282 | 3248 12284 | 3077 12334 | 7368 12059 | 8329 7267 | 8954 6057 | 9640 5482 | 10200 5025 | 10659 4621 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4339 9061 | 3998 9528 | 3744 10003 | 3511 10312 | 3248 10313 | 3077 10364 | 5398 10088 | 6359 7267 | 6984 6057 | 7670 5482 | 8230 5025 | 8689 4621 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[楼梯间] |  | 3.60 | 13.22 | 26 | 60 | 558.6 | 15 | 797.2 | 15 | 0.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.14 K=0.32 D=3.54 | 0.6 0.4 | 0.6 0.4 | 0.5 0.3 | 0.5 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.5 | 0.4 0.5 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.4 0.7 | 0.4 0.7 | 0.4 0.7 |
| 顶板1 | F=13.05 K=0.48 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 | 26.6 26.6 |
| 南外墙 | F=15.45 K=0.38 D=4.47 | 47.8 24.1 | 47.0 23.4 | 44.0 22.6 | 39.7 21.9 | 38.0 21.4 | 35.3 23.5 | 31.8 26.2 | 29.9 29.2 | 28.4 34.7 | 27.2 40.0 | 26.2 44.1 | 25.4 46.9 |
| 东外墙 | F=11.09 K=0.38 D=4.47 | 37.2 23.9 | 37.3 23.4 | 36.8 22.8 | 35.4 22.4 | 34.2 22.0 | 32.2 31.2 | 29.6 38.3 | 28.3 42.6 | 27.1 44.6 | 26.3 43.6 | 25.5 40.7 | 24.9 36.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 55.5 156.7 | 47.6 162.6 | 41.7 166.6 | 37.7 170.6 | 31.7 174.5 | 29.8 176.5 | 79.3 180.5 | 103.1 132.9 | 121.0 107.1 | 132.9 89.3 | 142.8 75.4 | 150.7 63.5 |
| 照明 | 显热(W) | 119.0 119.0 | 119.0 119.0 | 119.0 119.0 | 119.0 119.0 | 119.0 119.0 | 119.0 119.0 | 119.0 119.0 | 119.0 119.0 | 119.0 119.0 | 119.0 119.0 | 119.0 119.0 | 119.0 119.0 |
| 人体 | 显热(W) | 14.5 92.4 | 12.5 94.5 | 10.4 95.5 | 9.3 96.5 | 7.3 97.6 | 6.2 98.6 | 54.0 99.6 | 73.7 50.9 | 79.9 31.1 | 84.1 24.9 | 87.2 20.8 | 90.3 17.6 |
|  | 全热(W) | 14.5 167.4 | 12.5 169.5 | 10.4 170.5 | 9.3 171.6 | 7.3 172.6 | 6.2 173.7 | 129.0 174.7 | 148.7 50.9 | 155.0 31.1 | 159.1 24.9 | 162.2 20.8 | 165.3 17.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 83.7 | 0.0 96.4 | 0.0 102.8 | 0.0 101.2 | 0.0 88.4 | 0.0 82.1 | -45.4 0.0 | -24.7 0.0 | 0.8 0.0 | 24.7 0.0 | 45.4 0.0 | 66.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 246.6 | 0.0 259.7 | 0.0 266.3 | 0.0 264.7 | 0.0 251.5 | 0.0 244.9 | 113.3 0.0 | 134.7 0.0 | 161.0 0.0 | 185.7 0.0 | 207.1 0.0 | 228.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 301 765 | 291 785 | 279 795 | 268 797 | 257 788 | 250 796 | 529 566 | 591 402 | 639 364 | 677 344 | 710 327 | 741 311 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 301 527 | 291 546 | 279 556 | 268 559 | 257 550 | 250 558 | 295 491 | 356 402 | 403 364 | 441 344 | 473 327 | 504 311 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 301 518 | 291 525 | 279 529 | 268 532 | 257 537 | 250 551 | 416 566 | 456 402 | 478 364 | 492 344 | 503 327 | 512 311 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 301 443 | 291 450 | 279 454 | 268 457 | 257 462 | 250 476 | 341 491 | 381 402 | 403 364 | 417 344 | 428 327 | 437 311 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[展览馆] |  | 3.60 | 88.23 | 26 | 60 | 6266.4 | 9 | 7841.3 | 9 | 2.26 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.19 K=0.32 D=3.54 | 0.9 0.5 | 0.8 0.5 | 0.7 0.5 | 0.7 0.5 | 0.6 0.6 | 0.6 0.7 | 0.6 0.7 | 0.5 0.8 | 0.5 0.9 | 0.5 0.9 | 0.5 0.9 | 0.5 0.9 |
| 东外墙 | F=7.58 K=0.38 D=4.47 | 25.4 16.4 | 25.5 16.0 | 25.2 15.6 | 24.2 15.3 | 23.4 15.0 | 22.0 21.3 | 20.3 26.2 | 19.3 29.2 | 18.6 30.5 | 18.0 29.8 | 17.4 27.8 | 17.0 25.1 |
| 北外墙 | F=22.67 K=0.38 D=4.47 | 51.3 28.2 | 52.2 27.2 | 51.7 26.1 | 49.9 25.2 | 51.4 24.5 | 48.5 32.4 | 39.1 36.0 | 36.4 37.0 | 34.3 40.6 | 32.6 44.0 | 31.1 47.0 | 30.1 49.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=25.27 | 370.9 2516.1 | 274.1 1872.9 | 216.4 1882.4 | 156.9 1811.2 | 106.9 1645.3 | 65.9 1564.0 | 1618.2 1407.0 | 2766.7 913.4 | 3497.8 756.6 | 3808.5 630.4 | 3549.0 528.4 | 2920.5 438.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | -77.8 303.2 | -129.8 349.4 | -147.1 372.5 | -170.2 366.7 | -187.5 320.5 | -199.1 297.4 | -164.4 233.9 | -89.4 153.1 | 3.0 72.3 | 89.6 14.5 | 164.6 -25.9 | 239.7 -60.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 448.7 2212.9 | 403.9 1523.6 | 363.5 1510.0 | 327.1 1444.5 | 294.4 1324.8 | 265.0 1266.5 | 1782.6 1173.1 | 2856.0 760.3 | 3494.8 684.3 | 3718.9 615.9 | 3384.4 554.3 | 2680.8 498.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 370.6 1045.5 | 317.6 1085.2 | 277.9 1111.7 | 251.5 1138.2 | 211.8 1164.6 | 198.5 1177.9 | 529.4 1204.3 | 688.2 886.7 | 807.3 714.7 | 886.7 595.6 | 952.9 502.9 | 1005.8 423.5 |
| 照明 | 显热(W) | 794.1 794.1 | 794.1 794.1 | 794.1 794.1 | 794.1 794.1 | 794.1 794.1 | 794.1 794.1 | 794.1 794.1 | 794.1 794.1 | 794.1 794.1 | 794.1 794.1 | 794.1 794.1 | 794.1 794.1 |
| 人体 | 显热(W) | 97.0 616.4 | 83.1 630.3 | 69.3 637.2 | 62.3 644.1 | 48.5 651.1 | 41.6 658.0 | 360.2 664.9 | 491.8 339.4 | 533.3 207.8 | 561.0 166.2 | 581.8 138.5 | 602.6 117.7 |
|  | 全热(W) | 97.0 1117.1 | 83.1 1131.0 | 69.3 1137.9 | 62.3 1144.8 | 48.5 1151.8 | 41.6 1158.7 | 860.9 1165.6 | 992.5 339.4 | 1034.0 207.8 | 1061.7 166.2 | 1082.5 138.5 | 1103.3 117.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 558.3 | 0.0 643.3 | 0.0 685.8 | 0.0 675.2 | 0.0 590.2 | 0.0 547.6 | -302.8 0.0 | -164.6 0.0 | 5.5 0.0 | 165.0 0.0 | 303.1 0.0 | 441.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1645.3 | 0.0 1733.1 | 0.0 1777.0 | 0.0 1766.1 | 0.0 1678.2 | 0.0 1634.3 | 756.2 0.0 | 898.9 0.0 | 1074.6 0.0 | 1239.2 0.0 | 1381.9 0.0 | 1524.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 0.00 1.51 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 | 1.51 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1710 7163 | 1547 6660 | 1435 6745 | 1340 6695 | 1237 6474 | 1171 6383 | 4619 4634 | 6197 3001 | 7261 2545 | 7841 2261 | 7809 2040 | 7396 1849 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1710 5575 | 1547 5070 | 1435 5153 | 1340 5104 | 1237 4885 | 1171 4796 | 3059 4133 | 4632 3001 | 5691 2545 | 6266 2261 | 6230 2040 | 5812 1849 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.26 2.26 | 2.26 2.26 | 2.26 2.26 | 2.26 2.26 | 2.26 2.26 | 2.26 2.26 | 2.26 2.26 | 2.26 2.26 | 2.26 2.26 | 2.26 2.26 | 2.26 2.26 | 2.26 2.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1710 5518 | 1547 4927 | 1435 4968 | 1340 4929 | 1237 4796 | 1171 4749 | 3862 4634 | 5298 3001 | 6187 2545 | 6602 2261 | 6428 2040 | 5871 1849 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1710 5017 | 1547 4426 | 1435 4468 | 1340 4429 | 1237 4295 | 1171 4248 | 3362 4133 | 4797 3001 | 5686 2545 | 6101 2261 | 5927 2040 | 5371 1849 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[休息室] |  | 3.60 | 19.88 | 26 | 60 | 1839.4 | 15 | 3620.6 | 14 | 2.54 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=17.67 K=0.38 D=4.47 | 54.6 27.6 | 53.7 26.7 | 50.3 25.8 | 45.4 25.1 | 43.5 24.5 | 40.4 26.9 | 36.4 29.9 | 34.2 33.4 | 32.5 39.7 | 31.1 45.7 | 29.9 50.4 | 29.1 53.7 |
| 西外墙 | F=14.58 K=0.38 D=4.47 | 52.8 32.5 | 60.0 31.7 | 64.6 30.8 | 65.1 30.1 | 62.6 29.5 | 54.6 31.4 | 41.4 33.8 | 39.3 36.5 | 37.5 39.2 | 36.1 41.4 | 34.9 43.3 | 34.0 45.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 27.8 78.5 | 23.9 81.5 | 20.9 83.5 | 18.9 85.5 | 15.9 87.5 | 14.9 88.5 | 39.8 90.5 | 51.7 66.6 | 60.6 53.7 | 66.6 44.7 | 71.6 37.8 | 75.5 31.8 |
| 照明 | 显热(W) | 32.2 153.9 | 26.8 157.5 | 23.3 161.0 | 19.7 162.8 | 16.1 164.6 | 14.3 166.4 | 75.2 168.2 | 110.9 107.4 | 125.3 69.8 | 134.2 57.3 | 141.4 46.5 | 148.5 39.4 |
| 人体 | 显热(W) | 125.8 799.4 | 107.8 817.4 | 89.8 826.4 | 80.8 835.3 | 62.9 844.3 | 53.9 853.3 | 467.1 862.3 | 637.7 440.1 | 691.6 269.5 | 727.6 215.6 | 754.5 179.6 | 781.5 152.7 |
|  | 全热(W) | 125.8 1448.8 | 107.8 1466.7 | 89.8 1475.7 | 80.8 1484.7 | 62.9 1493.7 | 53.9 1502.7 | 1116.4 1511.6 | 1287.1 440.1 | 1341.0 269.5 | 1376.9 215.6 | 1403.9 179.6 | 1430.8 152.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.97 | 0.00 0.97 | 0.00 0.97 | 0.00 0.97 | 0.00 0.97 | 0.00 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.00 | 0.97 0.00 | 0.97 0.00 | 0.97 0.00 | 0.97 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 579.2 | 0.0 667.4 | 0.0 711.5 | 0.0 700.5 | 0.0 612.3 | 0.0 568.2 | 0.0 446.9 | -170.7 292.5 | 5.7 138.1 | 171.1 0.0 | 314.5 0.0 | 457.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1707.0 | 0.0 1798.1 | 0.0 1843.7 | 0.0 1832.3 | 0.0 1741.2 | 0.0 1695.6 | 0.0 1570.4 | 932.6 1410.9 | 1114.8 1251.5 | 1285.7 0.0 | 1433.7 0.0 | 1581.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 1.57 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 293 3448 | 272 3562 | 249 3621 | 230 3620 | 201 3541 | 178 3511 | 1309 3404 | 2456 2095 | 2712 1723 | 2931 405 | 3115 358 | 3300 323 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 293 1671 | 272 1782 | 249 1839 | 230 1839 | 201 1763 | 178 1735 | 660 1632 | 703 976 | 953 610 | 1167 405 | 1347 358 | 1526 323 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.54 2.54 | 2.54 2.54 | 2.54 2.54 | 2.54 2.54 | 2.54 2.54 | 2.54 2.54 | 2.54 2.54 | 2.54 2.54 | 2.54 2.54 | 2.54 2.54 | 2.54 2.54 | 2.54 2.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 293 1741 | 272 1764 | 249 1777 | 230 1788 | 201 1800 | 178 1816 | 1309 1834 | 1523 684 | 1597 472 | 1645 405 | 1682 358 | 1718 323 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 293 1092 | 272 1115 | 249 1128 | 230 1139 | 201 1150 | 178 1166 | 660 1185 | 874 684 | 948 472 | 996 405 | 1032 358 | 1069 323 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 | 0.97 0.97 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[卫生间] |  | 3.60 | 10.00 | 26 | 60 | 395.4 | 15 | 575.8 | 15 | 0.26 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.00 K=0.32 D=3.54 | 44.3 25.4 | 41.1 25.0 | 37.8 24.7 | 34.1 26.9 | 31.0 30.4 | 29.9 34.4 | 29.0 38.6 | 28.2 41.9 | 27.5 44.4 | 27.0 46.1 | 26.3 46.6 | 25.9 46.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 42.0 118.5 | 36.0 123.0 | 31.5 126.0 | 28.5 129.0 | 24.0 132.0 | 22.5 133.5 | 60.0 136.5 | 78.0 100.5 | 91.5 81.0 | 100.5 67.5 | 108.0 57.0 | 114.0 48.0 |
| 照明 | 显热(W) | 90.0 90.0 | 90.0 90.0 | 90.0 90.0 | 90.0 90.0 | 90.0 90.0 | 90.0 90.0 | 90.0 90.0 | 90.0 90.0 | 90.0 90.0 | 90.0 90.0 | 90.0 90.0 | 90.0 90.0 |
| 人体 | 显热(W) | 11.0 69.9 | 9.4 71.4 | 7.9 72.2 | 7.1 73.0 | 5.5 73.8 | 4.7 74.6 | 40.8 75.4 | 55.7 38.5 | 60.5 23.6 | 63.6 18.8 | 65.9 15.7 | 68.3 13.3 |
|  | 全热(W) | 11.0 126.6 | 9.4 128.2 | 7.9 129.0 | 7.1 129.8 | 5.5 130.6 | 4.7 131.3 | 97.6 132.1 | 112.5 38.5 | 117.2 23.6 | 120.3 18.8 | 122.7 15.7 | 125.1 13.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 63.3 | 0.0 72.9 | 0.0 77.7 | 0.0 76.5 | 0.0 66.9 | 0.0 62.1 | -34.3 0.0 | -18.7 0.0 | 0.6 0.0 | 18.7 0.0 | 34.4 0.0 | 50.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 186.5 | 0.0 196.5 | 0.0 201.4 | 0.0 200.2 | 0.0 190.2 | 0.0 185.3 | 85.7 0.0 | 101.9 0.0 | 121.8 0.0 | 140.5 0.0 | 156.6 0.0 | 172.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 187 547 | 176 563 | 167 571 | 160 576 | 151 573 | 147 574 | 362 397 | 411 271 | 448 239 | 478 222 | 504 209 | 528 197 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 187 367 | 176 382 | 167 391 | 160 395 | 151 393 | 147 395 | 185 340 | 233 271 | 270 239 | 300 222 | 325 209 | 348 197 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 187 361 | 176 366 | 167 370 | 160 376 | 151 383 | 147 389 | 277 397 | 309 271 | 326 239 | 338 222 | 347 209 | 355 197 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 187 304 | 176 309 | 167 313 | 160 319 | 151 326 | 147 332 | 220 340 | 252 271 | 269 239 | 281 222 | 290 209 | 298 197 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[卫生间] |  | 3.60 | 11.94 | 26 | 60 | 523.2 | 17 | 738.0 | 17 | 0.31 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=11.94 K=0.32 D=3.54 | 52.9 30.3 | 49.0 29.9 | 45.1 29.5 | 40.7 32.1 | 37.0 36.3 | 35.7 41.0 | 34.6 46.0 | 33.7 50.1 | 32.9 53.0 | 32.3 55.0 | 31.4 55.6 | 30.9 55.1 |
| 东外墙 | F=18.53 K=0.38 D=4.47 | 62.1 40.0 | 62.4 39.1 | 61.5 38.2 | 59.2 37.4 | 57.1 36.7 | 53.8 52.2 | 49.5 64.1 | 47.2 71.3 | 45.4 74.5 | 43.9 72.9 | 42.6 68.0 | 41.6 61.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 50.1 141.5 | 43.0 146.9 | 37.6 150.4 | 34.0 154.0 | 28.7 157.6 | 26.9 159.4 | 71.6 163.0 | 93.1 120.0 | 109.2 96.7 | 120.0 80.6 | 128.9 68.1 | 136.1 57.3 |
| 照明 | 显热(W) | 107.5 107.5 | 107.5 107.5 | 107.5 107.5 | 107.5 107.5 | 107.5 107.5 | 107.5 107.5 | 107.5 107.5 | 107.5 107.5 | 107.5 107.5 | 107.5 107.5 | 107.5 107.5 | 107.5 107.5 |
| 人体 | 显热(W) | 13.1 83.4 | 11.2 85.3 | 9.4 86.2 | 8.4 87.2 | 6.6 88.1 | 5.6 89.0 | 48.7 90.0 | 66.5 45.9 | 72.2 28.1 | 75.9 22.5 | 78.7 18.7 | 81.5 15.9 |
|  | 全热(W) | 13.1 151.2 | 11.2 153.0 | 9.4 154.0 | 8.4 154.9 | 6.6 155.9 | 5.6 156.8 | 116.5 157.7 | 134.3 45.9 | 139.9 28.1 | 143.7 22.5 | 146.5 18.7 | 149.3 15.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 75.5 | 0.0 87.1 | 0.0 92.8 | 0.0 91.4 | 0.0 79.9 | 0.0 74.1 | -41.0 0.0 | -22.3 0.0 | 0.7 0.0 | 22.3 0.0 | 41.0 0.0 | 59.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 222.6 | 0.0 234.5 | 0.0 240.5 | 0.0 239.0 | 0.0 227.1 | 0.0 221.2 | 102.3 0.0 | 121.6 0.0 | 145.4 0.0 | 167.7 0.0 | 187.0 0.0 | 206.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 286 693 | 273 711 | 261 720 | 250 725 | 237 721 | 229 738 | 482 538 | 537 395 | 580 360 | 615 338 | 644 318 | 672 297 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 286 478 | 273 496 | 261 505 | 250 509 | 237 506 | 229 523 | 271 471 | 326 395 | 368 360 | 402 338 | 430 318 | 457 297 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 286 470 | 273 476 | 261 480 | 250 486 | 237 494 | 229 517 | 380 538 | 416 395 | 435 360 | 447 338 | 457 318 | 465 297 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 286 403 | 273 409 | 261 412 | 250 418 | 237 426 | 229 449 | 312 471 | 348 395 | 367 360 | 380 338 | 389 318 | 398 297 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[展览馆] |  | 3.60 | 443.00 | 26 | 60 | 17896.5 | 15 | 25887.6 | 15 | 11.35 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=79.16 K=0.38 D=4.47 | 244.7 123.4 | 240.5 119.8 | 225.4 115.8 | 203.5 112.4 | 194.7 109.7 | 180.9 120.5 | 163.0 134.1 | 153.3 149.5 | 145.6 177.8 | 139.5 204.8 | 134.0 225.7 | 130.2 240.4 |
| 东外墙 | F=38.24 K=0.38 D=4.47 | 128.2 82.6 | 128.7 80.8 | 126.9 78.8 | 122.1 77.1 | 117.8 75.8 | 111.0 107.6 | 102.2 132.2 | 97.4 147.1 | 93.6 153.7 | 90.6 150.3 | 87.8 140.2 | 85.9 126.6 |
| 西外墙 | F=84.72 K=0.38 D=4.47 | 307.1 189.1 | 348.7 184.3 | 375.6 179.2 | 378.5 174.9 | 364.0 171.4 | 317.3 182.4 | 240.8 196.5 | 228.3 212.1 | 218.2 227.7 | 210.0 240.5 | 202.8 251.5 | 197.5 261.4 |
| 北外墙 | F=119.51 K=0.38 D=4.47 | 270.4 148.8 | 275.1 143.6 | 272.2 137.8 | 263.0 132.9 | 270.7 129.0 | 255.8 170.8 | 205.9 189.7 | 191.9 194.9 | 180.8 213.9 | 172.0 232.2 | 164.1 247.8 | 158.8 261.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=0.48 | 6.1 42.1 | 4.3 43.4 | 3.3 41.5 | 2.3 37.9 | 1.4 29.0 | 0.7 27.7 | 8.2 24.9 | 11.6 15.7 | 14.9 12.9 | 22.2 10.6 | 29.5 8.8 | 36.9 7.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | -1.5 5.8 | -2.5 6.6 | -2.8 7.1 | -3.2 7.0 | -3.6 6.1 | -3.8 5.7 | -3.1 4.5 | -1.7 2.9 | 0.1 1.4 | 1.7 0.3 | 3.1 -0.5 | 4.6 -1.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 7.5 36.4 | 6.8 36.7 | 6.1 34.4 | 5.5 30.9 | 4.9 22.9 | 4.5 22.0 | 11.3 20.4 | 13.3 12.8 | 14.8 11.5 | 20.5 10.4 | 26.4 9.3 | 32.3 8.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=13.53 | 198.6 1347.4 | 146.8 1003.0 | 115.9 1008.1 | 84.0 969.9 | 57.3 881.1 | 35.3 837.5 | 866.6 753.5 | 1481.6 489.1 | 1873.1 405.1 | 2039.5 337.6 | 1900.5 283.0 | 1564.0 234.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | -41.7 162.4 | -69.5 187.1 | -78.8 199.5 | -91.1 196.4 | -100.4 171.6 | -106.6 159.3 | -88.1 125.3 | -47.9 82.0 | 1.6 38.7 | 48.0 7.8 | 88.2 -13.9 | 128.4 -32.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 240.3 1185.1 | 216.3 815.9 | 194.7 808.6 | 175.2 773.5 | 157.7 709.4 | 141.9 678.3 | 954.6 628.2 | 1529.5 407.2 | 1871.5 366.4 | 1991.5 329.8 | 1812.4 296.8 | 1435.6 267.1 |
| 南外门 | F=5.04 K=1.97 | -13.9 54.2 | -23.2 62.5 | -26.3 66.6 | -30.4 65.6 | -33.5 57.3 | -35.6 53.2 | -29.4 41.8 | -16.0 27.4 | 0.5 12.9 | 16.0 2.6 | 29.4 -4.6 | 42.9 -10.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 1860.6 5249.5 | 1594.8 5448.8 | 1395.4 5581.7 | 1262.5 5714.6 | 1063.2 5847.5 | 996.7 5914.0 | 2658.0 6046.9 | 3455.4 4452.1 | 4053.4 3588.3 | 4452.1 2990.2 | 4784.3 2525.1 | 5050.1 2126.4 |
| 照明 | 显热(W) | 3987.0 3987.0 | 3987.0 3987.0 | 3987.0 3987.0 | 3987.0 3987.0 | 3987.0 3987.0 | 3987.0 3987.0 | 3987.0 3987.0 | 3987.0 3987.0 | 3987.0 3987.0 | 3987.0 3987.0 | 3987.0 3987.0 | 3987.0 3987.0 |
| 人体 | 显热(W) | 486.9 3095.0 | 417.3 3164.5 | 347.8 3199.3 | 313.0 3234.1 | 243.4 3268.9 | 208.7 3303.6 | 1808.3 3338.4 | 2469.0 1704.0 | 2677.7 1043.3 | 2816.8 834.6 | 2921.1 695.5 | 3025.4 591.2 |
|  | 全热(W) | 486.9 5609.0 | 417.3 5678.5 | 347.8 5713.3 | 313.0 5748.1 | 243.4 5782.9 | 208.7 5817.6 | 4322.3 5852.4 | 4983.0 1704.0 | 5191.7 1043.3 | 5330.8 834.6 | 5435.1 695.5 | 5539.4 591.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.77 | 0.00 3.77 | 0.00 3.77 | 0.00 3.77 | 0.00 3.77 | 0.00 3.77 | 3.77 3.77 | 3.77 0.00 | 3.77 0.00 | 3.77 0.00 | 3.77 0.00 | 3.77 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2803.0 | 0.0 3229.9 | 0.0 3443.4 | 0.0 3390.1 | 0.0 2963.1 | 0.0 2749.6 | -1520.1 0.0 | -826.3 0.0 | 27.7 0.0 | 828.2 0.0 | 1522.1 0.0 | 2215.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 8260.9 | 0.0 8701.8 | 0.0 8922.3 | 0.0 8867.2 | 0.0 8426.3 | 0.0 8205.8 | 3797.0 0.0 | 4513.5 0.0 | 5395.2 0.0 | 6221.9 0.0 | 6938.3 0.0 | 7654.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.58 | 0.00 7.58 | 0.00 7.58 | 0.00 7.58 | 0.00 7.58 | 0.00 7.58 | 7.58 0.00 | 7.58 0.00 | 7.58 0.00 | 7.58 0.00 | 7.58 0.00 | 7.58 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7476 25094 | 7120 25453 | 6823 25832 | 6586 25888 | 6266 25497 | 6058 25424 | 16321 17359 | 19087 11379 | 21154 9822 | 22682 8990 | 23693 8360 | 24447 7826 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7476 17122 | 7120 17467 | 6823 17839 | 6586 17896 | 6266 17520 | 6058 17454 | 8490 14845 | 11233 11379 | 13273 9822 | 14774 8990 | 15763 8360 | 16494 7826 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.35 11.35 | 11.35 11.35 | 11.35 11.35 | 11.35 11.35 | 11.35 11.35 | 11.35 11.35 | 11.35 11.35 | 11.35 11.35 | 11.35 11.35 | 11.35 11.35 | 11.35 11.35 | 11.35 11.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7476 16833 | 7120 16752 | 6823 16910 | 6586 17020 | 6266 17071 | 6058 17218 | 12524 17359 | 14574 11379 | 15759 9822 | 16460 8990 | 16755 8360 | 16793 7826 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7476 14319 | 7120 14238 | 6823 14396 | 6586 14506 | 6266 14557 | 6058 14704 | 10010 14845 | 12060 11379 | 13245 9822 | 13946 8990 | 14241 8360 | 14279 7826 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.77 3.77 | 3.77 3.77 | 3.77 3.77 | 3.77 3.77 | 3.77 3.77 | 3.77 3.77 | 3.77 3.77 | 3.77 3.77 | 3.77 3.77 | 3.77 3.77 | 3.77 3.77 | 3.77 3.77 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[普通办公室] |  | 3.60 | 119.98 | 26 | 60 | 3931.3 | 19 | 6496.6 | 19 | 3.69 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=119.98 K=0.32 D=3.54 | 531.4 304.8 | 492.7 300.1 | 453.1 296.3 | 409.1 322.1 | 371.9 364.3 | 358.4 412.5 | 347.3 462.5 | 338.3 503.2 | 330.3 532.4 | 324.3 552.6 | 315.5 558.8 | 310.2 553.5 |
| 东外墙 | F=26.64 K=0.38 D=4.47 | 89.3 57.5 | 89.7 56.3 | 88.4 54.9 | 85.1 53.7 | 82.1 52.8 | 77.3 75.0 | 71.2 92.1 | 67.9 102.4 | 65.2 107.0 | 63.1 104.7 | 61.2 97.7 | 59.8 88.2 |
| 南外墙 | F=14.38 K=0.38 D=4.47 | 44.4 22.4 | 43.7 21.8 | 40.9 21.0 | 37.0 20.4 | 35.4 19.9 | 32.9 21.9 | 29.6 24.4 | 27.8 27.1 | 26.5 32.3 | 25.3 37.2 | 24.3 41.0 | 23.6 43.7 |
| 西外墙 | F=44.77 K=0.38 D=4.47 | 162.3 99.9 | 184.3 97.4 | 198.5 94.7 | 200.0 92.4 | 192.3 90.6 | 167.7 96.4 | 127.2 103.9 | 120.6 112.1 | 115.3 120.3 | 111.0 127.1 | 107.1 132.9 | 104.3 138.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 539.9 90.0 | 449.9 90.0 | 377.9 72.0 | 324.0 72.0 | 288.0 54.0 | 252.0 521.9 | 216.0 755.9 | 198.0 935.9 | 162.0 1061.8 | 144.0 1169.8 | 126.0 863.9 | 108.0 665.9 |
| 照明 | 显热(W) | 959.9 959.9 | 959.9 959.9 | 959.9 959.9 | 959.9 959.9 | 959.9 959.9 | 959.9 959.9 | 959.9 959.9 | 959.9 959.9 | 959.9 959.9 | 959.9 959.9 | 959.9 959.9 | 959.9 959.9 |
| 人体 | 显热(W) | 907.4 907.4 | 907.4 907.4 | 907.4 907.4 | 907.4 907.4 | 907.4 907.4 | 907.4 907.4 | 907.4 907.4 | 907.4 907.4 | 907.4 907.4 | 907.4 907.4 | 907.4 907.4 | 907.4 907.4 |
|  | 全热(W) | 2006.7 2006.7 | 2006.7 2006.7 | 2006.7 2006.7 | 2006.7 2006.7 | 2006.7 2006.7 | 2006.7 2006.7 | 2006.7 2006.7 | 2006.7 2006.7 | 2006.7 2006.7 | 2006.7 2006.7 | 2006.7 2006.7 | 2006.7 2006.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 |
| 新风 | 显热(W) | -194.9 759.2 | -325.0 874.8 | -368.3 932.6 | -426.2 918.2 | -469.5 802.5 | -498.4 744.7 | -411.7 585.7 | -223.8 383.3 | 7.5 181.0 | 224.3 36.4 | 412.2 -64.8 | 600.2 -151.5 |
|  | 全热(W) | 1252.3 2237.4 | 1118.0 2356.8 | 1073.2 2416.5 | 1013.5 2401.6 | 968.7 2282.2 | 938.8 2222.5 | 1028.4 2058.3 | 1222.4 1849.3 | 1461.3 1640.4 | 1685.1 1491.1 | 1879.2 1386.6 | 2073.2 1297.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.05 2.05 | 2.05 2.05 | 2.05 2.05 | 2.05 2.05 | 2.05 2.05 | 2.05 2.05 | 2.05 2.05 | 2.05 2.05 | 2.05 2.05 | 2.05 2.05 | 2.05 2.05 | 2.05 2.05 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5586 5779 | 5345 5889 | 5199 5922 | 5035 5929 | 4905 5830 | 4794 6317 | 4786 6464 | 4942 6497 | 5127 6461 | 5319 6449 | 5480 6047 | 5646 5753 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3040 3201 | 2802 3308 | 2658 3339 | 2496 3346 | 2367 3251 | 2257 3740 | 2247 3892 | 2396 3931 | 2574 3902 | 2759 3895 | 2914 3497 | 3073 3205 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.69 3.69 | 3.69 3.69 | 3.69 3.69 | 3.69 3.69 | 3.69 3.69 | 3.69 3.69 | 3.69 3.69 | 3.69 3.69 | 3.69 3.69 | 3.69 3.69 | 3.69 3.69 | 3.69 3.69 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4334 3541 | 4227 3532 | 4125 3505 | 4022 3527 | 3936 3548 | 3855 4094 | 3758 4405 | 3719 4647 | 3666 4820 | 3634 4958 | 3601 4661 | 3573 4456 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3235 2442 | 3127 2433 | 3026 2406 | 2922 2428 | 2837 2449 | 2755 2995 | 2659 3306 | 2620 3548 | 2566 3721 | 2535 3859 | 2501 3561 | 2473 3357 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[普通办公室] |  | 3.60 | 26.13 | 26 | 60 | 1686.4 | 10 | 2245.4 | 10 | 0.80 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.13 K=0.32 D=3.54 | 115.7 66.4 | 107.3 65.4 | 98.7 64.5 | 89.1 70.2 | 81.0 79.4 | 78.1 89.8 | 75.7 100.7 | 73.7 109.6 | 71.9 116.0 | 70.6 120.4 | 68.7 121.7 | 67.6 120.6 |
| 东外墙 | F=12.13 K=0.38 D=4.47 | 40.7 26.2 | 40.8 25.6 | 40.3 25.0 | 38.7 24.5 | 37.4 24.0 | 35.2 34.1 | 32.4 42.0 | 30.9 46.7 | 29.7 48.8 | 28.7 47.7 | 27.9 44.5 | 27.3 40.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=6.00 | 88.1 597.4 | 65.1 444.7 | 51.4 447.0 | 37.3 430.1 | 25.4 390.7 | 15.7 371.4 | 384.2 334.1 | 656.9 216.9 | 830.5 179.6 | 904.3 149.7 | 842.7 125.5 | 693.5 104.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | -18.5 72.0 | -30.8 83.0 | -34.9 88.4 | -40.4 87.1 | -44.5 76.1 | -47.3 70.6 | -39.0 55.5 | -21.2 36.4 | 0.7 17.2 | 21.3 3.5 | 39.1 -6.1 | 56.9 -14.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 106.6 525.4 | 95.9 361.8 | 86.3 358.5 | 77.7 343.0 | 69.9 314.6 | 62.9 300.7 | 423.3 278.6 | 678.2 180.5 | 829.8 162.5 | 883.0 146.2 | 803.6 131.6 | 636.5 118.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 109.8 309.7 | 94.1 321.5 | 82.3 329.3 | 74.5 337.1 | 62.7 345.0 | 58.8 348.9 | 156.8 356.7 | 203.8 262.7 | 239.1 211.7 | 262.7 176.4 | 282.3 149.0 | 297.9 125.4 |
| 照明 | 显热(W) | 209.1 209.1 | 209.1 209.1 | 209.1 209.1 | 209.1 209.1 | 209.1 209.1 | 209.1 209.1 | 209.1 209.1 | 209.1 209.1 | 209.1 209.1 | 209.1 209.1 | 209.1 209.1 | 209.1 209.1 |
| 人体 | 显热(W) | 27.7 175.9 | 23.7 179.9 | 19.8 181.8 | 17.8 183.8 | 13.8 185.8 | 11.9 187.8 | 102.8 189.7 | 140.3 96.8 | 152.2 59.3 | 160.1 47.4 | 166.0 39.5 | 171.9 33.6 |
|  | 全热(W) | 27.7 415.4 | 23.7 419.3 | 19.8 421.3 | 17.8 423.3 | 13.8 425.2 | 11.9 427.2 | 342.2 429.2 | 379.8 96.8 | 391.6 59.3 | 399.5 47.4 | 405.5 39.5 | 411.4 33.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 165.4 | 0.0 190.6 | 0.0 203.1 | 0.0 200.0 | 0.0 174.8 | 0.0 162.2 | -89.7 0.0 | -48.7 0.0 | 1.6 0.0 | 48.9 0.0 | 89.8 0.0 | 130.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 487.4 | 0.0 513.4 | 0.0 526.4 | 0.0 523.1 | 0.0 497.1 | 0.0 484.1 | 224.0 0.0 | 266.3 0.0 | 318.3 0.0 | 367.1 0.0 | 409.3 0.0 | 451.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 591 2111 | 540 1999 | 502 2023 | 466 2017 | 429 1970 | 409 1965 | 1424 1472 | 1821 942 | 2090 824 | 2242 751 | 2245 689 | 2158 633 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 591 1550 | 540 1437 | 502 1460 | 466 1455 | 429 1409 | 409 1403 | 871 1232 | 1266 942 | 1534 824 | 1684 751 | 1686 689 | 1598 633 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 591 1624 | 540 1486 | 502 1496 | 466 1494 | 429 1473 | 409 1481 | 1200 1472 | 1554 942 | 1772 824 | 1875 751 | 1836 689 | 1707 633 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 591 1385 | 540 1246 | 502 1257 | 466 1255 | 429 1234 | 409 1241 | 961 1232 | 1315 942 | 1533 824 | 1635 751 | 1597 689 | 1467 633 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[卫生间] |  | 3.60 | 14.64 | 26 | 60 | 559.2 | 15 | 823.3 | 15 | 0.37 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=13.92 K=0.38 D=4.47 | 43.0 21.7 | 42.3 21.1 | 39.6 20.3 | 35.8 19.8 | 34.2 19.3 | 31.8 21.2 | 28.7 23.6 | 27.0 26.3 | 25.6 31.2 | 24.5 36.0 | 23.6 39.7 | 22.9 42.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 61.5 173.5 | 52.7 180.1 | 46.1 184.4 | 41.7 188.8 | 35.1 193.2 | 32.9 195.4 | 87.8 199.8 | 114.2 147.1 | 133.9 118.6 | 147.1 98.8 | 158.1 83.4 | 166.9 70.3 |
| 照明 | 显热(W) | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 | 131.7 131.7 |
| 人体 | 显热(W) | 16.1 102.3 | 13.8 104.6 | 11.5 105.7 | 10.3 106.9 | 8.0 108.0 | 6.9 109.2 | 59.8 110.3 | 81.6 56.3 | 88.5 34.5 | 93.1 27.6 | 96.5 23.0 | 100.0 19.5 |
|  | 全热(W) | 16.1 185.3 | 13.8 187.6 | 11.5 188.8 | 10.3 189.9 | 8.0 191.1 | 6.9 192.2 | 142.8 193.4 | 164.7 56.3 | 171.6 34.5 | 176.2 27.6 | 179.6 23.0 | 183.0 19.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 92.6 | 0.0 106.7 | 0.0 113.8 | 0.0 112.0 | 0.0 97.9 | 0.0 90.9 | -50.2 0.0 | -27.3 0.0 | 0.9 0.0 | 27.4 0.0 | 50.3 0.0 | 73.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 273.0 | 0.0 287.5 | 0.0 294.8 | 0.0 293.0 | 0.0 278.4 | 0.0 271.2 | 125.5 0.0 | 149.1 0.0 | 178.3 0.0 | 205.6 0.0 | 229.3 0.0 | 252.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 252 785 | 241 808 | 229 820 | 220 823 | 209 814 | 203 812 | 517 549 | 587 361 | 641 316 | 685 294 | 722 278 | 758 264 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 252 522 | 241 544 | 229 556 | 220 559 | 209 550 | 203 548 | 258 465 | 327 361 | 381 316 | 424 294 | 460 278 | 495 264 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 252 512 | 241 521 | 229 525 | 220 530 | 209 535 | 203 541 | 391 549 | 438 361 | 463 316 | 480 294 | 493 278 | 505 264 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 252 429 | 241 437 | 229 442 | 220 447 | 209 452 | 203 458 | 308 465 | 354 361 | 380 316 | 396 294 | 410 278 | 421 264 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017[卫生间] |  | 3.60 | 15.62 | 26 | 60 | 649.7 | 15 | 931.5 | 15 | 0.40 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.15 K=0.32 D=3.54 | 0.7 0.4 | 0.6 0.4 | 0.6 0.4 | 0.5 0.4 | 0.5 0.4 | 0.4 0.5 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.4 0.7 | 0.4 0.7 | 0.4 0.7 | 0.4 0.7 |
| 顶板1 | F=12.20 K=0.48 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 |
| 南外墙 | F=14.85 K=0.38 D=4.47 | 45.9 23.2 | 45.1 22.5 | 42.3 21.7 | 38.2 21.1 | 36.5 20.6 | 33.9 22.6 | 30.6 25.2 | 28.8 28.0 | 27.3 33.3 | 26.2 38.4 | 25.1 42.3 | 24.4 45.1 |
| 东外墙 | F=13.63 K=0.38 D=4.47 | 45.7 29.4 | 45.9 28.8 | 45.2 28.1 | 43.5 27.5 | 42.0 27.0 | 39.6 38.4 | 36.4 47.1 | 34.7 52.4 | 33.4 54.8 | 32.3 53.6 | 31.3 50.0 | 30.6 45.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 65.6 185.1 | 56.2 192.2 | 49.2 196.9 | 44.5 201.5 | 37.5 206.2 | 35.2 208.6 | 93.7 213.3 | 121.9 157.0 | 143.0 126.5 | 157.0 105.5 | 168.7 89.1 | 178.1 75.0 |
| 照明 | 显热(W) | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 | 140.6 140.6 |
| 人体 | 显热(W) | 17.2 109.2 | 14.7 111.6 | 12.3 112.8 | 11.0 114.1 | 8.6 115.3 | 7.4 116.5 | 63.8 117.7 | 87.1 60.1 | 94.4 36.8 | 99.3 29.4 | 103.0 24.5 | 106.7 20.8 |
|  | 全热(W) | 17.2 197.8 | 14.7 200.3 | 12.3 201.5 | 11.0 202.7 | 8.6 203.9 | 7.4 205.2 | 152.4 206.4 | 175.7 60.1 | 183.1 36.8 | 188.0 29.4 | 191.7 24.5 | 195.4 20.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 98.9 | 0.0 113.9 | 0.0 121.4 | 0.0 119.6 | 0.0 104.5 | 0.0 97.0 | -53.6 0.0 | -29.1 0.0 | 1.0 0.0 | 29.2 0.0 | 53.7 0.0 | 78.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 291.3 | 0.0 306.9 | 0.0 314.7 | 0.0 312.7 | 0.0 297.2 | 0.0 289.4 | 133.9 0.0 | 159.2 0.0 | 190.3 0.0 | 219.4 0.0 | 244.7 0.0 | 270.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 341 893 | 328 916 | 315 929 | 303 931 | 291 921 | 282 930 | 613 658 | 686 464 | 743 418 | 789 393 | 827 372 | 864 352 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 341 612 | 328 635 | 315 647 | 303 650 | 291 640 | 282 649 | 337 569 | 409 464 | 465 418 | 510 393 | 548 372 | 584 352 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 341 601 | 328 610 | 315 614 | 303 619 | 291 624 | 282 641 | 479 658 | 527 464 | 553 418 | 569 393 | 583 372 | 594 352 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 341 513 | 328 521 | 315 525 | 303 530 | 291 535 | 282 552 | 390 569 | 438 464 | 464 418 | 481 393 | 494 372 | 506 352 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1018[连接通道] |  | 3.60 | 42.88 | 26 | 60 | 1658.4 | 15 | 2431.9 | 15 | 1.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.21 K=0.32 D=3.54 | 0.9 0.5 | 0.9 0.5 | 0.8 0.5 | 0.7 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.7 | 0.6 0.8 | 0.6 0.9 | 0.6 0.9 | 0.6 1.0 | 0.6 1.0 | 0.5 1.0 |
| 顶板1 | F=3.26 K=0.48 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 |
| 北外墙 | F=28.77 K=0.38 D=4.47 | 65.1 35.8 | 66.2 34.6 | 65.5 33.2 | 63.3 32.0 | 65.2 31.1 | 61.6 41.1 | 49.6 45.7 | 46.2 46.9 | 43.5 51.5 | 41.4 55.9 | 39.5 59.7 | 38.2 63.0 |
| 东外墙 | F=19.32 K=0.38 D=4.47 | 64.8 41.7 | 65.0 40.8 | 64.1 39.8 | 61.7 39.0 | 59.5 38.3 | 56.1 54.4 | 51.6 66.8 | 49.2 74.3 | 47.3 77.6 | 45.7 75.9 | 44.4 70.8 | 43.4 64.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 180.1 508.1 | 154.4 527.4 | 135.1 540.3 | 122.2 553.1 | 102.9 566.0 | 96.5 572.4 | 257.3 585.3 | 334.5 430.9 | 392.3 347.3 | 430.9 289.4 | 463.1 244.4 | 488.8 205.8 |
| 照明 | 显热(W) | 385.9 385.9 | 385.9 385.9 | 385.9 385.9 | 385.9 385.9 | 385.9 385.9 | 385.9 385.9 | 385.9 385.9 | 385.9 385.9 | 385.9 385.9 | 385.9 385.9 | 385.9 385.9 | 385.9 385.9 |
| 人体 | 显热(W) | 47.1 299.6 | 40.4 306.3 | 33.7 309.7 | 30.3 313.0 | 23.6 316.4 | 20.2 319.8 | 175.0 323.1 | 239.0 164.9 | 259.2 101.0 | 272.7 80.8 | 282.7 67.3 | 292.8 57.2 |
|  | 全热(W) | 47.1 542.9 | 40.4 549.7 | 33.7 553.0 | 30.3 556.4 | 23.6 559.8 | 20.2 563.1 | 418.4 566.5 | 482.3 164.9 | 502.5 101.0 | 516.0 80.8 | 526.1 67.3 | 536.2 57.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 271.3 | 0.0 312.6 | 0.0 333.3 | 0.0 328.1 | 0.0 286.8 | 0.0 266.1 | -147.1 0.0 | -80.0 0.0 | 2.7 0.0 | 80.2 0.0 | 147.3 0.0 | 214.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 799.6 | 0.0 842.3 | 0.0 863.6 | 0.0 858.3 | 0.0 815.6 | 0.0 794.3 | 367.5 0.0 | 436.9 0.0 | 522.2 0.0 | 602.2 0.0 | 671.6 0.0 | 740.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.73 | 0.00 0.73 | 0.00 0.73 | 0.00 0.73 | 0.00 0.73 | 0.00 0.73 | 0.73 0.00 | 0.73 0.00 | 0.73 0.00 | 0.73 0.00 | 0.73 0.00 | 0.73 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 751 2321 | 719 2388 | 692 2423 | 671 2432 | 644 2404 | 628 2419 | 1538 1658 | 1742 1111 | 1901 971 | 2029 896 | 2138 836 | 2241 784 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 751 1550 | 719 1615 | 692 1649 | 671 1658 | 644 1632 | 628 1647 | 780 1414 | 982 1111 | 1138 971 | 1264 896 | 1370 836 | 1471 784 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 | 1.10 1.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 751 1522 | 719 1546 | 692 1559 | 671 1574 | 644 1588 | 628 1624 | 1170 1658 | 1305 1111 | 1379 971 | 1427 896 | 1466 836 | 1500 784 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 751 1278 | 719 1302 | 692 1316 | 671 1330 | 644 1345 | 628 1381 | 927 1414 | 1062 1111 | 1135 971 | 1184 896 | 1223 836 | 1256 784 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019[会议室] |  | 3.60 | 51.33 | 26 | 60 | 2911.6 | 18 | 5357.3 | 18 | 3.55 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=51.33 K=0.32 D=3.54 | 227.3 130.4 | 210.8 128.4 | 193.8 126.8 | 175.0 137.8 | 159.1 155.9 | 153.3 176.5 | 148.6 197.9 | 144.7 215.3 | 141.3 227.7 | 138.7 236.4 | 135.0 239.0 | 132.7 236.8 |
| 西外墙 | F=15.73 K=0.38 D=4.47 | 57.0 35.1 | 64.7 34.2 | 69.7 33.3 | 70.3 32.5 | 67.6 31.8 | 58.9 33.9 | 44.7 36.5 | 42.4 39.4 | 40.5 42.3 | 39.0 44.7 | 37.6 46.7 | 36.7 48.5 |
| 北外墙 | F=42.29 K=0.38 D=4.47 | 95.7 52.7 | 97.4 50.8 | 96.3 48.8 | 93.1 47.0 | 95.8 45.7 | 90.5 60.4 | 72.9 67.1 | 67.9 69.0 | 64.0 75.7 | 60.9 82.2 | 58.1 87.7 | 56.2 92.7 |
| 东外墙 | F=15.73 K=0.38 D=4.47 | 52.7 34.0 | 52.9 33.2 | 52.2 32.4 | 50.2 31.7 | 48.5 31.2 | 45.7 44.3 | 42.0 54.4 | 40.1 60.5 | 38.5 63.2 | 37.2 61.8 | 36.1 57.7 | 35.3 52.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 231.0 38.5 | 192.5 38.5 | 161.7 30.8 | 138.6 30.8 | 123.2 23.1 | 107.8 223.3 | 92.4 323.4 | 84.7 400.4 | 69.3 454.3 | 61.6 500.5 | 53.9 369.6 | 46.2 284.9 |
| 照明 | 显热(W) | 616.0 616.0 | 616.0 616.0 | 616.0 616.0 | 616.0 616.0 | 616.0 616.0 | 616.0 616.0 | 616.0 616.0 | 616.0 616.0 | 616.0 616.0 | 616.0 616.0 | 616.0 616.0 | 616.0 616.0 |
| 人体 | 显热(W) | 1242.2 1242.2 | 1242.2 1242.2 | 1242.2 1242.2 | 1242.2 1242.2 | 1242.2 1242.2 | 1242.2 1242.2 | 1242.2 1242.2 | 1242.2 1242.2 | 1242.2 1242.2 | 1242.2 1242.2 | 1242.2 1242.2 | 1242.2 1242.2 |
|  | 全热(W) | 2747.1 2747.1 | 2747.1 2747.1 | 2747.1 2747.1 | 2747.1 2747.1 | 2747.1 2747.1 | 2747.1 2747.1 | 2747.1 2747.1 | 2747.1 2747.1 | 2747.1 2747.1 | 2747.1 2747.1 | 2747.1 2747.1 | 2747.1 2747.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |
| 新风 | 显热(W) | -124.5 485.0 | -207.6 558.9 | -235.3 595.8 | -272.3 586.6 | -300.0 512.7 | -318.4 475.8 | -263.0 374.2 | -143.0 244.9 | 4.8 115.6 | 143.3 23.3 | 263.4 -41.4 | 383.4 -96.8 |
|  | 全热(W) | 800.0 1429.4 | 714.2 1505.7 | 685.6 1543.8 | 647.5 1534.3 | 618.9 1458.0 | 599.8 1419.9 | 657.0 1315.0 | 781.0 1181.5 | 933.5 1048.0 | 1076.6 952.6 | 1200.5 885.9 | 1324.5 828.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4827 5083 | 4696 5154 | 4622 5179 | 4538 5177 | 4476 5109 | 4419 5321 | 4421 5357 | 4524 5329 | 4650 5274 | 4777 5241 | 4884 5050 | 4995 4907 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2397 2634 | 2269 2702 | 2197 2726 | 2113 2725 | 2052 2658 | 1996 2872 | 1996 2912 | 2095 2887 | 2216 2837 | 2339 2807 | 2442 2617 | 2549 2476 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.55 3.55 | 3.55 3.55 | 3.55 3.55 | 3.55 3.55 | 3.55 3.55 | 3.55 3.55 | 3.55 3.55 | 3.55 3.55 | 3.55 3.55 | 3.55 3.55 | 3.55 3.55 | 3.55 3.55 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4027 3654 | 3981 3648 | 3937 3635 | 3890 3643 | 3857 3651 | 3819 3901 | 3764 4042 | 3743 4148 | 3717 4226 | 3701 4289 | 3684 4164 | 3670 4078 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2522 2149 | 2476 2143 | 2432 2130 | 2385 2138 | 2352 2146 | 2314 2396 | 2259 2537 | 2238 2643 | 2212 2721 | 2196 2784 | 2179 2659 | 2165 2573 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[餐厅] |  | 5.40 | 301.27 | 26 | 60 | 31282.0 | 15 | 52034.5 | 15 | 29.63 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=301.27 K=0.32 D=3.54 | 1334.2 765.2 | 1237.1 753.6 | 1137.7 744.1 | 1027.3 808.9 | 933.9 914.8 | 899.9 1035.7 | 872.2 1161.3 | 849.5 1263.4 | 829.3 1336.7 | 814.2 1387.5 | 792.3 1403.0 | 778.9 1389.8 |
| 北外墙 | F=82.50 K=0.36 D=3.32 | 158.3 104.3 | 161.5 102.7 | 155.3 120.1 | 134.6 127.9 | 128.8 130.1 | 124.2 138.0 | 120.6 145.5 | 117.3 152.0 | 115.1 157.8 | 110.9 161.4 | 108.8 163.3 | 106.4 162.2 |
| 东外墙 | F=72.01 K=0.36 D=3.32 | 210.8 159.9 | 205.9 158.3 | 198.2 194.4 | 188.3 222.2 | 182.9 239.0 | 178.5 246.5 | 175.1 242.7 | 172.0 231.3 | 169.8 215.9 | 166.0 217.7 | 164.0 218.2 | 161.7 216.2 |
| 南外墙 | F=81.30 K=0.36 D=3.32 | 185.3 129.1 | 179.9 127.4 | 171.3 134.0 | 160.3 142.5 | 154.3 151.9 | 149.6 169.4 | 145.8 186.1 | 142.4 199.0 | 140.1 208.0 | 135.9 210.7 | 133.6 208.2 | 131.1 198.8 |
| 西外墙 | F=45.20 K=0.36 D=3.32 | 166.9 101.6 | 162.3 100.5 | 147.3 104.1 | 122.8 108.6 | 118.8 113.6 | 115.5 118.6 | 112.9 122.7 | 110.6 126.2 | 108.9 129.4 | 106.2 144.0 | 104.7 157.4 | 103.0 166.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=10.50 | 123.5 638.0 | 86.3 668.2 | 65.1 683.2 | 42.9 663.5 | 24.3 604.0 | 9.3 596.0 | 207.1 554.8 | 271.7 327.6 | 327.6 267.7 | 428.5 219.9 | 512.2 181.7 | 578.9 148.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | -32.3 126.0 | -53.9 145.2 | -61.1 154.8 | -70.7 152.4 | -77.9 133.2 | -82.7 123.6 | -68.3 97.2 | -37.1 63.6 | 1.2 30.0 | 37.2 6.0 | 68.4 -10.8 | 99.6 -25.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 155.8 512.1 | 140.3 523.1 | 126.2 528.4 | 113.6 511.1 | 102.2 470.9 | 92.0 472.5 | 275.4 457.6 | 308.8 264.0 | 326.3 237.6 | 391.3 213.9 | 443.8 192.5 | 479.3 173.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=22.19 | 325.7 2209.5 | 240.7 1644.7 | 190.0 1653.1 | 137.8 1590.5 | 93.9 1444.8 | 57.9 1373.4 | 1421.0 1235.6 | 2429.6 802.1 | 3071.6 664.4 | 3344.4 553.6 | 3116.5 464.0 | 2564.6 384.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | -68.3 266.2 | -114.0 306.8 | -129.2 327.1 | -149.5 322.0 | -164.7 281.5 | -174.8 261.2 | -144.4 205.4 | -78.5 134.4 | 2.6 63.5 | 78.7 12.8 | 144.6 -22.7 | 210.5 -53.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 394.1 1943.3 | 354.7 1337.9 | 319.2 1326.0 | 287.3 1268.5 | 258.5 1163.4 | 232.7 1112.2 | 1565.4 1030.2 | 2508.0 667.7 | 3068.9 600.9 | 3265.8 540.8 | 2972.0 486.7 | 2354.1 438.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=33.90 | 427.2 2970.5 | 304.4 3057.0 | 233.3 2921.9 | 159.2 2672.7 | 97.2 2044.0 | 46.9 1951.0 | 578.5 1755.2 | 817.9 1106.2 | 1047.9 907.7 | 1566.7 749.1 | 2079.0 622.0 | 2598.4 509.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | -104.4 406.8 | -174.1 468.8 | -197.4 499.7 | -228.4 492.0 | -251.6 430.0 | -267.1 399.0 | -220.6 313.8 | -119.9 205.4 | 4.0 97.0 | 120.2 19.5 | 220.9 -34.7 | 321.6 -81.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 531.6 2563.8 | 478.5 2588.2 | 430.6 2422.2 | 387.6 2180.7 | 348.8 1613.9 | 313.9 1552.0 | 799.1 1441.4 | 937.8 900.8 | 1043.9 810.7 | 1446.5 729.6 | 1858.1 656.7 | 2276.8 591.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=28.00 | 529.3 1746.7 | 410.2 2486.6 | 335.6 3565.4 | 260.1 4431.2 | 196.1 4737.9 | 142.9 4565.9 | 571.6 3669.1 | 759.9 2003.2 | 941.2 1018.7 | 1204.7 860.9 | 1421.9 731.6 | 1594.1 617.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | -86.2 336.0 | -143.8 387.1 | -163.0 412.7 | -188.6 406.3 | -207.8 355.1 | -220.6 329.6 | -182.2 259.2 | -99.0 169.6 | 3.3 80.1 | 99.3 16.1 | 182.4 -28.7 | 265.6 -67.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 615.6 1410.8 | 554.0 2099.5 | 498.6 3152.7 | 448.7 4024.8 | 403.9 4382.8 | 363.5 4236.3 | 753.8 3410.0 | 858.9 1833.6 | 937.9 938.6 | 1105.5 844.8 | 1239.4 760.3 | 1328.5 684.3 |
| 底板1 | F=29.35 K=0.48 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 1265.3 3570.0 | 1084.6 3705.6 | 949.0 3796.0 | 858.6 3886.3 | 723.0 3976.7 | 677.8 4021.9 | 1807.6 4112.3 | 2349.9 3027.7 | 2756.6 2440.3 | 3027.7 2033.5 | 3253.7 1717.2 | 3434.4 1446.1 |
| 照明 | 显热(W) | 2410.1 2410.1 | 2410.1 2410.1 | 2410.1 2410.1 | 2410.1 2410.1 | 2410.1 2410.1 | 2410.1 2410.1 | 2410.1 2410.1 | 2410.1 2410.1 | 2410.1 2410.1 | 2410.1 2410.1 | 2410.1 2410.1 | 2410.1 2410.1 |
| 人体 | 显热(W) | 1020.7 6488.7 | 874.9 6634.5 | 729.1 6707.4 | 656.2 6780.3 | 510.3 6853.2 | 437.4 6926.1 | 3791.1 6999.0 | 5176.4 3572.4 | 5613.8 2187.2 | 5905.4 1749.8 | 6124.1 1458.1 | 6342.9 1239.4 |
|  | 全热(W) | 1020.7 15321.8 | 874.9 15467.6 | 729.1 15540.5 | 656.2 15613.4 | 510.3 15686.3 | 437.4 15759.2 | 12624.3 15832.1 | 14009.5 3572.4 | 14446.9 2187.2 | 14738.5 1749.8 | 14957.3 1458.1 | 15176.0 1239.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 13.14 | 0.00 13.14 | 0.00 13.14 | 0.00 13.14 | 0.00 13.14 | 0.00 13.14 | 13.14 13.14 | 13.14 0.00 | 13.14 0.00 | 13.14 0.00 | 13.14 0.00 | 13.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 6099.9 | 0.0 7029.0 | 0.0 7493.6 | 0.0 7377.5 | 0.0 6448.3 | 0.0 5983.7 | -3308.0 0.0 | -1798.1 0.0 | 60.2 0.0 | 1802.4 0.0 | 3312.3 0.0 | 4822.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 17977.6 | 0.0 18937.0 | 0.0 19416.8 | 0.0 19296.8 | 0.0 18337.4 | 0.0 17857.7 | 8263.2 0.0 | 9822.3 0.0 | 11741.2 0.0 | 13540.1 0.0 | 15099.2 0.0 | 16658.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 16.50 | 0.00 16.50 | 0.00 16.50 | 0.00 16.50 | 0.00 16.50 | 0.00 16.50 | 16.50 0.00 | 16.50 0.00 | 16.50 0.00 | 16.50 0.00 | 16.50 0.00 | 16.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8217 48164 | 7418 49679 | 6782 51343 | 6218 52035 | 5634 50851 | 5310 50303 | 29370 31488 | 34322 15281 | 38166 12004 | 41654 10758 | 44213 9795 | 46356 8949 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 8217 27454 | 7418 28938 | 6782 30587 | 6218 31282 | 5634 30128 | 5310 29596 | 8966 22655 | 13869 15281 | 17652 12004 | 21083 10758 | 23593 9795 | 25687 8949 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 29.63 29.63 | 29.63 29.63 | 29.63 29.63 | 29.63 29.63 | 29.63 29.63 | 29.63 29.63 | 29.63 29.63 | 29.63 29.63 | 29.63 29.63 | 29.63 29.63 | 29.63 29.63 | 29.63 29.63 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 8217 30187 | 7418 30742 | 6782 31927 | 6218 32738 | 5634 32513 | 5310 32446 | 21107 31488 | 24500 15281 | 26425 12004 | 28114 10758 | 29114 9795 | 29698 8949 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 8217 21354 | 7418 21909 | 6782 23094 | 6218 23905 | 5634 23680 | 5310 23612 | 12274 22655 | 15667 15281 | 17592 12004 | 19281 10758 | 20281 9795 | 20865 8949 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.14 13.14 | 13.14 13.14 | 13.14 13.14 | 13.14 13.14 | 13.14 13.14 | 13.14 13.14 | 13.14 13.14 | 13.14 13.14 | 13.14 13.14 | 13.14 13.14 | 13.14 13.14 | 13.14 13.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[酒吧、茶座] |  | 5.40 | 110.81 | 26 | 60 | 6534.8 | 14 | 11306.3 | 14 | 6.81 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=110.81 K=0.32 D=3.54 | 490.8 281.5 | 455.0 277.2 | 418.5 273.7 | 377.9 297.5 | 343.5 336.5 | 331.0 380.9 | 320.8 427.2 | 312.5 464.7 | 305.0 491.7 | 299.5 510.4 | 291.4 516.1 | 286.5 511.2 |
| 南外墙 | F=35.08 K=0.36 D=3.32 | 80.0 55.7 | 77.6 55.0 | 73.9 57.8 | 69.2 61.5 | 66.6 65.6 | 64.5 73.1 | 62.9 80.3 | 61.4 85.9 | 60.4 89.8 | 58.6 90.9 | 57.6 89.8 | 56.6 85.8 |
| 西外墙 | F=51.30 K=0.36 D=3.32 | 189.5 115.4 | 184.2 114.1 | 167.2 118.1 | 139.3 123.2 | 134.8 128.9 | 131.1 134.6 | 128.2 139.2 | 125.5 143.2 | 123.6 146.8 | 120.5 163.5 | 118.8 178.6 | 116.9 188.4 |
| 北外墙 | F=65.14 K=0.36 D=3.32 | 125.0 82.4 | 127.5 81.1 | 122.6 94.8 | 106.3 101.0 | 101.7 102.7 | 98.1 108.9 | 95.2 114.9 | 92.6 120.0 | 90.9 124.6 | 87.6 127.4 | 85.9 129.0 | 84.0 128.0 |
| 东外墙 | F=29.52 K=0.36 D=3.32 | 86.4 65.5 | 84.4 64.9 | 81.3 79.7 | 77.2 91.1 | 75.0 98.0 | 73.2 101.0 | 71.8 99.5 | 70.5 94.8 | 69.6 88.5 | 68.1 89.2 | 67.2 89.5 | 66.3 88.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=11.26 | 141.9 986.3 | 101.1 1015.0 | 77.5 970.2 | 52.9 887.4 | 32.3 678.7 | 15.6 647.8 | 192.1 582.8 | 271.6 367.3 | 347.9 301.4 | 520.2 248.7 | 690.3 206.5 | 862.7 169.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | -34.7 135.1 | -57.8 155.6 | -65.5 165.9 | -75.8 163.4 | -83.5 142.8 | -88.7 132.5 | -73.2 104.2 | -39.8 68.2 | 1.3 32.2 | 39.9 6.5 | 73.3 -11.5 | 106.8 -27.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 176.5 851.2 | 158.9 859.4 | 143.0 804.2 | 128.7 724.0 | 115.8 535.9 | 104.2 515.3 | 265.3 478.6 | 311.4 299.1 | 346.6 269.2 | 480.3 242.3 | 616.9 218.0 | 756.0 196.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.68 | 78.6 405.9 | 54.9 425.2 | 41.4 434.7 | 27.3 422.1 | 15.5 384.3 | 5.9 379.2 | 131.8 353.0 | 172.9 208.5 | 208.4 170.3 | 272.6 139.9 | 325.9 115.6 | 368.3 94.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | -20.6 80.2 | -34.3 92.4 | -38.9 98.5 | -45.0 96.9 | -49.6 84.7 | -52.6 78.6 | -43.5 61.8 | -23.6 40.5 | 0.8 19.1 | 23.7 3.8 | 43.5 -6.8 | 63.4 -16.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 99.1 325.8 | 89.2 332.8 | 80.3 336.2 | 72.3 325.2 | 65.1 299.6 | 58.5 300.6 | 175.2 291.2 | 196.5 168.0 | 207.6 151.2 | 248.9 136.1 | 282.4 122.5 | 305.0 110.2 |
| 东外门 | F=4.00 K=1.97 | -11.0 43.0 | -18.4 49.6 | -20.9 52.8 | -24.1 52.0 | -26.6 45.5 | -28.2 42.2 | -23.3 33.2 | -12.7 21.7 | 0.4 10.3 | 12.7 2.1 | 23.4 -3.7 | 34.0 -8.6 |
| 内墙1 | F=43.26 K=0.90 | 167.8 167.8 | 167.8 167.8 | 167.8 167.8 | 167.8 167.8 | 167.8 167.8 | 167.8 167.8 | 167.8 167.8 | 167.8 167.8 | 167.8 167.8 | 167.8 167.8 | 167.8 167.8 | 167.8 167.8 |
| 照明 | 显热(W) | 886.5 886.5 | 886.5 886.5 | 886.5 886.5 | 886.5 886.5 | 886.5 886.5 | 886.5 886.5 | 886.5 886.5 | 886.5 886.5 | 886.5 886.5 | 886.5 886.5 | 886.5 886.5 | 886.5 886.5 |
| 人体 | 显热(W) | 1676.0 1676.0 | 1676.0 1676.0 | 1676.0 1676.0 | 1676.0 1676.0 | 1676.0 1676.0 | 1676.0 1676.0 | 1676.0 1676.0 | 1676.0 1676.0 | 1676.0 1676.0 | 1676.0 1676.0 | 1676.0 1676.0 | 1676.0 1676.0 |
|  | 全热(W) | 3706.6 3706.6 | 3706.6 3706.6 | 3706.6 3706.6 | 3706.6 3706.6 | 3706.6 3706.6 | 3706.6 3706.6 | 3706.6 3706.6 | 3706.6 3706.6 | 3706.6 3706.6 | 3706.6 3706.6 | 3706.6 3706.6 | 3706.6 3706.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 |
| 新风 | 显热(W) | -360.0 1402.3 | -600.3 1615.9 | -680.4 1722.7 | -787.2 1696.0 | -867.3 1482.4 | -920.7 1375.6 | -760.5 1081.9 | -413.4 708.1 | 13.8 334.3 | 414.4 67.2 | 761.5 -119.7 | 1108.6 -279.9 |
|  | 全热(W) | 2313.1 4132.8 | 2065.0 4353.4 | 1982.3 4463.6 | 1872.0 4436.1 | 1789.3 4215.5 | 1734.2 4105.2 | 1899.6 3801.9 | 2258.0 3416.0 | 2699.1 3030.0 | 3112.7 2754.3 | 3471.1 2561.3 | 3829.5 2395.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.79 3.79 | 3.79 3.79 | 3.79 3.79 | 3.79 3.79 | 3.79 3.79 | 3.79 3.79 | 3.79 3.79 | 3.79 3.79 | 3.79 3.79 | 3.79 3.79 | 3.79 3.79 | 3.79 3.79 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8255 10929 | 7892 11196 | 7705 11306 | 7459 11233 | 7293 10816 | 7186 10734 | 7640 10393 | 8113 9683 | 8666 9214 | 9313 8887 | 9893 8644 | 10466 8414 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3551 6168 | 3196 6428 | 3011 6535 | 2769 6462 | 2606 6053 | 2501 5974 | 2949 5642 | 3411 4944 | 3950 4488 | 4584 4170 | 5152 3932 | 5714 3707 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 | 6.81 6.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5942 6797 | 5827 6843 | 5722 6843 | 5587 6797 | 5504 6601 | 5452 6629 | 5740 6591 | 5855 6267 | 5967 6184 | 6201 6133 | 6421 6082 | 6636 6018 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3911 4766 | 3797 4812 | 3692 4812 | 3556 4766 | 3473 4570 | 3421 4598 | 3710 4560 | 3825 4236 | 3937 4154 | 4170 4102 | 4391 4052 | 4606 3987 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 | 3.02 3.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[餐厅] |  | 5.40 | 455.15 | 26 | 60 | 37465.2 | 15 | 68818.2 | 15 | 44.77 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=455.15 K=0.32 D=3.54 | 2015.8 1156.1 | 1868.9 1138.5 | 1718.8 1124.1 | 1552.0 1222.1 | 1410.9 1382.0 | 1359.6 1564.7 | 1317.7 1754.6 | 1283.4 1908.7 | 1252.9 2019.5 | 1230.1 2096.3 | 1197.0 2119.7 | 1176.8 2099.8 |
| 南外墙 | F=140.29 K=0.38 D=4.47 | 433.6 218.7 | 426.3 212.3 | 399.5 205.2 | 360.7 199.2 | 345.0 194.4 | 320.6 213.5 | 288.8 237.6 | 271.7 264.9 | 258.1 315.0 | 247.2 363.0 | 237.5 400.0 | 230.7 426.0 |
| 东外墙 | F=58.36 K=0.38 D=4.47 | 195.6 126.0 | 196.4 123.2 | 193.7 120.2 | 186.3 117.7 | 179.8 115.6 | 169.4 164.2 | 156.0 201.8 | 148.7 224.4 | 142.8 234.5 | 138.2 229.4 | 134.0 214.0 | 131.1 193.3 |
| 南外墙 | F=32.39 K=0.36 D=3.32 | 73.8 51.4 | 71.7 50.8 | 68.3 53.4 | 63.9 56.8 | 61.5 60.5 | 59.6 67.5 | 58.1 74.1 | 56.7 79.3 | 55.8 82.9 | 54.1 83.9 | 53.2 82.9 | 52.2 79.2 |
| 西外墙 | F=89.23 K=0.36 D=3.32 | 329.6 200.7 | 320.3 198.5 | 290.8 205.4 | 242.4 214.4 | 234.5 224.2 | 228.1 234.1 | 222.9 242.2 | 218.3 249.2 | 214.9 255.4 | 209.7 284.4 | 206.6 310.7 | 203.4 327.7 |
| 北外墙 | F=166.67 K=0.36 D=3.32 | 319.9 210.8 | 326.3 207.5 | 313.8 242.5 | 272.0 258.4 | 260.3 262.8 | 251.0 278.7 | 243.6 294.0 | 237.0 307.1 | 232.5 318.9 | 224.1 326.0 | 219.7 330.0 | 214.9 327.6 |
| 东外墙 | F=23.51 K=0.36 D=3.32 | 68.8 52.2 | 67.2 51.7 | 64.7 63.5 | 61.5 72.5 | 59.7 78.0 | 58.3 80.5 | 57.2 79.2 | 56.1 75.5 | 55.4 70.5 | 54.2 71.1 | 53.5 71.3 | 52.8 70.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=22.15 | 325.1 2205.0 | 240.2 1641.4 | 189.6 1649.7 | 137.5 1587.3 | 93.7 1441.9 | 57.8 1370.6 | 1418.2 1233.1 | 2424.6 800.5 | 3065.3 663.0 | 3337.6 552.5 | 3110.2 463.1 | 2559.4 384.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | -68.2 265.7 | -113.7 306.2 | -128.9 326.4 | -149.2 321.4 | -164.3 280.9 | -174.5 260.6 | -144.1 205.0 | -78.3 134.2 | 2.6 63.3 | 78.5 12.7 | 144.3 -22.7 | 210.1 -53.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 393.3 1939.3 | 353.9 1335.2 | 318.5 1323.3 | 286.7 1265.9 | 258.0 1161.0 | 232.2 1110.0 | 1562.3 1028.1 | 2502.9 666.3 | 3062.7 599.7 | 3259.1 539.7 | 2965.9 485.7 | 2349.4 437.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=11.58 | 218.8 722.1 | 169.6 1028.0 | 138.7 1473.9 | 107.5 1831.8 | 81.1 1958.7 | 59.1 1887.5 | 236.3 1516.8 | 314.1 828.1 | 389.1 421.1 | 498.0 355.9 | 587.8 302.5 | 659.0 255.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | -35.7 138.9 | -59.5 160.0 | -67.4 170.6 | -78.0 168.0 | -85.9 146.8 | -91.2 136.2 | -75.3 107.2 | -40.9 70.1 | 1.4 33.1 | 41.0 6.7 | 75.4 -11.9 | 109.8 -27.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 254.5 583.2 | 229.0 867.9 | 206.1 1303.3 | 185.5 1663.9 | 167.0 1811.8 | 150.3 1751.3 | 311.6 1409.7 | 355.1 758.0 | 387.7 388.0 | 457.0 349.2 | 512.4 314.3 | 549.2 282.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=14.80 | 174.1 899.4 | 121.7 942.0 | 91.8 963.0 | 60.4 935.2 | 34.3 851.5 | 13.1 840.2 | 292.0 782.1 | 383.0 461.9 | 461.7 377.3 | 604.0 310.0 | 722.0 256.2 | 816.0 208.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | -45.6 177.6 | -76.0 204.6 | -86.2 218.2 | -99.7 214.8 | -109.8 187.7 | -116.6 174.2 | -96.3 137.0 | -52.3 89.7 | 1.8 42.3 | 52.5 8.5 | 96.4 -15.2 | 140.4 -35.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 219.7 721.8 | 197.7 737.3 | 177.9 744.9 | 160.1 720.5 | 144.1 663.7 | 129.7 666.0 | 388.3 645.1 | 435.3 372.2 | 460.0 335.0 | 551.5 301.5 | 625.6 271.3 | 675.6 244.2 |
| 内墙1 | F=17.39 K=0.90 | 67.5 67.5 | 67.5 67.5 | 67.5 67.5 | 67.5 67.5 | 67.5 67.5 | 67.5 67.5 | 67.5 67.5 | 67.5 67.5 | 67.5 67.5 | 67.5 67.5 | 67.5 67.5 | 67.5 67.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 1911.6 5393.6 | 1638.6 5598.4 | 1433.7 5734.9 | 1297.2 5871.5 | 1092.4 6008.0 | 1024.1 6076.3 | 2730.9 6212.9 | 3550.2 4574.3 | 4164.7 3686.8 | 4574.3 3072.3 | 4915.7 2594.4 | 5188.8 2184.7 |
| 照明 | 显热(W) | 3641.2 3641.2 | 3641.2 3641.2 | 3641.2 3641.2 | 3641.2 3641.2 | 3641.2 3641.2 | 3641.2 3641.2 | 3641.2 3641.2 | 3641.2 3641.2 | 3641.2 3641.2 | 3641.2 3641.2 | 3641.2 3641.2 | 3641.2 3641.2 |
| 人体 | 显热(W) | 1542.1 9803.1 | 1321.8 10023.4 | 1101.5 10133.6 | 991.3 10243.7 | 771.0 10353.9 | 660.9 10464.0 | 5727.7 10574.2 | 7820.5 5397.2 | 8481.3 3304.4 | 8921.9 2643.5 | 9252.4 2202.9 | 9582.8 1872.5 |
|  | 全热(W) | 1542.1 23148.2 | 1321.8 23368.5 | 1101.5 23478.7 | 991.3 23588.8 | 771.0 23699.0 | 660.9 23809.1 | 19072.8 23919.3 | 21165.6 5397.2 | 21826.5 3304.4 | 22267.1 2643.5 | 22597.5 2202.9 | 22928.0 1872.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 19.84 | 0.00 19.84 | 0.00 19.84 | 0.00 19.84 | 0.00 19.84 | 0.00 19.84 | 19.84 19.84 | 19.84 0.00 | 19.84 0.00 | 19.84 0.00 | 19.84 0.00 | 19.84 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 9215.7 | 0.0 10619.5 | 0.0 11321.4 | 0.0 11145.9 | 0.0 9742.1 | 0.0 9040.2 | -4997.8 0.0 | -2716.6 0.0 | 91.0 0.0 | 2723.1 0.0 | 5004.3 0.0 | 7285.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 27160.6 | 0.0 28610.2 | 0.0 29334.9 | 0.0 29153.7 | 0.0 27704.2 | 0.0 26979.4 | 12484.0 0.0 | 14839.5 0.0 | 17738.6 0.0 | 20456.5 0.0 | 22812.0 0.0 | 25167.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 24.92 | 0.00 24.92 | 0.00 24.92 | 0.00 24.92 | 0.00 24.92 | 0.00 24.92 | 24.92 0.00 | 24.92 0.00 | 24.92 0.00 | 24.92 0.00 | 24.92 0.00 | 24.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 11317 65254 | 10478 66880 | 9714 68358 | 9041 68818 | 8333 67690 | 7970 67275 | 42287 40256 | 48658 18880 | 53567 15458 | 57604 14097 | 60556 13056 | 63089 12138 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 11317 33964 | 10478 35544 | 9714 37000 | 9041 37465 | 8333 36382 | 7970 35991 | 11460 26911 | 17756 18880 | 22574 15458 | 26525 14097 | 29403 13056 | 31862 12138 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 44.77 44.77 | 44.77 44.77 | 44.77 44.77 | 44.77 44.77 | 44.77 44.77 | 44.77 44.77 | 44.77 44.77 | 44.77 44.77 | 44.77 44.77 | 44.77 44.77 | 44.77 44.77 | 44.77 44.77 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 11317 38093 | 10478 38269 | 9714 39023 | 9041 39664 | 8333 39985 | 7970 40296 | 29803 40256 | 33818 18880 | 35828 15458 | 37147 14097 | 37744 13056 | 37922 12138 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 11317 24748 | 10478 24924 | 9714 25678 | 9041 26319 | 8333 26640 | 7970 26951 | 16458 26911 | 20473 18880 | 22483 15458 | 23802 14097 | 24398 13056 | 24577 12138 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 19.84 19.84 | 19.84 19.84 | 19.84 19.84 | 19.84 19.84 | 19.84 19.84 | 19.84 19.84 | 19.84 19.84 | 19.84 19.84 | 19.84 19.84 | 19.84 19.84 | 19.84 19.84 | 19.84 19.84 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[卫生间] |  | 5.40 | 10.88 | 26 | 60 | 548.7 | 17 | 744.7 | 15 | 0.28 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.88 K=0.32 D=3.54 | 48.2 27.6 | 44.7 27.2 | 41.1 26.9 | 37.1 29.2 | 33.7 33.0 | 32.5 37.4 | 31.5 41.9 | 30.7 45.6 | 30.0 48.3 | 29.4 50.1 | 28.6 50.7 | 28.1 50.2 |
| 南外墙 | F=12.20 K=0.38 D=4.47 | 37.7 19.0 | 37.1 18.5 | 34.7 17.8 | 31.4 17.3 | 30.0 16.9 | 27.9 18.6 | 25.1 20.7 | 23.6 23.0 | 22.4 27.4 | 21.5 31.6 | 20.7 34.8 | 20.1 37.0 |
| 内墙1 | F=26.01 K=0.90 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 45.7 128.9 | 39.2 133.8 | 34.3 137.1 | 31.0 140.4 | 26.1 143.6 | 24.5 145.3 | 65.3 148.5 | 84.9 109.3 | 99.6 88.1 | 109.3 73.4 | 117.5 62.0 | 124.0 52.2 |
| 照明 | 显热(W) | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 | 97.9 97.9 |
| 人体 | 显热(W) | 12.0 76.0 | 10.2 77.7 | 8.5 78.6 | 7.7 79.4 | 6.0 80.3 | 5.1 81.1 | 44.4 82.0 | 60.6 41.9 | 65.8 25.6 | 69.2 20.5 | 71.7 17.1 | 74.3 14.5 |
|  | 全热(W) | 12.0 137.8 | 10.2 139.5 | 8.5 140.3 | 7.7 141.2 | 6.0 142.0 | 5.1 142.9 | 106.2 143.7 | 122.4 41.9 | 127.5 25.6 | 130.9 20.5 | 133.5 17.1 | 136.1 14.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 68.8 | 0.0 79.3 | 0.0 84.6 | 0.0 83.3 | 0.0 72.8 | 0.0 67.5 | -37.3 0.0 | -20.3 0.0 | 0.7 0.0 | 20.3 0.0 | 37.4 0.0 | 54.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 202.9 | 0.0 213.7 | 0.0 219.1 | 0.0 217.8 | 0.0 207.0 | 0.0 201.5 | 93.3 0.0 | 110.9 0.0 | 132.5 0.0 | 152.8 0.0 | 170.4 0.0 | 188.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 342 715 | 330 732 | 317 740 | 306 745 | 295 741 | 289 744 | 520 554 | 571 419 | 611 388 | 643 374 | 669 363 | 695 353 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 342 519 | 330 535 | 317 544 | 306 548 | 295 545 | 289 549 | 328 492 | 378 419 | 417 388 | 449 374 | 475 363 | 500 353 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 342 512 | 330 518 | 317 521 | 306 527 | 295 534 | 289 543 | 427 554 | 460 419 | 478 388 | 490 374 | 499 363 | 507 353 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 342 450 | 330 456 | 317 459 | 306 465 | 295 473 | 289 481 | 365 492 | 399 419 | 417 388 | 428 374 | 437 363 | 445 353 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[餐厅] |  | 5.40 | 13.89 | 26 | 60 | 1761.2 | 16 | 2716.5 | 16 | 1.37 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.89 K=0.32 D=3.54 | 61.5 35.3 | 57.0 34.7 | 52.4 34.3 | 47.4 37.3 | 43.1 42.2 | 41.5 47.7 | 40.2 53.5 | 39.2 58.2 | 38.2 61.6 | 37.5 64.0 | 36.5 64.7 | 35.9 64.1 |
| 西外墙 | F=19.48 K=0.36 D=3.32 | 71.9 43.8 | 69.9 43.3 | 63.5 44.8 | 52.9 46.8 | 51.2 48.9 | 49.8 51.1 | 48.7 52.9 | 47.6 54.4 | 46.9 55.7 | 45.8 62.1 | 45.1 67.8 | 44.4 71.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.51 | 85.2 281.1 | 66.0 400.2 | 54.0 573.8 | 41.9 713.1 | 31.6 762.5 | 23.0 734.8 | 92.0 590.5 | 122.3 322.4 | 151.5 163.9 | 193.9 138.5 | 228.8 117.7 | 256.5 99.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | -13.9 54.1 | -23.1 62.3 | -26.2 66.4 | -30.3 65.4 | -33.4 57.2 | -35.5 53.0 | -29.3 41.7 | -15.9 27.3 | 0.5 12.9 | 16.0 2.6 | 29.4 -4.6 | 42.7 -10.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 99.1 227.0 | 89.2 337.9 | 80.2 507.4 | 72.2 647.7 | 65.0 705.3 | 58.5 681.7 | 121.3 548.8 | 138.2 295.1 | 150.9 151.1 | 177.9 135.9 | 199.5 122.4 | 213.8 110.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 58.3 164.6 | 50.0 170.8 | 43.7 175.0 | 39.6 179.2 | 33.3 183.3 | 31.2 185.4 | 83.3 189.6 | 108.3 139.6 | 127.1 112.5 | 139.6 93.7 | 150.0 79.2 | 158.3 66.7 |
| 照明 | 显热(W) | 111.1 111.1 | 111.1 111.1 | 111.1 111.1 | 111.1 111.1 | 111.1 111.1 | 111.1 111.1 | 111.1 111.1 | 111.1 111.1 | 111.1 111.1 | 111.1 111.1 | 111.1 111.1 | 111.1 111.1 |
| 人体 | 显热(W) | 47.1 299.1 | 40.3 305.9 | 33.6 309.2 | 30.2 312.6 | 23.5 315.9 | 20.2 319.3 | 174.8 322.7 | 238.6 164.7 | 258.8 100.8 | 272.2 80.7 | 282.3 67.2 | 292.4 57.1 |
|  | 全热(W) | 47.1 706.3 | 40.3 713.1 | 33.6 716.4 | 30.2 719.8 | 23.5 723.2 | 20.2 726.5 | 582.0 729.9 | 645.8 164.7 | 666.0 100.8 | 679.5 80.7 | 689.5 67.2 | 699.6 57.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 281.2 | 0.0 324.0 | 0.0 345.5 | 0.0 340.1 | 0.0 297.3 | 0.0 275.9 | -152.5 0.0 | -82.9 0.0 | 2.8 0.0 | 83.1 0.0 | 152.7 0.0 | 222.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 828.8 | 0.0 873.0 | 0.0 895.1 | 0.0 889.6 | 0.0 845.4 | 0.0 823.2 | 380.9 0.0 | 452.8 0.0 | 541.3 0.0 | 624.2 0.0 | 696.1 0.0 | 768.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 435 2171 | 394 2346 | 358 2551 | 323 2697 | 294 2717 | 277 2680 | 1338 1727 | 1527 850 | 1682 606 | 1832 550 | 1957 508 | 2074 470 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 435 1216 | 394 1390 | 358 1594 | 323 1740 | 294 1761 | 277 1725 | 398 1320 | 584 850 | 736 606 | 883 550 | 1007 508 | 1121 470 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 435 1342 | 394 1473 | 358 1655 | 323 1807 | 294 1871 | 277 1857 | 957 1727 | 1074 850 | 1141 606 | 1207 550 | 1261 508 | 1306 470 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 435 935 | 394 1066 | 358 1248 | 323 1400 | 294 1464 | 277 1449 | 550 1320 | 667 850 | 734 606 | 800 550 | 854 508 | 899 470 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[餐厅] |  | 5.40 | 13.67 | 26 | 60 | 965.0 | 15 | 1906.9 | 15 | 1.34 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.67 K=0.32 D=3.54 | 60.6 34.7 | 56.1 34.2 | 51.6 33.8 | 46.6 36.7 | 42.4 41.5 | 40.8 47.0 | 39.6 52.7 | 38.6 57.3 | 37.6 60.7 | 37.0 63.0 | 36.0 63.7 | 35.4 63.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 57.4 162.0 | 49.2 168.2 | 43.1 172.3 | 39.0 176.4 | 32.8 180.5 | 30.8 182.5 | 82.0 186.6 | 106.7 137.4 | 125.1 110.8 | 137.4 92.3 | 147.7 77.9 | 155.9 65.6 |
| 照明 | 显热(W) | 109.4 109.4 | 109.4 109.4 | 109.4 109.4 | 109.4 109.4 | 109.4 109.4 | 109.4 109.4 | 109.4 109.4 | 109.4 109.4 | 109.4 109.4 | 109.4 109.4 | 109.4 109.4 | 109.4 109.4 |
| 人体 | 显热(W) | 46.3 294.5 | 39.7 301.1 | 33.1 304.4 | 29.8 307.7 | 23.2 311.0 | 19.9 314.3 | 172.1 317.7 | 234.9 162.1 | 254.8 99.3 | 268.0 79.4 | 277.9 66.2 | 287.9 56.3 |
|  | 全热(W) | 46.3 695.4 | 39.7 702.0 | 33.1 705.3 | 29.8 708.6 | 23.2 711.9 | 19.9 715.2 | 573.0 718.6 | 635.8 162.1 | 655.7 99.3 | 668.9 79.4 | 678.8 66.2 | 688.8 56.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.00 | 0.60 0.00 | 0.60 0.00 | 0.60 0.00 | 0.60 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 276.8 | 0.0 319.0 | 0.0 340.1 | 0.0 334.8 | 0.0 292.7 | 0.0 271.6 | -150.1 0.0 | -81.6 0.0 | 2.7 0.0 | 81.8 0.0 | 150.3 0.0 | 218.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 815.9 | 0.0 859.5 | 0.0 881.2 | 0.0 875.8 | 0.0 832.3 | 0.0 810.5 | 375.0 0.0 | 445.8 0.0 | 532.9 0.0 | 614.5 0.0 | 685.3 0.0 | 756.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 274 1817 | 254 1873 | 237 1902 | 225 1907 | 208 1876 | 201 1865 | 1179 1067 | 1336 466 | 1461 380 | 1567 344 | 1657 317 | 1745 294 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 274 877 | 254 932 | 237 960 | 225 965 | 208 935 | 201 925 | 253 666 | 408 466 | 530 380 | 634 344 | 721 317 | 807 294 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 | 1.34 1.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 274 1002 | 254 1014 | 237 1021 | 225 1031 | 208 1043 | 201 1054 | 804 1067 | 890 466 | 928 380 | 953 344 | 972 317 | 989 294 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 274 601 | 254 613 | 237 620 | 225 630 | 208 642 | 201 653 | 403 666 | 490 466 | 527 380 | 552 344 | 571 317 | 588 294 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[厨房] |  | 5.40 | 33.64 | 27 | 60 | 10334.1 | 14 | 24804.4 | 14 | 20.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=33.64 K=0.32 D=3.54 | 138.1 74.6 | 127.3 73.3 | 116.2 72.2 | 103.9 79.5 | 93.4 91.3 | 89.6 104.8 | 86.5 118.8 | 84.0 130.2 | 81.7 138.4 | 80.1 144.1 | 77.6 145.8 | 76.1 144.3 |
| 北外墙 | F=39.30 K=0.36 D=3.32 | 61.1 35.4 | 62.6 34.6 | 59.6 42.9 | 49.8 46.6 | 47.0 47.6 | 44.8 51.4 | 43.1 55.0 | 41.5 58.1 | 40.5 60.9 | 38.5 62.5 | 37.5 63.5 | 36.3 62.9 |
| 西外墙 | F=24.08 K=0.36 D=3.32 | 80.2 45.4 | 77.7 44.8 | 69.7 46.7 | 56.6 49.1 | 54.5 51.7 | 52.8 54.4 | 51.4 56.6 | 50.1 58.5 | 49.2 60.1 | 47.8 68.0 | 47.0 75.1 | 46.1 79.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.44 | 13.8 84.3 | 8.7 88.5 | 5.8 90.5 | 2.7 87.8 | 0.2 79.7 | -1.9 78.6 | 25.2 72.9 | 34.1 41.8 | 41.8 33.5 | 55.6 27.0 | 67.1 21.8 | 76.2 17.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | -7.6 14.1 | -10.6 16.7 | -11.6 18.1 | -12.9 17.7 | -13.9 15.1 | -14.5 13.8 | -12.5 10.2 | -8.3 5.6 | -3.0 1.0 | 1.9 -2.3 | 6.2 -4.6 | 10.5 -6.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 21.4 70.2 | 19.2 71.7 | 17.3 72.5 | 15.6 70.1 | 14.0 64.6 | 12.6 64.8 | 37.8 62.8 | 42.4 36.2 | 44.8 32.6 | 53.7 29.3 | 60.9 26.4 | 65.7 23.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 141.3 398.7 | 121.1 413.8 | 106.0 423.9 | 95.9 434.0 | 80.7 444.1 | 75.7 449.2 | 201.9 459.3 | 262.4 338.1 | 307.9 272.5 | 338.1 227.1 | 363.4 191.8 | 383.6 161.5 |
| 照明 | 显热(W) | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 | 269.2 269.2 |
| 人体 | 显热(W) | 63.6 404.2 | 54.5 413.3 | 45.4 417.9 | 40.9 422.4 | 31.8 427.0 | 27.3 431.5 | 236.2 436.0 | 322.5 222.6 | 349.7 136.3 | 367.9 109.0 | 381.5 90.8 | 395.2 77.2 |
|  | 全热(W) | 63.6 1531.4 | 54.5 1540.4 | 45.4 1545.0 | 40.9 1549.5 | 31.8 1554.1 | 27.3 1558.6 | 1363.3 1563.1 | 1449.6 222.6 | 1476.8 136.3 | 1495.0 109.0 | 1508.6 90.8 | 1522.3 77.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.68 | 0.00 1.68 | 0.00 1.68 | 0.00 1.68 | 0.00 1.68 | 0.00 1.68 | 1.68 1.68 | 1.68 0.00 | 1.68 0.00 | 1.68 0.00 | 1.68 0.00 | 1.68 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7009.6 | 0.0 8317.1 | 0.0 8970.8 | 0.0 8807.4 | 0.0 7499.9 | 0.0 6846.2 | -6228.7 0.0 | -4104.1 0.0 | -1489.1 0.0 | 962.5 0.0 | 3087.1 0.0 | 5211.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 20289.0 | 0.0 21639.1 | 0.0 22314.1 | 0.0 22145.3 | 0.0 20795.2 | 0.0 20120.2 | 6619.3 0.0 | 8813.2 0.0 | 11513.4 0.0 | 14044.8 0.0 | 16238.7 0.0 | 18432.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 18.42 | 0.00 18.42 | 0.00 18.42 | 0.00 18.42 | 0.00 18.42 | 0.00 18.42 | 18.42 0.00 | 18.42 0.00 | 18.42 0.00 | 18.42 0.00 | 18.42 0.00 | 18.42 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 767 22728 | 721 24104 | 672 24804 | 619 24661 | 577 23333 | 557 22686 | 8660 2595 | 11004 1118 | 13780 971 | 16369 907 | 18609 858 | 20842 812 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 767 8321 | 721 9655 | 672 10334 | 619 10196 | 577 8910 | 557 8285 | -5315 1468 | -3040 1118 | -349 971 | 2160 907 | 4330 858 | 6494 812 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 20.10 20.10 | 20.10 20.10 | 20.10 20.10 | 20.10 20.10 | 20.10 20.10 | 20.10 20.10 | 20.10 20.10 | 20.10 20.10 | 20.10 20.10 | 20.10 20.10 | 20.10 20.10 | 20.10 20.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 767 2439 | 721 2465 | 672 2490 | 619 2516 | 577 2538 | 557 2566 | 2041 2595 | 2191 1118 | 2267 971 | 2324 907 | 2370 858 | 2410 812 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 767 1312 | 721 1337 | 672 1363 | 619 1389 | 577 1411 | 557 1439 | 913 1468 | 1064 1118 | 1140 971 | 1197 907 | 1243 858 | 1283 812 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.68 1.68 | 1.68 1.68 | 1.68 1.68 | 1.68 1.68 | 1.68 1.68 | 1.68 1.68 | 1.68 1.68 | 1.68 1.68 | 1.68 1.68 | 1.68 1.68 | 1.68 1.68 | 1.68 1.68 |