热负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 河南-焦作 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月26日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	5

建筑概况

| 地理位置 | 河南-焦作 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 35.20 |  |
| 东经 | 113.20 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 2858.10 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 12.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 山西-晋城-晋城（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -6.6 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.324 |
| 外墙 | 填充墙构造一 | 0.385 |
| 外墙（剪力墙） | 剪力墙构造一 | 0.366 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.902 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.902 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.999 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.475 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.395 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 2.20 | 0.47 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 118600 | 2858.10 | 41.50 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2706.68 | 43.82 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[展览馆] | 103.87 | 20 | 2826 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 4006 | 38.6 |
|  | 1002[大厅] | 139.24 | 20 | 4183 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 6259 | 44.9 |
|  | 1003[一般商店] | 73.57 | 20 | 2263 | 863 | 0 | 0 | 0 | 3126 | 42.5 |
|  | 1004[连接通道] | 187.87 | 20 | 6226 | 2643 | 0 | 0 | 0 | 8869 | 47.2 |
|  | 1005[展览馆] | 190.93 | 20 | 4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4017 | 21.0 |
|  | 1007[房间] | 215.03 | 20 | 6869 | 3574 | 0 | 0 | 0 | 10443 | 48.6 |
|  | 1008[楼梯间] | 13.22 | 20 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 35.9 |
|  | 1009[展览馆] | 88.23 | 20 | 3033 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 4499 | 51.0 |
|  | 1010[休息室] | 19.88 | 18 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 22.8 |
|  | 1011[卫生间] | 10.00 | 20 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 16.6 |
|  | 1012[卫生间] | 11.94 | 20 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 33.9 |
|  | 1013[展览馆] | 443.00 | 20 | 10877 | 7363 | 0 | 0 | 0 | 18240 | 41.2 |
|  | 1014[普通办公室] | 119.98 | 20 | 2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2964 | 24.7 |
|  | 1015[普通办公室] | 26.13 | 20 | 945 | 434 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 52.8 |
|  | 1016[卫生间] | 14.64 | 20 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 21.4 |
|  | 1017[卫生间] | 15.62 | 20 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 30.7 |
|  | 1018[连接通道] | 42.88 | 20 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 26.5 |
|  | 1019[会议室] | 51.33 | 18 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 30.6 |
|  | 合计 | 1767.36 |  | 49199 | 19601 | 0 | 0 |  | 68800 | 38.9 |
| 2层 | 2001[餐厅] | 301.27 | 18 | 9951 | 7718 | 0 | 0 | 0 | 17669 | 58.6 |
|  | 2002[酒吧、茶座] | 110.81 | 20 | 4558 | 2763 | 0 | 0 | 0 | 7321 | 66.1 |
|  | 2004[餐厅] | 455.15 | 18 | 11097 | 10495 | 0 | 0 | 0 | 21592 | 47.4 |
|  | 2005[卫生间] | 10.88 | 20 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 48.9 |
|  | 2007[餐厅] | 13.89 | 18 | 523 | 320 | 0 | 0 | 0 | 843 | 60.7 |
|  | 2008[餐厅] | 13.67 | 18 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 8.2 |
|  | 2009[厨房] | 33.64 | 18 | 953 | 776 | 0 | 0 | 0 | 1729 | 51.4 |
|  | 合计 | 939.32 |  | 27728 | 22072 | 0 | 0 |  | 49800 | 53.0 |
| 总计 |  | 2706.68 |  | 76927 | 41673 | 0 | 0 |  | 118600 | 43.8 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[展览馆] | 屋顶 | 104.26 | 0.32 | 20 | 26.6 | 1.0 | 898.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898.6 | 0.00 | 898.6 |
|  | 西外墙 | 19.80 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 202.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 192.6 | 0.00 | 192.6 |
|  | 南外墙 | 5.70 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 58.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 49.6 | 0.00 | 49.6 |
|  | 南外窗 | 15.48 | 2.20 | 20 | 26.6 | 1.0 | 906.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 770.1 | 0.00 | 770.1 |
|  | 非周边地面 | 69.95 | 0.30 | 20 | 26.6 | 1.0 | 558.2 |  |  | 0.00 | 558.2 | 0.00 | 558.2 |
|  | 周边地面 | 33.93 | 0.40 | 20 | 26.6 | 1.0 | 356.5 |  |  | 0.00 | 356.5 | 0.00 | 356.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1180.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4006 |
| 1002[大厅] | 屋顶 | 139.76 | 0.32 | 20 | 26.6 | 1.0 | 1204.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1204.5 | 0.00 | 1204.5 |
|  | 南外墙 | 23.19 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 237.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 201.8 | 0.00 | 201.8 |
|  | 南外窗 | 26.08 | 2.20 | 20 | 26.6 | 1.0 | 1526.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1297.2 | 0.00 | 1297.2 |
|  | 南外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 26.6 | 1.0 | 330.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 280.9 | 0.00 | 280.9 |
|  | 非周边地面 | 104.63 | 0.30 | 20 | 26.6 | 1.0 | 834.9 |  |  | 0.00 | 834.9 | 0.00 | 834.9 |
|  | 周边地面 | 34.61 | 0.40 | 20 | 26.6 | 1.0 | 363.6 |  |  | 0.00 | 363.6 | 0.00 | 363.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2075.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6259 |
| 1003[一般商店] | 屋顶 | 73.85 | 0.32 | 20 | 26.6 | 1.0 | 636.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.4 | 0.00 | 636.4 |
|  | 南外墙 | 7.55 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 77.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 65.7 | 0.00 | 65.7 |
|  | 东外墙 | 17.88 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 183.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 173.9 | 0.00 | 173.9 |
|  | 南外窗 | 11.16 | 2.20 | 20 | 26.6 | 1.0 | 653.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 555.1 | 0.00 | 555.1 |
|  | 南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 26.6 | 1.0 | 198.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 168.5 | 0.00 | 168.5 |
|  | 非周边地面 | 43.24 | 0.30 | 20 | 26.6 | 1.0 | 345.1 |  |  | 0.00 | 345.1 | 0.00 | 345.1 |
|  | 周边地面 | 30.33 | 0.40 | 20 | 26.6 | 1.0 | 318.6 |  |  | 0.00 | 318.6 | 0.00 | 318.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3126 |
| 1004[连接通道] | 屋顶 | 188.58 | 0.32 | 20 | 26.6 | 1.0 | 1625.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1625.3 | 0.00 | 1625.3 |
|  | 东外墙 | 12.94 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 132.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.9 | 0.00 | 125.9 |
|  | 北外墙 | 10.11 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 103.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.7 | 0.00 | 108.7 |
|  | 北外窗 | 41.36 | 2.20 | 20 | 26.6 | 1.0 | 2420.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2541.5 | 0.00 | 2541.5 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 26.6 | 1.0 | 198.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 208.2 | 0.00 | 208.2 |
|  | 非周边地面 | 141.51 | 0.30 | 20 | 26.6 | 1.0 | 1129.3 |  |  | 0.00 | 1129.3 | 0.00 | 1129.3 |
|  | 周边地面 | 46.36 | 0.40 | 20 | 26.6 | 1.0 | 487.1 |  |  | 0.00 | 487.1 | 0.00 | 487.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2643.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8869 |
| 1005[展览馆] | 屋顶 | 0.68 | 0.32 | 20 | 26.6 | 1.0 | 5.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.9 | 0.00 | 5.9 |
|  | 顶板 | 183.83 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 1102.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1102.6 | 0.00 | 1102.6 |
|  | 顶板 | 6.41 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.4 | 0.00 | 38.4 |
|  | 南外墙 | 8.82 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 90.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 76.7 |
|  | 西外墙 | 32.10 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 328.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 312.3 | 0.00 | 312.3 |
|  | 东外墙 | 1.82 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 18.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 17.7 | 0.00 | 17.7 |
|  | 北外墙 | 33.19 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 339.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 356.9 | 0.00 | 356.9 |
|  | 内墙 | 44.17 | 0.90 | 20 | 26.6 | 0.4 | 423.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.9 | 0.00 | 423.9 |
|  | 内墙 | 14.58 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 26.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.3 | 0.00 | 26.3 |
|  | 非周边地面 | 138.63 | 0.30 | 20 | 26.6 | 1.0 | 1106.3 |  |  | 0.00 | 1106.3 | 0.00 | 1106.3 |
|  | 周边地面 | 52.30 | 0.40 | 20 | 26.6 | 1.0 | 549.5 |  |  | 0.00 | 549.5 | 0.00 | 549.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4017 |
| 1007[房间] | 屋顶 | 101.63 | 0.32 | 20 | 26.6 | 1.0 | 875.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.9 | 0.00 | 875.9 |
|  | 顶板 | 2.51 | 0.48 | 20 | 26.6 | 0.6 | 19.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.0 | 0.00 | 19.0 |
|  | 南外墙 | 28.90 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 295.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 251.5 | 0.00 | 251.5 |
|  | 东外墙 | 37.68 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 385.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 366.6 | 0.00 | 366.6 |
|  | 西外墙 | 49.77 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 509.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 484.2 | 0.00 | 484.2 |
|  | 北外墙 | 11.84 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 121.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.3 | 0.00 | 127.3 |
|  | 北外窗 | 37.20 | 2.20 | 20 | 26.6 | 1.0 | 2176.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2285.8 | 0.00 | 2285.8 |
|  | 西外窗 | 9.13 | 2.20 | 20 | 26.6 | 1.0 | 534.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 507.4 | 0.00 | 507.4 |
|  | 非周边地面 | 122.08 | 0.30 | 20 | 26.6 | 1.0 | 974.2 |  |  | 0.00 | 974.2 | 0.00 | 974.2 |
|  | 周边地面 | 92.95 | 0.40 | 20 | 26.6 | 1.0 | 976.7 |  |  | 0.00 | 976.7 | 0.00 | 976.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3574.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10443 |
| 1008[楼梯间] | 屋顶 | 0.14 | 0.32 | 20 | 26.6 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
|  | 顶板 | 13.05 | 0.48 | 20 | 26.6 | 0.6 | 98.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.9 | 0.00 | 98.9 |
|  | 南外墙 | 15.45 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 158.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 134.5 | 0.00 | 134.5 |
|  | 东外墙 | 11.09 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 113.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.9 | 0.00 | 107.9 |
|  | 非周边地面 | 2.48 | 0.30 | 20 | 26.6 | 1.0 | 19.8 |  |  | 0.00 | 19.8 | 0.00 | 19.8 |
|  | 周边地面 | 10.75 | 0.40 | 20 | 26.6 | 1.0 | 112.9 |  |  | 0.00 | 112.9 | 0.00 | 112.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 |
| 1009[展览馆] | 屋顶 | 0.19 | 0.32 | 20 | 26.6 | 1.0 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.00 | 1.7 |
|  | 顶板 | 88.03 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 528.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.0 | 0.00 | 528.0 |
|  | 东外墙 | 7.58 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 77.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 北外墙 | 22.67 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 232.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.8 | 0.00 | 243.8 |
|  | 东外窗 | 25.27 | 2.20 | 20 | 26.6 | 1.0 | 1478.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1404.8 | 0.00 | 1404.8 |
|  | 非周边地面 | 57.98 | 0.30 | 20 | 26.6 | 1.0 | 462.7 |  |  | 0.00 | 462.7 | 0.00 | 462.7 |
|  | 周边地面 | 30.25 | 0.40 | 20 | 26.6 | 1.0 | 317.9 |  |  | 0.00 | 317.9 | 0.00 | 317.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1466.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4499 |
| 1010[休息室] | 南外墙 | 17.67 | 0.39 | 18 | 24.6 | 1.0 | 167.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 142.3 | 0.00 | 142.3 |
|  | 西外墙 | 14.58 | 0.39 | 18 | 24.6 | 1.0 | 138.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.2 | 0.00 | 131.2 |
|  | 非周边地面 | 5.96 | 0.30 | 18 | 24.6 | 1.0 | 44.0 |  |  | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
|  | 周边地面 | 13.92 | 0.40 | 18 | 24.6 | 1.0 | 135.2 |  |  | 0.00 | 135.2 | 0.00 | 135.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 |
| 1011[卫生间] | 屋顶 | 10.00 | 0.32 | 20 | 26.6 | 1.0 | 86.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.00 | 86.2 |
|  | 非周边地面 | 10.00 | 0.30 | 20 | 26.6 | 1.0 | 79.8 |  |  | 0.00 | 79.8 | 0.00 | 79.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |
| 1012[卫生间] | 屋顶 | 11.94 | 0.32 | 20 | 26.6 | 1.0 | 102.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.9 | 0.00 | 102.9 |
|  | 东外墙 | 18.53 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 189.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.3 | 0.00 | 180.3 |
|  | 非周边地面 | 1.64 | 0.30 | 20 | 26.6 | 1.0 | 13.1 |  |  | 0.00 | 13.1 | 0.00 | 13.1 |
|  | 周边地面 | 10.30 | 0.40 | 20 | 26.6 | 1.0 | 108.2 |  |  | 0.00 | 108.2 | 0.00 | 108.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 |
| 1013[展览馆] | 顶板 | 382.26 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2292.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2292.8 | 0.00 | 2292.8 |
|  | 顶板 | 33.64 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 201.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.8 | 0.00 | 201.8 |
|  | 顶板 | 13.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 83.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.3 | 0.00 | 83.3 |
|  | 顶板 | 13.67 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 82.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.0 | 0.00 | 82.0 |
|  | 南外墙 | 79.16 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 810.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 689.1 | 0.00 | 689.1 |
|  | 东外墙 | 38.24 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 391.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 372.0 | 0.00 | 372.0 |
|  | 西外墙 | 84.72 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 867.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 824.3 | 0.00 | 824.3 |
|  | 北外墙 | 119.51 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 1223.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1285.1 | 0.00 | 1285.1 |
|  | 南外窗 | 0.48 | 2.20 | 20 | 26.6 | 1.0 | 28.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 23.9 | 0.00 | 23.9 |
|  | 东外窗 | 13.53 | 2.20 | 20 | 26.6 | 1.0 | 791.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 752.3 | 0.00 | 752.3 |
|  | 南外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 26.6 | 1.0 | 264.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 224.7 | 0.00 | 224.7 |
|  | 内墙 | 17.67 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.9 | 0.00 | 31.9 |
|  | 非周边地面 | 253.72 | 0.30 | 20 | 26.6 | 1.0 | 2024.7 |  |  | 0.00 | 2024.7 | 0.00 | 2024.7 |
|  | 周边地面 | 189.28 | 0.40 | 20 | 26.6 | 1.0 | 1988.7 |  |  | 0.00 | 1988.7 | 0.00 | 1988.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7363.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18240 |
| 1014[普通办公室] | 屋顶 | 119.98 | 0.32 | 20 | 26.6 | 1.0 | 1034.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1034.0 | 0.00 | 1034.0 |
|  | 东外墙 | 26.64 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 272.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.2 | 0.00 | 259.2 |
|  | 南外墙 | 14.38 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 147.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 125.2 | 0.00 | 125.2 |
|  | 西外墙 | 44.77 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 458.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 435.6 | 0.00 | 435.6 |
|  | 内墙 | 23.62 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 非周边地面 | 76.32 | 0.30 | 20 | 26.6 | 1.0 | 609.0 |  |  | 0.00 | 609.0 | 0.00 | 609.0 |
|  | 周边地面 | 43.66 | 0.40 | 20 | 26.6 | 1.0 | 458.8 |  |  | 0.00 | 458.8 | 0.00 | 458.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2964 |
| 1015[普通办公室] | 屋顶 | 26.13 | 0.32 | 20 | 26.6 | 1.0 | 225.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.2 | 0.00 | 225.2 |
|  | 东外墙 | 12.13 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 124.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.0 | 0.00 | 118.0 |
|  | 东外窗 | 6.00 | 2.20 | 20 | 26.6 | 1.0 | 351.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 333.6 | 0.00 | 333.6 |
|  | 内墙 | 18.68 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 33.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
|  | 非周边地面 | 16.06 | 0.30 | 20 | 26.6 | 1.0 | 128.2 |  |  | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 周边地面 | 10.07 | 0.40 | 20 | 26.6 | 1.0 | 105.8 |  |  | 0.00 | 105.8 | 0.00 | 105.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1379 |
| 1016[卫生间] | 顶板 | 9.37 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 56.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.2 | 0.00 | 56.2 |
|  | 南外墙 | 13.92 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 142.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.1 |
|  | 非周边地面 | 6.91 | 0.30 | 20 | 26.6 | 1.0 | 55.1 |  |  | 0.00 | 55.1 | 0.00 | 55.1 |
|  | 周边地面 | 7.73 | 0.40 | 20 | 26.6 | 1.0 | 81.2 |  |  | 0.00 | 81.2 | 0.00 | 81.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 |
| 1017[卫生间] | 屋顶 | 0.15 | 0.32 | 20 | 26.6 | 1.0 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.3 | 0.00 | 1.3 |
|  | 顶板 | 12.20 | 0.48 | 20 | 26.6 | 0.4 | 61.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
|  | 南外墙 | 14.85 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 152.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 129.3 | 0.00 | 129.3 |
|  | 东外墙 | 13.63 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 139.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.6 | 0.00 | 132.6 |
|  | 非周边地面 | 3.80 | 0.30 | 20 | 26.6 | 1.0 | 30.3 |  |  | 0.00 | 30.3 | 0.00 | 30.3 |
|  | 周边地面 | 11.83 | 0.40 | 20 | 26.6 | 1.0 | 124.2 |  |  | 0.00 | 124.2 | 0.00 | 124.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479 |
| 1018[连接通道] | 屋顶 | 0.21 | 0.32 | 20 | 26.6 | 1.0 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 0.00 | 1.8 |
|  | 顶板 | 37.12 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 222.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.7 | 0.00 | 222.7 |
|  | 顶板 | 3.26 | 0.48 | 20 | 26.6 | 0.4 | 16.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.5 | 0.00 | 16.5 |
|  | 北外墙 | 28.77 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 294.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 309.3 | 0.00 | 309.3 |
|  | 东外墙 | 19.32 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 197.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.9 | 0.00 | 187.9 |
|  | 非周边地面 | 20.17 | 0.30 | 20 | 26.6 | 1.0 | 160.9 |  |  | 0.00 | 160.9 | 0.00 | 160.9 |
|  | 周边地面 | 22.71 | 0.40 | 20 | 26.6 | 1.0 | 238.7 |  |  | 0.00 | 238.7 | 0.00 | 238.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1138 |
| 1019[会议室] | 屋顶 | 51.33 | 0.32 | 18 | 24.6 | 1.0 | 409.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.1 | 0.00 | 409.1 |
|  | 西外墙 | 15.73 | 0.39 | 18 | 24.6 | 1.0 | 149.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 141.5 | 0.00 | 141.5 |
|  | 北外墙 | 42.29 | 0.39 | 18 | 24.6 | 1.0 | 400.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 420.6 | 0.00 | 420.6 |
|  | 东外墙 | 15.73 | 0.39 | 18 | 24.6 | 1.0 | 149.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 141.5 | 0.00 | 141.5 |
|  | 非周边地面 | 18.36 | 0.30 | 18 | 24.6 | 1.0 | 135.5 |  |  | 0.00 | 135.5 | 0.00 | 135.5 |
|  | 周边地面 | 32.97 | 0.40 | 18 | 24.6 | 1.0 | 320.4 |  |  | 0.00 | 320.4 | 0.00 | 320.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1569 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68800 |
| 2001[餐厅] | 屋顶 | 301.27 | 0.32 | 18 | 24.6 | 1.0 | 2401.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2401.2 | 0.03 | 2468.4 |
|  | 北外墙 | 82.50 | 0.37 | 18 | 24.6 | 1.0 | 742.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 779.9 | 0.03 | 801.8 |
|  | 东外墙 | 72.01 | 0.37 | 18 | 24.6 | 1.0 | 648.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 615.9 | 0.03 | 633.2 |
|  | 南外墙 | 81.30 | 0.37 | 18 | 24.6 | 1.0 | 732.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 622.2 | 0.03 | 639.6 |
|  | 西外墙 | 45.20 | 0.37 | 18 | 24.6 | 1.0 | 407.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 386.6 | 0.03 | 397.4 |
|  | 北外窗 | 10.50 | 2.20 | 18 | 24.6 | 1.0 | 568.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 596.7 | 0.03 | 613.4 |
|  | 东外窗 | 22.19 | 2.20 | 18 | 24.6 | 1.0 | 1200.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1140.9 | 0.03 | 1172.8 |
|  | 南外窗 | 33.90 | 2.20 | 18 | 24.6 | 1.0 | 1834.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1559.6 | 0.03 | 1603.3 |
|  | 西外窗 | 28.00 | 2.20 | 18 | 24.6 | 1.0 | 1515.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1439.6 | 0.03 | 1479.9 |
|  | 底板 | 29.35 | 0.48 | 18 | 24.6 | 0.4 | 137.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.2 | 0.03 | 141.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7718.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17669 |
| 2002[酒吧、茶座] | 屋顶 | 110.81 | 0.32 | 20 | 26.6 | 1.0 | 955.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 955.0 | 0.03 | 981.8 |
|  | 南外墙 | 35.08 | 0.37 | 20 | 26.6 | 1.0 | 341.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 290.3 | 0.03 | 298.4 |
|  | 西外墙 | 51.30 | 0.37 | 20 | 26.6 | 1.0 | 499.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 474.5 | 0.03 | 487.7 |
|  | 北外墙 | 65.14 | 0.37 | 20 | 26.6 | 1.0 | 634.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 665.9 | 0.03 | 684.5 |
|  | 东外墙 | 29.52 | 0.37 | 20 | 26.6 | 1.0 | 287.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 273.0 | 0.03 | 280.7 |
|  | 南外窗 | 11.26 | 2.20 | 20 | 26.6 | 1.0 | 658.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 559.9 | 0.03 | 575.6 |
|  | 北外窗 | 6.68 | 2.20 | 20 | 26.6 | 1.0 | 390.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 410.5 | 0.03 | 422.0 |
|  | 东外门 | 4.00 | 1.97 | 20 | 26.6 | 1.0 | 209.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 199.3 | 0.03 | 204.9 |
|  | 内墙 | 43.26 | 0.90 | 20 | 26.6 | 0.6 | 622.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.8 | 0.03 | 622.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2762.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7321 |
| 2004[餐厅] | 屋顶 | 455.15 | 0.32 | 18 | 24.6 | 1.0 | 3627.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3627.8 | 0.03 | 3729.3 |
|  | 南外墙 | 140.29 | 0.39 | 18 | 24.6 | 1.0 | 1328.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1129.4 | 0.03 | 1161.0 |
|  | 东外墙 | 58.36 | 0.39 | 18 | 24.6 | 1.0 | 552.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 525.1 | 0.03 | 539.8 |
|  | 南外墙 | 32.39 | 0.37 | 18 | 24.6 | 1.0 | 291.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 247.9 | 0.03 | 254.8 |
|  | 西外墙 | 89.23 | 0.37 | 18 | 24.6 | 1.0 | 803.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 763.3 | 0.03 | 784.6 |
|  | 北外墙 | 166.67 | 0.37 | 18 | 24.6 | 1.0 | 1500.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1575.7 | 0.03 | 1619.8 |
|  | 东外墙 | 23.51 | 0.37 | 18 | 24.6 | 1.0 | 211.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 201.1 | 0.03 | 206.7 |
|  | 东外窗 | 22.15 | 2.20 | 18 | 24.6 | 1.0 | 1198.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1138.6 | 0.03 | 1170.4 |
|  | 西外窗 | 11.58 | 2.20 | 18 | 24.6 | 1.0 | 626.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 595.1 | 0.03 | 611.8 |
|  | 北外窗 | 14.80 | 2.20 | 18 | 24.6 | 1.0 | 801.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 841.1 | 0.03 | 864.6 |
|  | 内墙 | 17.39 | 0.90 | 18 | 24.6 | 0.4 | 154.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.4 | 0.03 | 154.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10494.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21592 |
| 2005[卫生间] | 屋顶 | 10.88 | 0.32 | 20 | 26.6 | 1.0 | 93.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.8 | 0.03 | 96.4 |
|  | 南外墙 | 12.20 | 0.39 | 20 | 26.6 | 1.0 | 124.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 106.2 | 0.03 | 109.2 |
|  | 内墙 | 26.01 | 0.90 | 20 | 26.6 | 0.4 | 249.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.6 | 0.03 | 249.6 |
|  | 内墙 | 36.32 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.03 | 65.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.03 | 11.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532 |
| 2007[餐厅] | 屋顶 | 13.89 | 0.32 | 18 | 24.6 | 1.0 | 110.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.7 | 0.03 | 113.8 |
|  | 西外墙 | 19.48 | 0.37 | 18 | 24.6 | 1.0 | 175.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.6 | 0.03 | 171.3 |
|  | 西外窗 | 4.51 | 2.20 | 18 | 24.6 | 1.0 | 243.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 231.7 | 0.03 | 238.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 843 |
| 2008[餐厅] | 屋顶 | 13.67 | 0.32 | 18 | 24.6 | 1.0 | 109.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.0 | 0.03 | 112.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |
| 2009[厨房] | 屋顶 | 33.64 | 0.32 | 18 | 24.6 | 1.0 | 268.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.2 | 0.03 | 275.7 |
|  | 北外墙 | 39.30 | 0.37 | 18 | 24.6 | 1.0 | 353.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.5 | 0.03 | 381.9 |
|  | 西外墙 | 24.08 | 0.37 | 18 | 24.6 | 1.0 | 216.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.0 | 0.03 | 211.8 |
|  | 北外窗 | 1.44 | 2.20 | 18 | 24.6 | 1.0 | 77.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.8 | 0.03 | 84.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1729 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118600 |